Шестое издание ПУЭ содержит общую часть, в которой даются определения, область применения и общие указания по устройству электроустановок, выбору проводников и электрических аппаратов. В ПУЭ входят следующие разделы: распределительные устройства и подстанции, электросиловые установки, электрическое освещение, электрооборудование специальных установок, канализация электроэнергии, защита и автоматика. Пятое издание ПУЭ выходило отдельными выпусками с 1976 г. В 6-е издание включены дополнения и уточнения, принятые решениями Минэнерго СССР

Утверждены

приказом Государственной

инспекции

"Узгосэнергонадзор"

от 21 мая 2004 г. N 207

ПРАВИЛА

технической эксплуатации электроустановок потребителей

В настоящий документ внесены изменения согласно п.1 приказа,

зарегистрированного Минюстом РУз N 1383-1 от 10.03.2005 г.

Основные определения и термины

Основные требования при эксплуатации электроустановок

Приложение N 1.  Технические требования при эксплуатации

воздушных линий электропередачи напряжением до

1000 В

Приложение N 2.  Технические требования при эксплуатации

воздушных линий электропередачи напряжением

свыше 1000 В.

Приложение N 3.  Технические требования при эксплуатации

кабельных линий

Приложение N 4.  Технические требования при эксплуатации силовых

трансформаторов и реакторов

Приложение N 5.  Технические требования при эксплуатации

электродвигателей

Приложение N 6.  Технические требования при эксплуатации устройств

защиты от перенапряжений

Приложение N 7.  Технические требования при эксплуатации

конденсаторных установок

Приложение N 8.  Технические требования при эксплуатации

аккумуляторных установок

Приложение N 9.  Технические требования при эксплуатации

распределительных устройств напряжением до 1000 В

Приложение N 10. Технические требования при эксплуатации

распределительных устройств и подстанций

напряжением выше 1000 В

Приложение N 11. Технические требования при эксплуатации

релейной защиты, электроавтоматики,

телемеханики и вторичных цепей

Приложение N 12. Технические требования при эксплуатации средств

электрических измерений

Приложение N 13. Технические требования при эксплуатации

заземляющих устройств

Настоящие  Правила  разработаны  на  основании Закона Республики

Узбекистан  "Об  охране  труда",  принятого Верховным Советом Республики

Узбекистан  от  6  мая  1993  года,  и  в  соответствии с постановлением

Кабинета Министров Республики  Узбекистан от 29  апреля 1992 года  N 210

"Об организации  работы по  пересмотру подзаконных  актов бывшего  Союза

ССР"   в   целях   обеспечения   надежной,   безопасной   и  эффективной

эксплуатации электроустановок хозяйствующих субъектов (потребителей),  а

также предотвращения опасных производственных ситуаций.

Правила  переработаны   с  учетом   изменения  в   структуре   и

техническом   уровне    эксплуатации   электроустановок    потребителей,

требований   действующих   ГОСТов   в   области   безопасности  труда  и

предназначены  для  инженерно-технических  работников  (далее  -  ИТР) и

персонала,    занимающихся    эксплуатацией,    наладкой    и   ремонтом

энергетического оборудования.

Требования   к   проектированию,   строительству,   монтажу    и

устройству  электроустановок   потребителей  в   настоящие  Правила   не

включены,  так  как  их  содержание  применительно  к отдельным вопросам

рассматриваются в "Правилах устройства электроустановок" (далее -  ПУЭ),

ГОСТах и "Курилиш меъерлари ва коидалари " (далее - КМК).

Основные определения и термины

В  настоящих  Правилах  использованы  следующие  определения   и

термины:

воздушная  линия   электропередачи  -   линия   электропередачи,

провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов;

встроенная  подстанция  -  электрическая  подстанция, занимающая

часть здания;

вторичные  цепи  электростанции   (подстанции)  -   совокупность

кабелей  и  проводов,  соединяющих  устройства  управления,  автоматики,

сигнализации, защиты и измерения электростанции (подстанции);

дублирование  -  управление  электроустановкой  и несение других

функций   на   рабочем   месте,   исполняемые   под   наблюдением  лица,

ответственного за подготовку дублера;

инструктаж  -   доведение  до   персонала  содержания   основных

требований к организации безопасного  труда и соблюдению правил  техники

безопасности при эксплуатации  электроустановок, разбор происшедших  или

возможных ошибок на рабочих местах инструктируемых, углубление знаний  и

навыков безопасного производства работ, поддержание и расширение  знаний

по "Правилам пожарной безопасности" (далее - ППБ);

кабельная  линия   электропередачи  -   линия   электропередачи,

выполненная одним или  несколькими кабелями, уложенными  непосредственно

в землю, в кабельные каналы, трубы и кабельные конструкции;

капитальный  ремонт  -  ремонт,  выполняемый  для восстановления

исправности и полного или близкого  к полному ресурса изделия с  заменой

или восстановлением любых его частей, включая базовые;

комплектное   распределительное   устройство   -   электрическое

распределительное  устройство,  состоящее  из   шкафов  или  блоков   со

встроенным  в  них   оборудованием,  устройством  управления,   контроля

защиты,  автоматики  и  сигнализации,   поставляемое  в  собранном   или

подготовленном для сборки виде;

комплектная трансформаторная подстанция - подстанция,  состоящая

из  шкафов,  блоков  со  встроенным  в  них  трансформатором  и   другим

оборудованием  распределительного  устройства,  поставляемая в собранном

или подготовленном для сборки виде;

линия  электропередачи  -  электрическая  линия,  выходящая   за

пределы  электростанции  или  подстанции  и предназначенная для передачи

электрической энергии;

нейтраль - общая точка соединенных в звезду обмоток  (элементов)

электрооборудования;

плановый ремонт -  ремонт, постановка на  который осуществляется

в  соответствии  с   требованиями  нормативно-технической   документации

(далее - НТД );

потребитель  электрической  энергии  - предприятие, организация,

учреждение    (далее - предприятие),      энергоустановки       которого

непосредственно  присоединены  к  сетям  энергоснабжающей   организации,

имеющей  с  ним  границу  балансовой принадлежности электрических сетей,

право   и   условия   пользования   электрической   энергией    которого

обусловлены договором с энергоснабжающей организации;

приемник электрической  энергии (электроприемник)  - устройство,

в котором происходит преобразование  электрической энергии в другой  вид

энергии для ее использования;

принципиальная электрическая  схема электростанции  (подстанции)

-  схема,  отображающая   состав  оборудования  и   его  связи,   дающая

представление  о  принципе  работы  электрической  части  электростанции

(подстанции);

ремонт  -  комплекс  операций  по восстановлению исправности или

работоспособности изделий и ресурсов изделий или их составных частей;

текущий  ремонт  -  ремонт,  выполняемый  для  обеспечения   или

восстановления работоспособности  изделия и  состоящий в  замене и (или)

восстановлении отдельных частей;

техническое  обслуживание  -  комплекс  операций или операция по

поддержанию работоспособности или исправности изделия при  использовании

по назначению, хранении и транспортировании;

токопровод - устройство, выполненное  в виде шин или  проводов с

изоляторами  и   поддерживающими  конструкциями,   предназначенное   для

передачи   и    распределения   электрической    энергии   в    пределах

электростанции, подстанции или цеха;

трансформаторная   подстанция   -   электрическая    подстанция,

предназначенная   для   преобразования   электрической   энергии  одного

напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

щит  управления  электростанции   (подстанции)  -   совокупность

пультов  и  панелей  с   устройствами  управления,  контроля  и   защиты

электростанции (подстанции), расположенных в одном помещении;

электрическая  подстанция  -  электроустановка,  предназначенная

для  приема,  преобразования  и  распределения  электрической  энергии и

состоящая  из  трансформаторов  или  других  преобразователей   энергии,

устройств управления и вспомогательных устройств;

электрическая сеть - совокупность подстанций,  распределительных

устройств и  соединяющих их  линий электропередачи,  предназначенная для

передачи и распределения электрической энергии;

электрическая  сеть  с  заземленной  нейтралью  -  электрическая

сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или часть из  них,

соединены непосредственно  или через  устройство с  малым сопротивлением

по сравнению с сопротивлением нулевой последовательности;

электрическая  сеть  потребителя  с  изолированной  нейтралью  -

электрическая  сеть,  с  эффективно  заземленной  нейтралью   называется

трехфазная  электрическая  сеть  выше   1  кВ,  в  которой   коэффициент

замыкания на землю не превышает 1,4;

электрический   распределительный    пункт    -    электрическое

распределительное устройство, не входящее в состав подстанции;

электрическое распределительное  устройство -  электроустановка,

предназначенная  для  приема  и  распределения  электрической энергии на

одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты;

электрооборудование  -  совокупность  электрических   устройств,

объединенных общими признаками, которыми  в зависимости от задачи  могут

быть:   назначение,   например   технологическое;   условия  применения,

например в тропиках; принадлежность объекту, например станку, цеху;

электропроводка   -   совокупность   проводов   и   кабелей    с

относящимися  к  ним  креплениями,  установочными  и защитными деталями,

проложенных  по  поверхности  или  внутри  конструктивных   строительных

элементов зданий и сооружений;

электростанция   -    энергоустановка,    предназначенная    для

производства электрической энергии, состоящая из строительной части  или

без   нее   (для    передвижных   электростанций),   оборудования    для

преобразования электрической энергии и вспомогательного оборудования;

электроустановка  -  комплекс  взаимосвязанного  оборудования  и

сооружений,  предназначенный   для  производства   или   преобразования,

передачи, распределения или потребления электрической энергии;

эксплуатация  -  стадия  жизненного  цикла  изделия,  на которой

реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.

Основные требования при эксплуатации электроустановок

§ 1.  Область и порядок применения правил

§ 2.  Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением

правил

§ 3.  Требование к персоналу

§ 4.  Оперативное управление электрохозяйством

§ 5.  Автоматизированные системы управления

§ 6.  Ремонт электроустановок

§ 7.  Введение технической документации

§ 8.  Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность

§ 9.  Требования к эксплуатации электроустановок

§ 10. Заключительные положения

§ 1. Область и порядок применения правил

1.   "Правила    технической    эксплуатации    электроустановок

потребителей"  (далее  -  ПТЭ  электроустановок  потребителей)  являются

обязательными для всех  потребителей  электрической   энергии независимо

от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

2.    Все    вновь    смонтированные,    реконструированные    и

модернизированные  электроустановки  потребителей  должны  выполняться в

соответствии  с  действующими  ПУЭ,   а  также  должен   соответствовать

действующим ГОСТам и иметь сертификат соответствия.

Использование    и     эксплуатация    не     сертифицированного

электрооборудования запрещается.

3.   Настоящие   Правила    распространяются   на    действующие

электроустановки потребителей напряжением до 220 кВ включительно.

Действующими  электроустановками  считаются  такие установки или

их участки,  которые находятся  под напряжением  полностью или  частично

или на которые  в любой момент  может быть подано  напряжение включением

коммутационной аппаратуры или за счет электромагнитной индукции.

4. По условиям электробезопасности электроустановки  разделяются

на   электроустановки   напряжением   до    1000   В   включительно    и

электроустановки напряжением выше 1000В.

5.  Техническая   эксплуатация  электроустановок   потребителей,

имеющих особые  условия производства  или специальные  электроустановки,

эксплуатация  которых  не  предусмотрена  настоящими  Правилами,   может

производиться  по  правилам,  разработанным  в  отрасли и утвержденные в

установленном порядке.

Отраслевые  правила   не  должны   противоречить  и    ослаблять

требования  настоящих  Правил  и  "Правилам  техники  безопасности   при

эксплуатации   электроустановок   потребителей"   (далее   -   ПТБ   при

эксплуатации электроустановок потребителей).

6.    Правила    не    распространяются    на   электроустановки

электрических   станций,   блок-станций   и   другие    электроустановки

потребителей  напряжением  выше  220  кВ,  которые   эксплуатируются   в

соответствии  с   "Правилами  технической   эксплуатации   электрических

станций и сетей" (далее - ПТЭ электрических станций и сетей).

§ 2. Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением правил

7.  Правила  имеют  целью  обеспечить  надежную,  безопасную   и

рациональную эксплуатацию  электроустановок и  сетей и  содержание их  в

исправном состоянии.

8. Обслуживание действующих  электроустановок, проведение в  них

оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных,  монтажных

или   наладочных   работ    и   испытаний   осуществляются    специально

подготовленным электротехническим персоналом.

Электротехнический  персонал  предприятия,  вне  зависимости  от

форм собственности должен находиться в составе энергетической службы  (в

дальнейшем - энергослужба).

При   отсутствии   энергетической    службы   на    предприятии,

обслуживание   электроустановок    потребителей    может    осуществлять

специализированная организация  или электротехнический  персонал другого

предприятия (в том числе субъектов предпринимательства) по договору.

9.  Электротехнический  персонал  должен  ясно представлять себе

технологические особенности  своего предприятия  и всемерно  укреплять и

строго  соблюдать  трудовую  и  производственную  дисциплину,  знать   и

выполнять  настоящие  Правила,  ПТБ  при  эксплуатации  электроустановок

потребителей, инструкции и требования других нормативных документов.

10. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, правил  техники

безопасности  и   "Правил  пожарной   безопасности  для   энергетических

предприятий", в зависимости от  характера действия или бездействия  и их

последствий,  несут   ответственность  в   соответствии  с   действующим

законодательством Республики Узбекистан.

11. На  каждом предприятии  приказом руководителя  или владельца

для обеспечения выполнения настоящих Правил должно быть назначено  лицо,

отвечающее  за  общее  состояние  электрохозяйства  предприятия (далее -

ответственное лицо за электрохозяйство) из числа (ИТР) энергослужбы.

Приказ о  назначении лица,  ответственного за  электрохозяйство,

издается  после  прохождения  им  проверки  знаний правил и инструкций и

присвоения  соответствующей  группы  по   электробезопасности:  V  -   в

электроустановках  напряжением  выше  1000  В,  IV - в электроустановках

напряжением до 1000 В.

При  наличии  на   предприятии  должности  главного   энергетика

обязанности   лица,   ответственного    за   электрохозяйство    данного

предприятия, возлагается  на него.  Допускается выполнение  обязанностей

ответственного за электрохозяйство по совместительству.

На  предприятиях  при  использовании  ими  в деятельности только

осветительных  установок,  электроинструмента   и  электрических   машин

напряжением  до  400  В  включительно,  поступающих в розничную торговую

сеть  для  продажи  населению   и  имеющих  соответствующий   сертификат

качества,  в   случае  отсутствия   возможности  назначения   или  найма

ответственного за  электрохозяйство ответственность  за электрохозяйство

может быть возложена на руководителя или владельца предприятия.

В  этом  случае  проверка  знаний  правил  у  руководителя   или

владельца  предприятия  и  присвоение  ему  соответствующей  группы   по

электробезопасности не  производится. Руководитель  или владелец  должен

проходить  в   территориальном  отделе   инспекции   "Узгосэнергонадзор"

инструктаж  по   электробезопасности  и   по  безопасному   обслуживанию

электроустановок,   что   должно   быть   оформлено   в   журнале  учета

индивидуальных  потребителей   инспекции  "Узгосэнергонадзор",   имеющих

электроустановки  напряжением   до  400   Вив  заявлении   обязательстве

владельца.

Ответственным  лицам   за  электрохозяйство   на   предприятиях,

эксплуатирующим   электрооборудование   напряжением   до   400   В    во

взрывоопасных  и  пожарных  помещениях  и  установках (автозаправочные и

газозаправочные станции), необходимо присваивать соответствующую  группу

по электробезопасности и оформлять в журнале учета проверок знаний.

На   периоды    длительного   отсутствия    (отпуск,    болезнь,

командировка) лица, ответственного  за электрохозяйство, исполнение  его

обязанностей  приказом  по  предприятию  возлагается  на его заместителя

(если такой предусмотрен штатным  расписанием) или другое лицо  из числа

ИТР  энергослужбы,  прошедшее  проверку   знаний  в  комиссии   согласно

подпункта "а" пункта 34.

При отсутствии  электротехнического персонала,  соответствующего

требованиям    настоящих    Правил,    эксплуатация     электроустановок

потребителей запрещается.

За   наличие    на   предприятии    лица,   ответственного    за

электрохозяйство   и   электротехнического   персонала  соответствующего

требованиям   настоящих   Правил   несет   ответственность  руководитель

(владелец)   предприятия.   Руководитель    предприятия   также    несет

ответственность  за   материальную  обеспеченность   всех   мероприятий,

необходимых  для  выполнения  требований   настоящих  Правил,  ПТБ   при

эксплуатации   электроустановок   потребителей,   "Правил    пользования

электрической  энергией"  (далее  -  ППЭ),  утвержденных  постановлением

Кабинета Министров  Республики Узбекистан от 27 января 2005 года N 32, и

других НТД.  (В редакции  п.1 приказа,  зарегистрированного Минюстом РУз

N 1383-1 от 10.03.2005 г.)

12.  Лицо,   ответственное  за   электрохозяйство   предприятия,

обязано обеспечить:

надежную, экономичную и безопасную работу электроустановок;

разработку  и  внедрение  мероприятий  по экономии электрической

энергии и безопасную работу электроустановок;

содержание     электрического     и      электротехнологического

оборудования и сетей, защитных  средств и противопожарного инвентаря,  в

работоспособном  состоянии   и  его   эксплуатацию  в   соответствии   с

требованиями настоящих  Правил, ПТБ  при эксплуатации  электроустановок,

ППЭ и других НТД;

организация   и   своевременное   и   качественное    проведение

профилактических работ и ремонт энергетического оборудования;

обучение электротехнического персонала и проверку знаний  правил

эксплуатации,  техники  безопасности,  должностных  и   производственных

инструкций;

учет по использованию энергии;

предотвращение  использования  технологий   и  методов   работы,

оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;

разработку  и  внедрение  мероприятий  по компенсации реактивной

мощности, снижению нормы расхода энергии на единицу продукции;

учет и  анализ нарушений  в работе  электроустановок, несчастных

случаев и принятие мер по устранению причин их возникновения;

соблюдение  режима  в  соответствии  с  договором   потребления,

выполнение    по    требованию    национальной    диспетчерской   службы

энергосистемы снижения потребляемой  мощности в часы  максимума нагрузок

энергосистемы;

разработку  должностных   и  производственных   инструкций   для

электротехнического персонала.

13.   По   представлению   ответственного   за  электрохозяйство

руководитель    предприятия    может    назначить    ответственных    за

электрохозяйство структурных подразделений.

Если   такие    лица    не   назначены,    ответственность    за

электрохозяйство   структурных   подразделений,    независимо   от    их

территориального расположения,  несет ответственный  за электрохозяйство

головного предприятия.

Взаимоотношения    и     распределения    обязанностей     между

ответственными   за   электрохозяйство   структурных   подразделений   и

ответственным за  электрохозяйство предприятия,  должны быть  отражены в

их должностных инструкциях.

14.     Распределение     ответственности     за    эксплуатацию

электроустановок  сданного  в  аренду  между арендодателем и арендатором

предприятия  должно  отражаться  в  договоре  аренды,  если руководитель

предприятия  не   заключает  договор   на  пользование   электроэнергией

непосредственно с энергоснабжающей организацией.

15. Лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия,  должно

своевременно предъявлять претензию (рекламации):

заводам-изготовителям    -    при    поставке    некомплектного,

некачественного или не  соответствующего заказным спецификациям,  ГОСТ и

техническим условиям оборудования;

монтажным    организациям    -    при    нарушении    технологии

электромонтажных   работ,   некачественном   монтаже,   отступлениях  от

проектной документации и повреждениях оборудования в процессе монтажа;

электроснабжающей  организации  -  при некачественных параметрах

электроэнергии и нарушениях электроснабжения предприятия.

16. Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил,  а

также  заметивший  неисправности  электроустановки  или  средств защиты,

должен   немедленно   сообщить   об   этом   своему    непосредственному

руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

В  тех   случаях,  когда   неисправность  в    электроустановке,

представляющую  явную   опасность  для   окружающих  людей   или   самой

установки,  может  устранить  работник,  ее  обнаруживший, он обязан это

сделать  немедленно,   а  затем   известить  об   этом   непосредственно

начальника.   Устранение   неисправности   производится   при    строгом

соблюдении правил безопасности.

17.  Каждый  случай  нарушения  в работе электроустановок должен

быть  расследован  и  учтен   в  соответствии  с  инструкциями   завода-

изготовителя.

На  основе  материалов  расследования  должны  быть  разработаны

противоаварийные  мероприятия  по  предупреждению  подобных  нарушений в

работе электроустановок.

18. За  нарушения в  работе электроустановок  несут персональную

ответственность:

оперативный     персонал,     непосредственно      обслуживающий

электроустановки,  за  нарушения,  происшедшие  по  его вине, а также за

неправильную  ликвидацию  им  нарушений  в  работе  электроустановок  на

обслуживаемом участке;

ремонтный  и  оперативно-ремонтный  персонал,  проводящий ремонт

оборудования,  -  за  нарушения  в  работе,  вызванные  низким качеством

ремонта;

главные   инженеры   и   энергетики   предприятий,   структурных

подразделений,  начальники  электроцехов  и  другие  ИТР  энергетической

службы  -  за  нарушения  в  работе  электроустановок, происшедшие по их

вине, руководители и специалисты технологических служб - за нарушение  в

эксплуатации  электротехнологического  оборудования,  а  также  из-за не

обеспечения   своевременного    и    удовлетворительного    технического

обслуживания и выполнения противоаварийных мероприятий.

19. Каждый  несчастный случай,  а также  другие случаи нарушения

правил  техники  безопасности  должны  быть  тщательно  расследованы   в

установленном порядке, выявлены причины их возникновения,  ответственные

лица и приняты меры по предотвращению подобных случаев.

20.  Ответственность  за   несчастные  случаи,  происшедшие   от

поражения  электрическим   током,  несут   лица  из   обслуживающего   и

административно-технического  персонала,  как  те,  кто  непосредственно

нарушил правила, так и  те, кто не обеспечил  выполнение организационно-

технических   мероприятий,    исключающих   возможность    возникновения

несчастных случаев.

21.  Государственный   энергетический  надзор   за   соблюдением

требований  настоящих  Правил  осуществляется Государственной инспекцией

по     надзору     в     электроэнергетике     Республики     Узбекистан

"Узгосэнергонадзор" и его  территориальными отделениями в  установленном

порядке.

22. Контроль и надзор за выполнением на предприятиях  требований

Правил  помимо  инспекции  "Узгосэнергонадзор"  и  его   территориальных

отделений  осуществляют  отделы   техники  безопасности  предприятий   и

вышестоящие организации.

§ 3. Требование к персоналу

23.   Эксплуатацию    электроустановок    должен    осуществлять

специально подготовленный электротехнический персонал.

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

административно-технический,      организующий       оперативные

переключения,   ремонтные,    монтажные    и   наладочные    работы    в

электроустановках  и   принимающий  в   этих  работах   непосредственное

участие, который  имеет права  оперативного, ремонтного  или оперативно-

ремонтного:

оперативный -  категория работников,  допущенная к  оперативному

управлению  и  оперативным  переключениям,   и  лица,  назначенные   для

непосредственного руководства этими работниками;

ремонтный   -   выполняющий   все   виды   работ   по   ремонту,

реконструкции и монтажу электрооборудования. К этой категории  относится

также  персонал   специализированных  служб   (например,   испытательных

лабораторий,  служб  автоматики  и  контрольно-измерительных  приборов и

др.),  в  обязанности  которого  входит проведение испытаний, измерений,

наладка и регулировка электроаппаратуры и т. п.;

оперативно-ремонтный*   -   категория   работников   из    числа

ремонтного  персонала   специально  обученная   и  подготовленная    для

оперативного  обслуживания  в  утвержденном  объеме закрепленных за ними

электроустановок.

-------------------------------------------------------

(*) В  дальнейшем оперативный  и оперативно-ремонтный  персонал,

если не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.

Электротехнологический   персонал   производственных   цехов   и

участков, не входящих в состав энергослужбы предприятия,  осуществляющий

эксплуатацию  электро-технологических  установок  и  имеющий  группу  по

электробезопасности  II   и  выше,   в  своих   правах  и   обязанностях

приравнивается  к  электротехническому  и  в  техническом  отношении  он

подчиняется энергослужбе предприятия.

24.   Электротехническому   персоналу,   имеющему   группу    по

электробезопасности  II  -   V  включительно,  предъявляются   следующие

требования:

лица, не достигшие 18-летнего  возраста, не могут быть  допущены

к самостоятельным работам в электроустановках;

лица из электротехнического персонала  не должны иметь увечий  и

болезней (стойкой формы), мешающих производственной работе;

лица    из    электротехнического    персонала    должны   после

соответствующей теоретической и практической подготовки пройти  проверку

знаний и иметь удостоверение на допуск к работам в электроустановках.

25.  Практикантам  из   университетов,  институтов,   колледжей,

лицеев,  не  достигшим  18-летнего  возраста,  разрешается  пребывание в

действующих   электроустановках   под   постоянным   надзором   лица  из

электротехнического персонала с  группой по электробезопасности  не ниже

III в  установках напряжением  до 1000  В и  не ниже  IV -  в установках

напряжением выше 1000 В.

Допускать к  самостоятельной работе  практикантов, не  достигших

18-летнего возраста, и присваивать им группу по электробезопасности  III

и выше запрещается.

26.   Состояние    здоровья    электротехнического    персонала,

обслуживающего  действующие  электроустановки,  определяется медицинским

освидетельствованием  при   приеме  на   работу  и   затем  периодически

проверяется в сроки, установленные органами здравоохранения.

От    медицинского    освидетельствования    распоряжением    по

предприятию  освобождается   административно-технический  персонал,   не

принимающий   непосредственного   участия   в   оперативных,  ремонтных,

монтажных и наладочных работах в электроустановках и не организующий их.

27.    Электротехнический    персонал    до    назначения     на

самостоятельную работу  или при  переходе на  другую работу (должность),

связанную  с  эксплуатацией  электроустановок,  а  также  при перерыве в

работе в  качестве электротехнического  персонала свыше  1 года,  обязан

пройти производственное обучение на рабочем месте.

Для   производственного   обучения    работнику   должен    быть

предоставлен  срок,  достаточный   для  ознакомления  с   оборудованием,

аппаратурой,   оперативными   схемами   и   одновременного   изучения  в

необходимом для данной должности объеме:

настоящих  Правил  и   ПТБ  при  эксплуатации   электроустановок

потребителей, ПУЭ, ППЭ;

должностных и производственных инструкций;

инструкций по охране труда;

других  правил,   нормативных  и   эксплутационных   документов,

действующих на данном предприятии..

28.   Программу   производственного    обучения   с    указанием

необходимых  разделов  правил  и  инструкций составляет ответственный за

электрохозяйство   производственного    подразделения    и    утверждает

ответственный за электрохозяйство предприятия либо главный инженер.

На время обучения распоряжением по предприятию (для ИТР) или  по

подразделению (для рабочих) обучаемый персонал прикрепляется к  опытному

работнику из электротехнического персонала.

29.   Обучаемый   персонал    может   производить    оперативные

переключения,  осмотры  или  иные  работы  в  электроустановке  только с

разрешения и под надзором обучающего.

Ответственность   за   правильность   действий   обучаемого    и

соблюдение  им  настоящих  Правил,  а  также Правил техники безопасности

несут обучающий и сам обучаемый.

30.  По  окончании  производственного  обучения обучаемый должен

пройти   в   квалификационной   комиссии   проверку   знаний  в  объеме,

предусмотренном п. 28. Ему должна быть присвоена соответствующая  (II-V)

группа электробезопасности согласно ПТБ.

При   переходе   на   другое   предприятие,   при   работе    по

совместительству,  или  при  переводе  на  другую  работу  (должность) в

пределах одного  предприятия, или  при перерыве  в работе  более 1  года

лицу  из  электротехнического  персонала,  успешно  прошедшему  проверку

знаний,  решением  комиссии  может   быть  подтверждена  та  группа   по

электробезопасности, которая у  него была до  перехода на другую  работу

(должность), до совместительства или до перерыва в работе.

31.  После  прохождения  проверки  знаний  каждый  работник   из

оперативного  и  оперативно-ремонтного   персонала,  а  также   персонал

испытательных   лабораторий,   производимых   высоковольтные  испытания,

должны   пройти    стажировку    на   рабочем    месте    (дублирование)

продолжительностью  не   менее  2   недель  под   руководством  опытного

работника,  после  чего   он  может  быть   допущен  к   самостоятельной

оперативной  работе,  к  самостоятельному  производству  высоковольтного

испытания.

Допуск   к   стажировке   и   самостоятельной   работе  для  ИТР

оформляется распоряжением  по предприятию,  для рабочих  - распоряжением

по цеху.

Для ремонтного персонала дублирование не требуется.

32.  Периодическая  проверка   знаний  должна  производиться   в

следующие сроки:*

для     электротехнического      персонала,      непосредственно

обслуживающего  действующие  электроустановки  или  выполняющего  в  них

наладочные, электромонтажные.

---------------------------------------------------

*   Время   следующей   проверки   устанавливается   в   строгом

соответствии с датой последней проверки знаний.

ремонтные  работы  или  профилактические  испытания, а также для

персонала, оформляющего  распоряжения и  организующего эти  работы, -  1

раз в год;

для  ИТР   электротехнического  персонала,   не  относящихся   к

предыдущей  группе,   а  также   инженеров  по   технике   безопасности,

допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.

В случае  если срок  действия удостоверения  приходится на время

отпуска или болезни, допускается продление срока действия  удостоверения

на 1 месяц со дня выхода  на работу. Решение о продлении срока  действия

удостоверения специально не оформляется.

Срок   действия   удостоверения   для   работника,   получившего

неудовлетворительную  оценку,  автоматически   продлевается  до   срока,

назначенного  комиссией  для  второй  или  третьей  проверки,  если  нет

записанного в  журнал проверки  знаний специального  решения комиссии  о

временном отстранении работника от работы в электроустановках.

33.  Лица,  допустившие  нарушение  настоящих  Правил,  ПТБ  или

производственных инструкций,  должны подвергаться  внеочередной проверке

знаний.

Внеочередная  проверка  знаний  проводится  также  в   следующих

случаях:

при неудовлетворительной  оценке знаний  в сроки,  установленные

квалификационной  комиссией,  но  не  ранее  чем  через  2  недели  и не

позднее, чем 1 месяца со дня последней проверки;

при внедрении новых технологий, оборудования и электроустановок;

при перерыве в работе более одного года;

при переводе на другую работу;

при  введении  в  действие  новой  редакции  настоящих  Правил и

правил техники безопасности;

по предписанию инспектора инспекции "Узгосэнергонадзор".

Персонал,  получивший  неудовлетворительную  оценку  при третьей

проверке знаний, должен быть переведен на другую работу, не связанную  с

обслуживанием электроустановок.

34. Проверка  знаний настоящих  Правил и  ПТБ должна проводиться

квалифицированными комиссиями в составе не менее 3 человек*:

--------------------------------------------------------

* Представители  инспекции "Узгосэнергонадзор"  и службы  охраны

труда  и  техники  безопасности  могут  принимать участие в комиссиях по

проверке знаний  персонала, указанных  в подпунктах,  "б", "в",  "г", по

своему усмотрению.

Состав  комиссии  в  подпунктах  "б"  и  "в"  утверждает главный

инженер предприятия.

а) для лица ответственного за электрохозяйство предприятия,  его

заместителя  и  инженера  по   охране  труда  и  технике   безопасности,

контролирующего  согласно  должностному  положению  электрохозяйство,  -

комиссия  в  составе  главного  инженера  или  руководителя  предприятия

(председатель  комиссии),  инспектора  инспекции  "Узгосэнергонадзор"  и

представителя  Министерства   труда  и   социальной  защиты    населения

Республики Узбекистан на местах или комитета профсоюза предприятия;

б)  для  начальников  и  заместителей  начальников   структурных

подразделений электрохозяйства и лиц, ответственных за  электрохозяйство

производственных  цехов  и  подразделений  предприятий,  -  комиссия   в

составе  лица,  ответственного  за  электрохозяйство предприятия или его

заместителя  (председатель),   инженера  по   охране  труда   и  техники

безопасности,  прошедшего  проверку  в  комиссии  согласно подпункта "а"

настоящего  пункта   (представителя  отдела   охраны  труда   и  техники

безопасности), представителя энергослужбы;

в) для остального инженерно - технического персонала -  комиссии

в составе лица, прошедшего  проверку в комиссии, согласно  подпункта "б"

настоящего пункта, имеющего группу по электробезопасности V (или IV  для

электроустановок напряжением до 1000 В), - председатель и  представитель

энергослужбы, отдела  охраны труда  и техники  безопасности или комитета

профсоюза;

г)  для  остального  электротехнического  персонала  может  быть

создано  несколько  комиссий,  состав  которых  определяет  и утверждает

лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия;

д)   проверка   знаний    ответственных   за    электрохозяйство

предприятия  допускается  в   квалификационных  комиссиях   предприятий-

учредителей с участием инспектора по энергетическому надзору;

е)   проверка   знаний   руководящих   и   инженерно-технических

работников,  обслуживающих  электроустановок  подконтрольных предприятий

инспекции  "Саноатконтехназорат"  или  ведающих  их эксплуатации, должна

проводить  с  участием  представителя  инспекции  "Саноатконтехназорат".

Представители  инспекции  "Саноатконтехназорат"  для  участия в комиссии

должны извещены о работе  комиссии не позднее, чем  за 5 дней. В  случае

неявки представителя инспекции "Саноатконтехназорат"  комиссия  работает

без его участия.

Разрешается использование  компьютерной техники  для всех  видов

проверки, кроме первичной; при этом запись в журнале проверки знаний  не

отменяется.

35. Проверка знаний правил должна производиться в комиссии  того

предприятия, на  котором работает  проверяемый, за  исключением случаев,

предусмотренных в подпункте "д" пункта 34. В какой-либо другой  комиссии

проводить проверку знаний запрещается.

36.   Проверка   знаний   каждого   работника   производится   и

оформляется  индивидуально.  Результаты  проверки  знаний  заносятся   в

журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии.

Персоналу,   успешно   прошедшему   проверку   знаний,  выдается

удостоверение  установленной  формы  о  проверке  знаний  с  присвоением

группы (II-V) по электробезопасности.

Удостоверение  дает   право  на   обслуживание  тех   или   иных

электроустановок  в  качестве  административно-технического  персонала с

правами оперативного, ремонтного  или оперативно-ремонтного; в  качестве

оперативного,     ремонтного,     оперативно-ремонтного,     а     также

электротехнологического персонала с группой по электробезопасности II  и

выше.

Если проверяемый  одновременно прошел  проверку знаний  на право

выполнения  специальных  работ,  то  об  этом делается отметка в журнале

проверки знаний и в графе удостоверения.

Инженеру по охране труда и технике безопасности,  контролирующие

электроустановки,  прошедшему  проверку  знаний  в  объеме  IV группы по

электробезопасности  в  той  же  комиссии,  что и лицо, ответственное за

электроустановки,  выдается  удостоверение   на  право   инспектирования

электроустановок данного предприятия.

Инженеру по технике безопасности, не прошедшему проверку  знаний

настоящих  Правил,  ПТБ   и  инструкций  по   охране  труда  и   техники

безопасности, никаких указаний  электротехническому персоналу давать  не

разрешается.

37. Электротехническому персоналу,  вновь принятому на  работу и

не  прошедшему  проверку  знаний   правил  и  инструкций  или   имеющему

просроченное удостоверение  о проверке  знаний (за  исключением случаев,

когда допускается продление срока действия удостоверения, оговоренных  в

п.32), приравнивается к лицам с группой I по электробезопасности.

Группа   по    электробезопасности   I    присваивается    также

неэлектротехническому персоналу,  связанному с  работой, при  выполнении

которой может возникнуть опасность поражения электрическим током.

38.  Группа  по   электробезопасности  I   неэлектротехническому

персоналу  присваивается  после  ежегодной  проверки  знаний  безопасных

методов  работы  по  обслуживаемой  установке  лицом,  ответственным  за

электрохозяйство  предприятия,  цеха,  участка,  или  по его письменному

указанию лицом с группой по электробезопасности не ниже III.  Присвоение

группы I  оформляется в  специальном журнале  с подписью  проверяемого и

проверяющего.

Удостоверение о проверке знаний при этом выдавать не требуется.

В  процессе  работы  персонал  с  группой  I  помимо   ежегодной

проверки  знаний  периодически  проходит  инструктаж  в  соответствии  с

действующими ГОСТами.

39.  Участие  лиц  электротехнического  персонала  с  группой по

электробезопасности  I  в  работах  по  ремонту,  наладке  и  испытаниям

электротехнических  установок,  проводимых  лицами  с  группами  II - V,

возможно  только  в   случаях,  оговоренных  в   ПТБ  при   эксплуатации

электроустановок потребителей.

40.  Ответственность   за  своевременную   проверку  знаний    у

электротехнологического персонала с  группой по электробезопасности  I и

выше  несет   руководство  участков,   цехов  и   других   подразделений

предприятия.

41. На предприятии  должна проводиться систематическая  работа с

электротехническим   персоналом,   направленная    на   повышение    его

квалификации,  уровня  знаний  настоящих  Правил,  ПТБ  при эксплуатации

электроустановок  потребителей,  ПУЭ  и  инструкций  по  охране   труда,

изучение   передового   опыта   и   безопасных   приемов    обслуживания

электроустановок, предупреждение аварийности и травматизма.

Объем организуемой  технической учебы,  необходимость проведения

противоаварийных      тренировок     определяет     ответственный     за

электрохозяйство предприятия.

§ 4. Оперативное управление электрохозяйством

42.   Система   управления   электрохозяйством   предприятия   -

потребителя электрической энергии  является составной частью  управления

энергохозяйством, интегрированной  в систему  управления предприятием  в

целом, и должна обеспечивать:

оперативное  развитие  системы  электроснабжения предприятия для

удовлетворения его потребностей в электроэнергии;

эффективную    работу    электрохозяйства    путем     повышения

производительности    труда    и     осуществления    мероприятий     по

энергосбережению;

повышение  надежности,   безопасности  и   безаварийной   работы

оборудования;

обновление основных  производственных фондов  путем технического

перевооружения   и    реконструкции    электрохозяйства,    модернизации

оборудования;

внедрение и  освоение новой  техники, технологии  эксплуатации и

ремонта,  эффективных  и  безопасных  методов организации производства и

труда;

повышение  квалификации  персонала,  распространение   передовых

методов  труда  и  экономических   знаний,  развитие  рационализации   и

изобретательства;

оперативно-диспетчерское  управление  электрохозяйством,  в  том

числе собственными  источниками электрической  энергии, согласованное  с

питающей энергосистемой;

надзор за техническим состоянием собственных электроустановок  и

эксплуатацией собственных  источников электрической  энергии, работающих

автономно (не являющихся блок-станциями);

надзор  за  соблюдением   предприятием  заданных  ему   питающей

энергосистемой режимов работы.

43. На предприятиях,  имеющих в составе  систем электроснабжения

собственные  источники  электроэнергии,  электрические  сети и приемники

электрической   энергии,   должно   быть   организовано   круглосуточное

диспетчерское управление их работой, задачами которого являются:

разработка,  согласование  с  питающей  энергосистемой и ведение

режимов  работы  собственных  электростанций  и  сетей,  обусловливающих

бесперебойность электроснабжения;

выполнение требований к качеству электрической энергии;

обеспечение  экономичности  работы  системы  электроснабжения  и

рационального  использования  энергоресурсов   при  соблюдении   режимов

потребления;

предотвращение  и  ликвидация  аварий  и  других технологических

нарушений  при  производстве,  преобразовании,  передаче и распределении

электрической энергии.

Организация диспетчерского управления  на таких предприятиях  по

согласованию  с   национальной  диспетчерской   службой   энергосистемы,

диспетчерской  службой  предприятия  электрической  сети или оперативно-

диспетчерской службой района электрической сети должна осуществляться  в

соответствии  с  требованиями  действующих  ПТЭ  электрических станций и

сетей.

Аналогичное диспетчерское управление должно быть организовано  и

на предприятиях, не обладающих собственными источниками  электроэнергии,

но имеющих в своей системе электроснабжения самостоятельные  предприятия

электрических сетей.

44.  Диспетчерское   управление  должно   быть  организовано  по

иерархической   структуре,   предусматривающей   распределение   функций

оперативного   контроля   и   управления   между   уровнями,   а   также

подчиненность нижестоящих уровней управления вышестоящим.

В   зависимости   от   схем   электроснабжения   предприятий   -

потребителей  электрической  энергии  вышестоящим уровнем диспетчерского

управления для них являются диспетчерские службы питающей  энергосистемы

(национальная диспетчерская  служба энергосистемы,  диспетчерская служба

предприятия   электрической   сети    энергосистемы   или    оперативно-

диспетчерская группа  района электрической  сети), диспетчерская  служба

предприятия.

Для решения задач  диспетчерского управления потребитель  должен

иметь  необходимые  средства  связи  и  телемеханики  с   диспетчерскими

пунктами питающей энергосистемы.

45. Для  каждого диспетчерского  уровня должны  быть установлены

две  категории  управления  оборудованием  и  сооружениями - оперативное

управление и оперативное ведение.

46.  В  оперативном   управлении  дежурного  диспетчера   должны

находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы,  устройства

релейной  защиты,   аппаратура  системы   противоаварийной  и   режимной

автоматики,  средства  диспетчерского  и  технологического   управления,

операции   с   которыми   требуют   координации   действий  подчиненного

оперативного персонала и  согласованных изменений режимов  на нескольких

объектах.

Операции  с  указанным   оборудованием  и  устройствами   должны

производиться под руководством дежурного диспетчера.

47.   В   оперативном   ведении   дежурного   диспетчера  должны

находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы,  устройства

релейной  защиты,   аппаратура  системы   противоаварийной  и   режимной

автоматики,  средства  диспетчерского  и  технологического   управления,

операции с  которыми не  требуют координации  действий персонала  разных

энергетических объектов, но состояние и режим которых влияют на режим  и

надежность  электрических   сетей,  а   также  на   настройку  устройств

противоаварийной автоматики.

Операции  с  указанным   оборудованием  и  устройствами   должны

производиться с разрешения дежурного диспетчера.

48.  Все  линии  электропередачи,  токопроводы,  оборудование  и

устройства   системы    электроснабжения   предприятия    должны    быть

распределены по уровням диспетчерского управления.

Перечни  линий  электропередачи,  токопроводов,  оборудования  и

устройств, находящихся в оперативном управлении или оперативном  ведении

дежурного  диспетчера  предприятия,  должны  быть  составлены  с  учетом

решений по оперативно-диспетчерскому управлению питающей  энергосистемы,

согласованы  с  нею  и  утверждены  техническим  руководителем  (главным

инженером) предприятия.

49. Взаимоотношения  персонала различных  уровней диспетчерского

управления должны быть  регламентированы соответствующими положениями  и

инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

50.  Каждое  предприятие   должно  иметь  систему   оперативного

управления электрохозяйством, задачами которого являются:

ведение  требуемого  режима  работы,  в  том  числе  задаваемого

энергосистемой;

производство переключений в электроустановках;

ликвидация  аварийных  нарушений  и  восстановление   требуемого

режима электропотребления;

подготовка к производству ремонтных работ в электроустановках.

51. Организационная  структура и  форма оперативного  управления

определяются  руководством  предприятия  в  соответствии с положением об

энергетической  службе,  исходя   из  объемов  обслуживания,   сложности

оборудования и сменности работы.

52. Оперативное  управление электрохозяйством  осуществляется со

щита (пункта)  управления, из  диспетчерского пункта  управления или  из

другого приспособленного для этой цели электротехнического помещения.

Пункты   оперативного   управления   оборудуются    необходимыми

средствами связи.

53.  На  щитах  (пунктах)  оперативного  управления  и  в других

приспособленных для этой цели помещениях должны находиться:

схемы электроснабжения предприятия;

оперативная документация (оперативный  журнал, бланки нарядов  и

переключений и т. п.);

списки и инструкции для ведения оперативной работы;

противопожарные средства и средства защиты;

запирающийся  ящик  для  ключей  от  электропомещений,   силовых

щитов,  шкафов   и  т.п.,   а  также   другие  средства   и   документы,

предусмотренные правилами.

54. Оперативное обслуживание заключается в:

постоянном  наблюдении  за  состоянием  и  режимом  работы всего

электрооборудования;

периодических осмотрах оборудования;

проведении    в    электроустановках    на    оборудовании,   не

предусмотренных  планом  небольших  по  объему  работ  (согласно перечню

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации);

производстве оперативных переключений;

подготовке схемы и рабочего места для ремонтных бригад,  допуске

их к  работе, надзоре  за ними  во время  работы и  восстановлении схемы

после окончания всех работ.

55. На  щитах управления,  в том  числе и  телемеханизированных,

при  отсутствии  действующей   мнемонической  схемы  должна   находиться

оперативная схема электрических  соединений или схема-макет,  на которой

обозначаются действительное положение  всех аппаратов и  места наложения

заземлений с указанием номеров переносных заземлений.

Все изменения в  схеме соединений, производимые  в электрической

установке, а также  места установки заземлений  должны быть отмечены  на

схеме после производства операций.

56.   Электрооборудование,   отключенное   по   устной    заявке

неэлектротехнического  персонала  для  производства  каких-либо   работ,

включается только по требованию лица, давшего заявку на отключение,  или

заменяющего его работника.

Перед  пуском  временно  отключенного  оборудования  по   заявке

неэлектротехнического  персонала  оперативный  персонал обязан осмотреть

оборудование, убедиться в  его готовности к  включению под напряжение  и

предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.

Порядок  оформления  заявок  на  отключение  электрооборудования

должен быть утвержден ответственным за электрохозяйство.

57.  Для   каждой  электроустановки   должны  быть    составлены

однолинейные  схемы  электрических  соединений  для  всех напряжений при

нормальных режимах  работы оборудования,  утвержденные ответственным  за

электрохозяйство предприятия, участка, цеха.

58.  На  каждом  диспетчерском  пункте,  щите управления системы

электроснабжения  предприятия   и  объекте   с  постоянным    дежурством

персонала должны быть местные инструкции по предотвращению и  ликвидации

аварий, которые составляются в  соответствии с типовыми инструкциями  по

предотвращению  аварийных   случаев  вышестоящего   органа   оперативно-

диспетчерского управления.

59. Основными задачами оперативно-диспетчерского управления  при

ликвидации аварийных нарушений являются:

предотвращение   развития   нарушений,   исключение    поражения

персонала   электрическим   током   и   повреждения   оборудования,   не

затронутого аварией;

срочное   восстановление    электроснабжения   потребителей    и

нормальных параметров электроэнергии;

создание   наиболее   надежной   послеаварийной   схемы  системы

электроснабжения предприятия в целом и отдельных его подразделений;

выяснение состояния  отключившегося и  отключенного оборудования

и по возможности включение его в работу.

60.  Переключения  в   электрических  схемах   распределительных

устройств (далее  -   РУ) подстанций,  щитов и  сборок осуществляются по

распоряжению  или  с  ведома  вышестоящего  оперативного  персонала,   в

управлении  или  ведении  которого  находится  данное  оборудование,   в

соответствии с  установленным на  предприятии порядком:  по устному  или

телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.

Переключения    должен    выполнять    оперативный     персонал,

непосредственно обслуживающий электроустановки.

В   распоряжении   о   переключениях   должна   указываться   их

последовательность.   Распоряжение  считается  выполненным  только после

получения об этом сообщения от лица, которому оно было отдано.

В  случаях,  не  терпящих  отлагательства  (несчастный   случай,

стихийное  бедствие,  а  также  при  ликвидации  аварий),  допускается в

соответствии  с  местными   инструкциями  выполнение  переключений   без

распоряжения  или  без  ведома  вышестоящего  оперативного  персонала  с

последующим его уведомлением и записью в оперативном журнале.

Список лиц,  имеющих право  выполнять оперативные  переключения,

утверждает ответственный за электрохозяйство.

Список  лиц,  имеющих  право  ведения  оперативных  переговоров,

передается энергоснабжающей организации.

61.  Лицо,  отдающее  распоряжение  о производстве переключений,

обязано  предварительно  проверить  по  оперативной  схеме  правильность

последовательности предполагаемых операций. Отдающий распоряжение  может

считать его выполненным только после сообщения исполнительным лицом  или

по телефону о выполнении распоряжения.

62.  В  электроустановках  напряжением  выше 1000 В переключения

проводятся:

без  бланков  переключений  -  при  простых  переключениях и при

наличии  действующих  блокировочных  устройств, исключающих неправильные

операции  с  разъединителями  и  заземляющими  ножами  в  процессе  всех

переключений;

по бланку переключений - при отсутствии блокировочных  устройств

или их неисправности, а также при сложных переключениях.

Перечень  сложных  переключений   утверждает  ответственный   за

электрохозяйство.

При  ликвидации  аварий  переключения  проводятся  без бланков с

последующей записью в оперативном журнале.

Бланки  переключений  должны  быть пронумерованы. Использованные

бланки хранятся в установленном порядке.

63. Переключения  в электроустановках  напряжением выше  1000 В,

имеющих   действующие    устройства   блокировки    разъединителей    от

неправильных операций, производимые на одном присоединении, а также  все

операции на щитах, сборках  напряжением до 1000 В  разрешается выполнять

оперативному персоналу единолично  без заполнения бланков  переключений,

но с записью в оперативном журнале.

64.  При  переключениях  в  электроустановках должен соблюдаться

следующий порядок:

оперативный  персонал,  получивший   задание  на   переключения,

обязан  повторить  его,  записать  в  оперативный журнал и установить по

оперативной  схеме  или   схеме-макету  порядок  предстоящих   операций,

составить, если требуется,  бланк переключений. Переговоры  оперативного

персонала должны  быть предельно  краткими и  ясными.   Оперативный язык

должен   исключать   возможность   неправильного   понимания  персоналом

принимаемых   сообщений   и   передаваемых   распоряжений.   Отдающий  и

принимающий распоряжение должны четко представлять порядок операций;

если  переключения  выполняют  два  работника,  тот, кто получил

распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме соединений  второму

работнику, участвующему  в переключениях,  порядок и  последовательность

предстоящих операций;

при   возникновении   сомнений    в   правильности    выполнения

переключений   их    следует    прекратить   и    проверить    требуемую

последовательность по оперативной схеме соединений;

после выполнения  задания на  переключения об  этом должна  быть

сделана запись в оперативном журнале.

65.   Оперативному   персоналу,   непосредственно   выполняющему

переключения, самовольно выводить из работы блокировки запрещается.

При  обнаружении   неисправности  блокировки   персонал   обязан

сообщить о ней старшему  из оперативного персонала, и  может производить

операции с временным  снятием блокировки только  с его разрешения  и под

его руководством.

66.  Все  сложные  переключения  в электроустановках напряжением

выше  1000  В  должны  выполнять  два  работника:  один  непосредственно

производит переключение, а  второй контролирует правильность  выполнения

и последовательность операций.

Бланк переключений  заполняет дежурный,  получивший распоряжение

на   проведение   переключений.   Подписывают   бланк   оба   работника,

проводивших переключения.

Контролирующим при выполнении  переключений является старший  по

должности.

Ответственность  за  правильность  переключений  во всех случаях

возлагается на обоих работников, выполнявших операции.

67.  Переключения  в  комплектных  распределительных устройствах

напряжением выше 1000  В (на комплектных  трансформаторных подстанциях),

в том числе  выкатывание и вкатывание  тележек с оборудованием,  а также

переключения  в  распределительных  устройствах,  на  щитах  и   сборках

напряжением  до  1000  В  разрешается  выполнять  одному  работнику   из

оперативного персонала, обслуживающего эти электроустановки.

68. При  аварийном исчезновении  напряжения на  электроустановке

оперативный  персонал  должен  знать  и  быть  готов к его появлению без

предупреждения в любое время.

69.  В  электроустановках  с  постоянным  дежурством   персонала

оборудование,  бывшее  в  ремонте  или  на  испытании,  включается   под

напряжение только после приемки его оперативным персоналом.

В электроустановках без постоянного дежурства персонала  порядок

приемки  оборудования  после   ремонта  или  испытания   устанавливается

местными  инструкциями   с  учетом   особенностей  электроустановки    и

выполнения требований ПТБ.

70.  Отключение   и  включение   под  напряжение   и  в   работу

присоединения, имеющего в своей  цепи выключатель, должны выполняться  с

помощью выключателя.

Разрешается     отключение     и     включение     отделителями,

разъединителями,   разъемными    контактами    соединений    комплектных

распределительных устройств,  в том  числе устройств  наружной установки

комплектных распределительных устройств:

нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110 - 220 кВ;

заземляющих  дугогасящих  реакторов  напряжением  6  - 35 кВ при

отсутствии в сети замыкания на землю;

намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением  6-220

кВ;

зарядного тока "и тока замыкания на землю воздушных и  кабельных

линий электропередачи;

зарядного тока систем шин, а также зарядного тока  присоединений

с  соблюдением  требований  нормативно-технических  документов  питающей

энергосистемы.

В кольцевых сетях напряжением  6 - 10 кВ  разрешается отключение

разъединителями уравнительных токов  до 70 А  и замыкание сети  в кольцо

при  разности  напряжений  на  разомкнутых  контактах  разъединителей не

более 5%.

Допускается отключение  и включение  нагрузочного тока  до 15  А

трехполюсными разъединителями с механическим приводом как наружной,  так

и внутренней установки при напряжении 10 кВ и ниже.

Допускается     дистанционное     отключение     разъединителями

неисправного  выключателя  220  кВ,  зашунтированного одним выключателем

или  цепочкой  из  нескольких  выключателей других присоединений системы

шин,  если  отключение  выключателя  может  привести  к его разрушению и

обесточиванию подстанции.

Допустимые  значения  отключаемых  и  включаемых разъединителями

токов должны быть определены НТД питающей энергосистемы.

Порядок   и   условия   выполнения   операций   для    различных

электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями.

Стандартными   трехполюсными   разъединителями   с  механическим

приводом как наружной,  так и внутренней  установки напряжением 10  кВ и

ниже   разрешается    отключать   и    включать   намагничивающий    ток

трансформаторов мощностью до 750 кВ-А включительно.

§ 5. Автоматизированные системы управления

71.   Для   решения   задач   диспетчерского,   производственно-

технологического     и     организационно-экономического      управления

энергохозяйством  предприятий  последние  оснащаются автоматизированными

системами управления (далее - АСУ) энергохозяйством.

72. АСУ энергохозяйством  является подсистемой АСУ  предприятием

должна иметь необходимые средства связи и телемеханики с  диспетчерскими

пунктами питающей энергосистемы, в объеме согласованном с последней.

73.  АСУ  электрохозяйством  должна  быть  составной  частью АСУ

энергохозяйством и  может иметь  в своем  составе системы диспетчерского

управления  электроснабжением  и  ремонтом  электроустановок,  а   также

системы  управления  производственно-технологическими  и организационно-

экономическими процессами в электрохозяйстве.

74.  АСУ  электрохозяйством  должны  решить  следующий  комплекс

задач:

диспетчерского управления;

управления производственно-технической деятельностью;

учета и контроля потребления;

контроль качества электроэнергии на границе раздела;

технико-экономического прогнозирования и планирования;

управления   ремонтом   электрооборудования,   распределением  и

сбытом   электроэнергии,   развитием   электрохозяйства,    материально-

техническим снабжением, кадрами; подготовки эксплуатационного персонала.

75. Комплексы задач  АСУ в каждом  электрохозяйстве определяются

главным инженером  или ответственным  лицом за  электрохозяйство, исходя

из  производственной   и  экономической   целесообразности,  с    учетом

рационального   использования   имеющихся   типовых   решений    пакетов

прикладных программ и возможностей технических средств.

76. В состав комплекса технических средств АСУ должны входить:

средства  сбора  и  передачи  информации  (датчики   информации,

каналы  связи,  устройства  телемеханики,  аппаратура  передачи данных и

т.д.);

средства  обработки   и  отображения   информации   (электронная

вычислительная  машина,   аналоговые  и   цифровые  приборы,    дисплеи,

устройства печати и др.);

вспомогательные   системы   (электропитания,   кондиционирования

воздуха, противопожарные).

77.   Ввод   АСУ   в   эксплуатацию   должен   производиться   в

установленном порядке  на основании  акта приемочной  комиссии. Вводу  в

промышленную эксплуатацию может  предшествовать опытная ее  эксплуатация

продолжительностью не более 6 месяцев.

Создание и ввод АСУ в эксплуатацию можно осуществлять очередями.

Приемка АСУ в промышленную эксплуатацию должна производиться  по

завершении   приемки   в    промышленную   эксплуатацию   всех    задач,

предусмотренных для вводимой очереди.

78.  При  организации  эксплуатации  АСУ обязанности структурных

подразделений   по   обслуживанию    комплекса   технических    средств,

программному обеспечению  должны быть  определены приказом  руководителя

предприятия.

При  этом  эксплуатацию  и  ремонт  оборудования высокочастотных

каналов  телефонной  связи  и  телемеханики  по  линиям  электропередачи

напряжением выше  1000 В  (конденсаторы связи,  реакторы высокочастотных

заградителей,  заземляющие  ножи,  устройства  антенной связи, проходные

изоляторы,  разрядники  элементов  настройки  и фильтров присоединения и

т.д.) должен осуществлять персонал, обслуживающий установки  напряжением

выше 1000 В.

Техническое обслуживание  и поверку  датчиков (преобразователей)

телеизмерений, включаемых в цепи вторичных обмоток трансформаторов  тока

и    напряжения,    должен    производить    персонал    соответствующих

подразделений,  занимающихся эксплуатацией  устройств  релейной защиты и

автоматики и метрологическим обеспечением.

79. Подразделения, обслуживающие АСУ, должны обеспечивать:

надежную  эксплуатацию  технических  средств,  информационного и

программного обеспечения;

предоставление согласно  графику соответствующим  подразделениям

информации, обработанной электронной вычислительной машиной;

эффективное использование вычислительной техники в  соответствии

с действующими нормативами;

совершенствование  и   развитие  системы   управления,   включая

внедрение   новых   задач,   модернизацию   программ,   находящихся    в

эксплуатации, освоение передовой технологии сбора и подготовки  исходной

информации;

ведение классификаторов нормативно-справочной информации;

организацию   информационного    взаимодействия   со    смежными

иерархическими уровнями АСУ;

разработку инструктивных и методических материалов,  необходимых

для функционирования АСУ;

анализ    работы    АСУ,    ее    экономической   эффективности,

своевременное представление отчетности.

80.  По  каждой  АСУ  обслуживающий  ее  персонал  должен  вести

техническую и  эксплуатационную документацию  по перечню,  утвержденному

главным инженером предприятия.

81.  Для  вывода  из  работы  выходных  цепей  телеуправления на

подстанциях  и  диспетчерских  пунктах  должны  применяться  специальные

общие ключи или отключающие устройства. Отключение цепей  телеуправления

и  телесигнализации  отдельных  присоединений  должно  производиться  на

разъемных зажимах либо на индивидуальных отключающих устройствах.

Все операции с  общими ключами телеуправления  и индивидуальными

отключающими  устройствами  в  цепях  телеуправления  и телесигнализации

разрешается выполнять только по указанию или с ведома диспетчеров.

82.  Ремонтно-профилактические  работы  на технических средствах

АСУ  должны  выполняться  в  соответствии  с  утвержденными   графиками,

порядок их вывода в  ремонт, технического обслуживания и  ремонта должны

определяться утвержденным положением.

Вывод   из   работы   средств   диспетчерской   связи  и  систем

телемеханики должен оформляться оперативной заявкой.

83.  Руководитель  предприятия   должен  обеспечить   проведение

анализа функционирования  АСУ, контроль  над эксплуатацией  и разработку

мероприятий  по  развитию  и  совершенствованию  АСУ и ее своевременному

перевооружению.

§ 6. Ремонт электроустановок

84.   Для   поддержания   работоспособности    электроустановок,

восстановления и приведения в соответствие требованиям настоящих  Правил

и других НТД на каждом предприятии должны быть организованы  техническое

обслуживание и  проведение их  капитальных и  текущих ремонтов,  а также

профилактических испытаний.

Графики  ремонтов   электроустановок,  влияющих   на   изменение

объемов производства, должны быть утверждены руководителем предприятия.

Предприятиям  следует  разработать   также  долгосрочные   планы

технического перевооружения и реконструкции электроустановок.

85.  Капитальный  ремонт  электрооборудования  осуществляется  в

целях  восстановления   его  исправности   и  обеспечения   надежной   и

экономичной работы в межремонтный период.

При капитальном  ремонте оборудования  проводятся его  разборка,

подробный   осмотр,   проверка,   измерение,   испытание,   регулировка,

устранение  обнаруженных  дефектов,  восстановление  и замена изношенных

узлов и деталей.

При   проведении    капитального   ремонта должны    выполняться

требования  директивных   указаний  и   мероприятия,  направленные    на

увеличение   длительности   непрерывной   работы    электрооборудования,

улучшение технико-экономических показателей,  а также при  необходимости

должна осуществляться модернизация  отдельных узлов с  учетом передового

опыта эксплуатации.

86. Текущий ремонт проводится для обеспечения  работоспособности

электрооборудования и аппаратов до следующего планового ремонта.

При  текущем  ремонте   оборудования  должны  выполняться:   его

осмотр,  очистка,  уплотнение,  регулировка  и  ремонт отдельных узлов и

деталей с устранением дефектов, возникших в процессе эксплуатации.

87. Объем технического обслуживания и  планово-предупредительных

ремонтов должны определяться  главным инженером или  ответственным лицом

за электрохозяйство, с целью необходимости поддержания работоспособности

электроустановок,  периодического  их  восстановления  и  приведения   в

соответствие с меняющимися условиями работы.

88.  Периодичность  и  продолжительность  всех  видов ремонта, а

также  продолжительность  ежегодного  простоя  в  ремонте  для отдельных

видов электрооборудования  устанавливаются в  соответствии с  настоящими

Правилами,  действующими  отраслевыми  нормами  и  указаниями   заводов-

изготовителей.

Увеличение   или   уменьшение    периодичности   и    увеличение

продолжительности   ремонта   по   сравнению   с   нормативными  сроками

допускаются в зависимости  от состояния электрооборудования  и аппаратов

и объема проведения сверхтиповых работ только по разрешению  вышестоящих

организаций при соответствующем техническом обосновании.

При   сокращении   межремонтного   периода   разрабатываются   и

представляются на  рассмотрение вышестоящей  организации мероприятия  по

доведению межремонтного периода до нормативного.

89.  Ремонт  электрооборудования  и  аппаратов,  непосредственно

связанных   с    технологическими   агрегатами,    должен    выполняться

одновременно с ремонтом последних.

Ремонт   энергоемкого   оборудования,   как   правило,    должен

проводиться в осенне-зимний период.

90.  Конструктивные  изменения  электрооборудования  и аппаратов

осуществляется   только   по   утвержденным   проектам,   а    изменения

электрических   схем   при   выполнении   ремонтов   осуществляются   по

утвержденной в установленной порядке технической документации.

91. До  вывода электрооборудования  в капитальный  ремонт должны

быть:

составлены ведомости дефектов  и смета объема  работ, уточняемые

после вскрытия и осмотра оборудования, а также график ремонтных работ;

заготовлены,  согласно  ведомостям  дефектов  и  сметой   объема

работ, необходимые материалы и запасные части;

составлена   и    утверждена   техническая    документация    на

реконструктивные работы, намеченные  к выполнению в  период капитального

ремонта, подготовлены материалы и оборудование для их выполнения;

укомплектованы  и  приведены  в  исправное состояние инструмент,

приспособления,   такелажное   оборудование   и    подъемно-транспортные

механизмы;

подготовлены рабочие места  для ремонта, произведена  планировка

площадки с указанием размещения частей и деталей;

укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.

92.  Установленное  на   предприятиях  электрооборудование   для

организации  ремонтно-эксплуатационных  работ  должно  быть   обеспечено

запасными частями и материалами.

Должен вестись учет имеющихся на  складе, в цехах и на  участках

запасных  частей  и  запасного  электрооборудования.  Списки  и  наличие

запасных  частей   должен  периодически   проверять  ответственный    за

электрохозяйство.

Документацию   по   капитальному   ремонту   электрооборудования

составляет   лицо,   ответственное   за   электрохозяйство  предприятия,

утверждает  технический  директор  (главный  инженер) предприятия, а при

централизованном  выполнении  ремонта  ее  согласовывают с ответственным

руководителем работ ремонтного предприятия.

93.  Необходимо   обеспечивать  сохранность   запасных   частей,

запасного электрооборудования и материалов  от порчи и использование  их

по прямому назначению.

Оборудование, запасные  части и  материалы, сохранность  которых

нарушается  под  действием  атмосферных  условий,  следует  размещать  в

закрытых складах.

94.  При  приемке  оборудования  из  капитального ремонта должны

быть проверены выполнение всех предусмотренных работ, внешнее  состояние

оборудование  (наличие  тепловой  изоляции,  чистота, окраска, состояние

перил  и  площадок  и  т.  п.),  наличие  и  качество ремонтной отчетной

технической документации.

95. Вводимое  после ремонта  оборудование должно  испытываться в

соответствии  с  "Правилами  и  нормами  испытаний  электрооборудования"

(далее - ПиНИ электрооборудования).

Специальные испытания  эксплуатируемого оборудования  проводятся

по схемам и программам, утвержденным ответственным за электрохозяйство.

При отсутствии данных  норм испытания руководствоваться  данными

завода-изготовителя.

96.     Основное     оборудование     электроустановок     после

предварительной  приемки  из  капитального  ремонта проверяется в работе

под нагрузкой в сроки,  указанные заводом-изготовителем, но не  менее 24

час.

При  отсутствии  дефектов  в  работе  в  течение  этого  времени

оборудование  принимается  в  эксплуатацию.  При  обнаружении   дефектов

капитальный  ремонт  не  считается   законченным  до  их  устранения   и

вторичной проверки агрегата под  нагрузкой также в течение  следующих 24

час.

97. Все  работы, выполненные  при капитальном  ремонте основного

электрооборудования,  принимаются  по  акту,  к  которому  должна   быть

приложена   техническая   документация   по   ремонту.   Акты  со  всеми

приложениями хранятся в паспортах оборудования.

О  работах,  выполненных  при  капитальном  ремонте   остального

электрооборудования и  аппаратов, делается  подробная запись  в паспорте

электрооборудования или специальном ремонтном журнале.

§ 7. Введение технической документации

98.   На   каждом   предприятии   должна   иметься   техническая

документация,  в  соответствии  с  которой  электроустановки предприятия

допущены к эксплуатации.

В ее состав входят:

генеральный план в  масштабе 1:500 или  1:200, в зависимости  от

плотности застройки, с  нанесенными зданиями, сооружениями  и подземными

коммуникациями;

согласованная  с  энергоснабжающей  организацией  и   инспекцией

"Узгосэнергонадзор"  проектная   документация  (чертежи,   пояснительные

записки и др.) со всеми последующими изменениями;

акты  приемки   скрытых  работ,   приемки  электроустановок    в

эксплуатацию,  акты   и  протоколы   испытаний,  измерений   и   наладки

электрооборудования;

исполнительные    рабочие    схемы    первичных    и   вторичных

электрических соединений;

технические паспорта основного электрооборудования;

сертификаты  соответствия   электрооборудовании,  аппаратуры   и

электротехнических изделий;

инструкции   по   обслуживанию    электроустановок,   а    также

должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по  охране

труда;

общая схема электроснабжения предприятия.

Кроме   того,    по    каждому   цеху    или    самостоятельному

производственному участку необходимо иметь:

паспортные     карты     или     журналы     с     перечислением

электрооборудования и средств защиты с указанием их технических  данных,

а  также  присвоенных  им  инвентарных  номеров (к паспортным данным или

журналам  прилагаются  протоколы  и  акты  испытаний,  ремонта и ревизии

оборудования);

чертежи  электрооборудования,  электроустановок  и   сооружений,

комплекты чертежей запасных  частей, исполнительные чертежи  воздушных и

кабельных трасс и кабельные журналы;

чертежи  подземных  кабельных  трасс  и  заземляющих устройств с

привязками к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием  мест

установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

общие  схемы  электроснабжения,  составленные  по  предприятию в

целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);

комплект    эксплуатационных    инструкций    по    обслуживанию

электроустановок цеха,  участка (подразделения)  и комплект  должностных

инструкций по каждому рабочему месту и инструкций по охране труда.

Комплект  указанной  выше  документации  хранится  в техническом

архиве энергообъекта.

99. Все  изменения в  электроустановках, выполненные  в процессе

эксплуатации,  должны  отражаться  в  схемах  и  чертежах  немедленно за

подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности  и

даты внесения изменения.

Информация об изменениях в схемах должна доводиться до  сведения

всех  работников  (с  записью   в  оперативном  журнале),  для   которых

обязательно знание этих схем.

Соответствие   схем    фактическим    эксплуатационным    должно

проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.

100.   Комплект   необходимых   схем   электроснабжения   должен

находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.

Комплект  оперативных   схем  электроустановок   данного   цеха,

участка  (подразделения)   и  связанных   с  ними   электрически  других

подразделений должен храниться у дежурного персонала подразделения.

Основные схемы вывешиваются на  видном месте в помещении  данной

электроустановки.

101.  У  потребителей,  имеющих  особые условия производства или

электроустановки,  эксплуатация  которых  не  предусмотрена   настоящими

Правилами,  должны  быть  разработаны  эксплуатационные  инструкции  для

электротехнического  персонала,  обслуживающие  эти  электроустановки, с

учетом характера производства,  особенностей оборудования и  технологии,

утвержденные   главным   инженером    или   лицом,   ответственным    за

электрохозяйство предприятия.

102. В должностных инструкциях по каждому рабочему месту  должны

быть указаны:

перечень  инструкций  по  обслуживанию  оборудования,  НТД, схем

электрооборудования, знание которых обязательно для работников в  данной

должности;

права, обязанности и ответственность персонала;

взаимоотношения с  вышестоящим, подчиненным  и другим  связанным

по работе персоналом.

103.     В     случае     изменения     условий     эксплуатации

электрооборудования в инструкции вносятся соответствующие дополнения,  о

чем  сообщается   работникам,  для   которых  обязательно   знание  этих

инструкций, с записью в журнале распоряжений.

Должностные  инструкции  по  рабочему  месту пересматривать один

раз в 5 лет, инструкции по эксплуатации один раз в 3 года.

104.  На   каждом  производственном   участке,  в   цехе  должен

находиться  комплект   инструкций  по   утвержденному  перечню;   полный

комплект   инструкций    должен    храниться   у    ответственного    за

электрохозяйство   цеха,   участка   и   необходимый   комплект   -    у

соответствующего персонала на рабочем месте.

105. На рабочих  местах оперативного персонала  (на подстанциях,

в  распределительных  устройствах  или  в  помещениях,  отведенных   для

обслуживающего  электроустановки  персонала)  должна  вестись  следующая

документация:

оперативная схема или схема-макет;

оперативный журнал;

бланки    нарядов-допусков    на     производство    работ     в

электроустановках;

бланки переключений;

журнал    или    картотека     дефектов    и    неполадок     на

электрооборудовании;

ведомости   показаний   контрольно-измерительных   приборов    и

электросчетчиков;

перечень  работ,  выполняемых  самостоятельно  по   оперативному

обслуживанию на закрепленном участке;

журнал учета производственного инструктажа;

журнал учета противоаварийных тренировок;

списки:    лиц,    имеющих     право    единоличного     осмотра

электроустановок; лиц, имеющих право отдавать оперативные  распоряжения;

ответственных дежурных энергоснабжающей организации;

журнал  релейной  защиты,  автоматики  и  телемеханики  и  карты

установок релейной защиты и автоматики;

журнал распоряжений.

В зависимости от местных условий объем оперативной  документации

может  быть  дополнен  или  уменьшен  по  решению  главного инженера или

ответственного за электрохозяйство.

106.   Оперативная   документация,   диаграммы    регистрирующих

контрольно-измерительных   приборов,   ведомости   показаний   расчетных

электросчетчиков,   выходные    документы,    формируемые    оперативно-

информационным комплексом АСУ, относятся к документам строгого учета,  и

подлежат хранению в установленном порядке.

Оперативную  документацию  периодически   (в  установленные   на

предприятии  сроки,  но  реже  1  раза  в  месяц)  должен  просматривать

вышестоящий    электротехнический    или     административно-технический

персонал,  который  обязан  принимать  меры  к  устранению  дефектов   и

нарушений в работе электрооборудования.

§ 8. Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность

107.  Устройство  электроустановок,   зданий  и  сооружений,   в

которых они  размещаются, организация  их эксплуатации  и ремонта должны

отвечать требованиям системы стандартов безопасности труда и ПТБ.

108. Средства защиты,  приспособления и инструмент,  применяемые

при  обслуживании  электроустановок,   должны  подвергаться  осмотру   и

испытаниям в соответствии с действующими НТД по охране труда.

109.   Персонал   электрохозяйства   должен    руководствоваться

инструкциями по охране  труда, устанавливающими требования  безопасности

при  выполнении  работ  в  электроустановках  и на электрооборудовании в

объеме, обязательном для работников данной должности (профессии).

Инструкции  разрабатываются   в  соответствии   с   действующими

положениями  по  разработке  инструкции   по  охране  труда  и   техники

безопасности.

110. Каждый работник  электрохозяйства обязан знать  и выполнять

требования   безопасности    труда,   относящиеся    к    обслуживаемому

оборудованию и организации труда на рабочем месте.

111.  На  каждом  предприятии  работа  по  созданию   безопасных

условий  труда  должна  соответствовать  положению  о системе управления

охраной   труда,   устанавливающему   единую   систему   организации   и

безопасного  производства  работ,  функциональные  обязанности  лиц   из

электротехнического,   технологического   и   другого   персонала,    их

взаимоотношения и ответственность по должности.

Руководитель  предприятия  и  ответственные  за электрохозяйство

(главные энергетики, начальники  отделов, служб электроснабжения)  несут

персональную ответственность  за создание  безопасных условий  труда для

работников  электрохозяйств  и   организационно-техническую  работу   по

предотвращению случаев поражения персонала электрическим током.

Ответственные  за  электрохозяйство  структурных   подразделений

предприятий  (начальники  электроцеха,  подстанций,  служб, лабораторий,

мастера  и  т.  д.)  должны  обеспечивать  проведение  организационных и

технических  мероприятий  по  созданию  безопасных  и  здоровых  условий

труда, инструктаж  с наглядным  показом и  обучение персонала безопасным

методам  работы,  а  также  систематический  контроль  за  соответствием

оборудования   требованиям   системы   стандартов   безопасности  труда,

соблюдением персоналом  требований безопасности  труда и  применением им

предохранительных   приспособлений,   спецодежды   и   других    средств

индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемой работы.

112.  Каждый  несчастный  случай,   а  также  случаи   нарушения

требований  безопасности  труда  должны  быть тщательно расследованы для

выявления  причин  и  виновников  их  возникновения  и  принятия мер для

предупреждения повторения подобных случаев.

Сообщения о несчастных случаях,  их расследование и учет  должны

осуществляться в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за  правильное и  своевременное расследование  и

учет  несчастных  случаев,  оформление   актов  формы  Н-1,   выполнение

мероприятий,  указанных  в  актах,  несут руководители, ответственные за

электрохозяйство  всего  предприятия  и  соответствующих его структурных

подразделений.

113.  Ответственность  за   несчастные  случаи,  происшедшие   в

электроустановках,   несут   как   лица,   непосредственно    нарушившие

требования  безопасности  или   инструкции  по  охране   труда,  так   и

ответственные  за   электрохозяйство  предприятия   и  его   структурных

подразделений,  а  также  другие  лица  из  административно-технического

персонала,  не  обеспечившие   безопасность  труда  и   производственную

санитарию,  выполнение  стандартов  безопасности  труда  и  не принявшие

должных мер для предупреждения несчастных случаев.

114.  Материалы  расследования  групповых  несчастных  случаев и

случаев  со   смертельным  исходом   в  электроустановках   должны  быть

проработаны   с   персоналом   электрохозяйств   во   всех   структурных

подразделениях  предприятия.  Должны  быть  разработаны  мероприятия для

предупреждения аналогичных несчастных случаев.

115. Весь производственный персонал электрохозяйств  структурных

подразделений  предприятий  должен  быть  обучен  практическим   приемам

освобождения  человека,  попавшего  под  действие электрического тока, и

оказания  ему  первой  помощи,  а  также  приемам оказания первой помощи

пострадавшему при других несчастных случаях.

116.  При  проведении   сторонними  организациями   строительно-

монтажных,    наладочных    и    ремонтных    работ    на    действующих

электроустановках  предприятия   должны  быть   разработаны   совместные

мероприятия по безопасности  труда, производственной санитарии,  взрыво-

и   пожаробезопасности,    учитывающие    взаимодействие    строительно-

монтажного, наладочного, ремонтного и эксплуатационного персонала.

При  выполнении  работ  на  одном  и  том  же  оборудовании  или

сооружении одновременно несколькими организациями должен быть  составлен

совмещенный  график  работ.  Эти   мероприятия  и  график  должны   быть

утверждены ответственным за электрохозяйство предприятия.

Ответственность  за  подготовку   рабочего  места,   координацию

действий  по   выполнению  совмещенного   графика  работ   и  совместных

мероприятий  по  безопасности  труда,  а  также  допуск  к работам несут

ответственные  за   электрохозяйство  предприятия   и   соответствующего

структурного подразделения.

Руководители  сторонних  организаций  несут  ответственность  за

соответствие  квалификации  персонала  этих  организаций, соблюдение ими

требований безопасности  и за  организацию и  выполнение мероприятий  по

безопасности труда на своих участках работы.

117. В каждом подразделении электрохозяйства предприятия  должны

быть аптечки или сумки  первой помощи с постоянным  запасом медикаментов

и медицинских средств.

Персонал  должен  быть   обеспечен  спецодеждой,  спецобувью   и

другими средствами  индивидуальной защиты  в соответствии  с отраслевыми

нормами.

118.   Персонал,   находящийся   в   помещениях   с  действующим

оборудованием  (за   исключением  щитов   управления,  релейных   и   им

подобных), в закрытых и открытых распределительных устройствах (далее  -

ЗРУ,  ОРУ),  колодцах,  камерах,  каналах  и  туннелях   электростанций,

электрических  сетей,  на  строительной  площадке  и в ремонтной зоне, а

также  при  обслуживании  воздушных  линий  электропередачи должен наде-

вать защитные каски.

119.      Пожарная      безопасность        электрооборудования,

электроустановок,  а   также  зданий   и  сооружений,   в  которых   они

размещаются, должна  удовлетворять требованиям  действующих типовых  ППБ

для промышленных предприятий и  разрабатываемых на их основе  отраслевых

правил,   учитывающих   особенности    пожарной   опасности    отдельных

производств.

120.  В  соответствии  с  законодательством  ответственность  за

обеспечение  пожарной  безопасности  предприятий  и  организаций   несут

руководители этих объектов.

121. Ответственность за  пожарную безопасность отдельных  цехов,

лабораторий и других производственных участков несут их руководители,  а

во время отсутствия последних - работники, исполняющие их обязанности.

122.   На    каждом   предприятии    должен   быть    установлен

противопожарный   режим   и   выполнены   противопожарные   мероприятия,

учитывающие особенности производства.

123.  В  соответствии   с  ППБ  в   каждом  цехе,   лаборатории,

мастерской и других  подразделениях предприятия должна  быть разработана

инструкция  о  конкретных  мерах  пожарной  опасности  и противопожарном

режиме.

Инструкция  о   мерах  пожарной   безопасности   разрабатывается

руководителями  подразделений,  совместно  с  инженером - инспектором по

пожарной безопасности, согласовывается  с пожарной охраной  (при наличии

на  предприятии)  и  утверждается  руководителем  или  главным инженером

предприятия. Инструкция вывешивается на видном месте.

124. Каждый работник должен  четко знать и выполнять  требования

ППБ и противопожарный режим  на объекте, не допускать  действий, которые

могут привести к пожару или загоранию.

125.  Лица,  виновные  в  нарушении  действующих правил пожарной

безопасности, в  зависимости от  характера действия  или бездействия  их

последствий,  несут   ответственность  в   соответствии  с   действующим

законодательством Республики Узбекистан.

126. Все работники предприятия должны проходить  противопожарный

инструктаж  (вводный  и  вторичный),  занятия  по   пожарно-техническому

минимуму.  Эти   занятия  проводятся   по  утвержденной    руководителем

предприятия программе.

По окончании обучения работники должны сдать зачеты.  Результаты

зачетов оформляются  соответствующим документом,  в котором  указываются

оценки по изученным темам.

Электротехнический  персонал   должен  проходить   периодическую

проверку знаний ППБ одновременно с проверкой знаний правил  безопасности

труда при эксплуатации электроустановок.

127. По  каждому происшедшему  на объекте  пожару или  загоранию

проводится   расследование    комиссией,    создаваемой    руководителем

предприятия  или  вышестоящей  организацией.  Результаты   расследования

оформляются  актом.   При  расследовании   устанавливаются  причина    и

виновники  возникновения  пожара,  (загорания),  определяются понесенные

убытки,  по  результатам  расследования  разрабатываются противопожарные

мероприятия.

В случае  причастности электроустановок  (электрооборудования) к

причинам   происшедших   на   предприятиях   пожаров   в   комиссии   по

расследованию принимают участие работники органов "Узгосэнергонадзор".

128. При эксплуатации  электроустановок должны приниматься  меры

для предупреждения или ограничения  прямого и косвенного воздействия  на

окружающую среду  выбросов загрязняющих  веществ в  атмосферу и  сбросов

сточных вод в водные  объекты, снижения звукового давления  и сокращения

потребления воды из природных источников.

129.  Выброс  загрязняющих  веществ  в  атмосферу должен быть не

выше  нормы  предельно  допустимых  или временно согласованных выбросов,

сброс загрязняющих веществ в водные объекты - норм предельно  допустимых

сбросов,  шумовое  воздействие  -  норм звуковой мощности, установленных

для каждого объекта.

130.  На  предприятии,  эксплуатирующем  электрооборудование   с

большим объемом масла (трансформаторы, масляные реакторы, выключатели  и

т. д.), должны быть разработаны мероприятия по предотвращению  аварийных

или иных залповых выбросов его в окружающую среду.

131. Предприятия, на  которых при эксплуатации  электроустановок

образуются  токсичные  отходы,  должны  обеспечивать  их   своевременную

утилизацию, обезвреживание и захоронение.

132.     Эксплуатация     электроустановок     без    устройств,

обеспечивающих    соблюдение    установленных    санитарных    норм    и

природоохранных  требований,   или  с   неисправными  устройствами,   не

обеспечивающими соблюдение этих требований, запрещается.

§ 9. Требования к эксплуатации электроустановок

Воздушные линии электропередачи напряжением до 1000 В

Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1000 В

Кабельные линии

Силовые трансформаторы и реакторы

Электродвигатели

Защита от перенапряжений

Конденсаторные установки

Аккумуляторные установки

Распределительные устройства напряжением до 1000 В

Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1000 В

Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи

Средства электрических измерений

Заземляющие устройства

Приказ

НАЧАЛЬНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ «УЗГОСЭНЕРГОНАДЗОР»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 9 июля 2004 г. Регистрационный № 1383]

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об охране труда», постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 апреля 1992 г. № 210 «Об организации работы по пересмотру подзаконных актов бывшего Союза ССР» и на основании Положения «О Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике (Узгосэнергонадзор)», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 марта 2004 г. № 96, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

3. Со дня вступления в силу настоящего приказа «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства энергетики и электрификации СССР от 21 декабря 1984 года, не применять на территории Республики Узбекистан.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник государственной инспекции по надзору в электроэнергетике «Узгосэнергонадзор» Б. ТЕШАБАЕВ

г. Ташкент,

21 мая 2004 г.,

№ 207

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника Государственной
инспекции «Узгосэнергонадзор»
от 21 мая 2004 года № 207

ПРАВИЛА

технической эксплуатации электроустановок потребителей

Настоящие Правила разработаны на основании Закона Республики Узбекистан «Об охране труда», принятого Верховным Советом Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года, и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 апреля 1992 года № 210 «Об организации работы по пересмотру подзаконных актов бывшего Союза ССР» в целях обеспечения надежной, безопасной и эффективной эксплуатации электроустановок хозяйствующих субъектов (потребителей), а также предотвращения опасных производственных ситуаций.

Правила переработаны с учетом изменения в структуре и техническом уровне эксплуатации электроустановок потребителей, требований действующих ГОСТов в области безопасности труда и предназначены для инженерно-технических работников (далее — ИТР) и персонала, занимающихся эксплуатацией, наладкой и ремонтом энергетического оборудования.

Требования к проектированию, строительству, монтажу и устройству электроустановок потребителей в настоящие Правила не включены, так как их содержание применительно к отдельным вопросам рассматриваются в «Правилах устройства электроустановок» (далее — ПУЭ), ГОСТах и «Курилиш меъерлари ва коидалари» (далее — КМК).

Основные определения и термины

В настоящих Правилах использованы следующие определения и термины:

воздушная линия электропередачи — линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов;

встроенная подстанция — электрическая подстанция, занимающая часть здания;

вторичные цепи электростанции (подстанции) — совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции (подстанции);

дублирование — управление электроустановкой и несение других функций на рабочем месте, исполняемые под наблюдением лица, ответственного за подготовку дублера;

инструктаж — доведение до персонала содержания основных требований к организации безопасного труда и соблюдению правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, разбор происшедших или возможных ошибок на рабочих местах инструктируемых, углубление знаний и навыков безопасного производства работ, поддержание и расширение знаний по «Правилам пожарной безопасности» (далее — ППБ);

кабельная линия электропередачи — линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, в кабельные каналы, трубы и кабельные конструкции;

капитальный ремонт — ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые;

комплектное распределительное устройство — электрическое распределительное устройство, состоящее из шкафов или блоков со встроенным в них оборудованием, устройством управления, контроля защиты, автоматики и сигнализации, поставляемое в собранном или подготовленном для сборки виде;

комплектная трансформаторная подстанция — подстанция, состоящая из шкафов, блоков со встроенным в них трансформатором и другим оборудованием распределительного устройства, поставляемая в собранном или подготовленном для сборки виде;

линия электропередачи — электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

нейтраль — общая точка соединенных в звезду обмоток (элементов) электрооборудования;

плановый ремонт — ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (далее — НТД);

потребитель электрической энергии — предприятие, организация, учреждение (далее—предприятие), энергоустановки которого непосредственно присоединены к сетям энергоснабжающей организации, имеющей с ним границу балансовой принадлежности электрических сетей, право и условия пользования электрической энергией которого обусловлены договором с энергоснабжающей организацией;

приемник электрической энергии (электроприемник) — устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования;

принципиальная электрическая схема электростанции (подстанции) — схема, отображающая состав оборудования и его связи, дающая представление о принципе работы электрической части электростанции (подстанции);

ремонт — комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и ресурсов изделий или их составных частей;

текущий ремонт — ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей;

техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, хранении и транспортировании;

токопровод — устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха;

трансформаторная подстанция — электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

щит управления электростанции (подстанции) — совокупность пультов и панелей с устройствами управления, контроля и защиты электростанции (подстанции), расположенных в одном помещении;

электрическая подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, устройств управления и вспомогательных устройств;

электрическая сеть — совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии;

электрическая сеть с заземленной нейтралью — электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или часть из них, соединены непосредственно или через устройство с малым сопротивлением по сравнению с сопротивлением нулевой последовательности;

электрическая сеть потребителя с изолированной нейтралью — электрическая сеть, с эффективно заземленной нейтралью называется трехфазная электрическая сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4;

электрический распределительный пункт — электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции;

электрическое распределительное устройство — электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты;

электрооборудование — совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками, которыми в зависимости от задачи могут быть: назначение, например, технологическое; условия применения, например в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, цеху;

электропроводка — совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов зданий и сооружений;

электростанция — энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, состоящая из строительной части или без нее (для передвижных электростанций), оборудования для преобразования электрической энергии и вспомогательного оборудования;

электроустановка — комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии;

эксплуатация — стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.

Основные требования при эксплуатации электроустановок

§ 1. Область и порядок применения правил

1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее — ПТЭ электроустановок потребителей) являются обязательными для всех потребителей электрической энергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

2. Все вновь смонтированные, реконструированные и модернизированные электроустановки потребителей должны выполняться в соответствии с действующими ПУЭ, а также должен соответствовать действующим ГОСТам и иметь сертификат соответствия.

Использование и эксплуатация не сертифицированного электрооборудования запрещается.

3. Настоящие Правила распространяются на действующие электроустановки потребителей напряжением до 220 кВ включительно.

Действующими электроустановками считаются такие установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично или на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры или за счет электромагнитной индукции.

4. По условиям электробезопасности электроустановки разделяются на электроустановки напряжением до 1000 В включительно и электроустановки напряжением выше 1000 В.

5. Техническая эксплуатация электроустановок потребителей, имеющих особые условия производства или специальные электроустановки, эксплуатация которых не предусмотрена настоящими Правилами, может производиться по правилам, разработанным в отрасли и утвержденные в установленном порядке.

Отраслевые правила не должны противоречить и ослаблять требования настоящих Правил и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (далее — ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).

6. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций и другие электроустановки потребителей напряжением выше 220 кВ, которые эксплуатируются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» (далее — ПТЭ электрических станций и сетей).

§ 2. Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением правил

7. Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и сетей и содержание их в исправном состоянии.

8. Обслуживание действующих электроустановок, проведение в них оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний осуществляются специально подготовленным электротехническим персоналом.

Электротехнический персонал предприятия, вне зависимости от форм собственности, должен находиться в составе энергетической службы (в дальнейшем — энергослужба).

При отсутствии энергетической службы на предприятии, обслуживание электроустановок потребителей может осуществлять специализированная организация или электротехнический персонал другого предприятия (в том числе субъектов предпринимательства) по договору.

9. Электротехнический персонал должен ясно представлять себе технологические особенности своего предприятия и всемерно укреплять и строго соблюдать трудовую и производственную дисциплину, знать и выполнять настоящие Правила, ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, инструкции и требования других нормативных документов.

10. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, правил техники безопасности и «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», в зависимости от характера действия или бездействия и их последствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

11. На каждом предприятии приказом руководителя или владельца для обеспечения выполнения настоящих Правил должно быть назначено лицо, отвечающее за общее состояние электрохозяйства предприятия (далее — ответственное лицо за электрохозяйство) из числа (ИТР) энергослужбы.

Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, издается после прохождения им проверки знаний правил и инструкций и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: V — в электроустановках напряжением выше 1000 В, IV — в электроустановках напряжением до 1000 В.

При наличии на предприятии должности главного энергетика обязанности лица, ответственного за электрохозяйство данного предприятия, возлагается на него. Допускается выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство по совместительству.

На предприятиях при использовании ими в деятельности только осветительных установок, электроинструмента и электрических машин напряжением до 400 В включительно, поступающих в розничную торговую сеть для продажи населению и имеющих соответствующий сертификат качества, в случае отсутствия возможности назначения или найма ответственного за электрохозяйство ответственность за электрохозяйство может быть возложена на руководителя или владельца предприятия.

В этом случае проверка знаний правил у руководителя или владельца предприятия и присвоение ему соответствующей группы по электробезопасности не производится. Руководитель или владелец должен проходить в территориальном отделе инспекции «Узгосэнергонадзор» инструктаж по электробезопасности и по безопасному обслуживанию электроустановок, что должно быть оформлено в журнале учета индивидуальных потребителей инспекции «Узгосэнергонадзор», имеющих электроустановки напряжением до 400 В и в заявлении обязательстве владельца.

Ответственным лицам за электрохозяйство на предприятиях, эксплуатирующим электрооборудование напряжением до 400 В во взрывоопасных и пожарных помещениях и установках (автозаправочные и газозаправочные станции), необходимо присваивать соответствующую группу по электробезопасности и оформлять в журнале учета проверок знаний.

На периоды длительного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) лица, ответственного за электрохозяйство, исполнение его обязанностей приказом по предприятию возлагается на его заместителя (если такой предусмотрен штатным расписанием) или другое лицо из числа ИТР энергослужбы, прошедшее проверку знаний в комиссии согласно подпункта

«а»

пункта 34.

При отсутствии электротехнического персонала, соответствующего требованиям настоящих Правил, эксплуатация электроустановок потребителей запрещается.

За наличие на предприятии лица, ответственного за электрохозяйство и электротехнического персонала, соответствующего требованиям настоящих Правил, несет ответственность руководитель (владелец) предприятия. Руководитель предприятия также несет ответственность за материальную обеспеченность всех мероприятий, необходимых для выполнения требований настоящих Правил, ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, «Правил пользования электрической энергией» (далее — ППЭ), утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 августа 2009 года № 245 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 35, ст. 382), и других НТД.

(абзац девятый пункта 11 в редакции приказа начальника Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике от 17 января 2012 г., № 1 (рег. № 1383-2 от 31.01.2012 г.)

12. Лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия, обязано обеспечить:

надежную, экономичную и безопасную работу электроустановок;

разработку и внедрение мероприятий по экономии электрической энергии и безопасную работу электроустановок;

содержание электрического и электротехнологического оборудования и сетей, защитных средств и противопожарного инвентаря, в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, ПТБ при эксплуатации электроустановок, ППЭ и других НТД;

организация и своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонт энергетического оборудования;

обучение электротехнического персонала и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и производственных инструкций;

учет по использованию энергии;

предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;

разработку и внедрение мероприятий по компенсации реактивной мощности, снижению нормы расхода энергии на единицу продукции;

учет и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их возникновения;

соблюдение режима в соответствии с договором потребления, выполнение по требованию национальной диспетчерской службы энергосистемы снижения потребляемой мощности в часы максимума нагрузок энергосистемы;

разработку должностных и производственных инструкций для электротехнического персонала.

13. По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель предприятия может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений.

Если такие лица не назначены, ответственность за электрохозяйство структурных подразделений, независимо от их территориального расположения, несет ответственный за электрохозяйство головного предприятия.

Взаимоотношения и распределения обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство предприятия, должны быть отражены в их должностных инструкциях.

14. Распределение ответственности за эксплуатацию электроустановок сданного в аренду между арендодателем и арендатором предприятия должно отражаться в договоре аренды, если руководитель предприятия не заключает договор на пользование электроэнергией непосредственно с энергоснабжающей организацией.

15. Лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия, должно своевременно предъявлять претензию (рекламации):

заводам-изготовителям — при поставке некомплектного, некачественного или не соответствующего заказным спецификациям, ГОСТ и техническим условиям оборудования;

монтажным организациям — при нарушении технологии электромонтажных работ, некачественном монтаже, отступлениях от проектной документации и повреждениях оборудования в процессе монтажа;

электроснабжающей организации — при некачественных параметрах электроэнергии и нарушениях электроснабжения предприятия.

16. Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие — вышестоящему руководителю.

В тех случаях, когда неисправность в электроустановке, представляющую явную опасность для окружающих людей или самой установки, может устранить работник, ее обнаруживший, он обязан это сделать немедленно, а затем известить об этом непосредственно начальника. Устранение неисправности производится при строгом соблюдении правил безопасности.

17. Каждый случай нарушения в работе электроустановок должен быть расследован и учтен в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

На основе материалов расследования должны быть разработаны противоаварийные мероприятия по предупреждению подобных нарушений в работе электроустановок.

18. За нарушения в работе электроустановок несут персональную ответственность:

оперативный персонал, непосредственно обслуживающий электроустановки, за нарушения, происшедшие по его вине, а также за неправильную ликвидацию им нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

ремонтный и оперативно-ремонтный персонал, проводящий ремонт оборудования, — за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;

главные инженеры и энергетики предприятий, структурных подразделений, начальники электроцехов и другие ИТР энергетической службы — за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, руководители и специалисты технологических служб — за нарушение в эксплуатации электротехнологического оборудования, а также из-за не обеспечения своевременного и удовлетворительного технического обслуживания и выполнения противоаварийных мероприятий.

19. Каждый несчастный случай, а также другие случаи нарушения правил техники безопасности должны быть тщательно расследованы в установленном порядке, выявлены причины их возникновения, ответственные лица и приняты меры по предотвращению подобных случаев.

20. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие от поражения электрическим током, несут лица из обслуживающего и административно-технического персонала, как те, кто непосредственно нарушил правила, так и те, кто не обеспечил выполнение организационно-технических мероприятий, исключающих возможность возникновения несчастных случаев.

21. Государственный энергетический надзор за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется Государственной инспекцией по надзору в электроэнергетике Республики Узбекистан «Узгосэнергонадзор» и его территориальными отделениями в установленном порядке.

22. Контроль и надзор за выполнением на предприятиях требований Правил помимо инспекции «Узгосэнергонадзор» и его территориальных отделений осуществляют отделы техники безопасности предприятий и вышестоящие организации.

§ 3. Требование к персоналу

23. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал.

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

административно-технический, организующий оперативные переключения, ремонтные, монтажные и наладочные работы в электроустановках и принимающий в этих работах непосредственное участие, который имеет права оперативного, ремонтного или оперативно-ремонтного:

оперативный* — категория работников, допущенная к оперативному управлению и оперативным переключениям, и лица, назначенные для непосредственного руководства этими работниками;

* В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.

ремонтный — выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу электрооборудования. К этой категории относится также персонал специализированных служб (например, испытательных лабораторий, служб автоматики и контрольно-измерительных приборов и др.), в обязанности которого входит проведение испытаний, измерений, наладка и регулировка электроаппаратуры и т. п.;

оперативно-ремонтный* — категория работников из числа ремонтного персонала специально обученная и подготовленная для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ними электроустановок.

* В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.

Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы предприятия, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому и в техническом отношении он подчиняется энергослужбе предприятия.

24. Электротехническому персоналу, имеющему группу по электробезопасности II—V включительно, предъявляются следующие требования:

лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть допущены к самостоятельным работам в электроустановках;

лица из электротехнического персонала не должны иметь увечий и болезней (стойкой формы), мешающих производственной работе;

лица из электротехнического персонала должны после соответствующей теоретической и практической подготовки пройти проверку знаний и иметь удостоверение на допуск к работам в электроустановках.

25. Практикантам из университетов, институтов, колледжей, лицеев, не достигшим 18-летнего возраста, разрешается пребывание в действующих электроустановках под постоянным надзором лица из электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III в установках напряжением до 1000 В и не ниже IV — в установках напряжением выше 1000 В.

Допускать к самостоятельной работе практикантов, не достигших 18-летнего возраста, и присваивать им группу по электробезопасности III и выше запрещается.

26. Состояние здоровья электротехнического персонала, обслуживающего действующие электроустановки, определяется медицинским освидетельствованием при приеме на работу и затем периодически проверяется в сроки, установленные органами здравоохранения.

От медицинского освидетельствования распоряжением по предприятию освобождается административно-технический персонал, не принимающий непосредственного участия в оперативных, ремонтных, монтажных и наладочных работах в электроустановках и не организующий их.

27. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года, обязан пройти производственное обучение на рабочем месте.

Для производственного обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом для данной должности объеме:

настоящих Правил и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, ПУЭ, ППЭ;

должностных и производственных инструкций;

инструкций по охране труда;

других правил, нормативных и эксплутационных документов, действующих на данном предприятии.

28. Программу производственного обучения с указанием необходимых разделов правил и инструкций составляет ответственный за электрохозяйство производственного подразделения и утверждает ответственный за электрохозяйство предприятия либо главный инженер.

На время обучения распоряжением по предприятию (для ИТР) или по подразделению (для рабочих) обучаемый персонал прикрепляется к опытному работнику из электротехнического персонала.

29. Обучаемый персонал может производить оперативные переключения, осмотры или иные работы в электроустановке только с разрешения и под надзором обучающего.

Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им настоящих Правил, а также Правил техники безопасности несут обучающий и сам обучаемый.

30. По окончании производственного обучения обучаемый должен пройти в квалификационной комиссии проверку знаний в объеме, предусмотренном п. 28. Ему должна быть присвоена соответствующая (II—V) группа электробезопасности согласно ПТБ.

При переходе на другое предприятие, при работе по совместительству, или при переводе на другую работу (должность) в пределах одного предприятия, или при перерыве в работе более 1 года лицу из электротехнического персонала, успешно прошедшему проверку знаний, решением комиссии может быть подтверждена та группа по электробезопасности, которая у него была до перехода на другую работу (должность), до совместительства или до перерыва в работе.

31. После прохождения проверки знаний каждый работник из оперативного и оперативно-ремонтного персонала, а также персонал испытательных лабораторий, производимых высоковольтные испытания, должны пройти стажировку на рабочем месте (дублирование) продолжительностью не менее 2 недель под руководством опытного работника, после чего он может быть допущен к самостоятельной оперативной работе, к самостоятельному производству высоковольтного испытания.

Допуск к стажировке и самостоятельной работе для ИТР оформляется распоряжением по предприятию, для рабочих — распоряжением по цеху.

Для ремонтного персонала дублирование не требуется.

32. Периодическая проверка знаний должна производиться в следующие сроки* :

* Время следующей проверки устанавливается в строгом соответствии с датой последней проверки знаний.

для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего распоряжения и организующего эти работы, — 1 раз в год;

для ИТР электротехнического персонала, не относящихся к предыдущей группе, а также инженеров по технике безопасности, допущенных к инспектированию электроустановок, — 1 раз в 3 года.

В случае если срок действия удостоверения приходится на время отпуска или болезни, допускается продление срока действия удостоверения на 1 месяц со дня выхода на работу. Решение о продлении срока действия удостоверения специально не оформляется.

Срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для второй или третьей проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках.

33. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, ПТБ или производственных инструкций, должны подвергаться внеочередной проверке знаний.

Внеочередная проверка знаний проводится также в следующих случаях:

при неудовлетворительной оценке знаний в сроки, установленные квалификационной комиссией, но не ранее чем через 2 недели и не позднее, чем 1 месяца со дня последней проверки;

при внедрении новых технологий, оборудования и электроустановок;

при перерыве в работе более одного года;

при переводе на другую работу;

при введении в действие новой редакции настоящих Правил и правил техники безопасности;

по предписанию инспектора инспекции «Узгосэнергонадзор».

Персонал, получивший неудовлетворительную оценку при третьей проверке знаний, должен быть переведен на другую работу, не связанную с обслуживанием электроустановок.

34. Проверка знаний настоящих Правил и ПТБ должна проводиться квалифицированными комиссиями в составе не менее 3 человек:

а) для лица, ответственного за электрохозяйство предприятия, его заместителя и инженера по охране труда и технике безопасности, контролирующего, согласно должностной инструкции, электрохозяйство, — комиссия в составе главного инженера или руководителя предприятия (председатель комиссии), инспектора инспекции «Узгосэнергонадзор» и представителя Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан на местах или комитета профсоюза предприятия;

б) для начальников и заместителей начальников структурных подразделений электрохозяйства и лиц, ответственных за электрохозяйство производственных цехов и подразделений предприятий, — комиссия в составе лица, ответственного за электрохозяйство предприятия или его заместителя (председатель), инженера по охране труда и техники безопасности, прошедшего проверку в комиссии, согласно подпункту «а» настоящего пункта (представителя отдела охраны труда и техники безопасности), представителя энергослужбы;

в) для остального инженерно-технического персонала — комиссии в составе лица, прошедшего проверку в комиссии, в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, имеющего V группу по электробезопасности (или IV для электроустановок напряжением до 1000 В), — председатель и представитель энергослужбы, отдела охраны труда и техники безопасности или комитета профсоюза;

г) для остального электротехнического персонала может быть создано несколько комиссий, состав которых определяет и утверждает лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия;

д) проверка знаний ответственных за электрохозяйство предприятия допускается в квалификационных комиссиях предприятий-учредителей с участием инспектора по энергетическому надзору;

е) проверка знаний руководящих и инженерно-технических работников, обслуживающих электроустановки подконтрольных предприятий ГИ «Саноатгеоконтехназорат» или ведающих их эксплуатацией, должна проводить с участием представителя ГИ «Саноатгеоконтехназорат». Представители ГИ «Саноатгеоконтехназорат» для участия в комиссии должны быть извещены о работе комиссии не позднее, чем за 5 дней. В случае неявки представителя ГИ «Саноатгеоконтехназорат» комиссия работает без его участия».

* Представители инспекции «Узгосэнергонадзор» и службы охраны труда и техники безопасности могут принимать участие в комиссиях по проверке знаний персонала, указанных в подпунктах «б», «в», «г», по своему усмотрению.

Состав комиссии в подпунктах «б» и «в» утверждает главный инженер предприятия.

(пункт 34 в редакции приказа начальника Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике от 17 января 2012 г., № 1 (рег. № 1383-2 от 31.01.2012 г.)

341. Разрешается использование компьютерной техники для всех видов проверки, кроме первичной, при этом запись в журнале проверки знаний не отменяется.

(пункт 341 введен приказом начальника Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике от 17 января 2012 года № 1 (рег. № 1383-2 от 31.01.2012 г.)

35. Проверка знаний правил должна производиться в комиссии того предприятия, на котором работает проверяемый, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте «д» пункта 34. В какой-либо другой комиссии проводить проверку знаний запрещается.

36. Проверка знаний каждого работника производится и оформляется индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии.

Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы о проверке знаний с присвоением группы (II—V) по электробезопасности.

Удостоверение дает право на обслуживание тех или иных электроустановок в качестве административно-технического персонала с правами оперативного, ремонтного или оперативно-ремонтного; в качестве оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного, а также электротехнологического персонала с группой по электробезопасности II и выше.

Если проверяемый одновременно прошел проверку знаний на право выполнения специальных работ, то об этом делается отметка в журнале проверки знаний и в графе удостоверения.

Инженеру по охране труда и технике безопасности, контролирующие электроустановки, прошедшему проверку знаний в объеме IV группы по электробезопасности в той же комиссии, что и лицо, ответственное за электроустановки, выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок данного предприятия.

Инженеру по технике безопасности, не прошедшему проверку знаний настоящих Правил, ПТБ и инструкций по охране труда и техники безопасности, никаких указаний электротехническому персоналу давать не разрешается.

37. Электротехническому персоналу, вновь принятому на работу и не прошедшему проверку знаний правил и инструкций или имеющему просроченное удостоверение о проверке знаний (за исключением случаев, когда допускается продление срока действия удостоверения, оговоренных в п. 32), приравнивается к лицам с группой I по электробезопасности.

Группа по электробезопасности I присваивается также неэлектротехническому персоналу, связанному с работой, при выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током.

38. Группа по электробезопасности I неэлектротехническому персоналу присваивается после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по обслуживаемой установке лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, цеха, участка, или по его письменному указанию лицом с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение группы I оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего.

Удостоверение о проверке знаний при этом выдавать не требуется.

В процессе работы персонал с группой I помимо ежегодной проверки знаний периодически проходит инструктаж в соответствии с действующими ГОСТами.

39. Участие лиц электротехнического персонала с группой по электробезопасности I в работах по ремонту, наладке и испытаниям электротехнических установок, проводимых лицами с группами II — V, возможно только в случаях, оговоренных в ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.

40. Ответственность за своевременную проверку знаний у электротехнологического персонала с группой по электробезопасности I и выше несет руководство участков, цехов и других подразделений предприятия.

41. На предприятии должна проводиться систематическая работа с электротехническим персоналом, направленная на повышение его квалификации, уровня знаний настоящих Правил, ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, ПУЭ и инструкций по охране труда, изучение передового опыта и безопасных приемов обслуживания электроустановок, предупреждение аварийности и травматизма.

Объем организуемой технической учебы, необходимость проведения противоаварийных тренировок определяет ответственный за электрохозяйство предприятия.

§ 4. Оперативное управление электрохозяйством

42. Система управления электрохозяйством предприятия — потребителя электрической энергии является составной частью управления энергохозяйством, интегрированной в систему управления предприятием в целом, и должна обеспечивать:

оперативное развитие системы электроснабжения предприятия для удовлетворения его потребностей в электроэнергии;

эффективную работу электрохозяйства путем повышения производительности труда и осуществления мероприятий по энергосбережению;

повышение надежности, безопасности и безаварийной работы оборудования;

обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электрохозяйства, модернизации оборудования;

внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда;

повышение квалификации персонала, распространение передовых методов труда и экономических знаний, развитие рационализации и изобретательства;

оперативно-диспетчерское управление электрохозяйством, в том числе собственными источниками электрической энергии, согласованное с питающей энергосистемой;

надзор за техническим состоянием собственных электроустановок и эксплуатацией собственных источников электрической энергии, работающих автономно (не являющихся блок-станциями);

надзор за соблюдением предприятием заданных ему питающей энергосистемой режимов работы.

43. На предприятиях, имеющих в составе систем электроснабжения собственные источники электроэнергии, электрические сети и приемники электрической энергии, должно быть организовано круглосуточное диспетчерское управление их работой, задачами которого являются:

разработка, согласование с питающей энергосистемой и ведение режимов работы собственных электростанций и сетей, обусловливающих бесперебойность электроснабжения;

выполнение требований к качеству электрической энергии;

обеспечение экономичности работы системы электроснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

предотвращение и ликвидация аварий и других технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и распределении электрической энергии.

Организация диспетчерского управления на таких предприятиях по согласованию с национальной диспетчерской службой энергосистемы, диспетчерской службой предприятия электрической сети или оперативно-диспетчерской службой района электрической сети должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих ПТЭ электрических станций и сетей.

Аналогичное диспетчерское управление должно быть организовано и на предприятиях, не обладающих собственными источниками электроэнергии, но имеющих в своей системе электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей.

44. Диспетчерское управление должно быть организовано по иерархической структуре, предусматривающей распределение функций оперативного контроля и управления между уровнями, а также подчиненность нижестоящих уровней управления вышестоящим.

В зависимости от схем электроснабжения предприятий — потребителей электрической энергии вышестоящим уровнем диспетчерского управления для них являются диспетчерские службы питающей энергосистемы (национальная диспетчерская служба энергосистемы, диспетчерская служба предприятия электрической сети энергосистемы или оперативно-диспетчерская группа района электрической сети), диспетчерская служба предприятия.

Для решения задач диспетчерского управления потребитель должен иметь необходимые средства связи и телемеханики с диспетчерскими пунктами питающей энергосистемы.

45. Для каждого диспетчерского уровня должны быть установлены две категории управления оборудованием и сооружениями — оперативное управление и оперативное ведение.

46. В оперативном управлении дежурного диспетчера должны находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться под руководством дежурного диспетчера.

47. В оперативном ведении дежурного диспетчера должны находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим которых влияют на режим и надежность электрических сетей, а также на настройку устройств противоаварийной автоматики.

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться с разрешения дежурного диспетчера.

48. Все линии электропередачи, токопроводы, оборудование и устройства системы электроснабжения предприятия должны быть распределены по уровням диспетчерского управления.

Перечни линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении дежурного диспетчера предприятия, должны быть составлены с учетом решений по оперативно-диспетчерскому управлению питающей энергосистемы, согласованы с нею и утверждены техническим руководителем (главным инженером) предприятия.

49. Взаимоотношения персонала различных уровней диспетчерского управления должны быть регламентированы соответствующими положениями и инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

50. Каждое предприятие должно иметь систему оперативного управления электрохозяйством, задачами которого являются:

ведение требуемого режима работы, в том числе задаваемого энергосистемой;

производство переключений в электроустановках;

ликвидация аварийных нарушений и восстановление требуемого режима электропотребления;

подготовка к производству ремонтных работ в электроустановках.

51. Организационная структура и форма оперативного управления определяются руководством предприятия в соответствии с положением об энергетической службе, исходя из объемов обслуживания, сложности оборудования и сменности работы.

52. Оперативное управление электрохозяйством осуществляется со щита (пункта) управления, из диспетчерского пункта управления или из другого приспособленного для этой цели электротехнического помещения.

Пункты оперативного управления оборудуются необходимыми средствами связи.

53. На щитах (пунктах) оперативного управления и в других приспособленных для этой цели помещениях должны находиться:

схемы электроснабжения предприятия;

оперативная документация (оперативный журнал, бланки нарядов и переключений и т. п.);

списки и инструкции для ведения оперативной работы;

противопожарные средства и средства защиты;

запирающийся ящик для ключей от электропомещений, силовых щитов, шкафов и т. п., а также другие средства и документы, предусмотренные правилами.

54. Оперативное обслуживание заключается в:

постоянном наблюдении за состоянием и режимом работы всего электрооборудования;

периодических осмотрах оборудования;

проведении в электроустановках на оборудовании, не предусмотренных планом небольших по объему работ (согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации);

производстве оперативных переключений;

подготовке схемы и рабочего места для ремонтных бригад, допуске их к работе, надзоре за ними во время работы и восстановлении схемы после окончания всех работ.

55. На щитах управления, в том числе и телемеханизированных, при отсутствии действующей мнемонической схемы должна находиться оперативная схема электрических соединений или схема-макет, на которой обозначаются действительное положение всех аппаратов и места наложения заземлений с указанием номеров переносных заземлений.

Все изменения в схеме соединений, производимые в электрической установке, а также места установки заземлений должны быть отмечены на схеме после производства операций.

56. Электрооборудование, отключенное по устной заявке неэлектротехнического персонала для производства каких-либо работ, включается только по требованию лица, давшего заявку на отключение, или заменяющего его работника.

Перед пуском временно отключенного оборудования по заявке неэлектротехнического персонала оперативный персонал обязан осмотреть оборудование, убедиться в его готовности к включению под напряжение и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.

Порядок оформления заявок на отключение электрооборудования должен быть утвержден ответственным за электрохозяйство.

57. Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утвержденные ответственным за электрохозяйство предприятия, участка, цеха.

58. На каждом диспетчерском пункте, щите управления системы электроснабжения предприятия и объекте с постоянным дежурством персонала должны быть местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, которые составляются в соответствии с типовыми инструкциями по предотвращению аварийных случаев вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления.

59. Основными задачами оперативно-диспетчерского управления при ликвидации аварийных нарушений являются:

предотвращение развития нарушений, исключение поражения персонала электрическим током и повреждения оборудования, не затронутого аварией;

срочное восстановление электроснабжения потребителей и нормальных параметров электроэнергии;

создание наиболее надежной послеаварийной схемы системы электроснабжения предприятия в целом и отдельных его подразделений;

выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и по возможности включение его в работу.

60. Переключения в электрических схемах распределительных устройств (далее — РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным на предприятии порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.

Переключения должен выполнять оперативный персонал, непосредственно обслуживающий электроустановки.

В распоряжении о переключениях должна указываться их последовательность. Распоряжение считается выполненным только после получения об этом сообщения от лица, которому оно было отдано.

В случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, а также при ликвидации аварий), допускается в соответствии с местными инструкциями выполнение переключений без распоряжения или без ведома вышестоящего оперативного персонала с последующим его уведомлением и записью в оперативном журнале.

Список лиц, имеющих право выполнять оперативные переключения, утверждает ответственный за электрохозяйство.

Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, передается энергоснабжающей организации.

61. Лицо, отдающее распоряжение о производстве переключений, обязано предварительно проверить по оперативной схеме правильность последовательности предполагаемых операций. Отдающий распоряжение может считать его выполненным только после сообщения исполнительным лицом или по телефону о выполнении распоряжения.

62. В электроустановках напряжением выше 1000 В переключения проводятся:

без бланков переключений — при простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений;

по бланку переключений — при отсутствии блокировочных устройств или их неисправности, а также при сложных переключениях.

Перечень сложных переключений утверждает ответственный за электрохозяйство.

При ликвидации аварий переключения проводятся без бланков с последующей записью в оперативном журнале.

Бланки переключений должны быть пронумерованы. Использованные бланки хранятся в установленном порядке.

63. Переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В, имеющих действующие устройства блокировки разъединителей от неправильных операций, производимые на одном присоединении, а также все операции на щитах, сборках напряжением до 1000 В разрешается выполнять оперативному персоналу единолично без заполнения бланков переключений, но с записью в оперативном журнале.

64. При переключениях в электроустановках должен соблюдаться следующий порядок:

оперативный персонал, получивший задание на переключения, обязан повторить его, записать в оперативный журнал и установить по оперативной схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций, составить, если требуется, бланк переключений. Переговоры оперативного персонала должны быть предельно краткими и ясными. Оперативный язык должен исключать возможность неправильного понимания персоналом принимаемых сообщений и передаваемых распоряжений. Отдающий и принимающий распоряжение должны четко представлять порядок операций;

если переключения выполняют два работника, тот, кто получил распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме соединений второму работнику, участвующему в переключениях, порядок и последовательность предстоящих операций;

при возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует прекратить и проверить требуемую последовательность по оперативной схеме соединений;

после выполнения задания на переключения об этом должна быть сделана запись в оперативном журнале.

65. Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки запрещается.

При обнаружении неисправности блокировки персонал обязан сообщить о ней старшему из оперативного персонала, и может производить операции с временным снятием блокировки только с его разрешения и под его руководством.

66. Все сложные переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В должны выполнять два работника: один непосредственно производит переключение, а второй контролирует правильность выполнения и последовательность операций.

Бланк переключений заполняет дежурный, получивший распоряжение на проведение переключений. Подписывают бланк оба работника, проводивших переключения.

Контролирующим при выполнении переключений является старший по должности.

Ответственность за правильность переключений во всех случаях возлагается на обоих работников, выполнявших операции.

67. Переключения в комплектных распределительных устройствах напряжением выше 1000 В (на комплектных трансформаторных подстанциях), в том числе выкатывание и вкатывание тележек с оборудованием, а также переключения в распределительных устройствах, на щитах и сборках напряжением до 1000 В разрешается выполнять одному работнику из оперативного персонала, обслуживающего эти электроустановки.

68. При аварийном исчезновении напряжения на электроустановке оперативный персонал должен знать и быть готов к его появлению без предупреждения в любое время.

69. В электроустановках с постоянным дежурством персонала оборудование, бывшее в ремонте или на испытании, включается под напряжение только после приемки его оперативным персоналом.

В электроустановках без постоянного дежурства персонала порядок приемки оборудования после ремонта или испытания устанавливается местными инструкциями с учетом особенностей электроустановки и выполнения требований ПТБ.

70. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должны выполняться с помощью выключателя.

Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений комплектных распределительных устройств, в том числе устройств наружной установки комплектных распределительных устройств:

нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110 — 220 кВ;

заземляющих дугогасящих реакторов напряжением 6 — 35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю;

намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением 6-220 кВ;

зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;

зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативно-технических документов питающей энергосистемы.

В кольцевых сетях напряжением 6 — 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5%.

Допускается отключение и включение нагрузочного тока до 15 А трехполюсными разъединителями с механическим приводом как наружной, так и внутренней установки при напряжении 10 кВ и ниже.

Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин, если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточиванию подстанции.

Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены НТД питающей энергосистемы.

Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями.

Стандартными трехполюсными разъединителями с механическим приводом как наружной, так и внутренней установки напряжением 10 кВ и ниже разрешается отключать и включать намагничивающий ток трансформаторов мощностью до 750 кВ •А включительно.

§ 5. Автоматизированные системы управления

71. Для решения задач диспетчерского, производственно-технологического и организационно-экономического управления энергохозяйством предприятий последние оснащаются автоматизированными системами управления (далее — АСУ) энергохозяйством.

72. АСУ энергохозяйством является подсистемой АСУ предприятием должна иметь необходимые средства связи и телемеханики с диспетчерскими пунктами питающей энергосистемы в объеме, согласованном с последней.

73. АСУ электрохозяйством должна быть составной частью АСУ энергохозяйством и может иметь в своем составе системы диспетчерского управления электроснабжением и ремонтом электроустановок, а также системы управления производственно-технологическими и организационно-экономическими процессами в электрохозяйстве.

74. АСУ электрохозяйством должны решить следующий комплекс задач:

диспетчерского управления;

управления производственно-технической деятельностью;

учета и контроля потребления;

контроль качества электроэнергии на границе раздела;

технико-экономического прогнозирования и планирования;

управления ремонтом электрооборудования, распределением и сбытом электроэнергии, развитием электрохозяйства, материально-техническим снабжением, кадрами;

подготовки эксплуатационного персонала.

75. Комплексы задач АСУ в каждом электрохозяйстве определяются главным инженером или ответственным лицом за электрохозяйство, исходя из производственной и экономической целесообразности, с учетом рационального использования имеющихся типовых решений пакетов прикладных программ и возможностей технических средств.

76. В состав комплекса технических средств АСУ должны входить:

средства сбора и передачи информации (датчики информации, каналы связи, устройства телемеханики, аппаратура передачи данных и т. д.);

средства обработки и отображения информации (электронная вычислительная машина, аналоговые и цифровые приборы, дисплеи, устройства печати и др.);

вспомогательные системы (электропитания, кондиционирования воздуха, противопожарные).

77. Ввод АСУ в эксплуатацию должен производиться в установленном порядке на основании акта приемочной комиссии. Вводу в промышленную эксплуатацию может предшествовать опытная ее эксплуатация продолжительностью не более 6 месяцев.

Создание и ввод АСУ в эксплуатацию можно осуществлять очередями.

Приемка АСУ в промышленную эксплуатацию должна производиться по завершении приемки в промышленную эксплуатацию всех задач, предусмотренных для вводимой очереди.

78. При организации эксплуатации АСУ обязанности структурных подразделений по обслуживанию комплекса технических средств, программному обеспечению должны быть определены приказом руководителя предприятия.

При этом эксплуатацию и ремонт оборудования высокочастотных каналов телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи напряжением выше 1000 В (конденсаторы связи, реакторы высокочастотных заградителей, заземляющие ножи, устройства антенной связи, проходные изоляторы, разрядники элементов настройки и фильтров присоединения и т. д.) должен осуществлять персонал, обслуживающий установки напряжением выше 1000 В.

Техническое обслуживание и поверку датчиков (преобразователей) телеизмерений, включаемых в цепи вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения, должен производить персонал соответствующих подразделений, занимающихся экслуатацией устройств релейной защиты и автоматики и метрологическим обеспечением.

79. Подразделения, обслуживающие АСУ, должны обеспечивать:

надежную эксплуатацию технических средств, информационного и программного обеспечения;

предоставление согласно графику соответствующим подразделениям информации, обработанной электронной вычислительной машиной;

эффективное использование вычислительной техники в соответствии с действующими нормативами;

совершенствование и развитие системы управления, включая внедрение новых задач, модернизацию программ, находящихся в эксплуатации, освоение передовой технологии сбора и подготовки исходной информации;

ведение классификаторов нормативно-справочной информации;

организацию информационного взаимодействия со смежными иерархическими уровнями АСУ;

разработку инструктивных и методических материалов, необходимых для функционирования АСУ;

анализ работы АСУ, ее экономической эффективности, своевременное представление отчетности.

80. По каждой АСУ обслуживающий ее персонал должен вести техническую и эксплуатационную документацию по перечню, утвержденному главным инженером предприятия.

81. Для вывода из работы выходных цепей телеуправления на подстанциях и диспетчерских пунктах должны применяться специальные общие ключи или отключающие устройства. Отключение цепей телеуправления и телесигнализации отдельных присоединений должно производиться на разъемных зажимах либо на индивидуальных отключающих устройствах.

Все операции с общими ключами телеуправления и индивидуальными отключающими устройствами в цепях телеуправления и телесигнализации разрешается выполнять только по указанию или с ведома диспетчеров.

82. Ремонтно-профилактические работы на технических средствах АСУ должны выполняться в соответствии с утвержденными графиками, порядок их вывода в ремонт, технического обслуживания и ремонта должны определяться утвержденным положением.

Вывод из работы средств диспетчерской связи и систем телемеханики должен оформляться оперативной заявкой.

83. Руководитель предприятия должен обеспечить проведение анализа функционирования АСУ, контроль над эксплуатацией и разработку мероприятий по развитию и совершенствованию АСУ и ее своевременному перевооружению.

§ 6. Ремонт электроустановок

84. Для поддержания работоспособности электроустановок, восстановления и приведения в соответствие требованиям настоящих Правил и других НТД на каждом предприятии должны быть организованы техническое обслуживание и проведение их капитальных и текущих ремонтов, а также профилактических испытаний.

Графики ремонтов электроустановок, влияющих на изменение объемов производства, должны быть утверждены руководителем предприятия.

Предприятиям следует разработать также долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок.

85. Капитальный ремонт электрооборудования осуществляется в целях восстановления его исправности и обеспечения надежной и экономичной работы в межремонтный период.

При капитальном ремонте оборудования проводятся его разборка, подробный осмотр, проверка, измерение, испытание, регулировка, устранение обнаруженных дефектов, восстановление и замена изношенных узлов и деталей.

При проведении капитального ремонта должны выполняться требования директивных указаний и мероприятия, направленные на увеличение длительности непрерывной работы электрооборудования, улучшение технико-экономических показателей, а также при необходимости должна осуществляться модернизация отдельных узлов с учетом передового опыта эксплуатации.

86. Текущий ремонт проводится для обеспечения работоспособности электрооборудования и аппаратов до следующего планового ремонта.

При текущем ремонте оборудования должны выполняться: его осмотр, очистка, уплотнение, регулировка и ремонт отдельных узлов и деталей с устранением дефектов, возникших в процессе эксплуатации.

87. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должны определяться главным инженером или ответственным лицом за электрохозяйство, с целью необходимости поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.

88. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов электрооборудования устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.

Увеличение или уменьшение периодичности и увеличение продолжительности ремонта по сравнению с нормативными сроками допускаются в зависимости от состояния электрооборудования и аппаратов и объема проведения сверхтиповых работ только по разрешению вышестоящих организаций при соответствующем техническом обосновании.

При сокращении межремонтного периода разрабатываются и представляются на рассмотрение вышестоящей организации мероприятия по доведению межремонтного периода до нормативного.

89. Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних.

Ремонт энергоемкого оборудования, как правило, должен проводиться в осенне-зимний период.

90. Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов осуществляется только по утвержденным проектам, а изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной в установленной порядке технической документации.

91. До вывода электрооборудования в капитальный ремонт должны быть:

составлены ведомости дефектов и смета объема работ, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования, а также график ремонтных работ;

заготовлены, согласно ведомостям дефектов и сметой объема работ, необходимые материалы и запасные части;

составлена и утверждена техническая документация на реконструктивные работы, намеченные к выполнению в период капитального ремонта, подготовлены материалы и оборудование для их выполнения;

укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы;

подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием размещения частей и деталей;

укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.

92. Установленное на предприятиях электрооборудование для организации ремонтно-эксплуатационных работ должно быть обеспечено запасными частями и материалами.

Должен вестись учет имеющихся на складе, в цехах и на участках запасных частей и запасного электрооборудования. Списки и наличие запасных частей должен периодически проверять ответственный за электрохозяйство.

Документацию по капитальному ремонту электрооборудования составляет лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия, утверждает технический директор (главный инженер) предприятия, а при централизованном выполнении ремонта ее согласовывают с ответственным руководителем работ ремонтного предприятия.

93. Необходимо обеспечивать сохранность запасных частей, запасного электрооборудования и материалов от порчи и использование их по прямому назначению.

Оборудование, запасные части и материалы, сохранность которых нарушается под действием атмосферных условий, следует размещать в закрытых складах.

94. При приемке оборудования из капитального ремонта должны быть проверены выполнение всех предусмотренных работ, внешнее состояние оборудование (наличие тепловой изоляции, чистота, окраска, состояние перил и площадок и т. п.), наличие и качество ремонтной отчетной технической документации.

95. Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с «Правилами и нормами испытаний электрооборудования» (далее — ПиНИ электрооборудования).

Специальные испытания эксплуатируемого оборудования проводятся по схемам и программам, утвержденным ответственным за электрохозяйство.

При отсутствии данных норм испытания руководствоваться данными завода-изготовителя.

96. Основное оборудование электроустановок после предварительной приемки из капитального ремонта проверяется в работе под нагрузкой в сроки, указанные заводом-изготовителем, но не менее 24 час.

При отсутствии дефектов в работе в течение этого времени оборудование принимается в эксплуатацию. При обнаружении дефектов капитальный ремонт не считается законченным до их устранения и вторичной проверки агрегата под нагрузкой также в течение следующих 24 час.

97. Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования.

О работах, выполненных при капитальном ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте электрооборудования или специальном ремонтном журнале.

§ 7. Введение технической документации

98. На каждом предприятии должна иметься техническая документация, в соответствии с которой электроустановки предприятия допущены к эксплуатации.

В ее состав входят:

генеральный план в масштабе 1:500 или 1:200, в зависимости от плотности застройки, с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными коммуникациями;

согласованная с энергоснабжающей организацией и инспекцией «Узгосэнергонадзор» проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

акты приемки скрытых работ, приемки электроустановок в эксплуатацию, акты и протоколы испытаний, измерений и наладки электрооборудования;

исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;

технические паспорта основного электрооборудования;

сертификаты соответствия электрооборудований, аппаратуры и электротехнических изделий;

инструкции по обслуживанию электроустановок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда.

общая схема электроснабжения предприятия.

Кроме того, по каждому цеху или самостоятельному производственному участку необходимо иметь:

паспортные карты или журналы с перечислением электрооборудования и средств защиты с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к паспортным данным или журналам прилагаются протоколы и акты испытаний, ремонта и ревизии оборудования);

чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;

чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);

комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплект должностных инструкций по каждому рабочему месту и инструкций по охране труда.

Комплект указанной выше документации хранится в техническом архиве энергообъекта.

99. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны отражаться в схемах и чертежах немедленно за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.

Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников (с записью в оперативном журнале), для которых обязательно знание этих схем.

Соответствие схем фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.

100. Комплект необходимых схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.

Комплект оперативных схем электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений должен храниться у дежурного персонала подразделения.

Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки.

101. У потребителей, имеющих особые условия производства или электроустановки, эксплуатация которых не предусмотрена настоящими Правилами, должны быть разработаны эксплуатационные инструкции для электротехнического персонала, обслуживающие эти электроустановки, с учетом характера производства, особенностей оборудования и технологии, утвержденные главным инженером или лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия.

102. В должностных инструкциях по каждому рабочему месту должны быть указаны:

перечень инструкций по обслуживанию оборудования, НТД, схем электрооборудования, знание которых обязательно для работников в данной должности;

права, обязанности и ответственность персонала;

взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другим, связанным по работе, персоналом.

103. В случае изменения условий эксплуатации электрооборудования в инструкции вносятся соответствующие дополнения, о чем сообщается работникам, для которых обязательно знание этих инструкций, с записью в журнале распоряжений.

Должностные инструкции по рабочему месту пересматривать один раз в 5 лет, инструкции по эксплуатации один раз в 3 года.

104. На каждом производственном участке, в цехе должен находиться комплект инструкций по утвержденному перечню; полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект — у соответствующего персонала на рабочем месте.

105. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация:

оперативная схема или схема-макет;

оперативный журнал;

бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках;

бланки переключений;

журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;

ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;

перечень работ, выполняемых самостоятельно по оперативному обслуживанию на закрепленном участке;

журнал учета производственного инструктажа;

журнал учета противоаварийных тренировок;

списки: лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок; лиц, имеющих право отдавать оперативные распоряжения; ответственных дежурных энергоснабжающей организации;

журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты установок релейной защиты и автоматики;

журнал распоряжений.

В зависимости от местных условий объем оперативной документации может быть дополнен или уменьшен по решению главного инженера или ответственного за электрохозяйство.

106. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов, ведомости показаний расчетных электросчетчиков, выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом АСУ, относятся к документам строгого учета, и подлежат хранению в установленном порядке.

Оперативную документацию периодически (в установленные на предприятии сроки, но реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий электротехнический или административно-технический персонал, который обязан принимать меры к устранению дефектов и нарушений в работе электрооборудования.

§ 8. Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность

107. Устройство электроустановок, зданий и сооружений, в которых они размещаются, организация их эксплуатации и ремонта должны отвечать требованиям системы стандартов безопасности труда и ПТБ.

108. Средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при обслуживании электроустановок, должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими НТД по охране труда.

109. Персонал электрохозяйства должен руководствоваться инструкциями по охране труда, устанавливающими требования безопасности при выполнении работ в электроустановках и на электрооборудовании в объеме, обязательном для работников данной должности (профессии).

Инструкции разрабатываются в соответствии с действующими положениями по разработке инструкции по охране труда и техники безопасности.

110. Каждый работник электрохозяйства обязан знать и выполнять требования безопасности труда, относящиеся к обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем месте.

111. На каждом предприятии работа по созданию безопасных условий труда должна соответствовать положению о системе управления охраной труда, устанавливающему единую систему организации и безопасного производства работ, функциональные обязанности лиц из электротехнического, технологического и другого персонала, их взаимоотношения и ответственность по должности.

Руководитель предприятия и ответственные за электрохозяйство (главные энергетики, начальники отделов, служб электроснабжения) несут персональную ответственность за создание безопасных условий труда для работников электрохозяйств и организационно-техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала электрическим током.

Ответственные за электрохозяйство структурных подразделений предприятий (начальники электроцеха, подстанций, служб, лабораторий, мастера и т. д.) должны обеспечивать проведение организационных и технических мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда, инструктаж с наглядным показом и обучение персонала безопасным методам работы, а также систематический контроль за соответствием оборудования требованиям системы стандартов безопасности труда, соблюдением персоналом требований безопасности труда и применением им предохранительных приспособлений, спецодежды и других средств индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемой работы.

112. Каждый несчастный случай, а также случаи нарушения требований безопасности труда должны быть тщательно расследованы для выявления причин и виновников их возникновения и принятия мер для предупреждения повторения подобных случаев.

Сообщения о несчастных случаях, их расследование и учет должны осуществляться в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев, оформление актов формы Н-1, выполнение мероприятий, указанных в актах, несут руководители, ответственные за электрохозяйство всего предприятия и соответствующих его структурных подразделений.

113. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в электроустановках, несут как лица, непосредственно нарушившие требования безопасности или инструкции по охране труда, так и ответственные за электрохозяйство предприятия и его структурных подразделений, а также другие лица из административно-технического персонала, не обеспечившие безопасность труда и производственную санитарию, выполнение стандартов безопасности труда и не принявшие должных мер для предупреждения несчастных случаев.

114. Материалы расследования групповых несчастных случаев и случаев со смертельным исходом в электроустановках должны быть проработаны с персоналом электрохозяйств во всех структурных подразделениях предприятия. Должны быть разработаны мероприятия для предупреждения аналогичных несчастных случаев.

115. Весь производственный персонал электрохозяйств структурных подразделений предприятий должен быть обучен практическим приемам освобождения человека, попавшего под действие электрического тока, и оказания ему первой помощи, а также приемам оказания первой помощи пострадавшему при других несчастных случаях.

116. При проведении сторонними организациями строительно-монтажных, наладочных и ремонтных работ на действующих электроустановках предприятия должны быть разработаны совместные мероприятия по безопасности труда, производственной санитарии, взрыво- и пожаробезопасности, учитывающие взаимодействие строительно-монтажного, наладочного, ремонтного и эксплуатационного персонала.

При выполнении работ на одном и том же оборудовании или сооружении одновременно несколькими организациями должен быть составлен совмещенный график работ. Эти мероприятия и график должны быть утверждены ответственным за электрохозяйство предприятия.

Ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий по выполнению совмещенного графика работ и совместных мероприятий по безопасности труда, а также допуск к работам несут ответственные за электрохозяйство предприятия и соответствующего структурного подразделения.

Руководители сторонних организаций несут ответственность за соответствие квалификации персонала этих организаций, соблюдение ими требований безопасности и за организацию и выполнение мероприятий по безопасности труда на своих участках работы.

117. В каждом подразделении электрохозяйства предприятия должны быть аптечки или сумки первой помощи с постоянным запасом медикаментов и медицинских средств.

Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

118. Персонал, находящийся в помещениях с действующим оборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в закрытых и открытых распределительных устройствах (далее — ЗРУ, ОРУ), колодцах, камерах, каналах и туннелях электростанций, электрических сетей, на строительной площадке и в ремонтной зоне, а также при обслуживании воздушных линий электропередачи должен надевать защитные каски.

119. Пожарная безопасность электрооборудования, электроустановок, а также зданий и сооружений, в которых они размещаются, должна удовлетворять требованиям действующих типовых ППБ для промышленных предприятий и разрабатываемых на их основе отраслевых правил, учитывающих особенности пожарной опасности отдельных производств.

120. В соответствии с законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и организаций несут руководители этих объектов.

121. Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, лабораторий и других производственных участков несут их руководители, а во время отсутствия последних — работники, исполняющие их обязанности.

122. На каждом предприятии должен быть установлен противопожарный режим и выполнены противопожарные мероприятия, учитывающие особенности производства.

123. В соответствии с ППБ в каждом цехе, лаборатории, мастерской и других подразделениях предприятия должна быть разработана инструкция о конкретных мерах пожарной опасности и противопожарном режиме.

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается руководителями подразделений, совместно с инженером-инспектором по пожарной безопасности, согласовывается с пожарной охраной (при наличии на предприятии) и утверждается руководителем или главным инженером предприятия. Инструкция вывешивается на видном месте.

124. Каждый работник должен четко знать и выполнять требования ППБ и противопожарный режим на объекте, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию.

125. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, в зависимости от характера действия или бездействия их последствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

126. Все работники предприятия должны проходить противопожарный инструктаж (вводный и вторичный), занятия по пожарно-техническому минимуму. Эти занятия проводятся по утвержденной руководителем предприятия программе.

По окончании обучения работники должны сдать зачеты. Результаты зачетов оформляются соответствующим документом, в котором указываются оценки по изученным темам.

Электротехнический персонал должен проходить периодическую проверку знаний ППБ одновременно с проверкой знаний правил безопасности труда при эксплуатации электроустановок.

127. По каждому происшедшему на объекте пожару или загоранию проводится расследование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или вышестоящей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При расследовании устанавливаются причина и виновники возникновения пожара (загорания), определяются понесенные убытки, по результатам расследования разрабатываются противопожарные мероприятия.

В случае причастности электроустановок (электрооборудования) к причинам происшедших на предприятиях пожаров в комиссии по расследованию принимают участие работники органов «Узгосэнергонадзор».

128. При эксплуатации электроустановок должны приниматься меры для предупреждения или ограничения прямого и косвенного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов сточных вод в водные объекты, снижения звукового давления и сокращения потребления воды из природных источников.

129. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу должен быть не выше нормы предельно допустимых или временно согласованных выбросов, сброс загрязняющих веществ в водные объекты — норм предельно допустимых сбросов, шумовое воздействие — норм звуковой мощности, установленных для каждого объекта.

130. На предприятии, эксплуатирующем электрооборудование с большим объемом масла (трансформаторы, масляные реакторы, выключатели и т. д.), должны быть разработаны мероприятия по предотвращению аварийных или иных залповых выбросов его в окружающую среду.

131. Предприятия, на которых при эксплуатации электроустановок образуются токсичные отходы, должны обеспечивать их своевременную утилизацию, обезвреживание и захоронение.

132. Эксплуатация электроустановок без устройств, обеспечивающих соблюдение установленных санитарных норм и природоохранных требований, или с неисправными устройствами, не обеспечивающими соблюдение этих требований, запрещается.

§ 9. Требования к эксплуатацию электроустановок. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1000 В

133. Все вновь сооружаемые и реконструируемые воздушные линии электропередачи (далее — ВЛ) должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и действующими КМК.

134. При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ сдающей организацией передается эксплуатирующей организации следующая документация:

проект ВЛ с расчетами и изменениями, внесенными в процессе строительства и согласованными с проектной организацией;

исполнительная схема сети с указаниями на ней сечений проводов и их марок, защитных заземлений, средств молниезащиты, типов опор и др.;

акты осмотра выполненных переходов и пересечений, составленные вместе с представителями заинтересованных организаций;

акты на скрытые работы по устройству заземлений и заглублений опор;

описание конструкции заземлений и протоколы измерений сопротивления заземляющего устройства;

паспорт линий, составленный по установленной форме;

сертификаты соответствия на все элементы ВЛ (опоры, изоляторы, провода и др.);

инвентарная опись вспомогательных сооружений ВЛ, сдаваемого аварийного запаса материалов и оборудования;

протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов ВЛ в пролетах и пересечениях;

решение, выданное районными службами по земельным ресурсам в сельской местности;

службами кадастра недвижимости в городах и поселках при кадастровом делении территории и кадастровых съемках земельных участков;

копия фиксации проекта ВЛ на кадастровом плане земельного участка.

135. Перед приемкой в эксплуатацию вновь сооруженной или вышедшей из капитального ремонта ВЛ должна проверятся на:

техническое состояние ВЛ и соответствие ее проекту;

равномерность распределения нагрузки по фазам;

заземляющие и молниезащитные устройства;

стрелы провеса и вертикальные расстояния от низшей точки провода в пролетах и пересечениях до земли.

136. При сдаче в эксплуатацию вновь сооруженной или реконструированной ВЛ, а также после капитального ремонта линии со сменой проводов должны быть произведены испытания в объеме действующих правил, фазировка и включение линии под напряжение толчком.

137. На опорах ВЛ должны быть установлены (нанесены) обозначения, предусмотренные ПУЭ.

138. Для охраны ВЛ, за исключением ответвлений и вводов в здания, устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими на 2 м с каждой стороны от проекций крайних проводов на поверхности земли при отклоненном их положении.

В пределах охранной зоны ВЛ запрещается:

устраивать спортивные площадки, стоянки автомобильного и другого вида транспорта, машин и механизмов, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы;

производить посадку деревьев.

В пределах охранной зоны ВЛ без письменного разрешения владельца организации, эксплуатирующей ВЛ, запрещается:

осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить вырубку деревьев, погрузочно-разгрузочные и землечерпательные работы;

устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м и др.

139. Организации, эксплуатирующие ВЛ, обязаны проводить разъяснительную работу по охране ВЛ среди населения и организаций, расположенных в зоне ее прохождения, а также принимать меры к приостановлению работ в охранной зоне, выполняемых другими организациями с нарушением «Правил охраны электрических сетей и сооружений», утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 июля 2002 г. № 243 и привлекать к ответственности в установленном порядке нарушителей этих Правил.

140. В случае совместной подвески на общих опорах проводов ВЛ и линий другого назначения, принадлежащих разным организациям, каждая из организаций, прежде чем осуществлять ремонт ВЛ, при котором может быть нанесен ущерб другой организации, должна предварительно уведомить о таком ремонте заинтересованную организацию.

141. Предприятия, проводящие какие-либо работы, которые могут вызвать повреждение ВЛ, обязаны не позднее чем за 3 дня до начала работ согласовывать их проведение с организацией, эксплуатирующей линию и производить ремонт после получения разрешения от владельца ВЛ.

142. Организации, выполняющие работы, которые могут вызвать необходимость переустройства ВЛ или защиты ее от механических повреждений, обязаны производить работы по переустройству или защите своими материалами и средствами по согласованию с владельцем ВЛ и с организацией, эксплуатирующей линию.

143. Конструктивные изменения опор и других элементов ВЛ, а также способа закрепления опор в грунте могут выполняться только при наличии технической документации (обоснования) и с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство предприятия. Но во всех случаях техническое обоснование конструктивных изменений должно соответствовать требованиям ПУЭ, НТД, КМК, санитарным правилам и нормам.

144. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1000 В

145. ВЛ напряжением выше 1000 В может быть принята в эксплуатацию только при условии окончания строительства и монтажа всех основных и вспомогательных сооружений и устройств и ввода в эксплуатацию в соответствии с требованием ППЭ.

При приемке ВЛ напряжением от 1000 В до 220 кВ включительно в эксплуатацию сдающей организацией передаются эксплуатирующей организации следующая документация:

а) проект ВЛ с расчетами и изменениями, внесенными в процессе строительства и согласованными с проектной организацией;

б) ведомость отклонений от проекта;

в) ведомость недоделок по проекту;

г) согласование проекта с энергоснабжающей организацией и с инспекцией «Узгосэнергонадзор»;

д) акты приемки скрытых работ;

е) акты приемки переходов и пересечений;

ж) исполнительный план трассы ВЛ в масштабе не менее 1:10000 с нанесением схем всех опор и указанием их типа и порядкового номера, а также всех пересечений и переходов.

Для ВЛ 35 кВ и выше — исполнительный профиль ВЛ;

з) согласование трассы ВЛ с заинтересованным организациями (владельцем земельного участка, с водоканалом, теплосетью, электросетью, узлом электрической связи и др.);

и) схема устройства защиты от перенапряжений и акт осмотра грозазащитных устройств;

к) протоколы испытаний и измерений;

л) журналы: работ по устройству фундаментов под опоры, монтажа заземления опор, соединений проводов, монтажа проводов и тросов в анкерных участках, монтажа натяженных и ремонтных зажимов путем опресования;

м) сертификаты соответствия на все элементы ВЛ (опоры, изоляторы, провода, трос, арматура и др.);

н) паспорт ВЛ по установленной форме;

о) ведомость аварийного запаса оборудования, материалов и инструментов, передаваемых в эксплуатацию;

п) решение, выданное районными службами по земельным ресурсам в сельской местности, службами кадастра недвижимости в городах и поселках при кадастровом делении территории и кадастровых съемках земельных участков;

р) копия фиксации проекта ВЛ на кадастровом плане земельного участка.

146. Включение ВЛ под напряжение производится в соответствии требованиями ППЭ.

Включение ВЛ 35 кВ и выше производится по программе включения, согласованной с владельцем электроустановок, к которому присоединяется ВЛ.

147. При эксплуатации ВЛ проводятся: осмотры, проверки, профилактические измерения, текущие ремонты, капитальные ремонты, направленные на обеспечение их надежной работы, поддержание и соблюдение в полном объеме требований соответствующего раздела ПУЭ.

148. Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство, с учетом местных условий эксплуатации ВЛ.

Периодичность осмотров должна быть:

электромонтерами — не реже 1 раза в 6 месяцев;

инженерно-техническим персоналом — не реже 1 раза в год.

Верховые осмотры ВЛ 35 кВ и выше с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках осуществляются также по графикам, утвержденным лицом, ответственным за электрохозяйство, не реже 1 раза в 6 лет.

Внеочередные осмотры ВЛ или их участков проводятся:

при образовании на проводах и тросах гололеда или пляске проводов, наступлении ледохода и разлива рек, пожарах в зоне трассы, после сильных бурь, ураганов, морозов и других стихийных бедствий;

после автоматического отключения ВЛ релейной защитой линии — немедленно, а после успешного повторного включения — по мере необходимости.

149. Данные об обнаруженных дефектах при верховых и прочих осмотрах и профилактических испытаниях ВЛ заносятся в журнал дефектов (или ведомость дефектов) с указанием сроков их устранения. На основании этих данных лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, составляются планы ремонтных работ на ВЛ.

150. Чистка изоляторов на участках, подверженных усиленному загрязнению, выполняется по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия.

В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и в местах их массовых гнездований должны использоваться устройства, исключающие посадку птиц над гирляндами или отпугивающие их.

151. Техническое обслуживание и ремонтные работы должны быть организованы, как правило, комплексно с минимальной продолжительностью отключения ВЛ. Они могут проводиться с отключением ВЛ, одной фазы (пофазный ремонт) и без снятия напряжения.

Работы на ВЛ с отключением одной фазы и без снятия напряжения должны производиться по специальным инструкциям.

При техническом обслуживании и ремонте ВЛ должны использоваться специальные машины, механизмы, транспортные средства, такелаж, оснастка, инструмент и приспособления.

Бригады, выполняющие работы на ВЛ, должны быть оснащены средствами связи со своими предприятиями и диспетчерскими пунктами.

Трассу ВЛ необходимо периодически расчищать от кустарников и деревьев и содержать в безопасном в пожарном отношении состоянии; следует поддерживать установленную проектом ширину просек и проводить обрезку деревьев.

Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производит предприятие, эксплуатирующее ВЛ.

Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, должны быть вырублены с последующим уведомлением об этом организации, в ведении которой находятся насаждения.

При выполнении ремонтных работ запрещается изменение конструкции элементов ВЛ и способа крепления опор на грунте без обоснования и разрешения лица, ответственного за электрохозяйство предприятия.

Для ВЛ напряжением 35 кВ и выше такие изменения должны быть согласованы с проектной организацией.

152. На опорах ВЛ выше 1000 В совместная подвеска линий другого назначения не допускается при совместной подвеске на опорах проводов ВЛ ниже 1000 В линий другого назначения, принадлежащих другим предприятиям, плановые ремонты ВЛ должны проводиться в согласованные с этими предприятиями сроки. При авариях ремонтные работы должны проводиться с уведомлением этих предприятий.

Стороннее предприятие, проводящее работы на принадлежащих ему проводах, обязано не позднее, чем за 3 дня до начала работ согласовать их проведение с предприятием, эксплуатирующим ВЛ.

153. Организации, выполняющие работы, которые могут вызвать необходимость переустройства ВЛ или защиты ее от механических повреждений, обязаны производить работы по переустройству или защите своими материалами и средствами по согласованию с владельцем ВЛ и с организацией, эксплуатирующей линию.

154. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000 В производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

Кабельные линии

155. При сдаче в эксплуатацию кабельных линий (далее — КЛ) напряжением до и свыше 1000 В кроме документации, предусмотренной КМК «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», «Электротехнические устройства», и отраслевыми правилами приемки, должна быть в наличии и оформлена заказчику следующая техническая документация:

скорректированный проект КЛ, который для КЛ на напряжение 110 кВ и выше должен быть согласован с заводом изготовителем кабелей и эксплуатирующей организацией;

исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;

чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями для КЛ на напряжение 35 кВ и выше и для особо сложных трасс КЛ на напряжение 6 и 10 кВ;

акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);

кабельный журнал;

инвентарная опись всех элементов КЛ (для КЛ напряжением выше 1000 В);

акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;

акты на монтаж кабельных муфт;

акты приемки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и коллекторов под монтаж;

акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также документы о результатах коррозионных испытаний в соответствии с проектом;

протоколы испытания изоляции КЛ повышенным напряжением после прокладки (для КЛ напряжением выше 1000 В);

документы о результатах измерения сопротивления изоляции;

акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;

протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;

акт проверки и испытания автоматических стационарных установок пожаротушения и пожарной сигнализации.

Кроме перечисленной документации при приемке в эксплуатацию КЛ напряжением 110 кВ и выше, монтажной организацией должны быть дополнительно переданы заказчику:

исполнительные высотные отметки кабеля и подпитывающей аппаратуры для маслонаполненных кабелей низкого давления на напряжение 110—220 кВ;

документы о результатах испытаний масла (жидкости) из всех элементов линий; результатах пропиточных испытаний; результатах опробования и испытаний подпитывающих агрегатов для маслонаполненных кабелей высокого давления; результатах проверки систем сигнализации давления;

акты об усилиях стяжения при прокладке;

акты об испытаниях защитных покровов повышенным электрическим напряжением после прокладки;

протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры;

документы о результатах испытаний устройств автоматического подогрева концевых муфт; результатах измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы маслонаполненных кабелей низкого давления и кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ; результатах измерения емкости кабелей; результатах измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт;

кадастр;

сертификат соответствия на применяемые электротехнические материалы и аппаратуру.

156. Руководство предприятия, на территории которого проводятся земляные работы вблизи КЛ, выделяет ответственных лиц, наблюдающих за их сохранностью.

157. Предприятие, в ведении которого находятся КЛ, должно контролировать выполнение управлениями и службами электрифицированного рельсового транспорта мероприятий по уменьшению значений блуждающих токов в земле в соответствии с требованиями действующих Правил и НТД.

158. Ремонт КЛ выполняется по графику, разработанному на основе их осмотров и испытаний и утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство.

159. Производство ремонтных работ на кабеле должно производиться только после его отключения и заземления с двух сторон.

Ремонт концевых муфт (заделок) кабеля на сборках выполняется при полном отключении и заземления сборок (ячеек).

160. Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только с письменного разрешения эксплуатирующей КЛ организации. При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений.

На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты.

161. Предприятие, в ведении которого находятся КЛ, должно периодически оповещать организации и население района, где проходят кабельные трассы, о порядке производства земляных работ вблизи этих трасс.

162. КЛ должны периодически подвергаться профилактическим испытаниям, повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с требованием ПиНИ электрооборудования.

Необходимость внеочередных испытаний КЛ, например, после ремонтных работ или раскопок, связанных со вскрытием трасс, а также после автоматического отключения КЛ, определяется руководством организации, в ведении которой находится линия.

Испытание КЛ напряжением 110 — 220 кВ производится только с разрешения электроснабжающей организации.

163. Эксплуатация кабельных линий производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

Силовые трансформаторы и реакторы

164. Настоящие Правила распространяется на все силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы (далее — трансформаторы) потребителей с обмоткой высшего напряжения до 220 кВ включительно.

165. Трансформаторы должны устанавливаться в соответствии требованиям действующих ПУЭ.

166. Установка трансформаторов и реакторов должна осуществляться в соответствии с ПУЭ и нормами технологического проектирования подстанций.

Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию трансформаторов и реакторов должны выполняться в соответствии с руководящими документами (инструкциями) заводов-изготовителей.

167. Эксплуатация силовых трансформаторов и реакторов производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

Электродвигатели

168. Периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей определяет ответственный за электрохозяйство предприятия. Ремонты электродвигателей должны производиться одновременно с ремонтом приводных механизмов.

169. Эксплуатация электродвигателей производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.

Защита от перенапряжений

170. При приемке после монтажа устройств молниезащиты предприятию должна быть передана следующая техническая документация:

технический проект молниезащиты, утвержденный в соответствующих организациях и согласованный с энергоснабжающей организацией и инспекцией противопожарной охраны;

акты испытания вентильных разрядников и нелинейных ограничителей напряжения до и после их монтажа;

акты на установку трубчатых разрядников;

протоколы измерения сопротивлений заземления разрядников и молниеотводов.

171. Эксплуатация устройств защиты от перенапряжений производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.

Конденсаторные установки

172. Настоящие Правила распространяются на конденсаторные установки, используемые для повышения уровня компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения в электрических установках напряжением от 0,22 до 10 кВ включительно при частоте 50 Гц, присоединяемых параллельно индуктивным элементам электрических установок потребителя.

Правила не распространяются на конденсаторные установки для продольной компенсации, специальные установки и фильтровые.

173. Конденсаторные установки, их защита и размещение должны соответствовать требованиям ПУЭ.

Допускается применять совмещение пусковой аппаратуры конденсаторных батарей, не имеющих автоматических регуляторов мощности, с пусковой аппаратурой других агрегатов, т. е. осуществлять индивидуальную (групповую) компенсацию мощности.

174. Эксплуатация конденсаторных установок производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 7 к настоящим Правилам.

Аккумуляторные установки

175. Осмотр аккумуляторных батарей должен проводиться по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство предприятия, с учетом следующей периодичности осмотров:

дежурным персоналом — 1 раз в сутки;

мастером или начальником подстанции — 2 раза в месяц;

на подстанциях без постоянного дежурного персонала — эксплуатационным персоналом одновременно с осмотром оборудования, а также специально выделенным лицом — по графику, утвержденному главным энергетиком предприятия;

ответственным за электрохозяйство — 1 раз в месяц.

176. Эксплуатация конденсаторных установок производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

Распределительные устройства напряжением до 1000 В

177. РУ с установленными в них приборами и аппаратами должны соответствовать требованиям действующих ПУЭ.

178. Помещение РУ предприятия, примыкающее к помещениям, принадлежащим сторонним организациям и имеющим оборудование, находящееся под напряжением, должно быть изолировано от них, и должно иметь отдельный запирающийся выход.

179. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений.

В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т. п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов.

180. Эксплуатация распределительных устройств до 1000 В производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 9 к настоящим Правилам.

Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1000 В

181. Осмотр РУ без отключения должен проводиться:

на объектах с постоянным дежурством персонала — не реже 1 раза в 3 суток; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования — не реже 1 раза в месяц;

на объектах без постоянного дежурства персонала — не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах — не реже 1 раза в 6 месяцев;

после отключения короткого замыкания.

При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т. п.) или сильном загрязнении на ОРУ должны быть организованы дополнительные осмотры.

Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнале дефектов и неполадок с оборудованием; кроме того, информация о них должна быть сообщена ответственному за электрохозяйство.

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок.

182. Оперативные блокировки, кроме механических, распределительных устройств напряжением 3 кВ и выше должен быть постоянно опломбированы.

Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, запрещается самовольно выводить блокировки из работы.

183. Эксплуатация РУ и подстанций свыше 1000 В производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 10 к настоящим Правилам.

Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи

184. Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (далее — РЗАиТ) и их вторичных цепей должен осуществлять, как правило, персонал служб релейной защиты, автоматики (далее — РЗА) и измерений (лабораторий): центральной, местной или электролаборатории предприятия.

В тех случаях, когда в обслуживании отдельных видов устройств РЗАиТ участвуют другие службы, между ними разграничиваются зоны обслуживания и обязанности в соответствии с местными инструкциями.

Специализированные организации или организации предприятия, выполняющие наладочные работы на объектах подконтрольных ГИ «Саноатгеоконтехназорат», должны иметь именные пломбы и разрешение, выданные ГИ «Саноатгеоконтехназорат».

(абзац третий пункта 184 в редакции приказа начальника Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике от 17 января 2012 года № 1 (рег. № 1383-2 от 31.01.2012 г.)

185. Вновь смонтированные устройства РЗАиТ перед вводом в работу подвергаются наладке и приемочным испытаниям с записью в паспорта оборудования или специальные ведомости.

186. Перед вводом в эксплуатацию принятых устройств РЗАиТ должна быть представлена следующая техническая документация:

проектные материалы, скорректированные при монтаже и наладке (чертежи и схемы, пояснительные записки, кабельный журнал и т. п.) — монтажной и наладочной организациями;

заводские материалы (техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорта электрооборудования и аппаратов и т. д.) — монтажной организацией;

протоколы наладки и испытаний — наладочной организацией или лабораторией предприятия.

187. На каждое устройство РЗАиТ, находящееся в эксплуатации, на предприятии должна храниться следующая техническая документация:

паспорт-протокол устройства;

методические указания или инструкция по техническому обслуживанию;

технические данные и параметры устройств в виде карт или таблиц уставок (или характеристик);

принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные схемы.

Результаты периодических проверок при техническом обслуживании устройства должны быть внесены в паспорт-протокол. (Подробные записи, в особенности по сложным устройствам РЗАиТ, рекомендуется вести в рабочем журнале).

188. Реле, аппараты и вспомогательные устройства РЗАиТ, за исключением тех, уставки которых изменяет оперативный персонал, разрешается вскрывать только работникам, осуществляющим техническое обслуживание этих устройств.

189. При наличии быстродействующих устройств РЗА и устройств резервирования в случае отказа выключателей все операции по включению линий, шин и электрооборудования после их ремонта или отключения, а также операции с разъединителями и воздушными выключателями должны осуществляться после ввода в действие устройства РЗА; при невозможности их ввода необходимо ввести ускорение на резервных защитах либо выполнить временную защиту (в том числе и неселективную).

190. Работы в устройствах РЗАиТ должен выполнять персонал, обученный и допущенный к самостоятельному техническому обслуживанию соответствующих устройств, с соблюдением правил техники безопасности.

191. При работе на панелях (в шкафах) и в цепях управления, релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики должны быть приняты меры против ошибочного отключения оборудования.

Работы должны выполняться только изолированным инструментом.

Выполнение этих работ без исполнительных схем, а для сложных устройств РЗАиТ — без программ с заданными объемами и последовательностью работ запрещается.

По окончании работ должны быть проверены исправность и правильность присоединения цепей тока, напряжения и оперативных цепей. Оперативные цепи РЗА и цепи управления должны быть проверены, как правило, путем опробования в действии.

192. Работы в устройствах РЗАиТ, которые могут вызвать их срабатывание на отключение присоединений (защищаемого или смежных), а также другие непредусмотренные воздействия, должны производиться по разрешенной заявке, учитывающей эти возможности.

193. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены.

Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены.

194. После окончания планового технического обслуживания, испытаний и послеаварийных проверок устройств РЗАиТ должны быть составлены протоколы и сделаны записи в журнале релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики, а также в паспорте-протоколе.

При изменении уставок и схем РЗАиТ в журнале и паспорте-протоколе должны быть сделаны соответствующие записи, а также внесены исправления в принципиальные и монтажные схемы и инструкции по эксплуатации устройств.

195. Перевод телеуправляемого оборудования на автономное управление и наоборот должен производиться только с разрешения диспетчера или ответственного за электрохозяйство предприятия.

Для вывода из работы выходных цепей телеуправления на подстанциях должны применяться общие ключи или отключающие устройства.

Отключение цепей телеуправления или телесигнализации отдельных присоединений должно производиться на разъемных зажимах либо на индивидуальных отключающих устройствах.

Все операции с общими ключами телеуправления и индивидуальными отключающими устройствами в цепях телеуправления и телесигнализации разрешается выполнять только по указанию или с ведома диспетчера (оперативного персонала).

196. На панелях (в шкафах) устройства РЗАиТ, на которых оперативный персонал выполняет переключения с помощью ключей, накладок, испытательных блоков и других приспособлений, должны иметься таблицы положения указанных переключающих устройств для всех используемых режимов.

Операции по этим переключениям должны записываться в оперативный журнал.

197. Предельно допустимые нагрузки питающих элементов электрической сети по условиям настройки релейной защиты и с учетом возможных эксплуатационных режимов должны согласовываться предприятием с диспетчерской службой энергоснабжающей организации и периодически пересматриваться.

198. Оперативный персонал должен осуществлять:

контроль правильности положения переключающих устройств на панелях (шкафах) РЗАиТ и управления, крышек испытательных блоков, а также исправности автоматических выключателей и предохранителей в цепях РЗАиТ и управления;

контроль состояния устройств РЗАиТ на базе имеющихся, на панелях (шкафах) и аппаратах устройств внешней сигнализации;

опробование высоковольтных выключателей и других аппаратов, а также устройств автоматического повторного включения, автоматического включения резерва и фиксирующих приборов (индикаторов);

обмен сигналами высокочастотных защит и измерение контролируемых параметров устройств высокочастотного телеотключения, низкочастотных аппаратов каналов автоматики, высокочастотных аппаратов противоаварийной автоматики;

измерение тока небаланса в защите шин и напряжения небаланса в разомкнутом треугольнике трансформатора напряжения;

завод часов автоматических осциллографов аварийной записи и др.

199. Персонал служб предприятий, осуществляющий техническое обслуживание устройств РЗАиТ, должен периодически осматривать все панели и пульты управления, панели (шкафы) релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, сигнализации, обращая особое внимание на правильность положения переключающих устройств (контактных накладок, рубильников ключей управления и др.) и крышек испытательных блоков, а также на соответствие их положения схемам и режимам работы электрооборудования.

Оперативный персонал несет ответственность за правильное положение тех элементов РЗАиТ, с которыми ему разрешено выполнять операции, независимо от периодических осмотров персоналом службы РЗАиТ.

200. Эксплуатация релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 11 к настоящим Правилам.

Средства электрических измерений

201. На каждом предприятии в соответствии с государственными стандартами и ведомственными положениями должна быть организована метрологическая служба или подразделение, выполняющее функции такой службы, обязанностью которой являются: периодический осмотр и профилактическое обслуживание средств измерений и учета электрической энергии, надзор за их состоянием, проверка.

Метрологическая служба (подразделение) должна быть оснащена поверочным и ремонтным оборудованием и образцовыми средствами измерений в соответствии с требованиями НТД агентства «Узстандарт» и органов ведомственной метрологической службы.

Деятельность этих служб осуществляется соответствующими ГОСТами и ведомственными положениями о метрологической службе.

202. Наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, на электрических подстанциях (в РУ) должен вести дежурный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенных решением руководства предприятия (ответственным за электрохозяйство).

203. Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены.

Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы предприятия.

Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной записи регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции метрологической службы предприятия, а средств измерений для расчета с поставщиками или потребителями — персоналу подразделения совместно с их представителями.

204. Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их предприятия с разрешения энергоснабжающей организации.

Замену расчетных счетчиков, по которым производится расчет между энергоснабжающими организациями и потребителями, осуществляет персонал энергоснабжающих организаций в присутствии представителя потребителя.

Поверка расчетных счетчиков осуществляется агентством «Узстандарт» или уполномоченными ими метрологическими службами.

205. Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии предприятие-потребитель обязано немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию.

206. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

цепи расчетного учета электроэнергии, промежуточные клеммники цепей учета, автоматические включатели цепей напряжения;

испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;

решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостью с действием на сигнал запрещается.

207. Эксплуатация средств электрических измерений производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 12 к настоящим Правилам.

Заземляющие устройства

208. Заземляющие устройства электроустановок потребителей должны соответствовать требованиям действующих ПУЭ.

209. Заземляющие устройства должны обеспечивать условия безопасности людей и защиты электрооборудования, а также эксплуатационные режимы работы.

Части электрооборудования, подлежащие заземлению, должны иметь надежное контактное соединение с заземляющим устройством либо с заземленными конструкциями, на которых они установлены.

210. При сдаче в эксплуатацию заземляющих устройств электроустановок монтажная организация передает эксплуатирующей организации техническую документацию, указанную в § 7 «Введение технической документации», а также протоколы приемо-сдаточных испытаний в соответствии с ПиНИ электрооборудования.

211. Эксплуатация заземляющих устройств производится в соответствии с требованиями согласно приложению № 13 к настоящим Правилам.

§ 10. Заключительные положения

212. Настоящие Правила согласованы с Государственной акционерной компанией «Узбекэнерго», Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции, агентством «Узстандарт», агентством «Саноатконтехнахорат», «Узгоснефтегазинспекция», Национальной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз», Государственной акционерной компанией «Узкимёсаноат», Акционерной компанией «Узстройматериалы», Алмалыкским горно-металлическим комбинатом, Энергетическим факультетом Ташкентского государственного технического университета.

Председатель Правления ГАК «Узбекэнерго» Э. ШОИСМАТОВ

г. Ташкент,

16 апреля 2004 г.

Министр труда и социальной защиты населения А. АБИДОВ

г. Ташкент,

22 апреля 2004 г.

Председатель Государственного комитета по демонополизации и развитию конкуренции Д. САЙФИДДИНОВ

г. Ташкент,

4 мая 2004 г.

Генеральный директор агентства «Узстандарт» Р. БУРИЕВ

г. Ташкент,

26 апреля 2004 г.

Генеральный директор агентства «Саноатконтехназорат» Р. САИДОВ

г. Ташкент,

29 апреля 2004 г.

Заместитель начальника «Узгоснефтегазинспекция» Р. ШЕРАЛИЕВ

г. Ташкент,

6 мая 2004 г.

Первый заместитель председателя — главный менеджер НХК «Узбекнефтегаз» Ш. МАЖИДОВ

г. Ташкент,

12 мая 2004 г.

Председатель ГАК «Узкимёсаноат» Г. ИБРАГИМОВ

г. Ташкент,

14 мая 2004 г.

Председатель Правления АК «Узстройматериалы» Э. АКРАМОВ

г. Ташкент,

21 мая 2004 г.

Генеральный директор АГМК К. САНАКУЛОВ

г. Ташкент,

18 мая 2004 г.

Директор ЭИ ТГТУ М. ИБАДУЛЛАЕВ

г. Ташкент,

10 мая 2004 г.