В.Я. РОТАЧ

| ТЕОРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОГО I УПРАВЛЕНИЯ

I Учебник для вузов

В.Я. РОТАЧ

ТЕОРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Учебник для студентов вузов

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области энергетики и электротехники в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика)»

Рекомендовано Корпоративным энергетическим университетом в качестве учебного пособия для системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала энергетических компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков

5-е издание,

переработанное и дополненное

Москва

Издательский дом МЭИ 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первые работы по теории автоматического регулирования Дж. К. Максвелла и И.А. Вышнеградского появились во второй половине 19-го столетия в связи с проблемой устойчивости работы систем автоматического регулирования паровых машин Дж. Уатта. Можно, однако, считать, что современная теория автоматического управления как самостоятельный раздел науки образовалась значительно позже, во время второй мировой войны первоначально как теория сервомеханизмов (в переводе на русский «следящих систем») — технических устройств, предназначенных для управления рулями кораблей и самолетов, антенн локаторов и т. п. Тем не менее, уже в первых публикациях по теории сервомеханизмов было постулировано, что эта теория пригодна также и для изучения систем автоматического регулирования, применяемых в других сферах техники [13]. В последующие годы понятия «сервомеханизм» и «система автоматического регулирования» стали рассматриваться под общим названием «системы автоматического управления».

Система автоматического управления, как и сервомеханизм, состоит из объекта управления и управляющего устройства — контроллера, назначение которого состоит в изменении управляемой величины объекта в соответствии с изменением ее заданного значения. Это достигается путем выработки контроллером управляющего воздействия на объект, для чего контроллер непрерывно контролирует разность между текущим и заданным значениями управляемой величины (ошибку управления). Из сказанного видно, что как система управления, так и сервомеханизм являются замкнутыми на себя системами с обратной связью, что и стало обоснованием для объединения их теорий. К сожалению, при указанном объединении был упущен из виду ряд важных отличий технологических объектов от объектов сервомеханизмов, которые не могут не повлиять на методологию разработки таких систем.

Обращение к пособиям по теории автоматического управления показывает, что формулировка основной задачи разработки систем автоматического управления в них дается в следующем виде:

Заданы математическая модель объекта управления и требования к качеству процесса изменения управляемой величины, вызванным заданным типовым (обычно ступенчатой формы) воздействием на систему; требуется определить алгоритм функционирования контроллера, обеспечивающий выполнение этих требований.

Особенность этой формулировки, в частности, состоит в том, что в ней речь идет не

о	требовании к системе, а о требовании к возникающему на выходе системы процессу. По существу, это может привести к исчезновению контроля запаса устойчивости системы — важнейшего показателя работоспособности систем с обратными связями.

Правда, для сервомеханизмов такой контроль практически остался, поскольку при исследовании сервомеханизмов обычно рассматривается изменение управляемой величины, вызванное изменением ее заданного значения. В этом случае управляемая величина оказывается выходной величиной замкнутого контура системы. Но так как именно наличие такого контура и может вызвать неустойчивость системы, контроль колебательности его выходной величины представляет собой и контроль запаса устойчивости системы. Иное положение имеет место в системах управления технологическими процессами (особенно непрерывными процессами, где заданное значение управляемой величины может вообще не меняться). В таких системах объекты находятся под влиянием множества возмущений, причем при их исследовании представляют интерес не только изменение управляемой величины при изменении задания, но, прежде всего, процессы изменения управляемой величины, вызванные именно возмущениями, в частности, изменением нагрузки объекта. Реакция на каждое из этих возмущений может отличиться от реакций на другие воздействия, так что возникает неопределенность в определении численного значения запаса устойчивости. Остается неизвестной колебательность процессов, вызванных неучтенными, в том числе и недоступными для контроля возмущениями (наличие которых может считаться одной из особенностей технологических объектов).

Из приведенной формулировки следует также, что получение модели объекта выносится за пределы задач теории автоматического управления (поскольку модель должна быть задана). При разработке сервомеханизмов такое предположение, по-види- мому, допустимо, поскольку в этом случае речь идет об относительно компактных механизмах, часто полностью изготавливаемых на одном предприятии, с возможностью получения их аналитических моделей, выпуску которых могут предшествовать испытания на физических моделях и пилотных образцах. При разработке систем автоматического управления ситуация с этой точки зрения оказывается прямо противоположной. Аналитические модели здесь оказываются ненадежными, о пилотных установках чаще всего не может быть и речи, так что все надежды возлагаются на эксперименты, выполняемые непосредственно на действующих объектах. Предполагается, что для этого может быть использована специально разработанная теория идентификации [14]. К сожалению, системный характер задачи идентификации объектов практически исключает возможность применения теории идентификации в существующем ее виде. В публикациях по теории идентификации принято считать, что модель объекта удовлетворяет требованиям точности, если после подачи на входы объекта и его модели одного и того же воздействия разность их выходных величин окажется достаточно малой. Открытым, однако, остается вопрос о критерии приближения модели к объекту, тем более что ошибка идентификации зависит не только от свойств объекта, но и от свойств будущего автоматического управляющего устройства (контроллера), для выбора алгоритма функционирования которого собственно и нужна модель объекта. Соответственно оценка модели объекта на предпроектной стадии разработки системы всегда содержит неизвестную ошибку, что, естественно, сказывается и на точности результатов проектирования. Следует поэтому критерий близости модели объекта к реальному объекту изменить:

Модель объекта может считаться удовлетворительной, если при подаче одних и тех же входных воздействий на систему управления с реальным объектом и систему с его моделью при оптимальном алгоритме функционирования контроллера разность выходных величин обеих систем окажется достаточно малой.

Из такой формулировки следует, что процесс разработки систем автоматического управления не должен ограничиваться стадией ее проектирования — необходимо продолжать работы и на стадии ввода ее в действие на реальном объекте. Для этого математическое обеспечение систем автоматического управления должно иметь в своем составе алгоритмы адаптации. Эти алгоритмы целесообразно сохранять и в последующей работе системы для возможности спорадической подстройки системы. Таким образом, системы автоматического управления даже относительно стационарными технологическими объектами следует проектировать адаптивными.

Реально работающие алгоритмы адаптации должны существенно отличаться от обычно рассматриваемых в пособиях по адаптивным системам, где необходимая для подстройки контроллера информация о модели объекта получается пассивным отслеживанием состояния объекта, наблюдением за управляющим воздействием и управляемой величиной объекта в процессе его нормальной эксплуатации. Но управляющее воздействие, относительно которого необходимо получить модель объекта для последующей подстройки системы управления, не является независимым от возмущений (как это требует теория идентификации). Подобная зависимость может привести к получению совершенно абсурдных результатов. Таким образом, адаптация требует постановки активных экспериментов, в определенной мере нарушающих нормальное течение технологического процесса, так что при разработке таких алгоритмов возникает необходимость в их оптимизации.

В публикациях по теории автоматического управления разработка алгоритмов функционирования контроллера обычно предполагает описание моделей объекта системами обыкновенных дифференциальных уравнений. Это, по-видимому, допустимо при разработке сервомеханизмов, где аккумуляция энергии или вещества обычно происходит в сосредоточенных емкостях. Между тем, технологические объекты управления почти всегда обладают транспортными запаздываниями и распределенными параметрами. Свои добавочные проблемы выдвигает и требование к критериям приемлемого функционирования систем управления учета их запаса устойчивости. В результате существующие чисто формальные методы разработки алгоритмов функционирования контроллеров оказываются неприменимыми. Выход состоит в экспертных оценках, по крайней мере, в оценках структуры алгоритмов. В частности, к экспертным (иначе говоря — интеллектуальным) алгоритмам следует отнести и широко применяемые на практике ПИД-алгоритм (который в существующей теории управления принято называть «простейшим»). Здесь уместно будет обратить внимание, что существовавшее ранее явно отрицательное отношение к применению экспертных алгоритмов изменилось после появления публикаций по применению экспертных фази-алгоритмов. За формальными методами остается только определение численных значений параметров настройки выбранных структур. Если точность работы САУ оказывается недостаточной, то поиск путей улучшения следует искать скорее не в усложнении алгоритмов управления (как это принято считать в существующей теории управления), а на пути усложнения структуры связей объекта с контроллером, применяя в том числе, и ПИД-алгоритмы управления.

Свои особенности имеет и реализация алгоритмов управления на современной цифровой технике. Работа САУ в этом случае происходит при малых интервалах квантования сигналов в режиме, когда цифровые котроллеры в динамическом отношении ведут себя как аналоговые. В сущности, в системах с цифровыми контроллерами появляется добавочный параметр настройки — интервал квантования при преобразовании аналоговых сигналов в дискретную последовательность чисел, что, конечно, должно учитываться при расчетах.

Наконец, случайный характер действующих на промышленные объекты возмущений требует применения вероятностных критериев оптимальности, которые позволяют оценить точность работы системы в среднем. Но так как при этом требуется обезопасить объект и от кратковременных, но относительно больших выбросов управляемой величины, а также учитывать наличие неконтролируемых возмущений, то приходится искать нетрадиционные решения, используя, например, методы теории реальной инвариантности (независимости состояния системы от возмущений).

С учетом рассмотренных особенностей систем автоматического управления технологическими объектами и подготовлен настоящий учебник. Изложение теоретического материала сопровождается примерами, взятыми из области теплоэнергетики. Такой выбор примеров диктуется не только народнохозяйственной важностью теплоэнергетики, но и тем, что системы управления теплоэнергетическими объектами, по-видимому, могут быть отнесены к числу наиболее сложных с точки зрения их автоматизации. В частности, это обусловлено, в том числе, и невозможностью складирования электроэнергии. В результате система автоматического управления находится в непрерывном контакте с потребителем, находясь под действием случайных возмущений.

Конкретное содержание учебника основывается на опыте чтения автором курса теории автоматического управления на кафедре автоматизированных систем управления тепловыми процессами Московского энергетического института (технического университета). Расчеты примеров выполняются с помощью математического пакета

Mathcad [7] с его естественной записью программ, доступной для неподготовленного пользователя. «Живые» копии этих программ приведены на сайте кафедры в Интернете по адресу http://acswww.mpei.ac.ru. Читатель может скачать их на свой компьютер и практиковаться в решении приведенных примеров, а также решать другие подобные задачи, изменив только исходные данные.

При подготовке учебника автор, естественно, обсуждал его материал с коллегами по университету, за что он всем им искренне признателен. Особая благодарность

В.Ф. Очкову, который по собственной инициативе взял на себя труд по созданию варианта программ примеров в Интернете, не требующих для их использования установки в компьютере пользователя пакета Mathcad. Доступ к этому варианту может быть произведен по адресу http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/Worksheets/Rotach/index.html.

Автор

Глава первая

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Основные понятия о системах автоматического управления

Управление техническим объектом обычно состоит в выработке команд, реализация которых обеспечивает целенаправленное изменение состояния этого объекта при соблюдении заранее обусловленных требований и ограничений. Так, управление автомашиной заключается в организации ее движения из одного пункта в другой при соблюдении правил дорожного движения, условий безопасности водителя и пассажиров, выполнении требования минимизации количества израсходованного горючего или минимизации времени нахождения в пути и т.д. Управление энергоблоком тепловой электростанции (ТЭС) состоит в обеспечении выработки в каждый момент времени требуемого количества электроэнергии (которое может меняться в соответствии с диспетчерским графиком или из-за непредвиденных изменений режима работы энергосистемы) при соблюдении требований к нормальному ведению технологического процесса (поддержанию давления и температуры пара перед турбиной в заданных пределах, выполнению условий безопасности и безаварийности работы всех механизмов, выбору такого режима сжигания топлива, при котором будет обеспечена минимизация его удельного расхода, в условиях, когда непредвиденно меняется качество топлива, случайные отклонения частоты переменного тока в энергосистеме от ее номинального значения и т.п.).

Состояние объекта в отношении цели управления определяется текущими значениями некоторого числа контролируемых переменных, получивших название управляемых величин объекта. Так, при управлении автомашиной управляемыми величинами объекта являются направление движения автомашины и скорость ее движения; кроме того, в число управляемых величин могут войти, например температура двигателя, температура в кабине водителя и т.п. При управлении энергоблоком управляемыми величинами могут быть текущее значение генерируемой мощности энергоблоков, значения температур и давлений по пароводяному и газовоздушному трактам котлоагрегата и т.п.

Воздействия, получаемые объектом со стороны внешней среды и приводящие к нежелательным отклонениям управляемых величин, называют возмущающими воздействиями, или возмущениями. Так, возмущениями, действующими на автомашину в процессе ее движения, которые приводят к нежелательным отклонениям ее от избранного пути и нежелательным изменениям скорости, являются всякого рода неровности дороги, порывы ветра и т.п. Для объектов электростанций возмущениями являются непредвиденные изменения качества топлива, мощности, отдаваемой в энергосистему другими электростанциями, и мощности, которая потребляется подключенными к энергосистеме потребителями электроэнергии, и т.п. Последнее из перечисленных возмущений характерно именно для энергетических объектов, поскольку (в отличие от большинства других технологических объектов)

электроэнергия не может складироваться. Возмущающие воздействия являются случайными функциями времени, т.е. их изменение в будущем является в обычном понимании непредсказуемым.

Изменение управляемых величин в соответствии с целью управления (и, в частности, поддержание их на неизменном уровне) осуществляется подачей на объект специально организуемых управляющих воздействий.

Для реализации этих управляющих воздействий всякий объект снабжается специально предусмотренными для этой цели управляющими органами. Так, в автомашине предусматриваются: для управления скоростью автомашины — педали изменения подачи топлива в двигатель и тормозов, а также ручка переключения редуктора коробки передач; для управления направлением ее движения — рулевая колонка, для управления температурой в кабине — ручки включения отопителя и вентилятора и т.п. Соответственно управляющими воздействиями для автомашины являются манипуляции с педалями подачи топлива и тормозов, ручкой переключения передач, повороты руля, изменение положения ручек отопителя и т.д. Для управления энергоблоком в его конструкции предусмотрены специальные клапаны на трубопроводах питательной воды и генерируемого котлом пара, топливоподающие устройства с регулируемой скоростью подачи топлива, направляющие аппараты вентиляторов и дымососов и т.д. Соответственно управляющими воздействиями являются изменения: подачи топлива и воздуха в топку, подвода воды в котел, расхода пара на турбину и т.п.

Управление, осуществляемое без участия человека, называют автоматическим, а техническое устройство, выполняющее в этом случае функции управления,

- автоматическим управляющим устройством или контроллером; объект управления и контроллер во взаимодействии друг с другом образуют систему автоматического управления (САУ)

В процессе работы контроллер получает текущую информацию о цели управления, а также информацию о текущем состоянии объекта и среды его функционирования и в соответствии с этой информацией (которая называется рабочей) формирует управляющие воздействия на объект так, чтобы была достигнута цель управления.

Схематическое изображение (обычно в виде прямоугольников) отдельных элементов системы и воздействий их друг на друга (в виде стрелок), а также воздействий, получаемых системой из внешней среды ее функционирования, называют структурной схемой системы. Степень детализации отдельных элементов системы, а также сам принцип выделения из системы отдельных ее элементов могут быть различными.

В отношении выполняемых элементами системы функций всякая система управления в наиболее укрупненном виде должна состоять из двух основных элементов: управляемого объекта (в котором протекает подлежащий управлению процесс) и контроллера (осуществляющего функции управления этим процессом).

Простейшая структурная схема системы управления показана на рис. 1.1, а. Здесь контроллер КН, получая информацию о цели управления в виде меняющеюся во времени t сигнала задания x(t), формирует управляющее воздействие ц(/) на объект ОБ таким образом, чтобы управляемая величина^/) менялась в соответствии с изменением x(t), т.е. так, чтобы достигалась цель управления

y(l)=x(t).	(1.1)

I

a)	6)

Рис. 1.1

Очевидно, что подобная система управления может реально функционировать только тогда, когда между изменением y(t) и вызвавшим его изменением ц(7) в объекте существует однозначное соответствие. Это соответствие отражается в математической модели объекта, которая предполагается заранее известной и может быть использована для определения алгоритма функционирования контроллера (алгоритма управления). Этот алгоритм определяет, как следует изменять управляющее воздействие ц(/) в зависимости от изменения x(t) для того, чтобы была достигнута цель управления (1.1).

Информацию о математической модели объекта, используемую для проектирования алгоритма функционирования контроллера, называют априорной информацией об объекте управления.

Практически рассмотренная структура системы управления может функционировать только при выполнении следующих довольно жестких условий: на объект управления не действуют никакие возмущения; математическая модель объекта известна для любого момента времени с достаточно высокой точностью; требуемый алгоритм управления может быть реализован в контроллере с достаточно высокой точностью.

Нарушение хотя бы одного из этих условий приведет к появлению неконтролируемого самопроизвольного отклонения управляемой величины от желаемого значения, причем с течением времени это отклонение может стать недопустимо большим. В этом случае в структуру системы управления приходится вводить добавочный канал, по которому контроллер получает информацию о действительном значении управляемой величины в каждый момент времени; это позволяет контроллеру при появлении отклонения от желаемого значения (независимо от того какой причиной оно вызвано) осуществить добавочное изменение управляющего воздействия на объект так, чтобы это отклонение было ликвидировано. Соответствующая структурная схемы системы приведена на рис. 1.1, б; канал, по которому информацию с выхода системы об изменении управляемой величины подается на вход контроллера называют каналом обратной связи, или просто обратной связью. На этой схеме, помимо управляющего воздействия на объект ц(^), показаны также возмущающие воздействия X(t), число которых может быть неопределенно большим; среди них могут быть и недоступные для контроля.

В системе с обратной связью (рис. 1.1, б) имеется замкнутый контур циркуляции сигналов; поэтому такие системы получили также название замкнутых систем управления. Соответственно систему управления без обратной связи (рис. 1.1, а) называют разомкнутой.

На практике, особенно при управлении технологическими процессами, сформулированные выше условия применимости разомкнутых систем управления почти никогда не выполняются, так что реальные системы управления обычно являются замкнутыми.

Управление называется непрерывным, если осуществляемое контроллером изменение управляющего воздействия происходит в непрерывной зависимости от изменения задающего воздействия и управляемой величины (а возможно, и от производных и интегралов от этих изменений). При дискретном управлении управляющее воздействие принимает лишь какое-нибудь одно из нескольких возможных значений (в пределе — только из двух возможных значений) либо формируется в дискретные моменты времени.

Дискретное управление, в частности, применяется тогда, когда алгоритм управления имеет характер логических условий; в этом случае его называют логическим. Логическое управление чаще всего применяется в пусковых режимах объекта, когда необходимо в определенной последовательности вводить в действие отдельные двигатели, механизмы и т.п. Обычно на практике при управлении сложными технологическим объектами непрерывное и дискретное управления применяются совместно. Так, управление температурой пара, вырабатываемого энергоблоком, производится непрерывно путем изменения положения клапана подачи воды на впрыск; однако при сильных изменениях нагрузки может понадобиться, кроме того, и переключение в схеме питательных магистралей и т.п.

Если управляемый объект имеет только одну управляемую величину, его называют одномерным; соответственно одномерной является и система управления таким объектом. Реально технологические объекты управления могут иметь относительно большое число управляемых величин и соответствующее им число управляющих воздействий. Такие объекты и системы управления называются многомерными. Структура многомерной системы управления по-прежнему может быть изображена так, как это показано на рис. 1.1, но только задающее воздействие, управляющее воздействие и управляемую величину следует считать векторами.

- Декомпозиция задач и структур систем управления. Точность функционирования систем управления

На практике задача управления, как правило, расчленяется на несколько взаимосвязанных, но в то же время относительно самостоятельных задач, что приводит и к расчленению системы управления на более мелкие соподчиненные подсистемы. Подобное скоординированное между собой расчленение задач и систем управления получило название декомпозиции задач и систем управления.

Как правило, из общей задачи управления выделяется задача устранения (или, по крайней мере, сведения к допустимому минимуму) вредного влияния на достижение цели управления действующих на объект неконтролируемых возмущений, а также неконтролируемых погрешностей в задании модели объекта, т.е. задача, которая в структуре замкнутой системы управления (рис. 1.1, 6) решается на основе рабочей информации, получаемой контроллером по каналу обратной связи. Эта относительно самостоятельная часть задачи управления получила название задачи регулирования объекта, а часть системы управления, выполняющая эту задачу, — подсистемы регулирования.

В результате подобной декомпозиции задачи управления контроллер расчленяется на два соподчиненных блока:

- регулирующий, осуществляющий функции регулирования; этот блок обычно называется автоматическим регулятором, или просто регулятором;

- командный, вырабатывающий командное воздействие на регулятор таким образом, чтобы была достигнута цель управления.

Структура системы управления в этом случае приобретает указанный на рис. 1.2 вид. Командное воздействие u(t), вырабатываемое командным блоком КБ, подается на вход подсистемы регулирования (на схеме она очерчена штриховой линией), где на основании выявленного отклонения управляемой величины от командного воздействия sp(/) = u(t) - y(t) регулятор Р формирует управляющее воздействие ju(/). Выявление отклонения вр(0 происходит в сумматоре, обозначенном на схеме кружком; знак, с которым берется каждое слагаемое, указан у концов соответствующих стрелок, входящих в сумматор.

Смысл подобного, опосредствованного через подсистему регулирования управ^ ления состоит в том, что отклонения управляемой величины от ее заданного значения, вызванные возмущениями и другими неучтенными факторами, достаточно эффективно устраняются регулятором, так что такую систему управления можно рассматривать как систему управления объектом без возмущений (см. рис. 1.1, а), функции которого теперь выполняет подсистема регулирования в целом.

Рассмотренную систему управления (рис. 1.2) можно считать двухуровневой: первый (нижний) уровень образует подсистема регулирования, второй — система управления со структурой, показанной на рис. 1.1, а, в которой в качестве контроллера КН выступает КБ, а в качестве объекта ОБ — подсистема регулирования. Такого рода двухуровневые (а в общем случае и многоуровневые) структуры систем управления, в которых верхний уровень выполняет командные функции по отношению к нижестоящему уровню, получили название иерархические структуры управления. Расчленение системы на соподчиненные уровни, на каждом из которых решается своя, относительно простая частная задача управления, позволяет сравнительно просто и эффективно решать общую задачу управления.

Обычно при выборе алгоритмов функционирования системы управления, имеющих иерархическую структуру, изображенную на рис. 1.2, вначале определяется алгоритм функционирования регулятора, причем этот выбор осуществляется в предположении, что управляющее воздействие u(t) отсутствует, и объект управления находится только под воздействием возмущений X(t). На этом этапе проектирования управляемая величина обычно называется регулируемой величиной, управляющее воздействие — регулирующим воздействием, а управляемый объект

- регулируемым объектом.

На следующем этапе определяют алгоритм функционирования командного блока по математической модели подсистемы регулирования (которая была уже определена на первом этапе). Иначе говоря, определяют алгоритм функционирования контроллера в структуре разомкнутой системы управления, представленной на рис. 1.1, а, где под контроллером понимается командный блок системы, изображенной на рис. 1.2, а под объектом — подсистема регулирования в системе на рис. 1.2.

Может оказаться, что требуемое изменение задающего воздействия x(t) система получает не извне, а должна самостоятельно формировать его так, чтобы некоторый заранее заданный показатель качества функционирования объекта

принимал наибольшее или наимень-	Г	]

шее из возможных значений. Таким _Л показателем на ТЭС является, например удельный расход топлива, который должен минимизироваться.	Рис. 1.2

Оперативный расчет заданных значений управляемых величин х производится в специальном блоке оптимизации работы объекта.

В реальных системах управления цель управления, определяемая формулой (1.1), никогда не выполняется точно, поэтому возникает необходимость во введении некоторого показателя точности функционирования системы управления. Это показатель определяет отклонение управляемой величины от заданного значения или ошибку управления:

е(0 = *(0 - ХО,	(1.2)

т.е. отклонение управляемой величины от ее желаемого значения. Но так как ошибка управления в общем случае является функцией времени, т.е. принимает значения в различные моменты времени, показатель точности управления должен представлять собой некоторый функционал ошибки управления. Система управления, обеспечивающая в данных конкретных условиях наименьшее возможное значение этого функционала, называется оптимальной.

Следует отметить, что минимизация ошибки управления вовсе не гарантирует работоспособность системы управления: может оказаться, что минимальная возможная ошибка управления все же превосходит предельно допустимое по технологическому регламенту ее значение. Поэтому наряду с понятием оптимальной системы приходится вводить понятие технологически работоспособной системы, т.е. системы, ошибка управления которой не превосходит предельно допустимое по технологическим соображениям ее значение.

Возникновение ошибки управления обусловлено следующими основными причинами:

- Инерцией и запаздыванием, с которыми управляемая величина реагирует на управляющее воздействие, а также техническими ограничениями на возможный диапазон его изменения.

- Неточным заданием априорной информации о модели объекта, на основании которой проводится проектирование системы управления.

- Несовершенством принятых в проекте системы алгоритмов управления и регулирования.

- Возможностью появления в замкнутых системах управления и регулирования неустойчивых режимов их работы. Внешнее проявление эффекта неустойчивости состоит в том, что после подключения к объекту регулятор начинает без всяких видимых причин (даже при отсутствии каких-либо заметных возмущений) перемещать регулирующий орган то в одну, то в другую сторону всякий раз все с большим и большим размахом; это приводит к появлению колебательного (с нарастающей амплитудой) процесса изменения регулируемой величины (примерно такого, который показан на рис. 1.3).

- Неполнотой получаемой регулятором рабочей информации о текущем состоянии объекта управления.

Соответственно этим причинам можно указать на следующие пути улучшения качества управления:

- Согласованная разработка проектов системы управления и подлежащего автоматизации технологического объекта, чтобы заведомо обеспечить приемлемые в отношении управления его свойства (достаточный диапазон перемещений управляющих органов, надлежащее реагирование управляемых величин на изменение управляющих воздействий и т.п.).

- Возможно более точная разработка моделей объекта управления, а также включение в состав системы управления подсистем идентификации и адаптации. Эти подсистемы осуществляют экспериментальное уточнение модели объекта и соответствующее изменение алгоритмов управления во время ввода изготовленной системы в действие и затем в процессе ее постоянной эксплуатации (что необходимо из-за всегда существующего постепенного изменения свойств объекта и технических средств управления).

- Применение в системе управления оптимальных или близких к оптимальным алгоритмов функционирования контроллера, т.е. таких алгоритмов, которые обеспечат минимизацию принятого критерия оптимальности работы системы при существующих ограничениях (в первую очередь ограничения на устойчивость процессов в системе).

- Выбор приемлемой информационной структуры связей объекта с регулятором, которая обеспечила бы получение регулятором достаточно полной рабочей информации о текущем состоянии объекта, необходимой для выполнения требования технологической работоспособности.

Физически неполнота рабочей информации о состоянии объекта в рассмотренных выше структурах информационных связей (см. рис. 1.1, б, 1.2) обусловлена тем, что в этих структурах регулятор контролирует лишь конечный эффект действия возмущений на объект — вызванное этими возмущениями нежелательное отклонение управляемой величины. В течение промежутка времени между появлением какого-либо возмущения и началом вызванного этим возмущением отклонения управляемой величины регулятор бездействует несмотря на то, что фактическое состояние объекта уже меняется. Таким образом, неполнота рабочей информации может быть в значительной мере устранена, если осуществлять непосредственный оперативный контроль возмущений.

Структура такой системы приведена на рис. 1.4, где регулятор получает добавочную информацию об изменении возмущения XK(t), соответствующим образом преобразованную в блоке компенсации возмущения КВ. Такие системы получили название систем регулирования с компенсацией возмущений.

Вместо непосредственного контроля возмущений можно осуществлять контроль соответствующим образом подобранных вспомогательных величин, характеризующих текущее изменение состояния объекта, вызванное действием этих возмущений. На рис. 1.5 приведены два варианта таких структур систем регулирования.

В схеме, представленной на рис. 1.5, а (которая называется каскадной), регулирование осуществляется двумя соподчиненными регуляторами — главным РГ и

A.	I

а)	б)

Рис. 1.5

вспомогательным РВС. Первый, контролируя основную регулируемую величину y(t), формирует командное воздействие uz(t) для второго, который на основании контроля отклонения вспомогательной регулируемой величины объекта z(t) от uz(t) вырабатывает регулирующее воздействие |и(7). В схеме, представленной на рис. 1.5, б, регулирование осуществляется одним регулятором Р, но на вход этого регулятора, помимо отклонения основной регулируемой величины y(t), подается сигнал от изменения вспомогательной регулируемой величины z(t), предварительно надлежащим образом сформированный в формирующем блоке БФ.

Отличие систем с контролем вспомогательных регулируемых величин объекта от систем с компенсацией возмущений состоит в том, что контроль каждой вспомогательной регулируемой величины добавляет в структуру системы добавочный замкнутый контур (поскольку на ее изменение влияют не только возмущения, но и регулирующее воздействие); системы с несколькими замкнутыми контурами называют многоконтурными. Информационная структура системы с несколькими вспомогательными регулируемыми величинами по-прежнему может быть представлена схемами, изображенными на рис. 1.5, но z(t) в этом случае следует считать вектором.

Обратим внимание на то, что в каждом конкретное случае имеется свое целесообразное число уровней структуры системы управления. В частности, может оказаться, что необходимое качество управления достигается и при отсутствии командного блока, т.е. при x(t) = u(t) (см. рис. 1.2).

- Математическое и техническое обеспечение систем автоматического управления

Автоматические устройства заменяют интеллектуальную деятельность оператора по управлению тем или иным объектом. Но поскольку оператор в своих действиях руководствуется (иногда даже не осознавая этого) определенными правилами, то и всякое управляющее устройство следует прежде всего рассматривать как специализированную вычислительную машину, реализующую соответствующим образом подобранные алгоритмы управления.

Совокупность заложенных в управляющую часть системы управления алгоритмов, обеспечивающих с требуемой точностью выполнение поставленной перед системой цели, называют алгоритмическим или математическим обеспечением системы управления. Совокупность технических средств, на которых строится управляющая часть системы управления, называют ее техническим обеспечением.

Объем и состав алгоритмического обеспечения системы управления определяется прежде всего ее функциональной структурой; в него могут входить алгоритмы: идентификации объекта и адаптации, собственно алгоритмы управления (регулирования и формирования командных воздействий); оптимизации показателя качества функционирования объекта; идентификации этого показателя.

Управляющие вычислительные машины, работающие в составе систем управления технологическими процессами, отличаются от универсальных вычислительных машин (например, машин, устанавливаемых в вычислительных центрах) двумя особенностями:

- управляющие машины должны работать синхронно с течением технологического процесса (или, иначе говоря, должны работать в режиме реального времени);

- входную информацию для расчетов управляющая вычислительная машина получает непосредственно от объекта управления в виде сигналов той или иной физической природы; соответственно и результаты расчетов немедленно реализуются в виде физических воздействий на объект. При управлении технологическими объектами управляющие воздействия обычно представляют собой механическое перемещение управляющих органов (штока клапана, шибера, движка реостата и т.п.). Поэтому на выходе управляющей вычислительной машины располагаются достаточно мощные исполнительные механизмы — электрические, пневматические или гидравлические реверсивные двигатели, сочлененные с управляющими органами объекта.

Как и всякие вычислительные машины, контроллеры и регуляторы могут быть аналоговыми и цифровыми. В настоящее время преимущественное распространение получили микропроцессорные цифровые контроллеры и персональные ЭВМ. Аналоговые регуляторы, например пневматические, приходится применять на взрывоопасных и пожароопасных объектах.

В состав математического обеспечения, помимо собственно алгоритмов управления, должны также входить алгоритмы оценки математических моделей объектов (алгоритмы идентификации) и алгоритмы коррекции параметров контроллера (алгоритмы адаптации), которые необходимы для окончательного определения оптимальных параметров алгоритмов управления на стадии ввода системы управления в действие. Обусловлено это недетерминированным характером технологических объектов управления, не позволяющим осуществить полный синтез системы на этапе проектирования. Кроме того, в процессе эксплуатации системы свойства объекта постепенно могут меняться во времени, что делает необходимым осуществлять оперативную подстройку параметров контроллера.

В состав математического обеспечения могут входить также алгоритмы дискретного управления, связанные с изменением структуры объекта при переходе на новые режимы, алгоритмы аварийной защиты и т.п.

Системы управления современными мощными технологическими объектами, в том числе оборудованием электростанций, работают в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Название «автоматизированная» говорит о том, что это человеко-машинная система.

В общем случае АСУ — это человеко-машинная система, обеспечивающая сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления в различных областях человеческой деятельности. АСУТП является одной из разновидностей АСУ, отличающейся тем, что объектом управление здесь является технологический процесс.

Наличие человека-оператора в составе системы управления может быть обусловлено многими причинами, в частности:

сложностью и малоизученностью технологического объекта управления, что не

Рис. 1.6

Ф

1 I	позволяет получить достаточно полную его

[7 5 		математическую модель, а следовательно, и

ЩтП	разработать формализованные алгоритмы

управления;

- отсутствием технических средств, необходимых для реализации всех функций управления в полном объеме, например средств оперативного контроля некоторых управляемых величин;

- технико-экономической целесообразностью.

Таким образом, в АСУТП за оператором остаются функции управления еще не автоматизированными операциями и общего наблюдения за ходом технологического процесса. Соответственно в АСУТП значительное развитие получает ее информационная часть, задача которой состоит в выдаче оператору всей необходимой информации. Применение ЭВМ позволяет представить эту информацию в наиболее удобном для использования виде, например в виде фрагментов технологической схемы отдельных участков объекта на экране дисплея.

Для возможности вмешательства оператора в ход технологического процесса все управляющие органы (а не только те, которые находятся в составе автоматической системы) снабжаются дистанционно управляемыми с пульта оператора исполнительными двигателями.

Техническая структура АСУТП приведена на рис. 1.6. Схема включает в себя следующие элементы: ОБ— управляемый объект; 7 — первичные измерительные приборы; 2 — исполнительные механизмы; 3 — подсистему дистанционного управления; 4 — подсистему логического управления; 5 — подсистему автоматического регулирования; 6 — пульт оператора; 7 — индивидуальные вторичные измерительные приборы; 8 — устройства отображения информации; 9 — вычислительный комплекс (ЭВМ); 10 — человека-оператора; 77 — вышестоящую АСУ, с которой рассматриваемая АСУТП обменивается информацией.

- Становление и развитие теории и техники автоматического управления технологическими процессами

Первым промышленным образцом автоматического управляющего устройства был автоматический регулятор уровня, примененный русским механиком И.И. Ползуновым в паровом котле, снабжавшем паром его паровую машину (1765 г.). Схематическое изображение системы регулирования с этим регулятором приведено на рис. 1.7. Объект регулирования здесь — паровой котел, цель регулирования — поддержание уровня воды y(t) постоянным. Регулятор состоит из поплавка 77, который, перемещаясь вместе с изменяющимся уровнем, меняет степень открытия ц(/) регулирующего органа РО — заслонки на трубопроводе подвода питательной воды в котел. Сочленение поплавка с заслонкой выполнено таким

образом, что при повышении уровня воды заслонка прикрывается, а при понижении открывается, обеспечивая тем самым стабилизацию уровня около его заданного значения при действии возмущений (изменении потребления пара из котла, самопроизвольном изменении расхода воды вследствие изменения давления воды перед задвижкой и изменении давления пара в котле).

Рис. 1.7

Примерно два десятилетия спустя Дж. Уатт установил на своей паровой машине центробежный регулятор частоты вращения ее вала (рис. 1.8), принцип работы которого не отличался от регулятора И.И. Ползунова, но, естественно, имел другое конструкционное оформление.

Изменение частоты вращения вала в этом регуляторе воспринимается центробежным маятником ЦМ. Развиваемые при вращении маятника центробежные силы разводят грузы маятника, которые увлекают за собой муфту М вверх до тех пор, пока эти силы не будут уравновешены силой сжатия пружины П. Очевидно, что чем больше частота вращения, тем больше переместится вверх муфта. В свою очередь, она связана посредством рычага со штоком регулирующего органа объекта

- клапаном РК на линии подвода пара к машине, причем так, что при увеличении частоты вращения вала клапан прикрывается, а при уменьшении — открывается.

Частота вращения вала может быть установлена посредством соответствующего начального сжатия пружины с помощью задатчика ЗД.

Оба рассмотренных регулятора не имеют исполнительных двигателей, перемещение регулирующих органов осуществляется непосредственно элементом, воспринимающим изменение регулируемой величины (поплавком, центробежным маятником); такого рода регуляторы получили название регуляторов прямого действия.

Рост мощностей паровых машин привел к серьезным трудностям в использовании центробежных регуляторов прямого действия, поскольку для перемещения тяжелых регулирующих клапанов требовалось все больше и больше увеличивать массу грузов центробежного маятника. Одновременно стал все более заметным и другой недостаток рассматриваемых регуляторов — их неспособность строго поддерживать заданное значение регулируемой величины при различных нагрузках объекта; это явление получило название неравномерности регулирования или статической ошибки.

Действительно, для того чтобы объект нес новую нагрузку, необходимо переместить его регулирующий орган в новое положение (чем больше нагрузка, тем

больше должен быть открыт регулирующий клапан). Но так как в обеих конструкциях регуляторов положение регулирующего органа жестко связано с элементом, воспринимающим изменение регулируемой величины, то при различных установившихся положениях регулирующего органа должно устанавливаться и различное значение регулируемой величины. Так, регулятор частоты вращения вала паровой машины может переместить регулирующий клапан в новое положение только путем изменения положения муфты центробежного маятника, что возможно только при новом значении частоты вращения вала машины.

Стремление уменьшить неравномерность регулирования (для чего в регуляторе, изображенном на рис. 1.8, следует, очевидно, увеличивать отношение плеч рычага ///2) привело к неожиданному для того времени явлению — потере устойчивости системами регулирования, т.е. к появлению расходящихся колебаний регулируемой величины типа приведенных на рис. 1.3. Попытки борьбы с этим явлением чисто конструкционными мерами, прежде всего направленными на уменьшение сил трения в сочленениях регулятора (именно в этом видели вначале причину неустойчивости) успеха не имели. В результате в середине прошлого столетия наметился период застоя в развитии паровых машин (которые без регуляторов частоты вращения вала работать не могли), получивший образное название «кризиса регуляторостроения».

Проблема оказалась настолько важной, что ею занялись выдающиеся ученые того времени. Первые работы по устойчивости систем регулирования, в которых наметился верный подход к решению, были опубликованы Дж. К. Максвеллом в 1868 г. и И.А. Вышнеградским в 1876 г. Эти работы и заложили основы ТАУ.

Кардинальное решение проблемы устойчивого и без остаточной неравномерности регулирования паровых машин большой мощности пришло только после введения в последней четверти прошлого столетия в состав регулятора исполнительного двигателя и корректирующей обратной связи. Такие регуляторы получили название регуляторы непрямого действия.

Применение исполнительного двигателя, взявшего на себя функции перемещения регулирующего клапана за счет энергии внешнего по отношению к системе регулирования источника, позволило практически полностью разгрузить центробежный маятник. Применение корректирующей обратной связи позволило сформировать приемлемый алгоритм функционирования регулятора.

Схема полученного регулятора непрямого действия представлена на рис. 1.9, а, она состоит из следующих основных функциональных элементов (которые остаются характерными и для регуляторов, выпускаемых и в настоящее время): измерительного элемента — центробежного маятника ЦМ, осуществляющего выявление отклонения регулируемой величины от ее заданного значения; исполнительного двигателя ИД гидравлического типа с золотниковым распределительным устройством ЗЛ\ корректирующей обратной связи, состоящей из пружины ПОС и демпфера ДОС, с помощью которых осуществляется формирование алгоритма функционирования регулятора.

В отличие от регулятора прямого действия здесь центробежный маятник лишь управляет перемещением поршня исполнительного двигателя, направляя посредством золотника масло под давлением (создаваемым насосом НС) в ту или иную полость исполнительного двигателя. Для демпфирования возможных колебаний разгруженного маятника используется демпфер центробежного маятника ДЦМ.

/

б)

Рис. 1.9

Наглядное представление о характере взаимодействия всех трех функциональных элементов регулятора дает его структурная схема, приведенная на рис. 1.9, б, где ИЭ — измерительный элемент; ИД — исполнительный двигатель с золотником; КОС — корректирующая обратная связь; г|иэ и Лос — составляющие перемещения штока золотника, обусловленные действием измерительного элемента и корректирующей обратной связи соответственно г| = г|иэ - Л0с*

Работа регулятора в общих чертах происходит следующим образом.

При заданном установившемся значении частоты вращения вала машины рычаг, связывающий муфту маятника с золотником, находится в горизонтальном положении, обе трубки от золотника к исполнительному двигателю перекрыты, поршень двигателя неподвижен, пружина обратной связи расслаблена.

Пусть теперь частота вращения вала машины изменится, например увеличится. Тогда муфта центробежного маятника идет вверх, поворачивая рычаг вокруг точки А. Это приводит к тому, что точка В идет вверх, прикрывая окна золотника таким образом, что масло начинает поступать в верхнюю полость исполнительного двигателя и его поршень начинает перемещаться вниз, прикрывая клапан РК на линии подвода пара к машине. Одновременно начнется перемещение вниз и стакана ДОС, который, увлекая, за собой расположенный в нем поршень, будет стремиться сместить точку В вниз, навстречу ее перемещению, вызванному движением муфты центробежного маятника.

Обычно действие корректирующей обратной связи выбирается настолько сильным, что в процессе регулирования шток золотника совершает лишь очень небольшие отклонения от среднего положения. Соответственно в процессе работы рычаг регулятора, по существу, совершает небольшие колебания относительно точки В как своей опоры, и, следовательно, перемещение поршня обратной связи в любой момент времени оказывается практически пропорциональным смещению муфты центробежного маятника (с коэффициентом пропорциональности кп, равным отношению плеч рычага /]//2). Можно показать (к этому вопросу мы вернемся в § 3.3), что при этих условиях связь между положением регулирующего органа ц(7) и муфтой центробежного маятника (определяющей отклонение s(t) регулируемой величины от ее заданного значения) в любой момент времени описывается формулой

(1.3)

которая и выражает алгоритм функционирования регулятора.

Как следует из этой формулы, регулирующее воздействие в каждый момент времени пропорционально взвешенной сумме отклонения регулируемой величины в тот же момент и интеграла отклонения, вычисленного с момента включения регулятора в работу. Такой алгоритм функционирования регулятора в дальнейшем получил название пропорционально-интегрального алгоритма (сокращенно ПИ- алгоритма). Общий коэффициент пропорциональности кп в этой формуле называют коэффициентом передачи регулятора; в рассматриваемой конструкции регулятора его значение зависит, в частности, от соотношения плеч рычага /|//2 — чем оно больше, тем больше ки. Вес интегральной составляющей определяется коэффициентом Ги, называемым постоянной интегрирования ПИ-регулятора. Желаемое ее значение может быть установлено изменением гидравлического сопротивления шунтирующей трубки демпфера обратной связи ДОС, для чего она снабжается игольчатым вентилем.

По окончании процесса регулирования эффект действия рассмотренной обратной связи исчезает (пружина обратной связи возвращается в расслабленное состояние); поэтому такая обратная связь получила название исчезающей, или упругой.

Исчезновение действия обратной связи в конце процесса регулирования свидетельствует о том, что золотник может возвратиться в среднее положение только в том случае, если возвратится в исходное положение муфта центробежного маятника, т.е. рассмотренный регулятор работает без остаточной неравномерности.

Если полностью перекрыть шунтирующую трубку демпфера обратной связи, его поршень окажется жестко связанным со стаканом, и перемещение точки А рычага совпадает с перемещением регулирующего органа. Такую корректирующую обратную связь называют жесткой; а алгоритм функционирования регулятора с жесткой обратной связью при прежнем условии г)(?) ~ 0 определяется формулой

(1.4)

ц(0 = knz(f),

т.е. перемещение регулирующего органа пропорционально отклонению регулируемой величины. Полученный алгоритм называется пропорциональным или П-алго- ритмом. Это частный случай ПИ-алгоритма (1.4) при Тн —»'оо. Очевидно, что П-регу- лятор осуществляет регулирование с остаточной неравномерностью.

В другом предельном случае, когда шунтирующая трубка демпфера обратной связи полностью открыта, перемещение стакана демпфера не оказывает влияния на положение его поршня, регулятор оказывается лишенным корректирующей обратной связи и точка А рычага всегда занимает неизменное положение. Поскольку скорость движения поршня исполнительного двигателя может считаться пропорциональной перемещению штока золотника (так как это перемещение обычно невелико), то алгоритм работы регулятора может быть записан следующим образом:

(1.5)

о

(1.6)

где ки — коэффициент передачи регулятора, называемого интегральным (сокращенно И-регулятором). Регулирующее воздействие, осуществляемое таким регулятором, пропорционально интегралу отклонения регулируемой величины, вычисленному с момента включения регулятора в работу.

Очевидно, что И-регулятор осуществляет регулирование без остаточной неравномерности, однако попытки применить его для регулирования паровых машин практически всегда кончаются неудачей, так как система регулирования оказывается неустойчивой.

Таким образом, корректирующая обратная связь служит для коррекции исходного, практически неудовлетворительного И-алгоритма регулирования в требуемом направлении — получения П- и ПИ-алгоритмов.

Замечательно то, что задолго до введения такого понятия, как алгоритм регулирования (термины П-, И-, ПИ-алгоритм и т.п. вошли в обиход только около 50 лет назад), в гидравлическом регуляторе чисто эмпирическим путем был реализован алгоритм, который и в настоящее время относится к типовым алгоритмам регулирования и наряду с другими более совершенными алгоритмами предусматривается к реализации в самых современных контроллерах, выполняемых на базе микроэлектронной техники. По-видимому, причина этого феномена кроется в том, что ПИ-алгоритм удачно моделирует действия оператора, осуществляющего регулирование технологических объектов вручную.

Действительно, продифференцировав (1.3), получим другую форму записи ПИ-алгоритма:

ц'(0 = К е'(0 + Т е(0 ,

(1.7)

И

т.е. скорость изменения регулирующего воздействия пропорциональна взвешенной сумме отклонения и скорости изменения отклонения регулируемой величины в тот же момент времени.

Примерно так и действует оператор. При появлении отклонения регулируемой величины оператор начинает перемещать регулирующий орган с тем большей скоростью, чем больше скорость нарастания этого отклонения, имея в виду, что большая скорость изменения регулируемой величины свидетельствует о большом возмущении, воздействовавшем на объект. Кроме того, оператор увеличивает скорость перемещения регулирующего органа по мере роста самого отклонения регулируемой величины, стремясь не допустить слишком большого его значения.

После того, как отклонение регулируемой величины перестанет расти, а затем начнет уменьшаться, оператор уменьшает скорость регулирующего воздействия, а в какой-то момент времени, когда отклонение регулируемой величины хотя еще и существует, но уже достаточно быстро уменьшается, начинает перемещать регулирующий орган в противоположном направлении. Действует он так потому, что регулируемая величина уже стремится к заданному значению и теперь важно уменьшить скорость ее изменения, чтобы она по инерции не отклонилась в противоположную сторону (или, по крайней мере, отклонилась не слишком сильно). Но это значит, что оператор учел изменение знака производной отклонения регулируемой величины — она стала отрицательной и настолько большой, что взвешенная сумма (1.11) оказалась тоже отрицательной.

В конце XIX в. появилось техническое усовершенствование регулятора скорости паровых машин — центробежный маятник был заменен более компактным плоским измерителем частоты вращения вала. Неожиданно такой регулятор показал более точное регулирование. В результате изучения причин этого явления оказалось, что плоский измеритель реагирует также на кориолисово ускорение. Иначе говоря, новый регулятор производил перемещение регулирующего органа пропорционально трем компонентам: отклонению, скорости отклонения и ускорению отклонения регулируемой величины. Так появился ПИ-регулятор с добавочным сигналом по производной от регулируемой величины, сокращенно — ПИД-регу- лятор (английское PID, где последняя буква обозначает на английском языке «derivative» — производная). Уравнение этого регулятора:

(1.8)

или

(1.9)

здесь Гд — постоянная времени дифференцирования.

Развитие ТАУ вплоть до 30-х годов текущего столетия основывалось почти исключительно на решении задач, которые выдвигала практика автоматизации паровых машин. Среди этих задач особо должна быть отмечена задача регулировании многосвязных объектов. Эта задача возникла в связи с появлением теплофикационных паровых турбин, имеющих несколько регулируемых величин — частоту вращения ротора и давление пара в теплофикационных отборах. Решение этой задачи привело И.А. Вознесенского к открытию в 1934 г. одного из фундаментальных принципов проектирования многосвязных систем управления — принципа автономности. Сущность этого принципа состоит в установлении отдельными регуляторами многомерного объекта специально подобранных связей так, чтобы были скомпенсированы внутренние связи в объекте между регулируемыми величинами. В результате многомерная система регулирования может рассматриваться как соответствующее число независимых (автономные) одномерных систем.

В отличие от паровых машин первые достаточно совершенные системы автоматического управления паровыми котлами появились практически только в 30-х годах XX столетия. До этого автоматизация котлов в лучшем случае ограничивалась применением регуляторов уровня воды в барабане прямого действия, аналогичных регулятору И.И. Ползунова, но в несколько усовершенствованном виде — вместо поплавка использовалась так называемая термостатная трубка, что позволило вынести регулятор за пределы внутренней полости котла.

Отставание автоматизации котлов от автоматизации турбин объясняется несколькими объективными причинами, из которых важнейшими являются следующие:

- Недостаточная технологическая подготовленность котлов к переходу на автоматическое управление, в частности, несовершенство процесса сжигания топлива в топках котлов, предшествовавших появлению камерных топок с факельным сжиганием топлива.

- Относительно медленный характер протекания процессов регулирования в существовавших ранее типах котлов позволял успешно осуществлять управление ими вручную.

- Переход от регулирования паровых машин к управлению котлами характеризует качественно новый этап развития автоматизации, поскольку речь идет о переходе от регулирования отдельного, относительно простого объекта к автоматическому управлению сложным технологическим процессом. Состояние такого процесса характеризуется большим числом управляемых и регулируемых величин, имеющих различную физическую природу, постоянно изменяющихся под воздействием случайных неконтролируемых факторов.

Только к 30-м годам XX в. появились объективные стимулы и реальные возможности перехода к автоматизации котлов на ТЭС. Особенно сильный толчок дало в этом отношении появление прямоточных котлов, которые не могли работать без строгой синхронизации подачи топлива и воды; для регулирования таких котлов во Всесоюзном теплотехническом институте (ВТИ) им. Ф.Э. Дзержинского под руководством С.Г. Герасимова были созданы первые электрические регуляторы с постоянной скоростью исполнительного двигателя. Для получения переменной скорости перемещения регулирующего органа двигатель управлялся короткими импульсами переменной длительности, для чего использовался контактный гальванометр.

Применение электрических сигналов (как носителей информации) и электрических исполнительных двигателей постоянной скорости, работающих в импульсном режиме, явилось характерной особенностью всех последующих конструкций регуляторов паровых котлов и вспомогательного оборудования ТЭС.

Первая серийно выпускаемая в Советском Союзе комплексная система регулирования котлов и вспомогательного оборудования ТЭС появилась в 1946 г.; это была система электромеханических регуляторов Центрального котлотурбинного института (ЦКТИ) им. Н.И. Ползунова.

На смену электромеханической системе в 1948 г. пришла система электронных регуляторов ВТИ, разработанных Е.П. Стефани, В.Д. Мироновым и Н.И. Давыдовым. Дальнейшее развитие техники автоматического регулирования в теплоэнергетике шло по пути усовершенствования этой оригинальной системы: переход от электронных ламп к полупроводникам, а затем — к интегральным микроэлектронным схемам. Структурная схема электронного регулятора показана на рис. 1.10; она состоит из следующих элементов:

- измерительного блока ИБ, на вход которого могут быть поданы сигналы от нескольких первичных измерительных приборов — преобразователей регулируемых величин или возмущений и сигнал задания;

- электронного усилителя У;

- электронного трехпозиционного релейного блока РБ (характеристика которого показа- нана рис. 1.10 над основной схемой в рамке, обозначенной штриховой линией);

- корректирующей обратной связи КОС (упрощенная схема КОС изображена ниже основной схемы в рамке, обозначенной штриховой линией);

|  | ер.б |
| --- | --- |
|  | II . |
| II | 1+ 1° |

RI

— — 1 -о 1

v- !

-о 1 	I

X

о.с

О—

В2

- асинхронного электрического исполнительного двигателя ИД с редуктором.

Работа электронного регулятора происходит следующим образом. В установившемся режиме напряжение на входах всех функциональных блоков отсутствует, конденсатор С обратной связи разряжен, двигатель неподвижен. При появлении отклонения регулируемой величины на входе усилителя возникает некоторое напряжение е, что приводит к срабатыванию электронного реле, появлению напряжения на выходе релейного блока ерб и включению двигателя, который начнет перемещение регулирующего органа в сторону, необходимую для ликвидации, возникшего отклонения регулируемой величины. Одновременно напряжение ер6 подается на вход обратной связи, что приводит к постепенному заряду конденсатора и росту напряжения обратной связи еос, что уменьшает напряжение на входе усилителя е. В нормальном импульсном (пульсирующем) режиме работы регулятора скорость изменения напряжения обратной связи eQ с намного превышает возможную скорость изменения напряжения измерительного блока еи б, так что спустя короткое время напряжение е0 с догоняет еи б; когда напряжение на входе усилителя становится достаточно малым, реле отключается, напряжение на выходе релейного блока ерб исчезает и исполнительный двигатель останавливается. Немедленно начинается разряд конденсатора С и (если сигнал от измерительного блока ен б еще не исчез) происходит повторное включение двигателя. Возникающий подзаряд конденсатора вновь отключает реле; таким образом происходит посылка импульсов на двигатель до тех пор, пока регулируемая величина не достигнет заданного значения.

В процессе работы регулятора напряжение на входе усилители е практически очень мало отличается от нуля, что соответствует близкому совпадению напряжений еи6 и еос. В результате в регуляторе реализуется ПИ-алгоритм регулирования (см. пример 2 в § 3.3).

К концу 30 — началу 40-х годов относится также появление работ по теории автоматического регулирования технологических и, в частности, теплоэнергетических процессов (работы

С.Г. Герасимова, Е.Г. Дудникова, B.JI. Лоссиевского, Ю.Г. Корнилова, В.Д. Пивня); правда, анализ процессов регулирования в этих работах проводился еще при очень сильных упрощающих предположениях относительно математической модели объекта. Качественное изменение ситуации произошло в 1949 г. после введения Е.Г. Дудниковым в практику расчетов систем регулирования технологических процессов частотных методов, которые к этому времени уже использовались для выбора корректирующих элементов в следящих системах электроприводов и других подобных объектов (на возможность использования частотных методов для исследования систем регулирования впервые указал в 1938 г. А.В. Михайлов). Применение частотных методов позволило в значительной мере снять ограничения на сложность выбираемых математических моделей объектов. В результате появились пригодные для широкого использования методы расчета и проектирования систем регулирования теплоэнергетических и других технологических процессов (работы, выполненные в МЭИ, ВТИ и др.). Достоинство этих методов состояло в том, что частотные характеристики, отражающие математическую модель объекта, могут быть сравнительно просто получены экспериментальным путем, а расчеты по ним сведены в простые и наглядные графоаналитические построения.

Развитие автоматизации технологических процессов показало, что характерной особенностью разработки систем управления такими процессами является не только и не столько поиск оптимальных алгоритмов функционирования контроллеров и регуляторов (в подавляющем числе случаев здесь оказались пригодными рассмотренные выше типовые алгоритмы), сколько поиск оптимальных информационных структур систем управления. Выбор числа каналов связи объекта с контроллером и точек расположения отборов сигналов от объекта оказывает решающее значение на качество функционирования системы управления. В связи с этим важное значение приобретет и задача разработки первичных измерительных приборов для контроля регулируемых величин самой разнообразной физической природы.

Естественно, что развитие ТАУ технологическими процессами шло одновременно со становлением общей ТАУ, где важные работы принадлежат российским ученым А.А. Андронову, JI.C. Гольдфарбу (теория нелинейных систем), B.C. Кулебакину, Б.Н. Петрову (теория инвариантности), А.М. Летову, А.А. Фельдбауму, Я.З. Цыпкину (теория оптимальных, адаптивных и дискретных систем), B.C. Пугачеву, В.В. Солодовникову (теория случайных процессов в системах управления). Фундаментальное значение для становления современной теории управления имели работы математиков Н.М. Крылова, Н.Н. Боголюбова, Б.В. Булгакова, А.Н. Колмогорова, Л.С. Понтрягина.

- Особенности разработки математического обеспечения САУ технологическими объектами

Предметом ТАУ является разработка математического обеспечения систем управления. Различают два вида решаемых при этом задач: анализ и синтез систем управления. Анализом называется определение тех или иных характеристик уже известной системы управления, которые определяют ее пригодность к использованию на практике. Синтезом называется определение структуры системы управления и ее алгоритмов функционирования с точки зрения выполнения ею поставленных требований.

Для решения как задач анализа, так и синтеза должен быть задан критерий точности работы (технологической работоспособности) системы управления при выполнении требуемых ограничений, прежде всего ограничения на достаточную устойчивость. Непосредственное решение задачи синтеза в такой постановке обычно оказывается невозможным, поэтому оно разбивается на два этапа — вначале выполняется синтез системы по подходящему косвенному критерию, после чего анализируется, удовлетворяет ли она требуемому критерию работоспособности. Развитию современной ТАУ особенно сильный импульс дала вторая мировая война, когда понадобились автоматические средства быстрого и точного наведения противовоздушных средств на цели, управления рулями самолетов и кораблей и т.п. Подобного рода системы получили название следящих, объектами которых являются различного рода двигатели, приводящие в движение указанные технические средства. Поведение такого рода объектов обычно хорошо описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями.

Уже в первых публикациях по теории следящих систем подчеркивалась ее применимость к обширному классу объектов, в том числе и к технологическим объектам. В результате теория следящих систем постепенно начала связываться с теорией автоматического регулирования, а затем и теорией автоматического управления. К сожалению, знакомство с конкретными методами, которые стали доминирующими в литературе по ТАУ, свидетельствует, что областью их применимости по-прежнему являются объекты, описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями с четко выраженными, доступными для контроля управляемыми величинами и возмущающими воздействиями. С физической точки зрения это детерминированные объекты с конечным числом сосредоточенных емкостей, в которых аккумулируется энергия или вещество. Между тем технологические объекты управления в подавляющем числе случаев являются недетерминированными (подверженными действию не только случайных неконтролируемых помех, но и некоторых основных случайных возмущений) с распределенными емкостями и с запаздыванием в передаче управляющих воздействий. Примером может служить паровой котел тепловой электростанции, который может рассматриваться как распределенный в пространстве теплообменник, подверженный действию по крайней мере двух основных случайных возмущений — изменению паровой нагрузки и изменению качества (что особенно характерно для котлов, работающих на угле) и трудно контролируемого количества подводимого топлива. Помимо этого на него действует множество неконтролируемых случайных возмущений (включение так называемой продувки, удаление золы и т.п.). В результате оказалось, что к методам общей ТАУ при их использовании в синтезе САУ технологическими объектами следует относиться с осторожностью, как, впрочем, и ко всяким методам, разработанным для применения к более простым задачам, чем это имеет место в действительности.

Остается спорным (и не только с точки зрения применения для управления недетерминированными объектами) разделение в общей ТАУ задач синтеза САУ и идентификации объектов управления. Такое разделение, по существу, свидетельствует о пренебрежении системным подходом к синтезу САУ. В результате появились нереальные рекомендации по методам идентификации технологических объектов простым (пассивным) наблюдением за поведением объектов (без постановки активного эксперимента) в процессе нормальной эксплуатации, и по возможностям построения самоприспосаблываюьцихся (адаптивных) систем.

В связи со сказанным процедуру синтеза САУ технологическими объектами приходится производить, используя, наряду с формализованными методами, советы опытных экспертов. Обычно к мнению экспертов приходится обращаться на начальных стадиях синтеза, когда приходится выбирать информационную структуру системы (связи контроллера с объектом); что касается алгоритмов управления, то эксперты в лучшем случае могут дать рекомендации в общем виде, не определяя численных значений их параметров. Полученные таким образом алгоритмы управления называются экспертными. Определение же численных значений коэффициентов этих алгоритмов производится формализованным путем. Такой формализованный синтез принято называть ограниченным синтезом, или расчетом параметров настройки экспертных алгоритмов управления. Заметим, что рассмотренные выше типовые ПИД-алгоритмы управления, по существу, также являются экспертными, что следует уже из рассмотрения истории их появления. Характерно, что достаточно убедительное формальное доказательство целесообразности их применения с учетом специфики критериев оптимальности САУ технологическими объектами до сих пор получить не удалось.

Общепринятая точка зрения состоит в том, что синтез САУ следует производить по предварительно полученной математической модели объекта, причем считается, что если модель в достаточной мере точна, а синтез выполнен с достаточной тщательностью, то полученная САУ будет удовлетворять поставленным требованиям. К сожалению, при синтезе систем управления недетерминированными объектами из-за трудностей проведения соответствующих экспериментальных работ такая модель, как правило, оказывается лишь приближенной, и, главное, принципиально невозможно сформулировать критерий удовлетворительного приближения модели к реальному объекту; это явление получило название «системного парадокса модели объекта управления». Поэтому процедуру синтеза приходится распределять между двумя этапами: этапом проектирования по априорной модели, который может дать только предварительный результат, и этапом адаптации,, выполняемой на действующем объекте во время ввода системы в действие. Алгоритмы адаптации остаются в математическом обеспечении САУ и после ввода ее в эксплуатацию для возможности последующего их использования в условиях, когда (как это обычно бывает) свойства объекта непредвиденным образом меняются. При этом особенности технологических объектов управления предъявляют специфичные требования к алгоритмам адаптации.

В последнее время появились попытки, вообще, осуществлять полный синтез алгоритмов систем управления (в том числе и численных значений их коэффициентов), основываясь на опросе экспертов — оперативного персонала, который опытным путем, без обращения к какой-либо теории, сумели освоить успешное управление автоматизируемым объектом. Поскольку ответы экспертов в этом случае представляют собой не числа, а высказывания, то для формализации таких высказываний пришлось разработать специальную теорию «нечетких множеств». Управление, осуществляемое с помощью полученных таким образом алгоритмов, получило название фази-управление (от английского «fuzzy» — размытый, нечеткий). Впрочем, выполненный к настоящему времени анализ свидетельствует, что практическое применение такого рода управления может быть, в лучшем случае, использовано для управления установившимися режимами работы объектов. Кроме того, для синтеза таких нечетких алгоритмов нецелесообразно применять аппарат теории нечетких множеств — более корректным аппаратом здесь являются методы классической теория вероятностей. Тем не менее, интерес к фази-управ- лению имеет принципиально важное положительное значение — наконец была признана возможность и целесообразность там, где это необходимо, применения в ТАУ не только формальных, но и экспертных оценок опытных специалистов.

Другой особенностью синтеза САУ технологическими объектами является то, что в ней фактически исчезла проблема синтеза алгоритма управления в одноконтурной структуре системы (см. рис. 1.2) — здесь господствуют типовой ГТИД-ал- горитм и его частные случаи (П- и ПИ-алгоритмы). Проблема состоит в выборе более сложных информационных структур, типа рассмотренных на рис. 1.5, выборе алгоритмов, входящих в них блоков с расчетом оптимальных параметров настройки. Естественно, что задача выбора информационных структур может быть решена только с привлечением опытных экспертов, с последующей проверкой их рекомендаций формализованными методами.

В связи со сказанным представляется целесообразным изложению материала по методам синтеза подобных структур предпослать краткое описание применяемых в настоящее время информационных структур САУ объектами тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС) электростанций [8].

- Примеры САУ энергоблоками тепловых электростанций

Производство электроэнергии на ТЭС проходит две основные стадии: сжигание топлива в котле, в результате чего образуется пар заданного давления и температуры, и последующее преобразование энергии пара в электрическую энергию в турбогенераторе. В настоящее время котел и турбогенератор обычно конструктивно объединяются в единый агрегат, который называется энергоблоком «котел—турбина».

Технологическая схема энергоблока барабанный котел — турбина в значительно упрощенном виде показана на рис. 1.11.

В топку котла подается топливо и предварительно подогретый в воздухоподогревателе ВП воздух. Выделяемая при сгорании топлива теплота воспринимается поверхностями нагрева — экранными трубами ЭК, пароперегревателем /7/7 и водяным экономайзером ВЭ, в результате чего поступающая в котел питательная вода превращается сначала в насыщенный, а затем в перегретый пар с давлением рпп и температурой 0П п; отделение воды от пара происходит в барабане котла Б. Продукты сгорания топлива —■ уходящие газы — после соответствующей очистки удаляются через дымовую трубу.

Полученный в котле перегретый пар поступает в турбогенератор, где его энергия превращается в электрическую энергию трехфазного переменного тока заданной частоты^ и напряжения.

Цель управления энергоблоком в эксплуатационных режимах состоит в обеспечении выработки в каждый момент времени требуемого количества электрической энергии (мощности N3). При этом должны выполняться заданные требования

Вход воздуха Выход газов

— Вход воды

txb1-

п.п

0,

Б

ПО

ВП

пХ

4xt

Вход топлива

Рис. 1.11

к качеству функционирования энергоблока, которые обычно сводятся к минимизации удельного расхода топлива при сохранении всех эксплуатационных показателей на требуемых правилами технической эксплуатации оборудования и техники безопасности уровнях.

Общее число управляемых величин энергоблока достигает нескольких сотен, однако из них можно выделить сравнительно небольшое число наиболее важных: электрическую мощность N3, давление и температуру перегретого пара рпп и 0П п, уровень воды в барабане йб, разрежение в топке ртп, какой-либо параметр, характеризующий качество сгорания топлива. Для возможности целенаправленно воздействовать на текущее значение указанных управляемых величин энергоблок снабжается следующими управляющими и регулирующими органами:

задатчиком регулятора частоты вращения ротора турбины РТБ (синхронизатором), который должен рассматриваться как один из управляющих органов энергоблока, поскольку РТБ является неотъемлемым конструктивным элементом турбины (воздействие цсх на рис. 1.11);

питателями топлива переменной производительности (воздействие цт); направляющими аппаратами вентиляторов и дымососов (воздействия цв и цдс); питательным клапаном воды (воздействие цп в);

клапаном на подводе воды к пароохладителю ПО (воздействие ju0 в).

Обратим внимание на то, что в перечне основных управляемых величин энергоблока отсутствует частота вращения ротора/турбины, или, что практически то же самое, частота вырабатываемого турбогенератором переменного тока /с. Дело в том, что энергоблоки современных электростанций работают в составе мощных энергосистем, включающих в себя десятки электростанций (тепловых, атомных, гидравлических). Особенностью параллельной работы генераторов переменного тока является то, что в установившихся режимах все они вращаются синхронно с одинаковой частотой, т.е. частота в любой точке системы, на шинах любого генератора одна и та же. В этих условиях изменение мощности любого энергоблока, осуществляемое изменением подвода пара к турбине, оказывается величиной пренебрежимо малой в сравнении с общей мощностью всех электростанций системы,

и

поэтому оно не может сколько-нибудь заметно повлиять на частоту в энергосистеме, а следовательно, и на частоту вращения ротора этой турбины. Таким образом, возникает несколько неожиданная ситуация — регулятор частоты вращения ротора турбины собственно теряет право так называться. Отсюда следуют два вывода:

- В составе алгоритма функционирования РТБ не должно быть интегральной составляющей; в противном случае появление даже небольшого отклонения частоты от установленного на синхронизаторе значения приведет либо к полному открытию, либо к полному закрытию клапана турбины. Обычно регулятор турбины имеет П-алгоритм функционирования (с жесткой обратной связью). Фактически он играет роль своеобразного «рычага», переставляющего клапан турбины пропорционально изменению частоты в энергосистеме (чем меньше частота, тем больше открывается клапан). Воздействие на синхронизатор, таким образом, влияет не на заданное значение частоты вращения ротора турбины, а на положение клапана турбины, т.е. на генерируемую энергоблоком мощность.

- Частота вращения ротора турбогенератора, по существу, не является регулируемой величиной отдельного энергоблока — практически это регулируемая величина всей энергосистемы. Она поддерживается на заданном уровне, равном 50 Гц, специальным общесистемным регулятором частоты, устанавливаемым на диспетчерском пункте управления энергосистемой, который воздействует одновременно на достаточно большое число энергоблоков.

Система управления мощностью энергоблока и давлением пара. Вариант одной из наиболее простых схем управления мощностью энергоблока и давлением пара приведен на рис. 1.12, а. Каскадная схема регулирования давления перегретого пара состоит из главного регулятора РД давления, на вход которого подается

разность заданного ръи п и действительного ри п значений давления, вспомогательного регулятора РТ расхода топлива GT. Она воздействует на клапан подачи топлива или другого топливоподающего устройства. Введение вспомогательной регулируемой величины GT позволяет ликвидировать влияние на основную регулируемую величину ри п возмущений, идущих со стороны подачи топлива (например, самопроизвольного изменения расхода топлива вследствие нестабильной работы топливоподающих устройств).

Управление мощностью энергоблока в этой схеме выполняет регулятор турбины РТБ. При номинальном значении частоты в энергосистеме он поддерживает постоянное, установленное с помощью синхронизатора положение клапана турбины и, следовательно, постоянную мощность энергоблока. При отклонении частоты в энергосистеме от номинального значения происходит соответствующее перемещение \хи п клапана, что приводит к изменению подвода пара к турбине, а следовательно, и к изменению ее мощности. Таким образом, энергоблок участвует в регулировании частоты энергосистемы, но только при условии, что общее регулирование частоты всеми энергостанциями системы происходит с неравномерностью (т.е. частота не поддерживается строго на постоянном уровне, а несколько меняется при изменении общей нагрузки энергосистемы). Если же частота возвратится к номинальному значению, к прежнему уровню возвратится и генерируемая энергоблоком мощность (хотя общая нагрузка энергосистемы может и измениться

- необходимое в этом случае изменение генерируемой мощности должны взять на себя другие энергоблоки).

Если энергоблок должен участвовать в покрытии переменной составляющей нагрузки энергосистемы и в установившихся режимах при номинальном значении

задание на поддержание требуемой мощности N. э3 от РЧС. В составе последнего

должна находиться подсистема оптимизации распределения нагрузок между электростанциями.

б)

Рц.п -I- — Р\1.П

Рис. 1.12

частоты, задатчик регулятора турбины необходимо подключить к регулятору частоты энергосистемы РЧС (рис. 1.12, б), который меняет ему задание (как и регуляторам других энергоблоков, участвующих в регулировании).

Обычно в схему вводится непосредственный контроль мощности N3 энергоблока; в результате схема приобретает вид, показанный на рис. 1.12, в. Здесь имеется регулятор мощности энергоблока РМ и командный блок КМБ, получающий

Конструкционные особенности барабанных паровых котлов позволяют расчленить многомерную систему регулирования их режимов на несколько относительно независимых систем, среди которых главное значение принадлежит системам оптимизации качества процесса горения топлива, стабилизации, уровня воды в барабане и температуры перегретого пара.

Система регулирования качества горения топлива. Показателем качества функционирования этой системы является удельный расход топлива, который должен быть минимально возможным. Однако непосредственное оперативное управление этим показателем не представляется возможным, так как его вычисление связано с достаточно длительным интегрированием расхода топлива и нагрузки энергоблока. Поэтому предпринимались многочисленные поиски косвенной регулируемой величины, поддержание которой на том или ином уровне гарантировало бы достаточно приемлемую близость удельного расхода к минимуму.

Известно, что высокое качество сгорания топлива возможно только при вполне определенном подводе воздуха в топку. На рис. 1.13 представлена схема САУ, получившая название «топливо—воздух», которая решает задачу. Регулятор подачи воздуха в топку РВ воздействует на регулирующий орган подачи воздуха. На его вход подается разность между действительным расходом воздуха GB и его заданным значением GB, которое вырабатывается в командном блоке КБ в зависимости от изменения расхода топлива GT по заранее составленной режимной карте. Режимная карта может быть скорректирована подачей воздействия а.

Заметим, что, поскольку расход топлива меняется регулятором давления пара (см. рис. 1.12), приведенную схему следует рассматривать как часть автономной двумерной системы, управляющей одновременно давлением пара и качеством сгорания топлива.

Другой вариант схемы регулирования качества горения топлива использует существующую закономерность между качеством горения топлива и содержанием кислорода в уходящих газах. Схема такой системы представлена на рис. 1.14. Это каскадная схема, главным регулятором в которой является регулятор содержания

Выход

пара

Рис. 1.14

кислорода Р02, который воздействует на вспомогательный регулятор расхода воздуха РВ в составе системы «топливо—воздух». Заданный расход воздуха зависит от расхода топлива. Сигнал от расхода топлива подается на вход, регулятора воздуха РВ через командный блок КБ. Необходимость использования каскадной схемы обусловлена относительно большим запаздыванием, которым обладают существующие приборы-анализаторы содержания кислорода в уходящих газах.

Система регулирования разрежения в топке котла. С системой регулирования качества горения топлива тесно связана система регулирования разрежения ртп в топке котла (рис. 1.15). Объект регулирования в этой системе обладает хорошими регулировочными свойствами (малыми инерцией и запаздыванием), так что система выполняется обычно как простая одноконтурная — регулятор разрежения РР получает сигнал по разрежению в верхней части топки и воздействует непосредственно на изменение цдс положения направляющих аппаратов дымососов.

Основным возмущением для системы регулирования разрежения является изменение расхода воздуха, осуществляемого системой регулирования качества сгорания топлива. Для устранения влияния действия регулятора подачи воздуха РВ на разрежение в топке регулирующее воздействие этого регулятора следует подать не только на направляющий аппарат вентилятора, но и на вход РРпредвари-

Выход

газов

тельно преобразовав его соответствующим образом в подобранном блоке компенсации возмущения КВ. Изменение положения направляющих аппаратов вентиляторов в этой схеме немедленно приводит в движение направляющие аппараты дымососов, так что разрежение в топке практически остается неизменным.

Чтобы сигнал от блока КВ не искажал заданного значения разрежения в установившихся режимах, он должен иметь исчезающий характер.

Система регулирования уровня в барабане котла. Применяемая в настоящее время схема регулирования уровня в барабанах котлов, приведена на рис. 1.16, а. На вход регулятора уровня РУ подается, помимо сигнала по изменению уровня в барабане Лб (основной регулируемой величины), взвешенная сумма сигналов по расходу питательной воды GnB (вспомогательной регулируемой величины) и по расходу перегретого пара из котла Gn п (возмущающего воздействия) КВ. Таким образом, информационная структура (рис. 1.16, б) рассмотренной системы регулирования сочетает в себе структуру системы регулирования со вспомогательной регулируемой величиной (см. рис. 1.5, б) и системы с компенсацией возмущения (см. рис. 1.4). Назначение сигнала от вспомогательной регулируемой величины состоит в устранении влияния возмущений, идущих со стороны питательного клапана (самопроизвольного изменения расхода питательной воды, обусловленного изменением давления воды в питательной магистрали), назначение сигнала от возмущения — устранение влияния паровой нагрузки котла.

Для того чтобы система работала без остаточной неравномерности, весовые коэффициенты БФ и КВ подбираются таким образом, чтобы в установившихся режимах, когда Gn в = Gn п, их сигналы взаимно компенсировались.

Необходимость применения сравнительно сложной системы регулирования обусловлена наличием в современных котлах высокого давления своеобразного эффекта «вскипания» уровня. Сущность этого явления состоит в следующем.

Пусть в какой-то момент времени регулятор турбины открывает клапан подвода пара к турбине, увеличивая расход перегретого пара из котла Gu п. Это должно было бы привести к падению уровня воды в барабане котла, однако в действительности сначала уровень быстро возрастает («вскипает») и лишь спустя некоторое время начинает меняться в «правильном» направлении (уменьшаться). Объясняется это тем, что в экранных трубах и барабанах котлов высокого давления находится не вода, а пароводяная смесь, объем которой зависит от давления. Увеличение открытия клапана турбины приводит к немедленному падению давления над поверхностью испарения в барабане, объем пароводяной смеси увеличивается, что проявляется во временном увеличении уровня. Аналогичное явление, но в другом направлении происходит при уменьшении степени открытия клапана турбины.

Таким образом, эффект «вскипания» уровня при отсутствии в системе регулирования сигнала по расходу пара привел бы к включению регулятора уровня РУ в ложном направлении (при увеличении нагрузки он начал бы уменьшать подвод питательной воды в котел и, наоборот, при уменьшении нагрузки — увеличивать); и хотя спустя некоторое время после исчезновения эффекта «вскипания», он начал бы работать в правильном направлении, исправить последствия начальной неправильной работы уже не удалось бы. Введение компенсирующего сигнала по расходу пара устраняет возможность ложных действий регулятора.

Система регулирования температуры перегретого пара. Схема системы регулирования температуры перегретого пара 0П п за пароперегревателем ПП приведена на рис. 1.17, это схема со вспомогательной регулируемой величиной — температурой пара непосредственно за пароохладителем ПО 9П 0 (ее информационная структура приведена на рис. 1.5, б). Осуществляемое в БФ формирование сигнала должно обеспечить исчезновение его воздействия на задатчик регулятора температуры РТР в установившихся режимах. Использование информации о вспомогательной регулируемой величине позволяет изолировать основную регулируемую величину от возмущений, идущих со стороны пароохладителя ПО (от изменений температуры пара на входе в пароохладитель и самопроизвольного изменения расхода охлаждающей воды). Регулирующим воздействием является изменение положения клапана подачи охлаждающей воды на пароохладитель ц0 в.

Технологическая схема производства пара в прямоточном котле отличается от схемы производства пара в барабанном котле (см. рис. 1.11) отсутствием барабана, в котором разделяются жидкая и паровая фазы пароводяного тракта.

В упрощенном виде схема прямоточного котла приведена на рис. 1.18 (показан только пароводяной тракт, поскольку воздушно-газовый тракт здесь в принципе остается таким же, как и в барабанном котле). Питательная вода, пройдя вначале через эконономайзер ВЭ, поступает в испарительные трубы, экранирующие топку; в пределах переходной зоны ПЗ происходит переход воды в пар, который в дальнейшем перегревается до требуемой температуры в пароперегревателе ПП.

Из сравнения технологических схем барабанного и прямоточного котлов следует, что главное различие между ними (в отношении организации возможных информационных структур управления) состоит в том, что роль уровня в барабане котла при управлении прямоточным котлом играет положение границы между испарительной и перегревательной зонами, а функции самого барабана принимает на себя переходная зона.

Поддержание заданного положения границы между испарительной и перегревательной зонами является более сложной задачей, чем поддержание уровня в барабане по следующим причинам:

положение границы трудно поддается непосредственному контролю; граница значительно более «подвижна», чем уровень в барабане, т.е. при одинаковых возмущениях скорость ее изменения выше скорости изменения уровня в барабане примерно в таком же отношении, в каком находятся площади зеркала испарения в барабане и сечения труб переходной зоны в прямоточном котле (правда, и допустимый диапазон ее изменения существенно больше, чем диапазон допустимых отклонений уровня в барабане);

изменение тепловыделения в топке практически так же сильно влияет на положение границы зоны испарения, как и изменение подвода питательной воды.

Трудность контроля границы зоны испарения заставляет искать другие косвенные величины, доступные для непосредственного контроля и в то же время достаточно тесно связанные с положением этой границы, так что поддержание на заданном уровне косвенной величины гарантирует нахождение границы испарения в известных пределах.

Вход

топлива

М

Выход

пара

Вход

воды

п.з

по

Обычно в качестве косвенной регулируемой величины выбирают температуру пара за переходной зоной 9П 3(7); приведенные выше особенности прямоточных котлов заставляют, кроме того, несколько иначе (по сравнению со схемой регулирования уровня в барабанном котле, изображенной на рис. 1.16, строить и структуру системы регулирования; вместо добавочного сигнала по расходу пара из котла вводится сигнал по расходу топлива в топку. Но поскольку в общей системе управления энергоблоками изменение расхода топлива используется для регулирования давления пара (см. рис. 1.12), то тем самым и система регулирования границы зоны испарения должна быть включена в состав системы регулирования давления пара. Таким образом, на энергоблоках с прямоточными котлами рассматриваемая система представляет собой взаимосвязанную систему регулирования давления пара и положения границы зоны испарения.

В качестве примера на рис. 1.19, а приведена схема систем регулирования давления перегретого пара и температуры за переходной зоной прямоточного котла, если энергоблок участвует в регулировании частоты в энергосистеме.

Схема регулирования давления пара, состоящая из регуляторов РД и РТ\ аналогична соответствующей схеме на рис. 1.12. Регулирование температуры за переходной зоной осуществляется каскадной схемой, состоящей из главного регулятора РТР и вспомогательного регулятора расхода питательной воды РПВ. На вход этого регулятора подается, кроме того, сигнал от изменения расхода топлива, который для системы регулирования температуры за переходной зоной должен рассматриваться как возмущение. Необходимая коррекция указанного сигнала осуществляется в блоке КВ. Структура системы регулирования температуры за переходной зоной показана на рис. 1.19, б.

б)

В силу того, что в прямоточных котлах изменение расхода питательной воды и расхода топлива практически с одинаковой интенсивностью влияют на температуру пара за переходной зоной и на давление перегретого пара, в рассмотренной схеме регулирования (рис. 1.19) можно поменять местами регулирующие воздействия систем регулирования: температуры за переходной зоной и давления. В такой «перевернутой» схеме регулятор давления пара будет воздействовать на задатчик регулятора расхода питательной воды, а регулятор температуры за переходной зоной — на регулятор расхода топлива. Подобное изменение системы может оказаться целесообразным по тем или иным техническим соображениям.

Остальные системы регулирования режима работы прямоточных котлов (качества сгорания топлива, разрежения в топке, температуры перегретого пара) выполняются в принципе так же, как и в барабанных котлах.

1.9. Особенности САУ энергоблоками атомных электростанций

Распространенный вариант технологической схемы производства электроэнергии в энергоблоках с ядерным энергетическим реактором показан на рис. 1.20.

Преобразование энергии распада ядер обогащенного урана в теплоту происходит в активной зоне 2 реактора 7; теплота передается теплоносителю — воде, циркулирующей по первому контуру установки. Мощность, развиваемая реактором, может регулироваться путем перемещения стержней 4.

В парогенераторе 5 происходит передача теплоты из первого контура во второй. Вода второго контура поступает в парогенератор, где превращается в насыщенный пар заданного давления. Полученный таким образом пар обычным порядком (как и на ТЭС) поступает в турбину 3.

Сопоставление технологических схем производства пара на ТЭС (см. рис. 1.11) и АЭС (рис. 1.20) показывает, что они достаточно близки между собой; различие, по существу, состоит только в том, что роль топки в котле ТЭС на АЭС принимают на себя реактор и первый контур. Соответственно и схемы автоматического управления ядерными энергетическими энергоблоками в общих чертах оказываются такими же, как и схемы управления энергоблоками ТЭС.

Основными управляемыми и регулируемыми величинами ядерного энергетического блока при нормальных режимах эксплуатации являются: электрическая мощность N3, давление пара в контуре рп, уровень воды в барабане парогенерато-

Рис. 1.21

ра /?б, температура теплоносителя на входе в реактор 0ВХ и на выходе из него 9ВЫХ, плотность потока нейтронов в активной зоне реактора п.

Для целенаправленного воздействия на эти величины энергоблок снабжается следующими регулирующими органами: подвижными регулирующими стержнями, перемещение которых цст меняет плотность потока нейтронов (а следовательно, мощность реактора); регулирующими клапанами на линии подвода питательной воды к парогенератору (регулирующее воздействие цпв); задатчиком частоты (синхронизатором) турбогенератора, воздействием на который цсх можно осуществлять перемещение клапанов на линии подвода пара к турбине цп.

Схожесть технологических схем производства электроэнергии на ТЭС и АЭС, естественно, приводит и к подобию их схем автоматического управления. В качестве примера на рис. 1.21 приведен один из возможных вариантов схемы управления мощностью ядерного энергетического блока.

Построение этой схемы не отличается от уже рассмотренной выше схемы управления мощностью энергоблока ТЭС (см. рис. 1.12, в). При появлении отклонения мощности энергоблока N3 от заданного значения N3 регулятор мощности РМ меняет задание jlicx регулятору РТБ, что вызывает соответствующее перемещение клапанов цп на линии подвода пара к турбине. Давление пара перед турбиной стабилизируется на заданном значении регулятором РД, который при необходимости меняет задание регулятору PH плотности потока нейтронов п. В свою очередь, этот регулятор соответствующим образом перемещает регулирующие стержни реактора цст (подобно тому, как в схеме регулирования на рис. 1.12. РД меняет задание регулятору РТ\ перемещающему клапан на подводе топлива в топку котла).

Задание регулятору РМ в рассматриваемой системе может быть либо постоянным, либо меняться системным регулятором частоты (подобно тому, как это имеет место в системе на рис. 1.12, в). Однако в настоящее время по некоторым техническим и экономическим соображениям энергоблоки АЭС обычно несут постоянную базовую нагрузку.

Система регулирования уровня в парогенераторе h6 атомного энергоблока строится по тому же принципу, что и система регулирования в барабане котла (см. рис. 1.16).

Глава вторая

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

- Дифференциальные уравнения динамических систем и их линеаризация

Основные методологические положения ТАУ могут быть сформулированы следующим образом:

- Поведение объекта и контроллера в процессе управления следует рассматривать в неразрывной взаимосвязи, поскольку они образуют единую САУ. В этом положении отражена необходимость системного подхода к решению задач управления.

- При изучении поведения систем управления не следует ограничиваться рассмотрением только их установившихся (статических) режимов — такие режимы должны рассматриваться лишь как частные случаи более общих неустановивших- ся (динамических) режимов. В связи с этим математическим аппаратом изучения систем управления должен быть аппарат дифференциальных уравнений.

- Дифференциальные уравнения объекта и контроллера являются математической записью их математических моделей, в которых должны найти отражение те их особенности, которые необходимы для правильного решения поставленной задачи исследования. Поскольку среди всего многообразия видов дифференциальных уравнений общие методы решения имеют лишь линейные дифференциальные уравнения, при построении моделей объекта и контроллера следует всегда, когда это возможно, стремиться к составлению линейных математических моделей.

Практическая целесообразность применения линейных моделей состоит в том, что нелинейные модели позволяют осуществлять только анализ поведения уже разработанных систем, для которых известны численные значения коэффициентов их уравнений. Между тем, назначение теории управления состоит прежде всего в синтезе, т.е. в разработке новых систем с заранее заданными свойствами. К сожалению, решить подобную задачу формализованными методами ТАУ в практически приемлемом виде для реальных нелинейных САУ технологическими процессами не удалось.

- Теория автоматического управления оперирует с абстрагированными от конкретных физических систем управления математическими моделями этих систем, ее методы могут применяться к системам самой разнообразной физической природы.

Существование в реальных физических системах неустановившихся динамических режимов обусловлено наличием в таких системах емкостей, где аккумулируется вещество или энергия, изменение количества которых не может произойти мгновенно. В зависимости от вида этих емкостей динамические системы делятся на системы: со сосредоточенными емкостями (в которых можно четко определить границы между отдельными емкостями и указать их число) и с распределенными емкостями

.

Рассмотрим порядок составления дифференциальных уравнений для систем со сосредоточенными емкостями. Уравнение материального и энергетического баланса для каждой сосредоточенной емкости в неустановившемся режиме (когда содержание вещества или энергии в емкости меняется) представляет собой дифференциальное уравнение первого порядка. Если же система содержит не одну, а п емкостей, ее поведение будет описываться системой из п дифференциальных уравнений первого порядка:

z',(t) =	zn(t),

(2.1)

i = 1,2, ..., n,

где Zj(0, •zn(t) — переменные состояния системы, характеризующие содержание вещества или энергии в каждой емкости в момент времени t\ Xj(/), ..., xfj) — внешние (входные) воздействия на систему, приводящие к изменению ее состояния.

Обычно в результате исследования необходимо определить характер изменения не переменных состояния системы, а некоторых других величинy^t), ...,у (t), связанных с переменными состояния и входными воздействиями функциональной зависимостью:

Ур) = 4j{zx(t), zn(t), x,(0, ..., Xi(t)],j = 1, 2,

(2.2)

Эти величины получили название выходных величин системы.

Обратим внимание на то, что введенные здесь понятия входных и выходных величин не следует смешивать с входными и выходными потоками вещества или энергии технологического объекта; рассматриваемые термины здесь и в дальнейшем характеризуют величины, определяющие с интересующей нас точки зрения состояние системы (выходные величины) и внешние воздействия, меняющие состояние системы (входные величины). Кроме того, термином система в дальнейшем будет обозначаться любое множество элементов, образующее некоторое целостное единство безотносительно к функциям, которые они выполняют (в частности, это может быть объект, регулятор, система регулирования, исполнительный двигатель и т.п.).

Выше динамической была названа система, имеющая в своем составе емкости; такое название может быть названо физическим. Теперь можно дать также математическое определение: систему, поведение которой описывается дифференциальными уравнениями, в частности уравнениями типа (2.1), называют динамической; в частном случае равенства нулю производных в левой части (2.1) система становится статической:

(2.3)

Такая ситуация может иметь место, в частности, и в динамических системах при сравнительно медленном изменении входных воздействий, когда процесс изменения накопленных в емкостях системы вещества или энергии протекает без заметной задержки вслед за изменением входных воздействий.

При неизменных во времени значениях входных воздействий х®, ..., х\ и переменных состояния z°{, ..., z® система находится в состоянии покоя; ему соответствует система уравнений:

(2.4)

Если хотя бы одна из функций в правой части (2.1) нелинейна, система в целом является нелинейной. После линеаризации этих функций, т.е. замены их приближенными линейными функциями, система (2.1) переходит в систему линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

z'i = ]£>/.* **(0 +	i= 1,2, и.	(2.5)

к=\ к=1

где ai к и bi■ к — постоянные коэффициенты.

Выбор метода линеаризации (.метода приближения функций) определяется конечной целью исследования. Естественно, что переход от исходной системы (2.1) к линеаризованной (2.5) всегда сопряжен с некоторой потерей точности решения. Важно, однако, чтобы такой переход не привел к изменению качественного характера решения. В частности, при исследовании замкнутых систем управления линеаризация должна быть выполнена таким образом, чтобы устойчивость линейной модели (2.5) безусловно свидетельствовала и об устойчивой работе исходной нелинейной системы (2.1) (по крайней мере при малых отклонениях от состояния покоя). Далее в гл. 9 будет показано, что сформулированное требование выполняется тогда, когда линеаризация функций выполнена по методу «малых отклонений». Это значит, что линеаризуемая функция в окрестности точки исследуемого

равновесного состояния системы z°v ...,z^,x°{, ...,xj представляется рядом Тейлора, причем в разложении ограничиваются только линейными членами:

f{zv ...,z„,xv ...,*,)* £flra (zk-z°k)+ ^ь1,к (**-**),	(2.6)

/С=1	к= 1

где ai к - dfjldzk и bi k = dftldxk — значения частных производных от линеаризуемой функции соответственно по переменным z и х в точке разложения.

Если теперь подставим полученную формулу в (2.1) и перенесем начало отсчета переменных в точку разложения, придем к системе линейных уравнений (2.5).

В геометрической интерпретации рассмотренный способ линеаризации соответствует замене истинного графика линеаризуемой функции касательной, проведенной в точке исследуемого равновесного состояния.

Подобным же образом линеаризуется и функция связи переменных состояния и входных воздействий с выходными величинами системы (2.2):

ур)=	zk(t) + J^di,k xk(0,j = 2,	(2.7)

k=1 k=\

где Cj k = dtyj/dzk и dj■ k = dq>jldxk — постоянные коэффициенты, равные значениям частных производных от этих функций соответственно по переменным z и х в точке разложения.

Система линейных дифференциальных уравнений состояния (2.5) совместно с уравнением связи (2.7) исключением переменных состояния может быть представлена в виде системы из р линейных дифференциальных уравнений п-го порядка, непосредственно связывающих каждую выходную величину со всеми входными воздействиями.

По отношению к одному входному воздействию каждое такое уравнение может быть представлено следующим образом:

/”\() + а^~Щ + an_xy\t) + alty(t) = V(w)(0 + - + К- i*'(0 + V(0, (2.8) где aj, an, b0, ..., bm — постоянные коэффициенты.

В теории автоматического управления часто употребляется несколько иная форма записи этого уравнения:

О(п)(0 + ... + 7>'(/) +y(t) = k[T"'m X(m\t) + ... + Тх ,х'(0 +*(0],	(2.8а)

где Тик — постоянные коэффициенты, получившие название соответственно постоянной времени (поскольку она имеет размерность времени) и коэффициент передачи системы.

При заданном входном воздействии x(t) правая часть этого уравнения становится заданной функцией времени; напомним, что такое уравнение называется линейным дифференциальным уравнением п-го порядка с правой частью (или неоднородным уравнением).

Пример 1. Показанный на рис. 2.1, а объект содержит только одну емкость —- бак, в который непрерывно поступает и из которого уходит жидкость; количество аккумулированной в баке жидкости определяется значением ее уровня.

Составим дифференциальное уравнение этого объекта, обозначив входные воздействия — перемещения клапанов на притоке жидкости jcj (/) и стоке x2(t), а выходную величину — уровень жидкости y(t) = z(t).

Пусть в течение некоторого небольшого отрезка времени А/ приток жидкости Gnp и сток GCT сохраняются на неизменном значении, причем Gnp Ф Gcr Тогда уравнение материального баланса для указанного отрезка времени будет иметь следующий вид:

FAz-(Gap-G„)At, где F — площадь сечения бака, или

Az/At = (Gnp - GCT)/F.

При A> 0 получим уравнение материального баланса при непрерывно меняющихся расходах жидкости на притоке и стоке:

т = [спр(о - Gjf)VF.

Расход жидкости на притоке и стоке является функцией перепада давления на клапанах и степени их открытия; будем считать (естественно, упрощая задачу), что эти функции имеют следующий вид:

Спр = «пр *1 л/рпр-2 ; GCT = «ст xlJ z~pi .

о	о

| где р , рСТ — соответственно давление на притоке перед клапаном и на стоке после клапана, которые будем полагать постоянными; апр и аст — постоянные коэффициенты. 1 | _ j | AZj |  |  | Az2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х\ I |  |  | Gi | — | :~1 |
| 4 |  |  |  |  | [ |

Лz

X.

2 °ст	С„Р

а)	б)

После подстановки этих выражений в уравнение баланса получим нелинейное уравнение состояния (2.1) и уравнение связи (2.2) в следующем виде:

z’(0 = [апр x^l)Jp^p-z(t)-aCIx2(t)J z{t)-pc°TJ/F; y{t) = z(t).	(a)

Тогда соответствующее линеаризованное уравнение состояния (2.5) определится следующим образом:

z'(0 = az(t) + b^x^t) + b2x2(t), а его коэффициенты

а = ~аПр XV [}F Jpnp~z° )-аст4/ [}F Jz°-Pct) ;

b 1 = «пр Jpnp-Z°/F’> b2 = -V-cJz()-Pct/F .

О	0	0	0	0

причем установившиеся значения zu, .т, , jc2 , /?пр, рст должны удовлетворять уравнению равновесного режима (2.4):

о	Го о о Го о Л aupx\^Pup-z -acr*WZ ~Рст = 0 '

Примем для определенности, что z° = 1 м, р®т = 0, /?п°р = 5 м, апр = 1м2’5/мин, аст =

= 2 м2’5/мин, Г = 1 м2; тогда равновесный режим будет существовать при х® = х2 . Так, при х° =

= Ху = 0,5 полного открытия клапанов получим следующие линеаризованные уравнения (2.5) и (2.7):

z\t) = -0,625z(/) + 2xx{t) - 2x2{t)\ y(t) = z(/).

Отсчет переменных в этих уравнениях следует проводить соответственно от равновесных значений z° = 1 м; = х2 = 0,5, у0 = 1 м. Исключением z{t) эта система приводится к уравнению, непосредственно связывающему выходную и входную величины:

У(0 + 0,625/0 = 2лг, (/) - 2х2(/),	(б)

или

1,6/(0 + y(t) = 3,2х,(/) - 3,2х2(0.

Пример 2. Решим задачу предыдущего примера для системы из двух емкостей, которая показана на рис. 2.1, б, если выходной величиной является изменение уровня во второй емкости. Уравнения материального баланса для каждой емкости здесь имеют вид:

zj = [Спр(0 - G,(0]/F,; z' = [G,(0 - GJfiVF2.

Пусть зависимости расходов от z,, z2, л:,, jc2, рпр = /г„р , рст = 0 определяются формулами:

Спр = *1 JpI p~zl ’ G\ = Jz\~z2 ; GCT =	и F, = F2 = 1 M2,

тогда система нелинейных уравнений состояния (2.1) будет иметь вид:

А (о = 1>|(о а/РпР_z1 (о- Jzi(0-z2(t)]<	^

z2 (0 = lj Z1 (0 - z2(0 - 2*2(ОУ z2(0].

(б)

43

а уравнение связи

Я0 =

Коэффициенты линеаризованных уравнений (2.5) zi (0 = я,,г,(/) + a,2z2(t) + bux](t); 1 z2 (0 = a2!zi(0 + a22z2

(/) + b22x2(t); J

(в)

здесь определяются формулами:

a

11 “

- z2);

(r)

(.	о"

= л/ Япр-zi ;

t>22=^J^2’

причем равновесные значения переменных должны удовлетворять следующей системе уравнений:

■ « о . о о л . в частности, для принятых в предыдущем примере значении z2 = 1 м; х, = х2 = 0,5 решение

этой системы дает р° = 6 м, z°} = 2 м, и из формул (г) получаем следующие значения коэффициентов линеаризованных уравнений:

аи = -0,625 мин-1; аХ2 ~ 0,5 мин ], = 0,5 мин •;

а21 = - 1 мин-1; Ьи = 2 м • мин-1; Ь22 = -2 м • мин-1,

т.е.

2\ (/) = - 0,625z,(0 + 0,5z2(0 + 2х,(0; z2 (/) = 0,5z,(r)-z2(t) - 2x2(0;

(Д)

y(t)=z2(t).

Путем исключения z,(0 и z2(t) эта система уравнений приводится к уравнению второго порядка, непосредственно связывающему y(t) с х,(0 и x2{t)\

y"(t) + 1,625/(0 + 0,375X0 =*i(0 - 2х2 (0 “ 1,25jc2(0-

- Применение преобразования Лапласа для решения линейных дифференциальных уравнений

Линейные дифференциальные уравнения динамических систем решаются методами, которые подробно рассматриваются в курсах высшей математики. Для задач ТАУ наиболее удобным является операционный метод решения, основанный на функциональном преобразовании Лапласа

:

Эта формула устанавливает соответствие между правой частью (при t > 0) функции х(У) вещественного переменного t и функцией X{s) комплексного переменного s - a +усо (а и со — вещественные переменные; J-\ =j). Функция x(t) называется оригиналом, функция X(s) — его изображением.

Символически эта операция обычно обозначается так:

x{s) =

Изображения некоторых наиболее часто употребляемых функций приведены в табл. 2.1; более полные таблицы можно найти в математических справочниках.

Таблица 2.1

| № строки | x(t) при t > 0 | X(s) | № строки | x(() при / > 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 Is | 5 | sin со0t | 2 co0/(^2 + a>0) |
| 2 | t | Ms2 | 6 | COS CD0t | s/(s2 + 00q ) |
| 3 | tn(n = 1, 2, ...) | n\/s”+] | 7 | tnGTat(n = 1, 2, ...) | «!/(j + a)" + 1 |
| 4 | Q-at | 1 /{s + a) |  | — | — |

Отметим некоторые особенности преобразования Лапласа: 1. Линейность преобразования

ч z ал(о =

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

lk=\ J к=1

где ак — постоянный коэффициент.

- Изображение производной оригинала:

£{x'(t)} =sX(s)-x(-0l

где х(-0) — значение оригинала при подходе к точке t = 0 слева. Подобным же образом

L{x"(/)} =^[^(^)-х(-0)]-х'(-0)=^2Х(^)-^(-0)-х'(-0);' L{x"'(0) =^[^2Д^)-^х(-0)-х,(-0)]-х"(-0) =

= s3X(s) - s2x(-0) - sx'(-O) -х"(-0).

- Начальное значение оригинала при подходе к точке t = 0 справа: х(+0) = lim ^(s) .

5 -> д

- Конечное значение оригинала: lim x(t) = lim ^(s) .

t —» Л	5 —» Л

Если оригинал удовлетворяет условию x(t) = 0 при t < 0, формулы (2.11), (2.12) упрощаются:

L{*'(0)

Ь{х"(т=*2ВД,

т.е. для получения изображения к-й производной от оригинала достаточно умножить изображение оригинала на sk.

Обратимся теперь к уравнению динамической системы (2.8), причем ограничимся случаем, когда входное воздействие x(t) удовлетворяет условию (2.15), а система до момента t = 0 находилась в состоянии покоя, т.е. .у(-О) = У(-0) = ... =

= Уп~ Ч-о) = 0.

Умножим левую и правую стороны этого уравнения на er5t и проинтегрируем их в пределах от t = -0 до t = °с>; тогда, принимая во внимание свойства (2.10) и (2.16), получаем следующее алгебраическое уравнение для изображений входной X(s) и выходной Y(s) величин системы:

(,sn + axsn+ ... + an_xs + an)Y(s) = (b0sm + ... + bm_xs + bm)X(s).	(2.17)

Обозначив

K(s) = b0sm+ ... + bm_xs + bm;'

(2.18)

D(s) = sn + ... + an_xs + an,

это уравнение перепишем следующим образом:

7(5)= ШХ(5)’	(2Л9)

или

Y{s) = W(s)X{s\	(2.20)

где

W(s) = K(s)/D(s).	(2.21)

Определяемая последней формулой функция W(s) комплексного переменного s получила название передаточной функции системы.

Таким образом, для того, чтобы получить изображение выходной величины системы, достаточно изображение входной величины умножить на передаточную функцию системы.

Из сопоставления (2.8) и (2.18), (2.21) следует простое правило получения передаточной функции по дифференциальному уравнению:

- Производные в левой и правой частях уравнения заменяются на s в степени, равной порядку заменяемой производной.

- Полученный таким образом полином правой части есть числитель передаточной функции, а полином левой части — ее знаменатель.

Приравняв полином знаменателя передаточной функции к нулю, получим характеристическое уравнение системы:

DCs) = 0.	(2.22)

Корни этого уравнения называются полюсами передаточной функции.

Итак, процедура решения дифференциального уравнения с использованием преобразования Лапласа состоит в следующем:

- По заданному входному воздействию x(t) с помощью таблиц соответствий находят изображение X(s).

- По дифференциальному уравнению составляют передаточную функцию W(s).

- Находят изображение Г^) как произведение X(s) на W(s).

- Определяют оригинал y(t), соответствующий Y(s).

s + b

(s + a)(s + р)

(^ + а)2

1 . -р/ -at,

о (е -е )

а - р

s(s + а)

№ строки

X(s)

С

С

Если среди корней полинома A(s) имеется корень sK кратности г, соответствующая сумма простых дробей принимает следующий вид:

(2.24)

(2.25)

y(t) = C{eS]t + С2ъ2* + ... + C^eV при t > 0.

Коэффициенты разложения (2.23) определяются по формуле

С»®

'•Ч

где B(s) и A(s) — полиномы; s]y s2, s — корни полинома A(s); С]7 С2, Cq — постоянные коэффициенты. Если такое разложение выполнено, оригинал y(t), соответствующий 7(s), определяется следующим выражением:

(2.23)

Y(S) =	:

W A(s)

С,

С,

При выполнении последней операции обычно приходится предварительно представлять изображение Y(s) в виде суммы простых дробей:

[(6_а)е-а,-(6-р)е“Р']

(3 - а

(s + a)(s + (3)

/е~

s + Ъ s{s + а)

x{t)

С

к 1

к.2

кг

(2.26)

+ ...+■

г - 1

(s-sky (s-sky

Коэффициенты Ск], Ск2, ..., Скг могут быть найдены из формулы

d к-\

1

B(sy

С* =

(2.27)

КГу

dj*-i

а соответствующая компонента оригинала (см. табл. 2.1, строка 7)

[Сл/(г- l)!]eJ''V- 1 + [Ci2l(r - 2)\]s •' tr~ 2 + ... + СК/>'.

Коэффициенты разложения на простые дроби могут быть также найдены путем приведения правой части (2.23) к общему знаменателю с последующим приравниванием коэффициентов в числителях левой и правой частей при одинаковых степенях s.

В табл. 2.2 приведены часто встречающиеся при решении дифференциальных уравнений первого-третьего порядка изображения и соответствующе им оригиналы.

Таблица 2.2

x(t)

1	1	/0 -at

^ + ^ГГр)(Ре ~ае }

X(s)

№ строки

s(s + a)(s + Р)

b b - а -at Ъ - Р -р/ ар + а(а-р)е +р(р~а)е

s + Ь

s(s + a)(s + р)

s(s + а)2

- [1-(1+а0е‘а']

а

Р' е н +

-at

-е + ■

((3-а)(у-а) (а-Р)(у-(3)

1	-у t

н	е

(а — У)(Р - у)

(5 + a)(s + P)(s + у)

Ъ-р

b - a -at

-е + ■

Р' е +

(Р - а)(у - а) (а-Р)(у-Р)

b - у	-у,

+			е

(а — у)(Р - У)

s + b

10

(j + a)(i-+P)(s + y)

(s + ос)2(л1 + Р)

(Р-а)

1 Г2а — Р I -at 	1	 -tie -■

Г2а - р 1

[(jdH6

Р'

ге +

а(Р-а) L(P-a)

р(р-а)2

12

s(s + a)2(s + р)

а2р

>з[1_(1 + аг+|^е-а']

13

s(s + а)3

1 -а/ .

—е sinco0?

14

2 2 (s + а) + оо0

со

о

e_a/cosco0^

15

/ \2 2 (Л’ + СХ) + COq

^e_a/sin(co0^ + ф) + Be P';

B=-

J (P- a)2 + (4 (P - a)2 + cog

16

(s + РЖ5 + a)2 + wo]

cp = -arctg

p - а

^e_a/sin(co0/ + ф) + Be P';

1 (b - a)2 + ojq “o J (P - a)2 + co0

-p + b

* \2 2’ (P-а) +(B0

A =

17

2 2

(s + b)[(s + a) + coQ]

+ arctg

Ф = - arctg

b — a

p - а

Mathcad-документ

Реакция одноемкостного объекта на ступенчатое воздействие

Введите параметр объекта и величину возмущения: Введите интервал времени, число точек графика

xo:=.l

tend "= n :— 500

*end

y(t) := 3.2-xq-(1 - exp(-0.625t))

Att .= О, At.. tencj n

Рис. 2.2

Пр имер 1. В примере 1 § 2.1 было найдено дифференциальное уравнение одноемкостного объекта (рис. 2.1, а)

/(0 + 0,625/7) = 2 Xj (/) - 2x2(t).

Найдем его решение для случая, когда входное воздействие хх при t = 0 меняется скачком на величину х0,при условии, что до этого объект находился в покое [у(-0) = 0].

Соответствующая передаточная функция определяется формулой

hi'

а изображение входного воздействия (см. строку 1 табл. 2.1):

ЛГ(5) = Х0/5.

По формуле (2.20) определяется изображение выходной величины:

2х0

УТлЛ =

У) s(s + 0,625) ’

Обращение к табл. 2.2 (строка 1) дает ответ на поставленную задачу: y{t) = 3,2jcq( 1 - е~°’625/) при t > 0.

График полученного решения для х0 = 0,1 приведен на рис. 2.2.

Пример 2. В примере 2 § 2.1 было найдено дифференциальное уравнение двухъемкостного объекта (см. рис. 2.1, б):

УХО + 1,625/(0 + 0,375Я0 = *](/) - 2*2 - 1,25лг2(0

-

Найдем его решение отдельно для каждого входного воздействия при тех же условиях х, что и в предыдущем примере, Х](7) = x2(t) = х() при t > 0 и у(-0) = У(-0) = 0.

В области изображений это уравнение имеет следующий вид:

Y(s) = W^X^s) + W2(s)X2(s),

где Wx(s) и W2(s) — передаточные функции объекта по каналам действия х,(7) и х2(0 соответ-

ственно:

Wx(s) = 1 f(s2 + 1,625s + 0,375);

W2(s) = -(2s + 1,25 )/(s2 + 1,625s + 0,375).

Таким образом, изображение изменения выходной величины, вызванного заданными воздействиями лг,(/) и х?(/), определяется формулами:

Y}(s) = x{)/[s(s2 + 1,625s + 0,375)];

Y2(s) = -x0(2s + 1,25)/[ф2 + 1,625s + 0,375)].

Mathcad-документ

Реакция двухъемкостного объекта на ступенчатое воздействие

Введите параметр объекта и величину возмущения: а := 1.3465 Р := .2785 b := .625 хь := .1 y(t,C,B] ,В2, А) :=С-Хо (а + Bj-exp(-a-t) + B2exp(-pt))

a*P

b

a-p

tend-10 n := 500

Введите интервал

интервал времени, число точек графика

п

0.4т

- y(t,c2, b2i, Ь22,аг)

0.1-

0.3“

y(t,C|, Ьц , b12,ai)

0 2 4 6

8

10

Характеристическое уравнение s2 + 1,625s + 0,375 = 0 имеет два вещественных корня sx = =-а = -1,3465, s2 = -р = -0,2785; следовательно, выражения для Fj(s), Y7(s) могут быть также представлены следующим образом:

7,(s) - *0/[ф + d)(s + Р)];

Y2(s) = -2x0(s + Z?)/[s(s + a)(s + P)], где b = 0,625.

Обратившись теперь к табл. 2.2 (строки 6 и 7), можно прийти к выводу, что в обоих случаях решение определяется формулой

y{t) = Сх0(Л + £,e-tt/ + Д2е-Р');

дляy}(t): С= I; А = 1/[аР]; Вх = 1/[а(а - р)]; В2 = -1/[Р(а - Р)];

для >>?(0: С = -2; /4 = 6/[ар]; Вх = (Ь - а)/[а(а - р)]; В2 = -(Ь - р)/[р(а - р)].

Результаты расчетов для х0 = 0,1 представлены на рис. 2.3.

- Анализ систем регулирования методом дифференциальных уравнений

Применение аппарата дифференциальных уравнений для анализа поведения систем регулирования рассмотрим на простых примерах регулирования уровня жидкости в баках представленных на рис. 2.4, а, б. Здесь регулятор Р, контролируя отклонение регулируемой величины от ее заданного значения, после ее преобразования в соответствии с заложенным в регуляторе алгоритмом осуществляет регулирующее воздействие с помощью клапана на притоке жидкости. Возмущающим воздействием является перемещение клапана на стоке жидкости. Выполненный анализ позволяет оценить характер изменения во времени регулируемых величин и дает полезные сведения о влиянии различных алгоритмов регулирования и моделей объектов на это изменение.

Пример 1. Пусть в системе регулирования, показанной на рис. 2.4, а применяется П-регуля- тор. В соответствии с уравнением этого регулятора (1.4), его передаточная функция определяется формулой

Wp (s) = kn.	(2.28)

Объект регулирования этой системы был уже рассмотрен в примере 1 §2.1. Были получены передаточные функции объекта, определяющие влияние на регулируемую величину регулирующего и возмущающего воздействий, которые запишем следующим образом:

к,.

-^(5),(2.29)

где к = 3,2; Т = 1,6 мин. Параметры к и Т называются коэффициентом передачи и постоянной времени объекта.

Таким образом, имеем следующую систему уравнений для изображений, описывающих поведение системы регулирования в целом:

|x

=t*t=

M(s) -

AM;

—ш—

(2.30)

Ts + 1	Ts +

М(*) = *п [ад-ад],

Y(s) =

где M(s) и A(s) — изображения регулирующего и возмущающего воздействий.

б)

пр

Исключая из этой системы изображение регулирующего воздействия M(s), получаем следующее уравнение, определяющее изображение регулируемой величины при действии возмущения:

тТТТТад)^-

Пусть возмущение при t - 0 меняется скачком на величину -Х0; тогда

1

-

(Ts + 1 + k^kn)s Т (s + a )s’ где а = (1 + к^кп)/Т.

Обратившись теперь к табл. 2.2 (строка 1), получим следующую формулу для оригинала реакции системы на заданное возмущение:

(2.31)

У(0 = ) +к к [ 1 - ехр (-а/)] •

Расчет по (2.31) и графики этой зависимости для различных значений коэффициента передачи регулятора приведены на рис. 2.5 (сплошная кривая для кп - 4, штриховая —- для kn = 1; пунктиром показана реакция объекта при отсутствии регулятора, которая уже была показана на рис. 2.2, а). Как видим, действие регулятора только уменьшило отклонение регулируемой величины, не изменив формы ее изменения во времени. Установившееся отклонение регулируемой величины системы регулирования определяется формулой:

*л

(2.32)

АУ уст

уст 1+*Л'

Ма thcad-документ

Анализ процессов регулирования: одноемкостный объект, П-регулятор

Введите параметры объекта и величину возмущения: т := 1.6 км := 3.2

1 + кц • кр

Т

п := 500

1 + кц-кр

Введите интервал времени, число точек графика

к/. := ~К

к,-А,

Lend	л А

At :=		t := 0, At.. tend

n

“(Ц»):=

\:=-Л

у(1,кр) := v(kp)-(l - exp(-a(kp) t))

Таким образом, установившаяся ошибка регулирования (как уже отмечалось, она называется остаточной неравномерностью регулирования) может быть уменьшена путем увеличения коэффициента передачи регулятора. Максимально возможное значение этого коэффициента в каждом конкретном случае зависит от особенностей системы, в частности, от технических возможностей аппаратуры.

Если базовым режимом работы объекта выбран режим при средней его нагрузке и регулируемая величина в этом случае имеет желаемое значение, то в процессе работы системы при различных нагрузках, лежащих в пределах [~0,5A,max; 0,5A,min], значение регулируемой величины будет всегда находиться в пределах зоны:

1 + кцкп_,

(2.33)

1 + кцкп

Пример 2. Пусть теперь регулирование того же объекта осуществляет И-регулятор, уравнение которого определяется формулой (1.6). Передаточная функция регулятора в этом случае будет следующей:

Wp(s) = kjs,	(2.34)

а система уравнений (2.30):

A(s);

Y(S):

Ts +

M(s)-

Ts + 1

M (s) = -[X(s)-Y(s)], s

которая путем исключения изображения регулирующего воздействия, может быть приведена к формуле для изображения регулируемой величины

V

(2.35)

Y(s)

+ axs + а-i

где V = k[l\()/T; - 1 /Г; а2 -k^kJT.

Корни знаменателя этого выражения определяются по известной формуле:

si.2 ~ 2±*J 4 ~°2'

(2.36)

В зависимости от знака дискриминанта d- ах/4 -а2 корни будут либо вещественными разными s, = -a,; s2 = -а2, либо вещественными одинаковыми я, = s2 = -а, либо комплексными сопряженными sx 2--а±усо. Соответственно изображение регулируемой величины будет определяться формулами:

Y(s) =

Y(s) = Y(s) =

(s + (Xj )(s + G^)’

V

(s + a)2’

V

(s + a)2 + со2

(2.37)

Обращение к табл. 2.2 обратного преобразования Лапласа (строки 3, 4, 14) позволяет получить оригиналы для каждой из этих формул:

y(t)= 	[exp (-а,0-exp (-а2/)];

(2.38)

y(t) = — exp (-a/)sin соt. со

При использовании пакета Mathcad рассмотренная задача может быть решена с помощью средств символьной математики. Кроме того, его способность оперировать с комплексными переменными позволяет ограничиться применением только первых двух формул в (2.37).

На рис. 2.6 показаны расчеты и графики процессов регулирования при прежних условиях для нескольких значений коэффициента передачи регулятора (пунктирная кривая кц = 0,02;

Mathcad-документ

Анализ процессов регулирования: одноемкостный объект, И-регулятор

Введите параметры объекта и возмущение: Т:=1.6 к^—3.2	А,:=-.1

к„к:

Т

Характеристическое уравнение

ORIGIN- 1

его корни

S

(к;) := polyroots (v(kj))

Введите интервал времени, число точек графика tend := 10 п := 1000

0.2-"

У( t,.02)

y(t,.4) 0.1“"

“0.1

/ \

сплошная кп - 4; штриховая ки = 0,4). Как видим, регулятор работает без остаточной неравномерности, однако процесс регулирования отличается от процесса регулирования, осуществляемым П-регулятором, намного большей длительностью и максимальным отклонением регулируемой величины. Правда это отклонение имеет тенденцию к уменьшению по мере увеличения коэффициента передачи регулятора, однако при этом в системе начинают возникать колебания со все более ухудшающимся затуханием. Поскольку на интенсивность затухания колебаний практически приходится накладывать довольно жесткие ограничения, то и значение коэффициента передачи ограничено сверху некоторым пределом, который нельзя переходить несмотря на то, что процесс регулирования все еще может иметь большую длительность и большое отклонение регулируемой величины.

Обратим внимание на то, что процесс регулирования начинает приобретать колебательный характер, когда корни характеристического уравнения системы становятся комплексными.

Пример 3. Рассмотрим случай регулирования П-регулятором объекта, состоящего из двух емкостей (рис. 2.4, б). В примере 2 параграфа 2.1 было получено уравнение этого объекта:

/'(0 + 1,625/(0 + 0,375X0 = Ц(0 - 2А/(0 - 1,25А.(0,

что соответствует передаточным функциям по каналам действия клапанов на притоке и стоке:

1

WJs)= ~г~ и s2 + 1,625s + 0,375

(2.39)

- s + 1,25

W,(s) =

s2 + 1,625s+ 0,375'

Система уравнений (2.30) для меняющегося скачком возмущения равного Х0 в сторону прикрытия клапана на стоке будет иметь следующий вид:

1,25А,0-

[m(j)

Y(s) = 			:

s2 + 1,625s+ 0,375 М (s) = kn[X(;s)-Y(s)]

+ 2Х0 +

(2.40)

и после исключения изображения регулирующего воздействия приходим к формуле для изображения регулируемой величины:

s + b

Xt

(2.41)

Y(s) = -2

0 ’

(s2 + tfjS + a2)s

где a, = 1,625; a2 = 0,375 + kn; b = 0,625.

Определив корни знаменателя, можно представить эту формулу в виде, который принят в табл. 2.2:

(.-/Х-,,,, ■	(2А2>

Если корни различны, то в соответствии со строкой 7 табл. 2.2 обратного преобразования Лапласа, имеем

> + S-5

b + s

exp (s20

exp (sjO +

(2.43)

J|(5, -s2)

■52^2 _sl)

ъ\л2

На рис. 2.7 приведены расчет и графики процесса регулирования для нескольких значений коэффициента передачи регулятора: кр = 0,2 — пунктирная кривая, к = 30 — сплошная кривая,

к — 3 — штриховая кривая (размерность м-1 • мин-1). Этим кривым соответствуют следующие значения корней: Sj = -1,104 и s9 = -0,521; Sj 2 = -0,813 ±у5,451; s, 2 = -0,813 ±у'1,648.

Как видим, повышение порядка дифференциального объекта по сравнению с примером 1 привело к возможности появления колебаний (что всегда нежелательно), причем по мере увеличения коэффициента передачи регулятора затухание колебаний ухудшается (хотя при этом как отклонение в динамике, так и остаточная неравномерность стали уменьшаться). Появление колебаний происходит при комплексных корнях характеристического уравнения.

Mathcad-документ

Анализ процессов регулирования: двухъемкостный объект, П-регулятор

Ввод параметров объекта и возмущения:

:= -2	b := .625	aj := 1.625 а2(кр) := .375 + кр

Характеристическое уравнение s2 + aj s + a2(kp)	^0 :=

/'а2(кр)л|	ORIGIN := 1

s(kp) := polyroots (v(kp))

'M :=

его корни

ai

- 1 У

^-0.813 - 5.451j^ -0.812+ 5.45 lj у

-0.813- 1.648j

-1.104

-0.521

s(30) = b + s(kp)]

s(.2) =

Q)(kP);= C2(kp):=

s(3) =

0.813+ 1,648jy Ci(kp) :=

s(kp)l-(s(kp)l -s(kp)2)

s(kp)|s(kp)2

b + s(kp)2

s(kp)2 (s(kp)2 - s(kp)i)

y(t,kp) :=kx (C0(kp) + C1(kp) exp(s(kp)1t) + C2(kp)exp(s(kp)2t))>.o Введите интервал времени, число точек графика	ten(| := 10 п := 300

0.2--

y(t,.2) 0.15"

У(».3) о.г- y(t, 30) 005

■г -■/

I-\

Ч

10

-0.05-1”

Рис. 2.7

Остаточная неравномерность и диапазон, в пределах которого постоянно будут находиться отклонения при изменении нагрузки объекта, по-прежнему определяется формулой (2.33). Однако, в отличие от системы с одноемкостным объектом, здесь будут наблюдаться еще добавочные зоны кратковременных отклонений в обе стороны от этой зоны, равные выбросу за переделы установившегося значения реакции на максимально возможное ступенчатое возмущение. 5

6

Пример 4. В заключение рассмотрим регулирование объекта, содержащего две емкости (см. рис. 2.4, б), с помощью И-регулятора. Система уравнений (2.40) теперь будет иметь следующий вид:

- Г	1>25A.q-|

Y(s) = 		 М($) + 2Ха +		- ;

w s2 + 1,625^ + 0,375 L	0 si

(2.44)

К

M(s) = —[X(s)-Y(s)] s

и после исключения изображения регулирующего воздействия приходим к формуле для изображения регулируемой величины:

т = - 2-—

s + a^s + a2s + а3 где ал = 1,625; а2 = 0,375; аъ = ки; b = 0,625.

После определения корней знаменателя это выражение переписывается в виде s + b

(s-sl)(s-s2)(s-sJ)

и,	обращаясь к табл. 2.2 обратного преобразования Лапласа (строка 10), получаем:

y(t) - -2^0[Cjexp(s,0 + C2exp(s20 + C3exp(s30],	(2.45)

b + s,	b + s2	b + s з

ГДе C\ (_i2 +J|)(_J3 +S|) ’ C2 (- J, + J2)(-S3 +S2) ’ Сз (~s2 +S3)(-i1 +s3) '

На рис. 2.8 приведено решение задачи для значений коэффициента передачи регулятора ки = 0,02 (корни: -1,36; -0,186; -0,079), кн = 0,1 (корни: -1,409; -0,108 + у0,244; -0,108 -у0,108), кн = 0,7 (корни: -1,654; +0,015 + у'0,65; +0,015 -у‘0,65). Соответствующие графики обозначены пунктирной, штриховой и сплошной кривыми.

Из рассмотрения этих графиков следует, что повышение порядка дифференциального уравнения объекта в системе с И-регулятором способствует не только появлению колебаний в процессе регулирования, но может привести к появлению расходящихся колебаний, т.е. может сделать систему неустойчивой. В этом случае комплексные корни характеристического уравнения системы имеют положительную вещественную часть.

Приведенные примеры позволяют сделать некоторые важные выводы:

- В системах с П-регулятором имеется остаточная неравномерность регулирования, для уменьшения которой следует по возможности увеличивать коэффициент передачи регулятора. Однако только в системе с одноемкостным объектом на это увеличение нет ограничений (за исключением, конечно, ограничений на техническую реализацию). В системе с П-регулятором, но с объектами, обладающими двумя емкостями, увеличение коэффициента передачи регулятора приводит к появлению колебаний, затухание которых ухудшается по мере такого увеличения коэффициента передачи регулятора. Тем не менее, система сохраняет устойчивость при любом значении этого коэффициента. Можно однако показать, что при числе емкостей большем двух в системе могут появиться расходящиеся колебания.

- В системах с И-регулятором остаточная неравномерность отсутствует, но наблюдается значительное (по сравнению с П-регуляторами) увеличение склонности системы к неустойчивости. В системе с таким регулятором могут возникнуть колебательные процессы даже при регулировании объектов с одной емкостью, хотя в этом случае система всегда сохраняет устойчивость. Однако уже при регулировании объектов с двумя емкостями система с И-регулятором при достаточно большом коэффициенте передачи регулятора может потерять устойчивость. Но поскольку при увеличении коэффициента передачи регулятора, вне зависимости,

Mathcad-документ

Ввод параметров объекта и возмущения: ^ _2 Ь := .625 а} := 1.625 3-2 .375 Xq —.1

Характеристическое уравнение s3 + a, s2 + a2 s + аЗ	ORIGIN:= 1

(s(kj)i - s(ki)2)-(s(ki)1 - s(kj)3)	1 (s(ki)2 - s(ki),)-(s(ki)2 - s(kj)3)

y(t.kj) := k^• (C,(kj)■ exp{s(kj)i• t) + C2(ki)-exp(s(ki)2 t) + C3(ki)-exp(s(ki)3-t))-Afl Введите интервал времени, число точек графика tend:- 30	п := 300

^end

At :=	 t := 0, At.. tend

n

|  |  | '■lq л |
| --- | --- | --- |
| jl |  | а2 |
|  |  | ai |
|  |  | 1 1 ) |
| -1.36 л |  |  |
| -0.186 |  | s(.l) |
| -0.079 у |  |  |
|  | b + s(kj)3 |  |

s(k|) := polyroots (v(kj))

(s(kj)3 - s(kj)i)-(s(kj)3 - s(kj)2) b + s(kj),

C2(ki) := ■

i/2

-1.654 0.015+ 0.65j 0.015- 0.65j )

-1.409 -0.108- 0.244j -0.108+ 0.244j

s(.7)

s(.02) = C3(ki) := C,(ki) :=

b + s(kj)

Рис. 2.8

каким П- или И-алгоритмом он обладает, в принципе, увеличивается точность регулирования, то можно говорить о противоречии между точностью и устойчивостью системы, т.е. стремление к повышению точности работы системы наталкивается на появление неустойчивой ее работы.

- Увеличение числа емкостей в объекте, а следовательно, и порядка его дифференциального уравнения, отрицательно влияет на устойчивость системы.

- Колебательным процессам соответствуют комплексные корни.

- Переходные динамические характеристики линейных систем

Отличительным признаком линейной системы является то, что ее поведение описывается линейными уравнениями. Можно дать и другое определение: линейной называется система, к которой применим принцип наложения. Сущность этого принципа состоит в следующем.

Допустим, что на вход системы подано воздействие x(t), представляющее собой сумму взятых с различными весами нескольких воздействий Xj(?), x2(t), ..., x^t):

x(t) = ]Г akxk(t),

(2.46)

где ак — постоянный коэффициент, в результате чего произошло некоторое изменение выходной величины системы y(t), которое может быть названо реакцией системы на входное воздействие x(t).

Если бы на эту систему воздействия -*](/), x2(t), .... x^t) подавались порознь, система отозвалась бы на каждое из них своей реакцией y^(t), у2(t), ..., y^t).

Составим из этих реакций ту же, что и для x(t), линейную функцию:

хо=

(2.47)

k= 1

Если результат окажется тот же, т.е. если реакция системы на взвешенную сумму входных воздействий окажется равной сумме взятых с теми же весами реакций системы на каждое воздействие, система является линейной.

Применимость к линейным системам принципа наложения открывает широкие возможности для использования других, отличных от метода дифференциальных уравнений, методов их исследования. Существо этих методов состоит в описании свойств изучаемой системы с помощью тех или иных динамических характеристик, т.е. характеристик, определяющих реакцию системы на некоторое типовое входное воздействие.

Подбор типовых воздействий осуществляется таким образом, чтобы любое возможное в процессе эксплуатации воздействие на систему могло быть представлено взвешенной суммой этих типовых воздействий. Тогда, располагая соответствующей динамической характеристикой системы и используя принцип наложения, можно определить реакцию системы на любое воздействие, которое может встретиться в процессе эксплуатации.

В качестве типовых воздействий используются: единичное ступенчатое воздействие, описываемое единичной ступенчатой функцией; единичное импульсное воздействие, описываемое дельта-функциещ гармоническое колебание единичной амплитуды.

Единичная ступенчатая функция определяется формулой

при t > 0; при t < 0.

(2.48)

Реакцию системы на единичное ступенчатое входное воздействие называют ее переходной характеристикой и обозначают h{t).

Показанные на рис. 2.2 и 2.3 графики можно считать примерами переходных характеристик одно- и двухъемкостного объекта (см. рис. 2.1) при условии, что х0 = 1. Эти характеристики были получены путем решения дифференциальных уравнений объекта. Очевидно, что переходную характеристику можно получить и экспериментально. Для этого следует установить равновесный режим работы исследуемой системы, после чего нанести ступенчатое возмущение и зарегистрировать график вызванного таким воздействием изменения выходной величины. Ступенчатое возмущение при этом не обязательно должно быть равно единице; приведение к единичному воздействию может быть сделано после окончания эксперимента делением каждой ординаты выходной величины на значение входного воздействия, при котором проводился эксперимент.

Возможность не только расчетного, но и экспериментального определения переходных характеристик является весьма существенным их достоинством с точки зрения инженерной практики.

Дельта-функция представляет собой производную от единичной ступенчатой функции:

(2.49)

(хотя в точке t = 0 единичная ступенчатая функция имеет разрыв непрерывности, однако в рамках теории обобщенных функций такая операция считается дозволенной). Для полного описания дельта-функции следует добавить еще соотношение (справедливость которого следует из самого ее определения)

о

J 5(/) d/= 1 ,

(2.50)

-'о

где t0 — любое положительное число.

Таким образом, дельта-функция — это бесконечно короткий, но имеющий бесконечно большую амплитуду импульс, существующий в момент времени t - О, площадь под «графиком» которого равна единице (естественно, в соответствующих единицах измерения, в которые в качестве сомножителя входит время).

Формирование дельта-функции может быть проведено путем предельного перехода из различных соответствующим образом подобранных функций времени, например из прямоугольного импульса (рис. 2.9, а) длительностью т с амплитудой

1/т. Такой импульс может считаться производной функции 1 (/), линейно нарастающей за время т от нуля до единицы (рис. 2.9, б). При уменьшении длительности импульса т его амплитуда растет, но так, что площадь под его графиком остается неизменной и равной единице; в пределе при т —> 0 функция 1(^) превращается в единичную ступенчатую, а прямоугольный импульс — в дельта-функцию.

Реакция системы на дельта-импульсное воздействие называется импульсной переходной характеристикой системы и обозначается w{t).

Важное свойство этой характеристики состоит в том, что ее изображение по Лапласу есть передаточная функция системы. Действительно, изображение

а)

Рис. 2.9

б)

выходной величины системы представляет собой произведение передаточной функции системы на изображение входного воздействия. Но изображение дельтафункции как производной от единичной ступенчатой функции равно единице, а поэтому изображение реакции системы на дельта-импульсное действие просто совпадает с передаточной функцией.

Пример 1. Найдем импульсную переходную характеристику одно ем костного объекта (см. рис. 2.1, а).

Передаточная функция этого объекта была найдена в примере 1 § 2.2: W(s) = 2(s + 0,625). Обращение к табл. 2.1 изображений (строка 4) позволяет сразу же записать:

w(t) =2е~°’625/ при t > 0.

Импульсная переходная характеристика показана на рис. 2.10.

С определенной степенью приближения импульсные переходные характеристики могут быть также определены и экспериментально; постановка этого эксперимента не отличается от постановки эксперимента по определению переходных характеристик, только вместо ступенчатого подается воздействие в виде достаточно короткого и достаточно сильного импульса. Результат эксперимента — график реакции на такое воздействие должен быть приведен к импульсу единичной интенсивности, т.е. каждая ордината графика должна быть разделена на площадь входного импульса.

При выполнении операций с единичной ступенчатой и дельта-функциями полезно иметь в виду следующие их свойства. Если /(/) — некоторая функция, определенная на бесконечном интервале от t = -оо до t = оо? то

ДО при t> х;

f{t)- 1(?-т) =

(2.51)

- при t < т

J/(08(?- т) dt = Дт) ,

(2.52)

Рис. 2.10

где \(t - т) и 5(^ - т) — смещенные на время т единичная ступенчатая и дельта-функции.

Покажем теперь, что, располагая любой из рассмотренных динамических характеристик, можно вычислить реакцию линейной системы на входное воздействие произвольного вида.

Пусть подаваемое на вход системы воздействие Xj(/) имеет произвольный вид, например такой, какой изображен на рис. 2.11. Найдем значение выходной величины этой системы в некоторый произвольный, но зафиксированный момент времени t. С этой целью разобьем ось времени на небольшие отрезки длительности Ai; каждый и построим новую функцию време-

Рис. 2.11	ни х (7), которая совпадает с функцией x(t) в

точках разбиения и остается постоянной в промежутках между ними. График этой функции на рис. 2.11 показан штриховой

линией. Очевидно, что функция x-(t)- может рассматриваться как некоторое приближение к функции x(t), причем степень приближения будет тем выше, чем

меньшей выбрана величина Д£. В пределе функция х (7) совпадает с х(7), т.е.

lim x(t) = x(t).

Д£, —»о

Вместе с тем функция х может рассматриваться как последовательность прямоугольных импульсов длительностью Д£, каждый. Следовательно, реакция линейной системы на воздействие х (7) может быть вычислена как сумма реакций на каждый из этих импульсов, взятых по отдельности.

Обозначим реакцию системы на прямоугольный импульс длительностью Д£, и амплитудой 1/Д£, (т.е. импульс единичной площади) как w(t). Тогда реакция системы на прямоугольный импульс той же длительности, но другой амплитуды А будет равна AA^w (t).

Соответственно реакция y(t) системы в фиксированный момент времени t на

последовательность прямоугольных импульсов, образующих воздействие х (t) может быть вычислена по формуле

y(t) = w(0)x(0A£, + w(A^)x(r-A£,)A^ + w(2A£,)x(r - 2Д^)А£, + ... =

00

= £w(/A^)x(/-7A^.

/=о

Точное решение получим при Д£, —» 0. При таком предельном переходе реакция

y(t) на последовательность прямоугольных импульсов [т.е. на сигнал х (7)] стремится к реакции y(t) на воздействие x(t), реакция на прямоугольный импульс единичной площади w(/) — к реакции на дельта-функцию, т.е. к импульсной переходной характеристике w(t), а сумма переходит в интеграл

00

y{t)= Jw0;)x(/-$)d$.	(2.53)

-О

Импульсные переходные характеристики систем должны удовлетворять очевидному условию физической реализуемости:

w(t) = 0 при t < 0.	(2.54)

Учитывая это условие, можно в качестве нижнего предела в интеграле (2.53) выбирать любое отрицательное число — в физически реализуемых системах это не повлияет на значение интеграла. Поэтому часто (особенно при теоретических выкладках) нижний предел берут равным — оо, т.е. вместо (2.53) записывают

y{t)= jwWxO-JQdZ,.

(2.55)

Отметим также, что при вычислении реакции системы на внезапно приложенное в момент времени t = 0 воздействие x(t), удовлетворяющее условию x(t) = О при t < О, значение интеграла не изменится, если в качестве верхнего предела выбрать любое число больше t. Это следует из того, что в подынтегральном выражении x(t — %) = 0 при t. Поэтому при определении реакции на подобного рода воздействия интеграл (2.53) можно сразу переписать следующим образом:

y(t)= jwtt)x(t-Z) dS, .

(2.56)

-О

Математическая операция, определяемая (2.55), называется сверткой функций w(t) и x(t), или интегралом наложения.

Пример 2. Воспользовавшись интегралом наложения, найдем реакцию одноемкостного объекта (см. рис. 2.1, а), импульсная переходная характеристика которого w(t) = 2е~°’625/ • 1(/) была найдена в предыдущем примере, на внезапно приложенное воздействие: Xj(/) = Ах sin со/-1(/), график которого приведен на рис. 2.12, а.

Подстановка этих выражений в (2.56) дает следующий результат:

y(t) = 2Ах Je~0’625^ sin со(/ - ^) =

((oe"°'625t - со cos со/ + 0,625 sin со/) • 1(/).

0,6252 + (

График полученного решения для со = = 7г/2мин-1 (период колебаний Г() = 4 мин) приведен на рис. 2.12, б. Обратим внимание, что решение содержит переходную и установившуюся составляющие [на рис. 2.12, б они показаны штриховыми линиями и обозначены ,упер(/) и .ууст(/)}, причем последняя определяется формулой

t, мин

(0,625 sin со/ - со cos со/),

t, мин

2AV

Ууст0)

0,6252 + со:

т.е. является синусоидальным колебанием той же частоты, что и входное, но имеет другие амплитуду и начальную фазу:

Ау = 2АХ/ Jo,6252 + со2 ; cpv = -arctg со/0,625.

Подставив в интеграл наложения (2.56) x(t) = 1(0, получим выражение для переходной характеристики:

t

A(/)=Jw($) d$,	(2.57)

-о

(2.58)

Таким образом, между переходной и импульсной переходной характеристиками имеет место простая взаимосвязь — импульсная переходная характеристика является производной переходной характеристики (это утверждение иллюстрируют результаты примера 1 настоящего параграфа и примера 1 § 2.2).

Из интеграла наложения следует, что выходная величина динамической системы в любой текущий момент времени зависит не только от входного воздействия в этот момент времени, но также и от того, какие значения принимало входное воздействие в предыдущие моменты времени, т.е. система обладает своеобразной памятью на прошедшие значения входного воздействия. Это свойство динамических систем может быть принято в качестве определения самого понятия «динамическая система» (наряду с определением, которое было приведено в § 2.1). Статические системы не обладают памятью на прошедшие значения входного воздействия.

- Спектральное представление сигналов

Любая (с несущественными для практики ограничениями) функция времени может быть представлена суммой соответствующим образом подобранных гармонических колебаний вида

tfcosco/ + fesincor = Acos(cot + ф),	(2.59)

где со = 2п/Т — угловая частота колебаний; Т — период колебаний; А и ср — соответственно амплитуда и начальная фаза колебаний, определяемые формулами:

А = J а2 + Ъ2\

О	при а > 0; Ф = - arctg — ±< к при а < 0;

(2.60)

п/2 при а - 0.

Действительно, пусть функция x(t), которую мы хотим представить суммой гармоник, имеет некоторый произвольный вид, например такой, как показано на рис. 2.13, а. Выберем некоторый отрезок времени Т0 и построим новую периодическую функцию x(t) с периодом Г0 (рис. 2.13, б), которая совпадала бы с x(t) на

отрезке -Г0/2 « t < Т0/2. Эта периодическая функция, если она удовлетворяет условию

может быть представлена рядом Фурье, т.е. суммой гармоник с частотами со0, 2со0, Зсо0, ..., кратными частоте со0 = 2тг/7'0:

Коэффициенты ряда определяются по формулам:

Т{)/2

:о= Т I

-V2

Г0/2

J х (/) cos kcxy^t d/;

(2.63)

ак= у

1 п

Т /2 7 (У

bk- — [ х(Г) sin &со0/ d/.

о

-V2

С учетом формул (2.59) и (2.60) ряд (2.62) может быть также представлен следующим образом:

(2.64)

*(0 = с0+ £^*cos (*«>о/ + Фа)»

*=1

где Akw ук — амплитуда и начальная фаза к-и гармоники.

Совокупность чисел Ак и ук (к = 1, 2, 3 ...) называют амплитудным и фазовым

спектрами функции *(/), а разложение этой функции в ряд Фурье — спектральным разложением.

Формулы для ряда Фурье и его коэффициентов получают значительно более компактный вид, если воспользоваться известными формулами Эйлера:

1 , Jk(0о' -Jk(°o‘ cos k(o0t = - (е + е );

1 jkio0t

sin Агш0/ = — (е -е ).

После подстановки их в (2.62) и (2.63) получим: *(/) = £ АЛе ;

*=-оо

—	1	1	Г —	-jktont

Ак = 2 (ak~Jb/c)= Y 1 Х^е d,‘

V2

(2.65)

(2.66)

(2.67)

Комплексное число Ак полностью определяет к-ю гармонику разложения; оно

—

связано с ее амплитудой и начальной фазой соотношением: Ак = (Ак/2) е

Для того чтобы получить разложение на гармоники исходной непериодической функции x(t) (рис. 2.13, а), следует в полученных формулах устремить Т0 к бесконечности. Но так как при этом амплитуды гармоник стремятся к нулю [что непо

средственно видно из (2.67)], то перед выполнением указанного перехода вводят новые комплексные коэффициенты разложения:

V2	t

Xk = X(ka0) = T0Ak = j x(t) s ' Ы<> dt.	(2.68)

-г0/2

Это приводит к видоизменению записи ряда (2.66):

~	1 00 —	jk(a0t

х(1)=^ДЦ)е °,	(2.69)

® к=-оо

или с учетом того, что разность частот соседних гармоник Асо = &со0 - (к - 1 )со0 = = со0 = 2п/Т0\

x(t) = ^ £ X(JkA(M) е,кАю>А(й .	(2.70)

к=-оо

Если теперь в формулах (2.68) и (2.70) устремить Г0 к бесконечности, то получим

ОО

X(j(o)= jx(t) dt;	(2.71)

-оо

00

x(f) = ± Jx(/co)e'“'dco.	(2.72)

—00

Эти формулы определяют функциональное преобразование Фурье: формула (2.71) позволяет для функции вещественной переменной (оригинала) x{t) найти ее фуръе-изображёние X(j<sy), формула (2.72) дает возможность по изображению найти оригинал.

Изображение Х(/со) представляет собой комплексную функцию частоты; ее модуль | X (/со) | определяет распределение по частотам амплитуд гармоник в разложении функции x(t). Точнее, если построить график модуля изображения | А"(/со)| , ограничившись только положительными частотами, то площадь под этим графиком в пределах двух произвольных частот со j < со < со2 с точностью до постоянного множителя 1/2тс равна сумме амплитуд всех гармоник разложения с частотами, расположенными в указанном диапазоне (напомним, что таких гармоник будет бесконечно много и амплитуда каждой из них бесконечно мала).

Это утверждение следует из того, что амплитуда к-й гармоники Лк в разложении исходной периодической функции связана со значением модуля | X (/АгАсо) |, как это видно из (2.68), соотношением

Ак = (l/7i)| X(jkAa>)\Асо.	(2.73)

По указанной причине изображение по Фурье X(jсо) функции x(t) может быть названо комплексной спектральной плотностью этой функции.

Символически операция прямого преобразовании Фурье (2.71) обозначается так: Х(/со) = F{x(/)}. Сопоставление (2.9) и (2.71) свидетельствует о том, что для «правосторонних» функций, удовлетворяющих условию x(t) = 0 при t < 0, преобразования Лапласа и Фурье совпадают, если считать s = j оо. Соответственно для определения спектральных плотностей таких функций можно пользоваться таблицей преобразования Лапласа с последующей заменой s на j со.

- Частотные динамические характеристики линейных систем

Поскольку преобразование Фурье правосторонних функций оказалось идентичным преобразованию Лапласа, целесообразность его использования для исследования линейных систем определяется соображениями, аналогичными тем, которые были изложены в § 2.2.

В частности, для определения спектральной плотности выходной величины системы Y(jсо) следует воспользоваться формулой (2.20), заменив в ней s мнимой переменной /со:

Y(/(o) = Ж(/со)Д/со).	(2.74)

Комплексную функцию частоты W(jсо), получаемую из передаточной функции системы W(s) заменой s на j со, называют комплексной частотной характеристикой (сокращенно КЧХ) системы.

Комплексная частотная характеристика может быть представлена как в виде суммы ее вещественной и мнимой составляющих:

Ж(/со)= Дсо)+У2(со),	(2.75)

так и в показательном виде:

Ж(усо)=^(со)е^с°),	(2.76)

где А(со) и ф(со) — модуль и аргумент КЧХ, они связаны с вещественной Р(со) и мнимой Q{со) характеристиками, обычными соотношениями:

А(ю)= V Р2(со) + Q2( со);

(2.77)

/ ч . £?(“) Л° ПРИ ^(ш) -

ф(со) = arctg ± <

| к при Р(со) < 0

Р(со) =А(со) • соБф(со);

2(со) = ^ (со) • 8Шф(со).

Комплексная частотная характеристика системы может быть определена экспериментально. Для этого следует подать на вход системы синусоидальное воздействие (пример такого колебания был показан на рис. 2.12, а)

x(t) = Axsin(ot • l(t)	(2.78)

и зарегистрировать вызванное этим воздействием установившееся колебание на выходе (см. рис. 2.12, б). Как известно, это колебание будет также синусоидальным, но с другой амплитудой и начальной фазой

УусТ(0 = Л/т(со? + ф).	(2.79)

Эти колебания могут быть записаны в комплексной форме (2.72):

А_х

WX г ] (i)t	J (x)t -1

= — [е7 - е ];

2J

А,

(2.80)

В соответствии с принципом наложения, реакцию системы на каждое слагаемое можно рассматривать отдельно. Подставив поэтому в дифференциальное

А	А

х /ю/	у Дсог + ср)

уравнение системы первые слагаемые x(t) = — е ; y(t) = ут е	,

AJ	~/

получим

^е/(®' + ф	+ а,(/'со)""' + ... +а„_,Усо + а„] =

= ЛЛ.еую'[й0(/ю)'” + й1(/'ш)'”“1 + ... +6ffl_,y'to + AOT]

ИЛИ

Ау Ja>_ boti<*f + ЬхЦ(а)т~' + ... + bm_x(jw) + bm АХ	а0(/ш)" + а,(/'«)"” 1 + ... + ап_ ,(/'со) +

Аналогичное соотношение можно было бы получить и для вторых слагаемых

- . Однако для решения поставленной задачи достаточно полученного результата. Действительно, сопоставляя формулу (2.81) с формулами (2.18)—(2.21), приходим к выводу, что правая часть ее является КЧХ системы:

^ еУ“= W(/(o).	(2.82)

Ах

Таким образом, становится ясным физический смысл модуля и аргумента КЧХ системы: модуль определяет отношение амплитуд колебаний на выходе и входе системы, а аргумент — сдвиг по фазе между ними, когда на вход системы подается синусоидальное колебание (2.78).

Как отношение амплитуд, так и сдвиг по фазе меняются при изменении частоты колебаний. Соответственно зависимость от частоты отношения амплитуд колебаний на входе и выходе называется амплитудной частотной характеристикой системы (сокращенно АЧХ), а сдвига по фазе — фазовой частотной характеристикой (сокращенно — ФЧХ). Таким образом, можно дать еще такое определение КЧХ системы:

Комплексная частотная характеристика системы является комплексной функцией частоты, модуль которой есть ее амплитудная частотная характеристика, а аргумент — фазовая частотная характеристика.

Пример 1. Найдем КЧХ одноемкостного объекта (см. рис. 2.1, а) передаточная функция которого была определена в примере 1 § 2.2:

W(s) = bl(s + а),

где b = 2; а = 0,625.

После замены s = усо получим:

W(ju>) = Ы( а + у со) = Р( со) + jQ( со),

где

Р(а>) = Ьа/(а2 + со2); £?(со) = -6со/(а2 + со2).

Воспользовавшись формулами (2.77), получим выражения для АЧХ и ФЧХ:

А(со) = Ы4 cl2 + со2 ; ф(со) = -arctg (со/а).

А, и

а)

Рис. 2.14

Ф,град

б)

jQfa), м

АЧХ и ФЧХ показаны на рис. 2.14, а и б соответственно, а КЧХ — на рис. 2.15.

уе(£о),м

(о=0 , О)=0

Р(ш),м

О)-0,05

Подобным же образом исходные формулы для КЧХ двухъемкостного объекта (см. рис. 2.1, б), ~ получаемые заменой в передаточных функциях s на усо, которые были найдены в примере 2 § 2.1, имеют следующий вид:

со) - 1/(-со2 + у 1,625(0 + 0,375);

W2(j(o) = -(/'2со + 1,25) / (-со2 + у 1,625(0 + 0,375).

Соответствующие КЧХ показаны на рис. 2.16.

Поскольку импульсная переходная характеристика w(/) представляет собой реакцию системы на дельта-импульс, а изображение дельта-импульса равно единице, то в соответствии с (2.74) КЧХ может рассматриваться как изображение по Фурье импульсной переходной характеристики:

W(j(x))= Jw(/)

(2.83)

-о

Если учесть, что е~/со/ = cos соt -ysin со/, можно получить формулы для определения по импульсной переходной характеристике вещественной и мнимой частотных характеристик:

Р(со) = Jw(t) cos со/ d/;??£?(co)=- Jw(t) sin со/ At.

(2.84)

-0 -0

Из этих формул, в частности, следует:

Р(со) = Р(-со);

(2.85)

б(ю) = 0(-со),

т.е. ветвь КЧХ при отрицательных частотах является зеркальным отражением относительно вещественной оси его ветви для положительных частот. Поэтому при практических расчетах обычно ограничиваются построением КЧХ только для положительных частот

.

Использовав формулу обратного преобразования Фурье (2.72), можно по заданной КЧХ вычислить импульсную переходную характеристику:

00

w(0= 2” I Щ/'ю)е '“'с1со.	(2.86)

-оо

Подстановка в эту формулу соотношений е03' = cos со/ + ysin со/ и (2.75) приводит к другой форме ее записи:

00

w(t)- — J [Р(со) cos со/- Q(co) sin co/]dco+

—GO

oo

+jYn | [Q(со) cos co/ + .P(co) sin co/]dco.

-00

Учтем теперь следующие два обстоятельства:

- Поскольку в левой части этого выражения находится вещественная функция времени, вещественной должна быть и правая его часть; это значит, что мнимая составляющая в правой части должна быть равна нулю и, следовательно,

оО

w(t)= — J [Р(со) cos co/-jE2(co) sin co/]dco.

-00

- При отрицательных значениях времени левая часть этого выражения должна быть равна нулю [в силу условия физической осуществимости системы (2.54)] и, следовательно

- ОО

| Р(со) cos со/ dco = - J 2(co) sin со/ dco .	(2.87)

—00	—OO

Учет этого соотношения позволяет записать предыдущую формулу в зависимости либо только от вещественной частотной характеристики:

оо

w(/) = ~ {^(ю) cos оо/ dco ,	(2.88)

-00

либо только от мнимой частотной характеристики:

оо

w(t) = -~ § Q(u>) sin со? dco .	(2.89)

—00

Путем интегрирования полученных формул можно перейти к формулам для вычисления переходной характеристики. Так, подставив в (2.57) выражение (2.88), получим:

t	оо	1 °°	?

h(t)~ — Jd£, J Р(со) cos со£, dco = — J Р(со) dco Jcos со£, d£, =

-О -oo	-oo	-0

= _L Г sjn со/dco.	(2.90)

Я j CO

—oo

Глава третья

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

- Алгоритмические структуры систем и их элементарные звенья

Ранее уже говорилось о функциональных и информационных структурных схемах систем управления, где деление на составные элементы осуществлялось по признаку выполняемых функций или принадлежности к объекту или контроллеру. При исследовании систем управления первостепенное значение приобретает характер преобразования сигналов в ее отдельных элементах. Структурные схемы, построенные по такому признаку, называются алгоритмическими, а элементы таких структур — звеньями.

Как и функциональные структурные схемы, алгоритмические схемы обычно изображаются в виде блок-схем, т.е. каждое звено изображается прямоугольником (блоком), а их входные и выходные величины — стрелками. Внутри блока наносится символ алгоритма преобразования сигнала; если в одном блоке преобразуются несколько сигналов, соответствующие каналы обозначаются штриховой стрелкой. Кружком изображается сумматор сигналов, причем будем считать, что все слагаемые берутся со своими знаками.

В качестве примера на рис. 3.1 приведена алгоритмическая структура системы управления, соответствующая ранее приведенной на рис. 1.2 функциональной структуре. Как видим, в рассматриваемом случае различие между обеими блок- схемами состоит лишь в обозначениях блоков. Если на рис. 1.2 блоки характеризуются функциональным назначением (ОБ — объект управления, Р — регулятор, КБ — командный блок), то здесь они характеризуются передаточными функциями: Wx(s) — передаточная функция объекта, в соответствии с которой возмущающее воздействие X(t) влияет на управляемую величину y(t); W (s) — передаточная функция объекта, определяющая влияние на управляемую величину регулирующего воздействия ц(/); Wp(s) — передаточная функция регулятора; K(s) — передаточная функция командного блока управления, определяющая изменение командного воздействия на подсистему регулирования u(t) при изменении задающего воздействия x(t). Естественно, что как объект так и элементы контроллера (регулятор и командный блок) могут быть расчленены на более мелкие звенья (например, в соответствии с функциональной структурой регулятора, приведенной на рис. 1.10). В общем случае подобное членение может и не иметь технического и

| функционального соответствия, но мо- * X | К | и | ЕР | W | И | т ^ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "р |  | V |

-1

жет быть полезным для исследования системы (особенно часто такое искусственное разделение на звенья выполняется при построении моделей объектов управления).	Рис. 3.1

Непременное условие, которое должно соблюдаться при членении системы на звенья, состоит в соблюдении правила однонаправленной передачи воздействий. Это означает, что выходная величина любого звена системы зависит от изменения его входной величины, однако обратное влияние выходной величины непосредственно через рассматриваемое звено на входную величину должно отсутствовать. Несоблюдение этого правила лишает смысла применение аппарата структурных схем.

Среди всего разнообразия звеньев особого внимания заслуживают так называемые элементарные звенья, описываемые дифференциальными уравнениями первого порядка, поскольку именно из таких звеньев чаще всего строят математические модели систем управления.

Статическое (безынерционное) звено.

(3.1)

y(t) = kx(t),

где к — коэффициент пропорциональности или передачи звена.

Такое уравнение имеют клапаны с линеаризованными характеристиками (когда изменение расхода жидкости пропорционально степени изменения положения штока) в рассмотренных выше примерах систем регулирования (см. рис. 1.12, 1.13 и др.); пружина обратной связи в гидравлическом регуляторе (см. рис. 1.9), сила сопротивления которой пропорциональна степени деформации; электрический резистор в схеме обратной связи электронного регулятора (см. рис. 1.10), сила протекающего через который тока пропорциональна приложенному напряжению и т.п.

Передаточная функция, переходная характеристика и КЧХ этого звена:

W(s) = к\ h(t) = к • 1(0; W(Jat) = к.

(3.2)

Интегрирующее звено:

о

(3.3)

или

y'{t) = kHx(t).

В знаменатель размерности коэффициента передачи этого звена входит время.

Передаточная функция, переходная характеристика и КЧХ интегрирующего звена определяются формулами

W(s) = kjs\ h(t) = kKt • 1(0; W(jto) = (kjto) e~JK/2.

(3.4)

Примером такого звена является двигатель с переменной скоростью, например гидравлический исполнительный двигатель регулятора частоты вращения ротора паровой машины, изображенный на рис. 1.9, а, скорость перемещения поршня которого может считаться пропорциональной смещению штока золотника.

Рис. 3.2

Пример 1. Схема гидравлического исполнительного двигателя показана на рис. 3.2, а.

Выход

масла

- Ро Вход масла

ВЫХОД

масла

Пусть шток золотника сместился на величину г\ от своего среднего положения, например вверх; тогда под действием перепада давления р0 - р в нижнюю полость цилиндра двигателя начнет поступать масло. Его расход при малых значения г| приближенно подчиняется формуле: G = ац(р0 - р), где а — постоянный коэффициент. Такой, же расход масла будет, очевидно, существовать и в верхнем трубопроводе: G = ацр, т.е.

c«lOo -р) = ат1Р-

Отсюда следует, что, если пренебречь нагрузкой на двигатель, давление в обеих полостях цилиндра равно 0,5у>(), а расход масла пропорционален смещению штока золотника: G = 0,5/?0г|.

Если некоторый постоянный расход масла существует в течение отрезка времени At, то он вызовет перемещение поршня двигателя на величину, определяемую из уравнения сохранения вещества: SAц = GAt, где S — площадь поршня; переписав это уравнение в виде

0,5а р0

Дц At '

"Л:

при At -» 0 получим уравнение исполнительного двигателя при непрерывно меняющемся расходе масла G:

и#(0 = *и.дЛ(0,

где кн л = 0,5аp0/S.

Переходная характеристика интегрирующего звена и его КЧХ приведены на рис. 3.2, бив.

Дифференцирующее звено:

Я0 = k£c'(t),

(3.5)

J№)

передаточная функция, переходная характеристика и КЧХ этого звена соответственно:

W(jcо)

Р( со)

со = 0

(3.6)

W{s) = k.As- K0 = ka5(t);

W(j со):

./я/2

.сое

КЧХ приведена на рис. 3.3.

Рис. 3.3

|  | 1 V 1 |
| --- | --- |
| — |  |
| 1 у//////А |  |
|  | t- |

а)

Рис. 3.4

Это звено не может быть технически реализовано из-за того, что порядок правой части его уравнения (3.6) больше порядка левой части. Можно только приблизиться к этому уравнению, использовав реальное дифференцирующее звено

Ty'(t)+y(t) = kTx'(t),	(3.7)

передаточная функция которого, переходная характеристика и КЧХ определяются формулами:

kTs

W(s) =

Ts+\’ h(t) = к е-//т • 1(0;

(3.8)

w(j(о) = кТт е'агс‘е |/(Гю>.

+ Г со

Соответствующие графики приведены на рис. 3.4, а и б.

Для того чтобы свойства реального дифференцирующего звена приближались к свойствам идеального, необходимо одновременно увеличивать коэффициент передачи к и уменьшать постоянную времени Т так, чтобы их произведение оставалось постоянным кТ = кД. Отметим, что в размерность &д входит время.

Пример 2. Примером реального дифференцирующего звена может служить корректирующая обратная связь в регуляторе паровой машины (см. рис. 1.9), отдельно изображенная на рис. 3.4, в.

Входным воздействием здесь является перемещение стакана демпфера ц(/), жестко связанного с исполнительным двигателем, а выходной величиной — перемещение поршня демпфера Лдм(0-

Пусть стакан демпфера начал перемещаться вверх, увлекая за собой и поршень; тогда в полости под поршнем возникнет некоторое давление жидкости	обусловленное появле

нием силы сжатия пружины:

Рдм(0 = (С//ГДМ)ЛдМ(0,

где с — коэффициент жесткости пружины, численно равный значению силы сопротивления ее сжатию при увеличении последнего на единицу измерения; ^дм — площадь поверхности поршня.

Под воздействием давления pm(t) начнется переток масла из нижней полости демпфера в верхнюю; будем считать, что скорость перетока масла в первом приближении пропорциональна давлению:

Сдм(0 = apm(l) = (ас/^дм)лдм(0-	(а

)

Свяжем теперь расход Gm(t) с перемещением поршня относительно стенок демпфера t). Пусть в течение некоторого отрезка времени At переток постоянен и равен Gm, тогда можем записать следующее уравнение материального баланса:

GmAt = FmA%,

ИЛИ

b£jbi = (l/FaM)GaM.

Для определения изменения £,(7) при непрерывном изменении Gm(t) следует At в этом уравнении устремить к нулю; в результате получим = (VFaJGm(t).

Если учесть выражение (а) и, кроме того, иметь в виду, что ^(7) = ц(/) - Лдм(0> последнее выражение можно переписать следующим образом:

ГЛдмМ + лдм(0 = Tv'0),

где Т = FaM /(ас).

Инерционное звено первого порядка (апериодическое):

Ty'(t) + y(t) = kx(t).	(3.9)

Передаточная функция, переходная характеристика и КЧХ звена:

W(s)= k/(Ts+ 1); h(t) = k( 1- e“'/T) *1(0;

(3.10)

W(j(D) = • /	к ■ 2 е->агс1§ Гсо.

а/ 1 + ]Г О)

Соответствующие графики приведены на рис. 3.5, а и б.

Пример 3. Примером такого звена может служить бак с жидкостью (см. рис. 2.1, а), уравнение которого было получено в примере 1 § 2.1, а переходная характеристика и КЧХ — в примерах § 2.2. и 2.6. Другим примером инерционного звена является корректирующая обратная связь в электронном регуляторе (см. рис. 1.10), показанная на рис. 3.5, в. точке а

б)

схемы должен сохраняться баланс токов: iR(t) = ic(t). Если учесть, что iR(t) = [ае 6(t) -

- e0C(t)]/R{ и i^t) = С е^с (/) (где а — положение подвижного контакта резистора /?9), то

7’ео.с'(0+ еос(0 = *ерб(0, где Т = RXC к к ^ а (при R} » R2).

Заметим, что если в рассмотренной схеме поменять местами резистор и конденсатор, она станет реальным дифференцирующим звеном. Аналогично смена мест расположения пружины и демпфера в механическом звене, изображенном на рис. 3.4, в, приведет к тому, что оно превратится в апериодическое.

Интегродифференцирующее звено:

Ty'(t) + y(t) = klT^V) + x(t)l	(3.11)

Передаточная функция, переходная и КЧХ звена соответственно определяются формулами:

У+|.

Ts+ 1 :

h(t) = k[\ +(ТХ/Т- 1) е-'/т] • 1(0;

(3.12)

/arctg (Г - Г)со/( 1 +Г Гю2)

2 2 1 + V0

2 2 1 + Т со

W(Jiо) = к

Соответствующие графики приведены на рис. 3.6 а и б, как видим, график переходной характеристики и годограф КЧХ зависят от того, больше или меньше единицы отношение TJT.

Пример 4. Интегродифференцирующим звеном является рассмотренный в примере 1 § 2.1 одноемкостный объект (см. рис. 2.1, а), если входной его величиной выбрать перемещение клапана на притоке, а выходной — изменение притока жидкости, вызванное этим перемещением. Действительно, в этом случае к уравнению состояния объекта

z\f) = az(t) + bx(t)

добавится следующее уравнение связи между переменной состояния и выходной величиной:

№пР ~ z(0 х(<)а cz0) + d*(0,

Л О = спр(0 = «пр

где

с = ~апрх0/ (2л/рпР-г°);d = «пР JpIp-z° .

или при принятых в примере численных значениях параметров

z'(0 = -0,625z(0 + 2х(0; ЯО =

- -0,125z(0 + 2x(t).

Соответствующие уравнения для изображений

(s +0,625)Z{s) = 2X{s)\ Y(s) =

= -0,\25Z(s) + 2X(s)

после исключения Z(s) переходят в одно уравнение:

2s + 1

Y(s) =

X(s),

j + 0,625

т.е. объект имеет передаточную функцию W(s) =-1,6(2 s + 1)/(1,6j+ 1).

Инерционное звено второго порядка. Дифференциальное уравнение инерционного звена второго порядка имеет вид:

T;y"(t) + T,y'(t) + y(t) = kx(t).

(3.13)

Примером такого звена является двухъем костный объект (см. рис. 2.1, б) по каналу действия перемещения клапана на притоке жидкости xx(t) на уровень во второй емкости z2(t) (соответствующее уравнение было получено в примере 2 § 2.1).

Пример 5. Примером инерционного звена второго порядка может служить центробежный маятник автоматического регулятора частоты вращения ротора паровой машины (см. рис. 1.9, а).

Центробежная сила маятника, приведенная к его муфте, определяется формулой

FU.M = Кнтт/Р-’

где тгр — масса грузов; г — радиус окружности вращения грузов, зависящий от положения муфты г|м; ккн — коэффициент пропорциональности, зависящий от кинематической схемы маятника; /-— частота вращения.

Перемещению муфты противодействуют силы сжатия пружины (аккумулятора потенциальной энергии) Fnp, вязкого трения демпфера центробежного маятника ДЦМ/тр и инерции движущихся поступательно масс (аккумулятора кинематической энергии) FHH, причем

Fnp = crlM; FTp = pri: ; Fm = mri"

где с — коэффициент жесткости пружины; р — коэффициент вязкого трения демпфера, зависящий от степени открытия перепускного вентиля демпфера; m — масса поступательно движущихся элементов маятника.

Соответственно уравнение баланса сил, приложенных к муфте в динамике, определяется следующим выражением:

mr\„ (0+ рт|м(0 +сПм(0 = *кн'игр''(^)/2(0,

а уравнение равновесного режима

После линеаризации нелинейных функций по методу малых отклонений относительно неко-

торого равновесного режима, характеризуемого значениями rj? и/0, получим следующее линейное уравнение относительно отклонений от этого режима:

где

*цм = 2^кн/игрг(Пм)/с; 7’]= p/с; Т2 = J~mfc .

Передаточная функция и КЧХ инерционного звена второго порядка определяются формулами:

W(s) = kl{T\s + Tts + 1);

(3.14)

-/j arctg |Yj co/^l - J + an

,2 2~| ,co e

(3.15)

01/co) = \k/J (\ -T22u>2) +T\

где a = О при 1 - т\со2 > 0 и a = 1 при 1 - T2со < 0.

Вид переходной характеристики зависит от соотношения между постоянными времени Тх и Т2.

При Тх > 2Т2 корни характеристического уравнения sx = -с^ и s2 = -a2 отрицательные вещественные и переходная характеристика определяется формулами (см. табл. 2.2. строки 6 и 8):

h(t) = к{] - [a2/(a2 - a,)] е a]t + [aj/(a2 - otj)] e a2?} • 1(Z)

при aj * a2; (Tx > 2Г2);	(3.16)

h(t) = /с[1 - (1 + a0e-a/] * 1(0 при ax = a2 = a; (^ = 2Г2).	(3.17)

При Tj < 2Г2 корни характеристического уравнения звена являются сопряженно-комплексными sx 2 = —а ± усо0, причем

а = Г,/(2Г22) и со0 = 7 1-(Г,/27’2)2/7’2;	(3.18)

переходная характеристика определяется формулой (см. табл. 2.2, строка 16 при

Р = 0)

h(t) = к{\ - e~a/[(a/co0)sin со0/ + cos со0/]} • 1(0,	(3-19)

т.е. она приобретает колебательный характер; поэтому такое звено называют колебательным.

На рис. 3.7, а, б показан типичный вид переходных характеристик и КЧХ для обоих рассмотренных случаев (цифрой 1 обозначены характеристики для Тх > 2Т2, цифрой 2 — для Тх < 2Т2); кроме того, на рис. 3.8 показаны соответствующие АЧХ А(со) и ФЧХ ф(со).

Как видим, колебательному характеру переходной характеристики соответствует наличие в графике АЧХ резонансного пика при частоте резонанса сорез. Отношение максимального (пикового) значения АЧХ к ее значению при нулевой частоте получило поэтому название частотного показателя колебательности:

М=Л(сорез)/Л(0).	(3.20)

У<2(со)

о	“рез7! 2 3 а)

Рис. 3.8

Продифференцировав выражение для АЧХ звена

А(со) = к/J (\- TW) + Т;ы2

(3-21)

по со и приравняв производную к нулю, получим выражение для резонансной частоты системы

(3.22)

подстановка которого в предыдущие формулы приводит к следующей формуле для определения частотного показателя колебательности:

(3.23)

Об интенсивности затухания колебаний можно судить также и по корневому показателю колебательности, который равен отношению положительного значения вещественной части» корней к их мнимой части т = а/со. С учетом (3.18) корневой показатель колебательности т рассматриваемого звена можно выразить через коэффициенты его уравнения:

(3.24)

Т\/(2Т2)

т =

а приняв во внимание (3.23), установить связь т с частотным показателем колебательности:

М= (1 + т2)/{2т).

(3.25)

Объективно интенсивность затухания колебаний в колебательном звене определяется относительным уменьшением соседних амплитуд А/+] и А/ переходной характеристики (рис. 3.7, а);

(3.26)

Этот показатель получил название степени затухания колебаний; с учетом

-аТ

того, что Ai+ j = Aj е 0 (где Т0 = 2л/со0 — период собственных колебаний), эту формулу можно представить следующим образом:

i|/ = 1 - е-27ст.	(3.27)

Таким образом, степень затухания однозначно связана с корневым показателем колебательности т, а следовательно, и с частотным показателем колебательности М.

| Ниже даны значения т, М, сорез/со0, ТХ1Т2, соответствующие нескольким наиболее часто употребляемым значениям степени затухания: 0,6500 | 0,700 | 0,7500 | 0,8000 | 0,8500 | 0,9000 | 0,9500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1671 | 0,1916 | 0,2206 | 0,2562 | 0,3019 | 0,366 | 0,4768 |
| 3,076 | 2,705 | 2,3768 | 2,080 | 1,8071 | 1,5475 | 1,2871 |
| 0,9859 | 0,9814 | 0,9754 | 0,9750 | 0,9533 | 0,9304 | 0,8790 |
| 0,3290 | 0,3704 | 0,4308 | 0,4964 | 0,5780 | 0,6882 | 0,8608 |

m

М

<°рез/а)0

Т\/Т2

Из приведенных данных видно, что с ухудшением затухания колебаний показатель колебательности m уменьшается (от m - °° При \\/ = 1 до m = 0 при \}/ = 0), а частотный показатель колебательности Мрастет от М— 1 до М= °°, резонансная частота сорез в рассмотренном диапазоне значений \|/ остается близкой к собствен

ной частоте оо

о*

При Тх = 0 уравнение звена (3.13) приобретает вид

Ttf>"(t)+y(t) = kx(t),	(3.28)

а переходная характеристика звена имеет характер незатухающих колебаний:

/z(0 = к{ 1 - cos со00 * 1(0*	(3.29)

Примером такого звена может служить центробежный маятник регулятора частоты вращения вала машины (см. рис. 1.9, а) без демпфера ДЦМ ф = 0).

- Типовые связи между звеньями в структурных схемах систем

Любая сложная структура системы может быть представлена в виде комбинации попарно связанных между собой звеньев, причем существуют только три разновидности таких связей: последовательная, параллельная и обратная.

Последовательная связь. При последовательной связи (рис. 3.9, а) выходная величина одного звена является входной для другого:

ВД = Wx{s)X(s)\ Y{s) = W2(s)Yj(s),

т.е. изображение выходной величины такой элементарной структуры определяется формулой

У(^) = Щ5)1¥2(з)Х(5),

и,	следовательно, ее передаточная функция представляет собой произведение передаточных функций звеньев:

W(s) = W{(s)W2(s).	(3.30)

Очевидно, что это правило может быть обобщено на произвольное число п последовательно связанных звеньев:

W(s)=f\Wk{s).	(3.31)

б

Рис. 3.9

к— 1

Это правило остается в силе и по отношению к КЧХ звеньев:

W(ja)= П^О’со). к= 1

Если КЧХ звеньев заданы их годографами, КЧХ последовательно связанных звеньев может быть построена по правилу перемножения векторов: модули перемножаются, а аргументы (фазовые углы) складываются. На рис. 3.9, б в качестве примера показано перемножение годографов КЧХ интегрирующего звена и инерционного звена первого порядка:

Щы) = [кик /(со Vi + Т2со2)] e_/(arcts Гт + л/2>.

Импульсную переходную характеристику w(t) двух последовательно включенных звеньев можно рассматривать как реакцию второго звена с характеристикой w2(f) на его входное воздействие, заданное в виде импульсной переходной характеристики w,(/) первого звена, т.е., чтобы непосредственно определить w(t) по Wj(0 и w2(t), необходимо воспользоваться интегралом наложений (2.56)

t

w(t)= \w2{^)wx{t~^) d4.	(3.32)

-О

Сопоставление формул (3.30) и (3.32) наглядно показывает практические преимущества использования передаточных функций и частотных характеристик при определении характеристики системы по характеристикам отдельных звеньев.

Параллельная связь. При параллельной связи (рис. 3.10, а) входная величина соединения является общей для обоих звеньев, а выходная образуется в результате суммирования выходных величин звеньев:

Y(s) = Wx(s)X(s) + W2(s)X(s). т.е. передаточная функция соединения равна сумме передаточных функций звеньев:

W(s) = Wx(s) + W2(s).

Это правило легко обобщается на произвольное число m параллельно связанных звеньев:

w(s) = iw-	(3.33)

к= 1

Оно остается в силе и по отношению к КЧХ и переходным характеристикам.

Если КЧХ отдельных звеньев заданы годографами, то при их графическом суммировании следует пользоваться известным правилом параллелограмма. В качестве примера на рис. 3.10, б показано сложение векторов КЧХ интегрирующего звена и инерционного звена первого порядка:

W(ja) = kj(ja) + k/(jaT + 1).

у l

Wy

ж2

Обратная связь. При наличии обратной связи (рис. 3.11, а) одно из звеньев системы передает сигнал с выхода второго звена обратно на его вход, где он либо суммируется с входным воздействием, либо вычитается из него. Канал, по которому сигнал с выхода системы вновь подается на ее вход, называется обратной связью, причем в первом случае обратная связь считается положительной, а во втором — отрицательной. Таким образом, изображение выходной величины системы связано с изображением входного воздействия уравнением:

Y(s) = Ж,(5)№) ± W2(S)Y(s)} откуда следует:

Y(s) = Ф (s)X(sl где Ф(5) — передаточная функция системы с обратной связью, которая связана с передаточными функциями звеньев соотношением:

Wx(s)

ф(*)

(3.34)

1 т W,(s)W2(s)'

Знак «минус» относится к системе с положительной обратной связью, знак «плюс» — к системе с отрицательной обратной связью.

Рассматриваемая структура отличается от двух предыдущих тем, что она содержит замкнутый контур циркуляции сигнала; поэтому такую систему называют еще замкнутой. В этой связи последнюю формулу обычно записывают в следующем виде:

(3.35)

где

Wpc(s) = W{(s)W2(s)

(3.36)

- передаточная функция разомкнутого контура системы.

К этой передаточной функции придем после размыкания контура в произвольной его точке и переноса входного воздействия на систему непосредственно за точкой размыкания. Если теперь принимать за выходной сигнал сигнал перед точкой размыкания, то связь между указанными входным и выходным сигналами и будет определяться произведением передаточных функций W](s)W2(s) (без учета смены знака в системе с отрицательной обратной связью).

Построение КЧХ замкнутой системы, соответствующей передаточной функции

- , может быть выполнено графоаналитически. В качестве примера на рис. 3.11, б показано построение вектора КЧХ замкнутой системы с отрицательной обратной связью, когда Wx(s) = 1; W2(s) = l/(s + 1).

Если в системе с отрицательной обратной связью устремить коэффициент передачи звена в прямой передаче сигнала к бесконечности, то свойства такой системы становятся независимыми от свойств этого звена и определяются только свойствами обратной связи. Действительно, если в (3.34) устремить Wx(s) -» оо, получим:

Ф00 = 1 /w2(s).

(3.37)

Это замечательное свойство сохраняется и в случае, когда в прямой передаче сигнала находится нелинейное звено.

Система управления (см. рис. 3.1) по каналу действия задания x(t) на управляемую величину y{t) представляет собой последовательное включение командного блока и подсистемы регулирования; поэтому, в соответствии с (3.31), ее передаточная функция представляет собой произведение указанных передаточных функций:

H'c.yW = K.6(s)%u(s)>

(3.38)

где Wk6(s) — передаточная функция командного блока; Ф^С?) — передаточная функция подсистемы регулирования по каналу действия командного воздействия u(t) на регулируемую величину y(t).

Входными воздействиями подсистемы регулирования могут быть, кроме управляющего воздействия, возмущения (число которых может быть произвольным), а

выходными, помимо регулируемой величины, также ошибка регулирования 8р(/) = = u(t) - y(t) и регулирующее воздействие ц(7). Следовательно, рассматриваемая подсистема регулирования с одной управляемой величиной обладает несколькими передаточными функциями, которые выражаются через передаточные функции регулятора и соответствующих каналов объекта формулой (3.35):

по каналу «командное воздействие — регулируемая величина»:

W (s)

ф ЛЛ = 	Р£	•	(3 39)

уи l + ^DcW’

И-с

по каналу «командное воздействие — ошибка регулирования»:

'3-40>

по каналу «возмущение — регулируемая величина»:

WAs)

VJ)=TTirjry	<3-4I)

Во всех последних формулах:

WP,(S) = WfiWJjs)	(3.42)

- передаточная функция разомкнутого контура.

- Динамические характеристики ПИД-регуляторов

В системах автоматического регулирования технологических объектов, естественно, могут применяться самые разнообразные регуляторы. Однако доминирующее значение здесь заняли П-, ПИ- и ПИД-регуляторы, о которых уже говорилось в § 1.4. Алгоритмы этих регуляторов определяются формулами (1.3), (1.4), (1.9). Как уже указывалось, эти алгоритмы были получены чисто эвристическим путем, в то время, когда ТАУ просто не существовало. Многочисленные попытки заменить их на предполагаемо более совершенные алгоритмы, синтезированные методами современной ТАУ с привлечением достаточно сложного математического аппарата и получившие название «современные» (в англоязычной литературе — «advanced») практического применения не получили из-за несоответствия реальности принятых при их получении критериев и методов синтеза.

При неудовлетворительной работе системы с ПИД-регулятором, как правило, следует не искать какой-то более сложный алгоритм регулирования, а усложнять структуру информационных связей с объектом. Рассмотрение примеров систем регулирования в § 1.6—1.9 свидетельствует, что простые одноконтурные структуры систем там практически отсутствуют. Не исключено также, что первоначальная конструкция объекта такова, что приемлемую точность регулирования получить физически невозможно, и приходится идти на изменение конструкции объекта. Так случилось, например с системой регулирования температуры перегретого пара (см. рис. 1.17); здесь по указанной причине пришлось пойти на замену поверхностного пароохладителя на впрыскивающий и изменить его положение в тракте прохождения пара, хотя это и оказалось связанно с определенными сложностями технологического порядка.

Напомним также, что регуляторы в полной структуре САУ не должны выполнять функции наилучшей отработки изменения задающего воздействия — эти функции, в случае необходимости, должны выполнять командные блоки (см. рис. 1.2).

Передаточная функция ПИ-регулятора в соответствии с (1.7) определяется следующей формулой:

1 +

(3-43)

Т,Л

Wv(s) = *„(

Комплексная частотная характеристика

Гр(/ со) = кп[ 1 -j^

(3.44)

показана на рис. 3.12, а; ее модуль и аргумент имеют вид Ар( со) = kJl+(l/T„(o)2; фр(®) =-arctg(l/:THco).

Переходная характеристика, определяемая формулой

уо = Ml + (1/ВД • КО,	(3.45)

показана на рис. 3.12, 6.

Если в исполнительном механизме регулятора используется исполнительный двигатель с постоянной скоростью, переходная характеристика регулятора, получаемая при подаче на его вход единичного ступенчатого сигнала, имеет вид, указанный на рис. 3.12, в\ вначале происходит перемещение выходного вала двигателя с постоянной скоростью до значения, равного кп, после чего начинается пульсирующий режим работы; при этом регулятор автоматически выбирает соотношение между длительностью включений и паузами таким образом, что выходная величина меняется с постоянной средней скоростью, обратно пропорциональной Ги.

Частными случаями ПИ-алгоритма регулирования являются П- и И-алгоритмы. Пропорциональный алгоритм определяется формулой (1.4), соответствующую передаточную функцию можно представить в виде

W(s) = кп.

(3-46)

Как видим, это простое безынерционное звено. Алгоритм работы П-регулятора можно получить из алгоритма ПИ-регулятора, если в последнем устремить Ги —> оо

.

Интегральный алгоритм определяется формулой (1.6); его передаточная функция имеет вид:

wP(s)= k's- (3-47) Регулятор, реализующий этот алгоритм, представляет собой простое интегрирующее звено. Для того чтобы ПИ-регулятор превратить в И-регулятор с коэффициентом передачи ки, формально следует устремить кп и Тц к нулю, но так, чтобы их отношение сохраняло постоянное равное ки значение.

Добавление в алгоритм функционирования ПИ-регулятора составляющей, пропорциональной скорости изменения ошибки регулирования, превращает его в ПИД-регулятор (1.9). Передаточная функция этого регулятора имеет вид:

Wp(s) = Лп[1 + 1/(7» + 7»,	(3.48)

ИЛИ

W(s)= £n(a7;V + 7>+l)/(7>),

(3.49)

где a = TJTH.

Комплексная частотная характеристика регулятора

Wp(jсо) = ки{ 1 -Л 1/(7» - Т’дСо]}	(3.50)

показана на рис. 3.13, а; ее модуль и аргумент имеют вид

Лр(ю) = £nVl+[l/(7»-7>]2; фр(со) = -arctg[l/(7» - 7».

Переходная характеристика ПИД-регулятора отличается от характеристики ПИ-регулятора только появлением дельта-импульса, интенсивность которого («площадь под его графиком») равна £ПГД:

hit) = *п[1 + 1/(7» + Гд5(0].

(3.51)

Как непосредственно следует из (3.49), точная реализация ПИД-регулятора невозможна, поскольку степень полинома числителя оказывается выше степени полинома знаменателя. Таким образом, в структуре реальных конструкций ПИД- регуляторов присутствует более или менее ярко выраженное инерционное звено, с учетом которого передаточная функция реального ПИД-регулятора записывается в следующем виде:

Wp(s)

1 +

,(3.52)

T„s

/<2р(со)

Т

3

а)

| АР |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 |  |  |
| 2 |  | т ч |
| 1 |  | ‘■Ю 1 |
| 0 |  | 1 '/Г„ |

д и

*Р<“> '-И'СЛо)

> р

Рис. 3.13

б)

где — постоянная времени, учитывающая инерционность указанного звена (сглаживающего фильтра).

Наличие этой инерционности, естественно, сказывается на характеристиках ПИД-регулятора; так, в переходной характеристике регулятора исчезает дельта-импульс, и она приобретает такой вид, как показано на рис. 3.13, б.

V I

T(\)s +

Пример 1. Найдем передаточную функцию регулятора частоты вращения вала паровой машины (см. рис. 1.9, а).

| Алгоритмическая структура регулятора, соответствующая его функциональной структуре, изображеной на рис. 1.9, б, приведена на рис. 3.14, а. Передаточная функция этой структуры в соответствии с (3.30) и (3.34) определяется формулой л | W и.д |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кп о.с |  |

%.c

со = 0,4 ^и.э’ ки.п = *и.э>*и.д=1°

б)

Рис. 3.14

- + Wua(s)W0Js)].

В примерах 1 и 2 § 3.1 уже были получены дифференциальные уравнения исполнительного двигателя и упругой обратной связи. Напишем соответствующие им передаточные функции:

KJ?) = k„Js;

P'o.cW =	+ П-

Коэффициент передачи звена обратной связи здесь равен отношению плеч рычага /сос = /2/(/\ + /2).

Разгруженный хорошо демпфированный центробежный маятник при относительно медленно протекающих процессах регулирования можно считать безынерционным звеном, так что коэффициент передачи измерительного элемента равен кцз = кцм11/(1] + /2), где £цм — коэффициент передачи центробежного маятника, найденный в примере 5 § 3.1.

Таким образом, передаточная функция регулятора

определяется формулой

Wp(S) = *Н-Лд s(Tocs + 1 + киак0СТ0Л) ’ которую при кн —> 00 можно представить в следующем виде:

fVp(s) = kn(THs + 1 )/(7»,

гае *„ = *и.Л>.с и т» = Тох-

Сопоставляя эту формулу с (3.43), приходим к выводу, что это передаточная функция ПИ-регулятора.

На рис. 3.14, б построены КЧХ регулятора Wp(jw) при постоянных к0С=\,Т0С=\и трех значениях кн эки ; эти графики наглядно иллюстрируют, как с увеличением &и эки д КЧХ рассматриваемого регулятора приближается к КЧХ ПИ-регулятора (3.50); эта КЧХ показана на рисунке штриховой линией.

К полученному результату можно было прийти, использовав формулу (3.37), с учетом которой передаточная функция структуры регулятора, изображенная на рис. 3.14, а, при ки —> 00 имеет следующий вид:

^и»= _ к

*и.э То.с + 1

w*>—w

Пример 2. Найдем передаточную функцию электронного регулятора в пульсирующем режиме его работы, когда сумма сигналов от измерительного блока и обратной связи близка к нулю и, следовательно, может быть применена формула (3.37).

Структурная схема регулятора была приведена на рис 1.10. В отличие от структурной схемы гидравлического регулятора в данном случае обратная связь не охватывает исполнительный двигатель; кроме того, как было показано в примере 3 § 3.1 она выполнена не на реальном диф

ференцирующем звене, а на инерционном звене первого порядка с передаточной функцией ^0СМ = k0J(T0Cs + 1), где кос — степень ввода напряжения с резистора R2, TQC = RXC.

Передаточная функция регулятора в пульсирующем режиме, когда напряжение e(t) на входе в усилитель мало, определяется формулой

где WH 6(s) — передаточная функция измерительного блока; Wu a(s) — передаточная функция исполнительного двигателя.

Исполнительный двигатель в рассматриваемом регуляторе имеет постоянную скорость ии т.е. является нелинейным элементом, поведение которого, вообще говоря, не может быть описано передаточной функцией. Однако в рассматриваемом случае он управляется реле, подающим на его вход постоянные сигналы. В этих условиях даже исполнительный двигатель с переменной скоростью в периоды включения работал бы как двигатель с постоянной скоростью. Можно поэтому считать рассматриваемый двигатель двигателем с переменной скоростью, т.е. интегрирующим звеном; WHR(s) = kliR/s, коэффициент передачи которого выбран из условия = = ^идер б’где ер б — напряжение на выходе релейного блока.

Таким образом, передаточная функция регулятора приобретает следующий вид

+ »/*,

или

Wp(s) = *п(7> + 1)/(7», где кп = ки б1>и д /(Тиер бос); Ти = Гос, регулятор имеет ПИ-алгоритм функционирования.

- Звенья с распределенными параметрами в составе объектов управления

Выше, на рис. 2.1, а, б, были показаны примеры объектов с сосредоточенными емкостями. Важная особенность технологических и в том числе теплоэнергетических объектов состоит в том, что они, как правило, содержат в своем составе конструктивные элементы, аккумулирующие емкости которых имеют распределенный характер. Динамические процессы в таких элементах описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Соответственно в структурах динамических моделей объектов появляются звенья с распределенными параметрами, передаточные функции которых являются трансцендентными функциями s.

В качестве примера звена с распределенными параметрами рассмотрим стенку толщиной L, разделяющую две среды, температуры которых 9j и 02 (рис. 3.15).

Определим изменение температуры 0(/) в некоторой произвольной точке внутри стенки на расстоянии / от ее левого края, вызываемое изменением наружных температур 9j(/) или 02(О- Иначе говоря, рассмотрев 0(/) как выходную величину системы y(t), установим ее связь с входными величинами 0^) = jcj(f) и 02(О = x2(t).

С этой целью выделим внутри стенки на интересующем нас расстоянии / полосу толщиной 0(О = *(О ^ и РассмотРим уравнение баланса тепловых

0j(O = ^(0

- 2 потоков, входящих в эту полосу и выходящих из нее (при этом будем считать, что продоль- ~J^®(t)=y(t)	ные потоки теплоты отсутствуют).

- L I	Обозначим плотность теплового потока,

Н н	входящего в полосу qBX(t), а плотность выходя-

рис. з.15	щего потока qBUX(t); в установившемся режиме

эти потоки равны:

^ВХ ^ВЫХ •

Пусть теперь возникло неравенство этих потоков qBX Ф qBUX и оно существует в течение некоторого времени At; тогда в указанном объеме стенки изменится аккумулированная теплота в соответствии со следующим уравнением:

рсД/Де - (4ВХ - qBb]X)At, или

рсА/А9 = -AqAt,

где А9 — изменение температуры в рассматриваемом объеме; Aq = qBb]X - qBX; р, с — плотность и удельная теплоемкость материала стенки.

Последнее уравнение можно переписать следующим образом:

-Aq/Al = рсА9/А/.

Приняв, что At —> 0 и А/ —> 0, получим уравнение, связывающее между собой изменение температуры внутри бесконечно малого элемента стенки и непрерывное изменение протекающего через него теплового потока:

_Ш0 = рсэе£0	(3 53)

Это уравнение можно переписать только относительно изменения температуры, если заметить, что плотность теплового потока через достаточно тонкую стенку можно считать примерно пропорциональной перепаду температуры А9 на границах этой стенки, причем коэффициент пропорциональности может быть принят тем большим, чем меньше толщина стенки А/:

q = ~(Х/АГ)Ав.

При А/ —» 0 получим плотность теплового потока через стенку бесконечно малой толщины (закон Фурье):

q = -MQ(t, l)/dl,

где X — теплопроводность материала стенки.

Продифференцировав это выражение по / и подставив результат в (3.53), придем к следующему уравнению:

ад2у(1 0/d/2 - dy(t, 1)1 dt = 0,	(3.54)

где y(t, 0 = Ol а = Х/рс — коэффициент температуропроводности.

Полученное уравнение в частных производных позволяет решить поставленную задачу. Для этого, как обычно, должно быть задано изменение входных воздействий Xj(0 = y(t, 0) и х2(0 = y(U L), т-е- должны быть заданы граничные условия, а также начальное значение выходной величины y(t) при t = 0, т.е. j;(0, I) = 9(0, Г).

Найдем сначала решение задачи распределения температур в стенке в установившихся режимах, когда производная от температуры по времени равна нулю. Уравнение (3.54) в этом случае принимает следующий вид:

д2у0(1)/д!2 = 0.	(3.55)

Проинтегрировав это уравнение дважды, получим:

ду°(1)/д1 + Сх = 0; /(0 + С, / + С2 = 0.

Для определения постоянных интегрирования следует задаться граничными условиями:

у°(0) = х°{ и у°(Ь) = х2; тогда

/(0) + С2 = + С2 = 0; y\L) + C{L + С2 = = X° + CXL + С2 = 0,

т.е.

С2 = -х?;

С, =-(1/Щх°2 -*?).

Таким образом, распределение температур в стенке в установившемся режиме определяется формулой

/(/) = х°{ - (х° - х\) IIL,	(3.56)

т.е. у0 меняется по линейному закону.

Для определения отклонения температуры от найденного установившегося значения в нестационарном режиме следует решить уравнение (3.54) при заданном изменении x^(t) и x2(t), т.е. для заданных изменений во времени y(t, 0) и y(t, L). Как и при решении обыкновенных дифференциальных уравнений, здесь существенную помощь может оказать преобразование Лапласа, примененное к выходной величине y(t, /), которая рассматривается в этом случае только как функция /:

оо

Y(s, 0=j y(t, I) z~sl dt.

-0

Учитывая свойство преобразования Лапласа (2.16), можно уравнение (3.54) переписать относительно изображения следующим образом:

2

a d ns;l)-sY(s,l) = 0.	(3.57)

dl

Это обыкновенное однородное дифференциальное уравнение второго порядка; соответствующее ему характеристическое уравнение имеет следующий вид: ар2 -

- s = 0, корни которого Р\ 2 = ±л/^> и, следовательно, общее его решение может быть записано в виде

Y(s, I) = С, e^L + С2 Q-Jsi~aL.	(3.58)

Произвольные постоянные Сх и С2 находятся из граничных условий 7(£, 0) и Y(s, L), т.е. из изображений входных воздействий:

Y(s, 0) = *,(■*) = С, + С2; Y(s, L) = X2{s) = С, + С2 е-Л .

Определив из этой системы Сх и С2 и подставив их в (3.58), получим:

Y(s, I) = Wt(s9 l)Xx(s) + W2(s, I), где W\(s, /), W2(s, /) — передаточные функции системы по каналам действия Xj(7) и x2(t), определяемые формулами:

W, (s, I) = sh [JsTa(L - /)] / sh {JsIaL)\ 1

\	(3.59)

Ж2(.у, /) = sh (JsJa /) / sh (JsTaL), J

где sh (JsJal) =	Q-Jslai — гиперболический синус л/уЛз/ .

Таким образом, передаточные функции распределенных систем оказались трансцендентными функциями комплексного переменного s (в то время как передаточные функции систем с сосредоточенными параметрами являются дробнорациональными функциями s).

Обычной заменой л1 = усо передаточные функции трансформируются в комплексные частотные характеристики.

В частном случае при достаточно большом значении L выражения для передаточной функции fV}(s, I) и КЧХ стремятся к следующему виду:

»W> 1	(3.60)

W(jw,l)= е-/^'®/д, J

или с учетом того, что JJ - е -/я/4 = 1/2 +j(\/Jl) [так как(е^я/4)2 =е^я/2 =у], можно записать:

W(jC0, /) = Q~l^(o/2a Q-jlJto/la '	(3.61)

Изображение по Лапласу выходной величины при единичном ступенчатом изменении x^(t) в этом случае определяется формулой

H(s, I) = Q~lJsi~a/s .

Таблицы преобразований дают для такого изображения следующий оригинал (переходную характеристику):

h(t,l)= 1 - erf [I/(2 Jot)].	(3.62)

Значения функции

z

erf (z) = -)L f q~v2 dv	(3.63)

Jn 0

приводятся в таблицах (см., например, [4]).

Переходная характеристика (3.62) и КЧХ (3.61) изображены на рис. 3.16, а и б соответственно.

Важным частным случаем звена с распределенными параметрами является запаздывающее звено, уравнение которого:

y(t) = x(t-x),	(3.64)

где т — постоянная величина, которая называется временем запаздывания или просто запаздыванием.

| h(t) 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | : t а) |
| jQ(u>)' | ‘ 1 —х |  |
| ~хС^ |  | \ . |
| со = 0 со = Зк/х У. | 1/^ = 0 РМ У со = 2п/х |  |
|  | -1 | б) |

Рис. 3.17

h{t,D

1,0 --

a)

JQ(M

P{1, со)

6)

Рис. 3.16

Выходная величина запаздывающего звена в точности повторяет входное воздействие, но только со сдвигом по времени (запаздыванием) на величину т. Переходная характеристика этого звена, таким образом, определяется формулой

h{t) = 1 (/ — т).	(3.65)

Переходная характеристики запаздывающего звена показана на рис. 3.17, а.

Для получения передаточной функции запаздывающего звена следует, продифференцировав (3.65), определить импульсную переходную характеристику

w(t) = 8(t-x).	(3.66)

и подставить ее в формулу прямого преобразования Лапласа (2.9). Тогда, учитывая свойство дельта-функции (2.52), приходим к следующему трансцендентному выражению:

W(s) = exp(-'LS').	(3.67)

Соответственно КЧХ запаздывающего звена определяется формулой:

W{j(d) = ехр(-^тсо).	(3.68)

Годограф КЧХ показан на рис. 3.17, б. Обратим внимание, что это периодическая функция частоты с периодом 2п/х.

Наглядной технической иллюстрацией запаздывающего звена является транспортер. Очевидно, что количество некоторого вещества, поступающего на транспортер, сойдет с него спустя время движения его по ленте, поэтому рассматриваемое звено часто называют звеном транспортного запаздывания. В этой связи следует, по-видимому, обратить внимание, что свойством запаздывания обладают и объекты управления предприятиями, занимающимися производством и сбытом продукции; запаздывание здесь возникает в связи с необходимостью затрат времени на оформление заказов, транспортировку продукции к потребителю и т.п. [13].

- Типовые структуры моделей объектов управления

Обычно модель объекта получают либо аналитически в виде дифференциальных уравнений, либо экспериментально в виде графика или таблиц

ы

переходной характеристики. При экспериментальной оценке этой характеристики устанавливается равновесный режим работы объекта, после чего на его вход наносится ступенчатое воздействие, желательно, единичное. Если воздействие отлично от единицы, производится деление каждой ординаты на действительное значение воздействия. Структуру передаточной функции линейной модели объекта обычно выбирают в виде дробно-рациональной функции V(s) и звена запаздывания на время т:

WQ(s) = V(s)e~TS.	(3.69)

Чаще всего дробно-рациональная часть этого выражения соответствует цепочке из п последовательно включенных апериодических звеньев с постоянными време- ни Тх, Т2, тп.

<3-70)

где к0 — коэффициент передачи объекта.

Передаточная функция вида (3.70) определяет модель объекта, переходная характеристика которого с течением времени устанавливается на некотором постоянном уровне, такой объект называется объектом с самовыравниванием. Если самовыравнивание в объекте отсутствует, т.е. переходная характеристика растет беспредельно, то в указанную цепочку звеньев добавляется интегрирующее звено. В результате (3.70) принимает следующий вид:

= (7’,j+1)(7'2j+1)...(7'|,j+1)j е ”•	(ЗЛ1)

На рис. 3.18 показаны таблица и экспериментальная переходная характеристика пароперегревателя мощного парового котла ТЭС по каналу «перемещение регулирующего органа расхода охлаждающей воды на пароохладитель» — «изменение температуры перегретого пара» в системе регулирования, рассмотренной на рис. 1.17. Вид этой характеристики может считаться типичным для объектов технологических процессов с самовыравниванием.

К настоящему времени разработано довольно много способов аппроксимации экспериментальных характеристик аналитическими моделями. При выборе среди них необходимо убедиться, что выбор критерия приближения соответствует цели, для которой производится аппроксимация. В рассматриваемом здесь случае, целью получения модели является выполнение по ней синтеза САУ. К сожалению, на начальном этапе синтеза системы управления сформулировать критерий аппроксимации, строго говоря, невозможно, поскольку такой критерий зависит не только от свойств объекта, но от свойств будущей системы управления (для синтеза которой собственно и понадобилась модель объекта). Тем не менее, дать некоторые достаточно общие рекомендации все же можно.

Разработанные к настоящему времени методы расчета оптимальных параметров регуляторов ориентируются на представлении модели объекта в виде КЧХ (разработать методы подобного расчета непосредственно по переходным характеристикам не удалось), т.е. исходная переходная характеристика должна быть вначале преобразована в КЧХ. Напомним, что КЧХ системы представляет собой преобразование Фурье импульсной переходной характеристики этой системы. В свою очередь, импульсная переходная характеристика есть производная от пере-

Построение графика переходной характеристики объекта по экспериментальным точкам и проведение касательной в области ее наибольшего наклона

| Введите значения элементов векторов, полученных из эксперимента по оценке переходной характеристики (времени to и переходной характеристики ho): г 0 ^ |  | ( ° 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | .02 |
| 4 |  | .123 |
| 6 |  | .253 |
| 8 |  | .349 |
| 10 | ho = | .403 |
| 12 |  | .43 |
| 14 |  | .442 |
| 16 |  | .447 |
| 18 |  | .449 |
| о (N |  | , .449 J |

to =

t„ := 4.31

i := 0.. 2 tj := 10i Т

0 ,

Тп :=t„	hn

Введите установившееся значение характеристики:

he := .45

Выберите координаты точки касания, задайте обобщенную постоянную времени так, чтобы проходящая через эту точку прямая стала касательной

hp := .145

Т ■= 7

- О • !

Уравнение прямой, проходящей через точку касания, и расчет обобщенного времени запаздывания :

У' :=-zM1! - tp) + hP

- О

т0 = 2.054

Коэффициент передачи объекта: 1^ := he	kQ = 0.45

Рис. 3.18

ходной характеристики. Таким образом, импульсная переходная характеристика типового объекта, переходная характеристика которого имеет вид, представленный на рис. 3.18, должна иметь максимум в точке перегиба последней. Отсюда следует, что для получения КЧХ аппроксимирующей модели объекта целесообразно производить аппроксимацию переходных характеристик так, чтобы они сами и их первые производные совпадали в их точке перегиба.

Дальнейшие соображения относительно повышения точности аппроксимации следуют из изучения методов их использования при расчетах параметров регулятора. Знакомство с этими методами (подробнее они будут рассмотрены далее)

показывает, что важность различных диапазонов частот этих характеристик не распределена равномерна. Наибольшее значение имеет относительно высокочастотная область этих характеристик. Но, в соответствии с формулой (2.13), значение КЧХ при со —> со равно значению переходной характеристики h(t) при t = 0. Следовательно аппроксимацию переходных характеристик объекта следует производить особенно тщательно при малых значениях времени.

Обычно в практических руководствах по аппроксимации переходных характеристик рекомендуется проводить касательную к этим характеристикам в районе, где она имеет наибольший наклон, т.е. в точке перегиба (рис. 3.18), что позволяет оценить два параметра модели: обобщенную постоянную времени Т0 и обобщенное запаздывание т0. Обобщенной постоянной времени здесь называется отрезок времени, заключенный между точками пересечения касательной с осью абсцисс и с линией нового установившегося значения характеристики, обобщенным запаздыванием — отрезок между началом подачи ступенчатого воздействия и моментом пересечения касательной оси абсцисс. Третий параметр — коэффициент передачи объекта к0 — равен установившемуся значению характеристики.

На рис 3.18 приведен порядок определения указанных постоянной времени и запаздывания на экране персональной ЭВМ. Вначале следует по экспериментальной характеристике зафиксировать выбранные координаты точки касания /р, /?р (в Mathcad это делается достаточно просто с помощью меню «Format-Graph- Тгасе») и установившееся ее значение hycr Затем задается ориентировочное значение постоянной времени TQ и строится прямая линия по формуле:

Если эта прямая окажется не касательной, следует корректировать значение Т0 так, чтобы она, в конце концов, стала таковой. После этого значение запаздывания получается из очевидной формулы:

Для рассмотренного графика координаты точки касания были выбраны следующими: /р = 5 мин; hp = 0,19; касательная получается в этом случае при Т0 = = 1 мин ит0 = 2,04 мин.

Очень часто обработанную таким образом переходную характеристику аппроксимируют характеристикой апериодического звена с последовательно включенным звеном запаздывания: коэффициент передачи кмод и постоянную времени апериодического звена Гмод выбирают равными к0 и Т0, а запаздывание тмод равным т0, передаточная функция полученной таким образом модели определяется следующим образом:

t> т,

МОД ■

(3.72)

Очевидно, однако, что при подобной аппроксимации не удовлетворяется ни требование совпадения характеристик в точке перегиба, ни совпадения их производных. На рис. 3.19 сплошной кривой показана получаемая аппроксимирующая характе-

Простейшая аппроксимация экспериментальной характеристики характеристикой апериодического звена с запаздыванием

| ( |  | г 0 > | krnod -45 | ^mod ^ Tmod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | .02 | II о to о |  |  |
| 4 |  | .123 |  | г | / |
| 6 |  | .253 | hmod(0 •“ ^ | t < Tmod> ^mod' | 1 - |
| 8 |  | .349 |  |  | V |
| 10 | hexp ~ | .403 |  |  |  |
| 12 |  | .43 |  |  |  |
| 14 |  | .442 |  |  |  |
| 16 |  | .447 |  |  |  |
| 18 |  | .449 |  |  |  |
| ,20 J |  | ^ -45 J |  |  |  |

*ехр -

1 - ехр

Введите вектора экспериментальных данных и параметры модели

*ехр> *

Рис. 3.19

Tmod

ристика, а также пунктирной кривой — исходная характеристика, взятая из рис. 3.18. Как видим, результат подобной аппроксимации не может быть признан удовлетворительным.

Усилия, которые приходится затрачивать при проведении экспериментов по оценке переходных характеристик реальных объектов в условиях обычно действующих случайных помех и возмущений, оказываются довольно значительными. 96

Целесообразно поэтому не экономить на сравнительно небольшом времени, необходимом для извлечения всей возможной информации из результатов эксперимента.

Во-первых, следует обратиться к сформулированному выше критерию приближения, в соответствии с которым действительная hjj) и аппроксимирующая hM0JX(t) характеристики должны совпадать в точке касания t = t и, кроме того, в этой точке иметь одинаковый наклон:

(3.73)

Во-вторых, для лучшего совпадения характеристик вблизи нуля целесообразно повысить порядок рациональной части аппроксимирующей характеристики, по крайней мере, до двух.

ехР (~тмод5) •

(3.74)

Этой передаточной функции соответствует следующая переходная характеристика (без учета запаздывания):

тх

5Г ехР

; At = t - тмод. (3.75)

Поскольку эта характеристика имеет перегиб, в критерий приближения (3.73) следует добавить равенство нулю второй производной от этой характеристики в точке перегиба:

^мод(^р)’

К Ор) = Амод К'0Р)= Ам«д ('„)•.

(3.76)

Подстановка выражения для переходной характеристики (3.75) в последние условия приводит к следующим трем соотношениям:

(3.77)

(3.78)

Из третьего уравнения следует:

(3.79)

Это выражение можно переписать следующим образом: [ ехр (-^)]1/х[ ехр (-7)]-' = х,

или

X

(3.80)

ехр (-у) = х

Подставив теперь это выражение в первое уравнение (3.77), получим уравнение с одним неизвестным х:

- (х + 1) х1 х - b .

(3.81)

Оно может быть решено любым известным способом. В свою очередь, подставив (3.80) во второе уравнение (3.77), получим:

z = ехр (-у), а воспользовавшись (3.80):

(3.82)

-Л-

(3.83)

Z — X

Кроме того, из (3.82) следует:

(3.84)

Сформулируем теперь последовательность расчетов.

- На экспериментальной переходной характеристике выбирается точка в области, где она имеет наибольший наклон, которую можно считать точкой перегиба для характеристики модели; фиксируются координаты этой точки t , hp.

- По четвертой формуле (3.78) вычисляется значение b и находится значение х из уравнения (3.81); это позволяет затем по формулам (3.83), (3.84) определить Z и у.

Вычисляются параметры модели по формулам:

(3.85)

T\=zTr Т2 = хТх; x = tp-yTx.

С первого взгляда может показаться, что этот метод трудно применить на практике, так как на экспериментальной переходной характеристике реальных объектов трудно определить точку перегиба вследствие большого интервала, на котором эта характеристика обычно имеет постоянный максимальный наклон. Напротив эта особенность указанных характеристик говорит в пользу применения рассмотренного метода аппроксимации, так как дает определенный произвол в выборе точки аппроксимации, практически не влияющий на вид аппроксимирующей характеристики.

Ордината точки перегиба характеристики двух апериодических звеньев не может превышать значения 0,264 ее установившегося значения. Это предельное значение имеет место при равенстве постоянных времени звеньев, т.е. когда передаточная функция модели принимает следующий вид:

(3.86)

^мол(*) =

(W+I)

еХР (-Тмод*)

при п — 2, а переходная характеристика (без учета запаздывания):

At

hM0a(At) = kM0a f1 -

(3.87)

1 +

(3.89)

(3.90)

ехр (-1).

мод т

Дважды продифференцировав это выражение и приравняв вторую производную к нулю, получим следующие соотношения для точки перегиба этой характеристики:

абсцисса точки перегиба:

(3.88)

А(р = ^мод;

ордината точки перегиба:

W%) = W - 2ехр(-1)) = 0,264кнол, первая производная в точке перегиба:

1

^МОд( t р) к]

Таким образом, после проведения касательной к экспериментальной переходной характеристике объекта в точке перегиба при hp = 0,264Кт и определения Г0, постоянные времени и запаздывания модели находятся по формулам:

Тх = Т2 - ехр(-1)Г0 = 0,368Го; т

(3.91)

Ту

Можно увеличить предельное значение ординаты точки аппроксимации, если повысить число звеньев в модели, причем в этом случае можно ограничиться одинаковыми звеньями. Так, при аппроксимации тремя апериодическими звеньями передаточная функция модели по-прежнему определяется формулой (3.86) при п = = 3, а переходная характеристика модели (без учета запаздывания):

At

At

(3.92)

1 +

2tL'

2 Л

ехр

At

Дважды продифференцировав это выражение и приравняв вторую производную к нулю, получим следующие соотношения для точки перегиба этой характеристики:

(3.93)

(3.94)

A tn = 2 Т

мод’

W4) = *модО - 5ехр(-2)) = 0,323&

м

Следовательно, первая производная в точке перегиба будет определяться формулой

^м'од (tp) = кмоа ехр (-2).	(3.95)

МОД 1

Таким образом, после проведения касательной к экспериментальной переходной характеристике объекта в точке перегиба при hp = 0,323&МОД и определения Т0, постоянные времени и запаздывания модели находятся по формулам:

Л = Т2 = Т, = Тмоа = 2ехр(-2)Г0 = 0,271 Г0; x = tp- 2Гмод.	(3.96)

Пример 1. Обратимся к переходной характеристике, приведенной на рис. 3.18. Касательная к характеристике была проведена при значении t = 5 мин. Однако визуально видно, что изменение характеристики с практически постоянной максимальной скоростью происходит на отрезке времени от /, = 4 мин до t2 = 6 мин. Это соответствует значениям ординат характеристики hx = 0,13; h2 = 0,25, или b} = 0,13/0,45 = 0,29; Ь2 = 0,25/0,45 = 0,56. В такой диапазон попадает точка аппроксимации тремя одинаковыми апериодическими звеньями с запаздыванием, для которой Ъ = 0,323 и hp = 0,323 • 0,45 = 0,145; по характеристике находится абсцисса точки аппроксимации 4,31 мин. Постоянная времени Т = 7 мин уже была найдена выше. Воспользовавшись формулами (3.96), получим значения постоянных времени и запаздывания: Т = = 0,271 • 7 = 1,895 мин; тмод = 4,31 - 3,79 = 0,52 мин. Передаточная функция модели:

WMoa(*) = 0’45 з еХР (-°’52j) •	(3-97)

(1Д?+ 1)

На рис. 3.20 приведены графики экспериментальной и аппроксимирующей характеристик, из которых следует, что аппроксимация выполнена вполне приемлемо. На рис. 3.21 показана соответствующая КЧХ модели.

Пример 2. На рис. 3.22 приведена таблица экспериментальных данных, полученных при оценке переходной характеристики электропечи, по которым затем построен соответствующий график. Входным воздействием является перемещение регулирующего органа, выраженное в процентах по указателю положения (УП), выходным — изменение температуры в градусах. Установившееся отклонение характеристики составляет 7,2 град/% УП. Выбраны следующие координаты точки перегиба tp = 40 с; hp — 1,2 град/% УП, т.е. Ъ = 0,25. Прямая, проведенная к этой точке, оказалась касательной к характеристике при Т0 = 155 с. Так как Ъ < 0,264, модель можно выбрать в виде двух апериодических звеньев с запаздыванием (3.74).

Расчет параметров такой модели производится в следующем порядке. Вначале решается уравнение (3.81); для определения начального приближения строится график соответствующей функции. В результате получено х = 0,129. После этого по формулам (3.83) и (3.84) определяются z = 0,738; у — 0,304, что позволяет получить следующие значения постоянных времени и запаздывания: Г, = 114,4 с; Т2 - 14,8 с; тмод = 5,3 с.

На рис. 3.23 произведено построение обеих характеристик (экспериментальной и модели). Результат оказался вполне удовлетворительным. При отсутствии персональной ЭВМ рассмотренные выше расчеты могут быть выполнены с помощью приведенной на рис. 3.24 номограммы, порядок пользования которой следующий.

По переходной характеристике объекта определяются исходные данные для расчета: к0, Т0,

V V

Вычисляется отношение Ъ - hp/k0 и в зависимости от полученного его значения выбирается п.

Исходя из выбранного значения п по номограмме определяются значения отношений Т}/Т0, 7уГ1? tp/Tx, что позволяет последовательно вычислить Т]9 Т2, t после чего по формуле tp - tpa найти время запаздывания модели.

В заключение следует сделать два замечания.

Аппроксимация переходной характеристики объекта характеристикой трех одинаковых апериодических звеньев с запаздыванием

Введите коэффициент передачи и обобщенную постоянную времени объекта: к„ := .45 Т0 := 7

Выберите ординату и абсциссу точки перегиба на экспериментальной переходной характеристике:

Ьр^.ЗгЗ'ко hp = 0.145 tp := 4.31

Tmod= 1.895

Расчет параметров модели: kraod := 1^ Tmod := 2-Т0-ехр(-2)

^mod ~ 2-Tmod	^mod — 0.521

Пострение переходных характеристик объекта и модели: t := 0, .01.. 20

1 -

•exp

1 mod

mod

* mod J

2-T,

| 0 ^ |  | ( 0 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | .02 |
| 4 |  | .123 |
| 6 |  | .253 |
| 8 |  | .349 |
| 10 | ^ехр ~ | .403 |
| 12 |  | .43 |
| 14 |  | .442 |
| 16 |  | .447 |
| 18 |  | .449 |
| 20 у |  | к .45 J |

t ^ Tmod ^ 0, kmod'

1-exp —

Рис. 3.20

Во-первых, так как переходные характеристики определяют поведение объекта только в линейном приближении, зависящем от выбора точки линеаризации, то для достаточно полного его описания следует оценить несколько таких характеристик (обычно для нескольких нагрузок объекта).

Во-вторых, в недетерминированных объектах переходная характеристика является случайной функцией времени, и для ее оценки требуется несколько раз повторить эксперимент при одних и тех же контролируемых условиях. В результате будет получен ансамбль оценок, который следует усреднить, для чего целесообразно отсчет каждой оценки производить от ее начального значения при t - 0. В результате ансамбль приобретет веерообразный, выходящий из этой точки вид, а наиболее вероятная истинная переходная характеристика может быть определена

1.9

КЧХ объекта:

Mathcad-документ КЧХ модели объекта

Введите параметры модели объекта:	:= .45

~ т mod w j

^mod’C

Wmodl^) •

(Trnod’W'j + l) Введите диапазон частот и число точек КЧХ:

wend

Асо :=	 со := 0, Асо.. coend

^mod • -52

р(со) := Re(wmod(co)) q(co) := Irn(wmod((o))

C°end := 5 n := 1000

mod

p(co)

Рис. 3.21

как среднее значение реализаций для каждого момента времени. При этом следует учитывать субъективное мнение специалиста, производящего эту операцию — вполне возможно, что придется производить сглаживание результата исходя из его здравого смысла, так как для строго формальной оценки может понадобиться неприемлемо много повторений опытов.

В принципе, здесь можно произвести статистическую обработку результатов с оценкой доверительных интервалов с заданной доверительной вероятностью. Однако к практической значимости подобного рода операций следует относиться с определенной осторожностью. Прежде всего нужно позаботиться, чтобы отдельные реализации переходной характеристики были статистически независимы, что требует достаточно большого интервала времени между получением каждой реализации возможно с вмешательством оперативного персонала для

Аппроксимация переходной характеристики объекта характеристикой двух апериодических звеньев с запаздыванием

Введите значения элементов векторов, полученных из эксперимента по оценке переходной характеристики (времени to и переходной характеристики ho):

Введите установившееся значение характеристики:

^end := 7.2

Выберите координаты точки касания, задайте обобщенную постоянную времени так, чтобы проходящая через эту точку прямая стала касательной

Уравнение прямой, проходящей через выбранную точку

i := 0.. 20

Расчет параметров модели: kfnod := hencj Ц-nod = 7.2 hn

(■i-v)

hp := 1.2

b = 0.167

Xend

| 0 ^ |  | f 0 ^ |
| --- | --- | --- |
| 25 |  | .39 |
| 50 |  | 1.51 |
| 75 |  | 2.49 |
| 100 |  | 3.47 |
| 125 | hexp - | 4.13 |
| 150 |  | 4.72 |
| 175 |  | 5.31 |
| 200 |  | 5.70 |
| 225 |  | 5.96 |
| 250j |  | 46.22y |

*ехр -

tp := 40

155

hend

+ hr

t. := 10-i i

Yi :=■

“exp

^-exp’ Ц

b :=■

^end

ХеПС1 := .2 n := 100 Ax:=

x := Ax, 2-Ax.. Xen(j s(x) :=

s(x)

F(x) := 1 - b - (1 + x)-x

x:=.12 xq := root(F(x),x) xq = 0.129 x := xq

x

1-x

z = 0.738 у := ln| -

у = 0.304

Tj := z-T0 T] = 114.415 T2 := xq-T] T2 = 14.78 Tmod := tp ” Y'^i	Tmod = 5.265

Рис. 3.22

Переходные характеристики объекта и его модели (два апериодических звена с запаздыванием)

T2

1 +

•exp

•exp

T2"Ti

T2

Введите параметры модели:

kmod 7.2 Т\ := 114.4 Т2 :— 14.8 xmocj := 5.3

t := 0,1.. 250

Ti

* < Tmod> ^mod'

T2-Ti

Введите значения элементов векторов, полученных из эксперимента по оценке переходной характеристики (времени to и переходной характеристики ho):

*ехр’*

| (01 |  | ( ° 1 |
| --- | --- | --- |
| 25 |  | .39 |
| 50 |  | 1.51 |
| 75 |  | 2.49 |
| 100 |  | 3.47 |
| 125 | ^ехр ~ | 4.13 |
| 150 |  | 4.72 |
| 175 |  | 5.31 |
| 200 |  | 5.70 |
| 225 |  | 5.96 |
| ,250, |  | , 6.22> |

1ехр :

Рис. 3.23

^ /тх—TX/TQ восстановления требуемого режима работы объекта. Если это вмешательство произошло, то прежде чем наносить ступенчатое воздействие на вход объекта, следует выждать время «памяти» объекта, для того чтобы прошедшие действия оператора не исказили оценку переходной характеристики. Недопустимым также является построение так называемого «доверительного коридора», границы которого определяются построением доверительного интервала для каждого момента времени характеристики. Эти границы определяют возможные отклонения оценок только для того момента времени, для которого они найдены, но вовсе не определяют доверительного интервала одновременно даже для двух моментов времени, так как в этом случае вероятности отдельных отклонений следует определять по двумерному распределению вероятностей, которое практически никогда не бывает известным (не говоря уже о совокупности нескольких значений оценок для различных моментов времени). Так, для независимых оценок в различные моменты времени их вероятности должны быть перемножены.

ЧТ1

Рис. 3.24

Заметим также, что статистическая обработка характеристик может оказаться необходимой вовсе не потому, что на реализации наложена высокочастотная помеха — именно этот случай чаще всего рассматривается в публикациях (эта проблема практически просто устраняется обычной фильтрацией сигналов в измерительных цепях), а случайным изменением режима работы объекта во время проведения эксперимента. Помеха в этом случае занимает тот же диапазон частот, что и полезный сигнал.

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Подытоживая сказанное, следует признать, что на практике оценка переходных характеристик с достаточной точностью оказывается весьма сложной процедурой, и при ее выполнении приходится идти на использование экспертных решений опытного человека — экспериментатора. Получаемая в результате характеристика, в принципе, является приближенной, по которой соответственно в последующем может быть произведен синтез САУ только в первом приближении. Окончательное получение результата в численном виде осуществляется на стадии ввода САУ в действие на реальном объекте с применение алгоритмов адаптации. Подробно этот вопрос будет рассмотрен в гл. 10.

Глава четвертая

УСТОЙЧИВОСТЬ. ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ И РОБАСТНОСТЬ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Критерии устойчивости

Наличие замкнутых контуров в системах управления с обратными связями (см. рис. 1.1, б) ив подсистемах регулирования в составе систем управления (см. рис. 1.2) приводит к тому, что при определенных условиях они могут потерять устойчивость. В общем случае нелинейных систем понятие устойчивости относится к движениям, которые может совершать система, так что следует говорить не об устойчивости системы, а об устойчивости ее движений. В одной системе могут существовать как устойчивые, так и неустойчивые движения. Однако для линейных систем понятие устойчивости упрощается и можно говорит об устойчивых и неустойчивых системах. Важно подчеркнуть, что устойчивость линейных систем — это внутреннее их свойство, не зависящее от действующих на них возмущений.

Допустим, что на систему действует некоторое входное воздействие произвольного вида, которое, естественно, вызывает определенную ее реакцию, в частности, приводит к изменению выходной величины. Устойчивая система — это система, которая после устранения указанного воздействия прекращает движение и самостоятельно приходит к некоторому установившемуся стабильному состоянию. Соответственно, тестом на устойчивость удобно выбрать импульсную переходную характеристику системы, так как входным воздействием в этом случае является дельта-импульс, изображение по Лапласу которого равно единице. Следовательно, изображение импульсной переходной характеристики определяется только свойствами системы, не зависит от вида входного воздействия. С физической точки зрения картина вырисовывается следующая: «возмутив» систему в начальный момент времени, дельта-импульс немедленно исчезает, предоставляя системе самой определять в дальнейшем свое движение.

Импульсная переходная характеристика определяется общей формулой (2.24), только в ней будут отсутствовать члены, связанные с видом входного воздействия:

w(t) = C,exp(jjO + C2Qxp(s2t) ... + C„Qxp(snt),	(4.1)

где Sj, s2, .s — корни характеристического уравнения (знаменателя передаточной функции) системы (2.22):

sn + axsn ~ 1 + a2sn ~ 2 + ... + ап _ xs + а0 = 0;	(4.2)

Cj, С2, Сп — постоянные числа.

Формула (4.1) действительна при различных значениях всех корней. Случай кратных корней был рассмотрен в § 2.2.

Из (4.1) следует, что необходимое и достаточное условие устойчивости системы состоит в том, чтобы все вещественные корни характеристического уравнения

были отрицательными, а комплексные имели отрицательные вещественные части. В этом случае импульсная переходная характеристика с течением времени будет стремиться к нулю.

Графически корни характеристического уравнения изображаются точками на комплексной плоскости (рис. 4.1); 4	1 ^ поэтому приведенное определение может быть сформули- s ^ ровано и по-иному: система устойчива, если все корни ее ^ характеристического уравнения расположены в левой Рис 4 j полуплоскости комплексной плоскости (лежат слева

от мнимой оси). Если среди корней характеристического уравнения имеется один нулевой, а все остальные расположены в левой полуплоскости, свободное движение системы с течением времени также прекращается, однако его стабилизация происходит не обязательно на нулевом уровне; такие системы часто называют нейтрально-устойчивыми. Если среди корней характеристического уравнения имеются два чисто мнимых корня, а все остальные находятся в левой полуплоскости, система находится на границе устойчивости. Будучи выведенной из состояния равновесия, такая система входит в режим незатухающих гармонических колебаний.

Следует подчеркнуть, что в последних двух случаях речь идет только об одном нулевом корне или одной паре мнимых корней. Система, характеристическое уравнение которой имеет два нулевых или две пары одинаковых мнимых корней, будет уже неустойчивой. Это утверждение следует из того, что нулевому корню двойной кратности соответствует компонента решения уравнения (4.1) в виде С j + C2t, а паре чисто мнимых корней ±/ со0 двойной кратности — компонента решения (С{ + C2t)cos co0t + (С3 + C4/)sin со0/.

Из сказанного следует, что для суждения об устойчивости системы нет необходимости вычислять корни характеристическою уравнения, достаточно только определить, все ли они расположены слева от мнимой оси комплексной плоскости. Решение такой задачи осуществляется с помощью специально разработанных для этой цели критериев устойчивости.

Критерий устойчивости Рауса—Гурвица. В наиболее распространенном на практике случае использование этого критерия сводится к составлению из коэффициентов уравнения (4.2) матрицы следующего вида:

| ~а\ | «3 | а5 | а1 | Я9 . | . 0' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а2 | а4 | а6 | «8 • | . 0 |
| 0 | а\ | аъ | а5 | а1 ■ | . 0 |
| 0 | 1 | а2 | а4 | а6 . | . 0 |
| 0 | 0 | а\ | а3 | а5 . | . 0 |
| 0 | 0 | 1 | а2 | а4 . | . 0 |
| 0 | 0 | 0 | ах | а3 . | . 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | а2 .. | . 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | . а„ |

Порядок составления этой матрицы крайне прост: первая строка заполняется коэффициентами характеристического уравнения с нечетными индексами, а вторая — с четными; каждая последующая пара строк есть повторение предыдущей пары, но сдвинутой на один столбец вправо. Места, где отсутствуют коэффициенты, заполняются нулями.

Анализ устойчивости системы состоит в том, что по этой матрице последовательно проводят вычисление определителей квадратных матриц:

Ai =\а\\

| г | п |  | а\ | аъ | а5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ах | бЬ |  |  |  |  |
| I 1 | j | ’ дз | 1 | а2 | а4 |
|  | а2 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | а1 |  |

А2

И Т.Д.

цательным, поскольку это свидетельствует о неустойчивости системы. Если же все п определителей окажутся положительными, то это свидетельствует об устойчивости системы, т.е. условие устойчивости записывается следующим образом:

(4.4)

А, > 0;

> 0.

(4.5)

(4.6)

Ч ' А2 > 0; ..., ^п_ j

В частности, эти условия имеют вид: для п = 2

ах >0; а2> 0; для п = 3

«j >0; а2 > 0; а3 > 0; аха2 - аъ > 0; для п — 4

я j > 0; а2> 0; аъ> 0; а4> 0;'

А = а А

п п п -

а{а4 > 0.

(4.7)

а{а2ау

Из рассмотренного критерия следует, что необходимым, но недостаточным условием устойчивости является положительность всех коэффициентов уравнения (4.2).

Критерий Рауса—Гурвица позволяет не только анализировать устойчивость систем с заданными численными значениями коэффициентов характеристического уравнения, но и решать обратную задачу определения допустимых по условию устойчивости значений этих коэффициентов (или связанных с ними параметров системы). Для этого, очевидно, неравенства, выраженные через неизвестные значения исследуемых коэффициентов, следует заменить равенствами; полученная таким образом система уравнений в пространстве исследуемых коэффициентов определяет границы областей, где выполняются соответствующие неравенства. Пересечение найденных областей (общая область) и определяет область устойчивости системы.

Критерий устойчивости Михайлова. При формулировке этого критерия (целесообразность специального рассмотрения которого определяется, прежде всего, его наглядностью) сразу начнем с решения задачи синтеза.

Если система находится на границе устойчивости, то это свидетельствует о наличии среди корней ее характеристического уравнения пары чисто мнимых корней

- 2 = ±/С0.	(4.8)

Подставив один из этих корней в характеристическое уравнение (4.2), получим уравнение

(/со)" + а,(/со)" ~ 1 + ... + ап _ ,усо + ап = 0,	(4.9)

из которого можно определить соотношение между коэффициентами характеристического уравнения, при котором система будет находиться на границе устойчивости, если, конечно, все остальные корни будут расположены в левой полуплоскости. Для интересующих нас коэффициентов может быть в их плоскости построена граница, разделяющая область устойчивости и неустойчивости.

Здесь, однако, остаются неясными два вопроса: во-первых, действительно ли все остальные корни расположены в левой полуплоскости и, во-вторых, с какой стороны от указанной границы расположена область устойчивости. Для решения этих вопросов следует дать некоторую небольшую вариацию найденным коэффициентам, после чего воспользоваться критерием, который был введен Михайловым.

Будем рассматривать левую часть уравнения (4.9) как функцию мнимой переменной j со:

Д/“) = (/to)” + а\(/to)" “ 1 + ... + ап _ ,усо + ап.	(4.10)

Для фиксированного значения со она изображается в комплексной плоскости вектором, получившим название характеристического; при изменении со от нуля до бесконечности конец этого вектора очерчивает кривую, называемую годографом характеристического вектора.

Критерий формулируется следующим образом:

Система устойчива, если при изменении со от нуля до бесконечности годограф характеристического вектора, начинаясь на положительной вещественной полуоси, проходит последовательно против часовой стрелки п квадрантов комплексной плоскости (где п — степень характеристического уравнения), или, иначе говоря, характеристический вектор поворачивается против часовой стрелки на угол п • 90°.

В качестве примера на рис. 4.2 показаны годографы характеристического вектора системы третьего порядка для трех случаев: система устойчива — годограф проходит против часовой стрелки последовательно три квадранта (кривая а); система находится на границе устойчивости, генерируя незатухающие синусоидальные колебания с частотой, при которой годограф проходит через начало координат (кривая б); система неустойчива — годограф проходит три квадранта, но в ненадлежащей последовательности (кривая в).

Доказать справедливость критерия можно следующим образом.

В соответствии с известной теоремой алгебры характеристический полином может быть представлен в виде произведения сомножителей:

F(.s) = (s - 5,)(j - s2).. .{s — sn),

т.е.

F(jio) = (/'CO - 5,)(/co - S2)...(/CO -sn). (4.11)

Каждый из сомножителей в формуле на комплексной плоскости изображается вектором, проведенным из соответствующей точки, изображающей корень, к мнимой оси (см. рис. 4.1). При изменении озотсо = Одооо = 00 конец вектора скользит вдоль мнимой оси; при этом каждый вектор, соответствующий отрицательному вещественному корню, совершает поворот на 90° против часовой стрелки, а каждая пара сопряженно-комплексных корней с отрицательной вещественной частью — поворот на 180° против часовой стрелки. Поскольку характеристический вектор представляет собой произведение рассмотренных векторов, его поворот должен быть равен сумме поворотов всех векторов, т.е. в рассматриваемом случае устойчивой системы общий угол поворота будет монотонно увеличиваться от нуля до п • 90°, и годограф характеристического вектора пройдет последовательно п квадрантов комплексной плоскости (что и утверждается критерием).

Если в правой полуплоскости окажется хотя бы один корень, общий угол поворота соответственно уменьшится. Так, если в правой полуплоскости будет один вещественный корень, соответствующий ему вектор совершит поворот на угол, равный 90°, по часовой стрелке. Если все остальные п - 1 корней расположены в левой полуплоскости, общий угол поворота характеристического вектора окажется равным (п — 1) • 90° - 90° = (п - 2) • 90°.

Критерий устойчивости Найквиста. Характеристическое уравнение системы регулирования с отрицательной обратной связью получается путем приравнивания знаменателя ее передаточной функции (3.39) к нулю

- + ^pc(s) = 0,	(4.12)

причем передаточная функция разомкнутого контура определяется формулой (3.42). Если объект обладает запаздыванием и его передаточная функция имеет вид (3.69), то характеристическое уравнение замкнутого контура может быть записано в следующем виде:

- + ^р.с(^)ехр(-т5) = 0,

ИЛИ

£>р.с(*) + Кр.с(*)ехр(-™) = о,

где Крс; Z)pc — полиномы в числителе и знаменателе Vpc(s).

Таким образом, характеристическое уравнение системы оказалось трансцендентным и к нему не может быть применен критерий Рауса—Гурвица. Нуждается в изменении и критерий Михайлова, так как в контуре, содержащем запаздывание, невозможно зафиксировать степень характеристического уравнения. Действительно, так как экспоненциальная функция может быть разложена в бесконечный ряд, то последнее уравнение может быть переписано следующим образом:

^p.cfa) 0 + TS + Vs2 + 3!^3 + ■") +^p.c(lS') = 0’

которое имеет бесконечно высокую степень. Поэтому число квадрантов, которое должен пройти вектор F(/cd) окажется бесконечно большим.

Устойчивость систем с запаздыванием в контуре регулирования может быть исследована с помощью критерия Найквиста; сущность этого критерия состоит в следующем.

Произведем в уравнении (4.12) замену (4.8) и перепишем его в виде:

ЖрС(/со) = -1.	(4.13)

Из полученного уравнения следует, что о наличии в характеристическом уравнении замкнутой системы пары мнимых корней можно судить по КЧХ разомкнутого контура: если она проходит через точку -1,у’0 при некоторой частоте со, то характеристическое уравнение замкнутого контур будет иметь пару соответствующих мнимых корней. Меняя значение одного или нескольких параметров системы, можно определить границу областей в пространстве этих параметров, где контур будет устойчивым, а где нет. Об устойчивости замкнутого контура при той или иной вариации можно судить по виду КЧХ разомкнутого контура.

Будем рассматривать левую часть уравнения (4.12) как новую функцию s:

N(s) = 1 + Wpc(s).	(4.14)

Если в контуре отсутствует запаздывание, то эту функцию после замены s = jсо можно записать следующим образом:

д„. ч , V®) Dp.cO'“) + v^a,>

N(jсо) = 1 + ■ = ————^	.	(4.15)

Dp.c (/«О	°р.сО«)

Как легко видеть, числитель этой формулы есть характеристический вектор замкнутого контура системы, а знаменатель — характеристический вектор разомкнутого контура причем (так как степень числителя передаточной функции не может быть выше степени знаменателя) они имеют одинаковую степень п, равную степени полинома Z)p c(s). В соответствии с критерием устойчивости Михайлова, если разомкнутый контур устойчив, вектор в знаменателе (4.15) при изменении соотсо = 0досо = °о совершит против часовой стрелки поворот на угол п • 90° (где п — степень характеристического уравнения); если, кроме того, устойчив и замкнутый контур, то на такой же угол против часовой стрелки повернется и вектор в числителе. Следовательно, суммарный угол поворота вектора N(j(x)) в этом случае окажется равным нулю (так как угол поворота частного от деления двух векторов равен разности их углов поворота).

Из приведенных рассуждений следует частотный критерий устойчивости замкнутых контуров Найквиста: если разомкнутый контур устойчив и общий угол поворота векпюра N(jсо) при изменении частоты от со = 0 до со = 00 равен нулю, то контур останется устойчивым и после его замыкания.

Формула для вектора А^(/’со) (4.15) может быть представлена следующим образом:

NW = ^р.сО'со) - (-1),

т.е. вектор N(jсо) может рассматриваться как разность двух векторов: вектора Жрс(/со) и вектора, проведенного из начала координат в точку —1,у0. Таким образом, геометрически //(/со) изображается вектором, проведенным из точки —1, уО к КЧХ разомкнутого контура Wpc(jсо) (рис. 4.3, а). Это позволяет дать и другую формулировку критерия: если разомкнутый контур устойчив и общий угол поворота вектора, проведенного из точки -1,у0 к КЧХ разомкнутого контура РГ (/со), при

Рис. 4.3

изменении частоты от со = 0 до со = °о равен нулю, то контур останется устойчивым и после его замыкания.

На рис. 4.3 показаны примеры КЧХ разомкнутого контура для устойчивого в замкнутом состоянии контура (рис. 4.3, а) и для неустойчивого замкнутого контура (рис. 4.3, б). В последнем случае угол поворота вектора N(j\d) оказался равным -360°.

С геометрической точки зрения равенство нулю общего угла поворота вектора 7У(/'со) свидетельствует о том, что точка —1,у0 оказывается вне пределов области, очерчиваемой годографом Wpc(jсо). Поэтому рассматриваемый критерий чаще всего формулируют следующим образом: контур, устойчивый в разомкнутом состоянии, сохранит устойчивость и после замыкания, если его КЧХ в разомкнутом состоянии не охватывает точки —1, j0.

Если в разомкнутом контуре имеется последовательно включенное интегрирующее звено, его КЧХ Wp с(/со) при со = 0 уходит в бесконечность; для использования критерия Найквиста в этом случае следует мысленно дополнить эту характеристику дугой бесконечно большого радиуса при со = 0 (рис. 4.3, в).

Критерий Найквиста, очевидно, может быть применен и для исследования устойчивости замкнутых контуров с запаздыванием. Действительно, его формулировка остается неизменной для любой, в том числе и бесконечно большой, степени полинома Dр c(s), так как, если общий угол поворота вектора N(j(o) для степени п равен нулю, то он будет также равен нулю и для п + 1 и т.д.

Другое важное достоинство критерия Найквиста состоит в том, что его можно использовать, когда модель объекта получена экспериментально в виде частотных характеристик. В принципе, в этом случае можно обойтись без поиска дифференциального уравнения и его характеристического уравнения.

Можно дать и другое доказательство критерия Найквиста. Каждой точке плоскости s = о + j со (см. рис. 4.1) соответствует определенная точка плоскости N(s). В частности, точкам, изображающим корни sx, s2, ... функции N(s) в плоскости s, соответствует начало координат в плоскости N(s). Движению точки в плоскости s вдоль мнимой оси я = усо от со = -оо до со = +оо соответствует движение точки в плоскости N(s) вдоль кривой N(jсо). Заметим теперь, что если система устойчива, все корни s]9 s2, ... должны располагаться слева от мнимой оси плоскости s, т.е.

в плоскости корней функции N(s), начало координат должно быть слева от N(j(d) при изменении со от со = —оо до оо = +оо.

Критерий Найквиста может быть обобщен на случай, когда разомкнутый контур неустойчив.

Предположим, что разомкнутый контур неустойчив из-за того, что среди корней его характеристического уравнения в разомкнутом состоянии ^рс(^) = 0 имеется / корней, расположенных в правой полуплоскости. В этом случае характеристический вектор Dp с(/со) при изменении соотсо = 0досо = оо совершит поворот против часовой стрелки на угол (п - Г)к/2 - /тс/2 = (и — 2Г)п/2. Если система после замыкания окажется устойчивой, характеристический вектор замкнутой системы ЛГ (/со) + Dpc(jсо) по-прежнему совершит поворот на угол пк/2 против часовой стрелки, а общий угол поворота вектора iV(/co) (4.15) окажется равным пп/2 -

- (п - 2Г)п/2 = In. Таким образом, критерий Найквиста здесь приобретает следующую формулировку: неустойчивый разомкнутый контур, характеристическое уравнение которого имеет / корней справа от мнимой оси, после замыкания станет устойчивым, если вектор N(jсо), проведенный из точки -1, j0 к отрицательной характеристике разомкнутого контура —W с(/со), при изменении частоты от со = О до со = оо совершит общий поворот против часовой стрелки на угол In.

Обратим внимание, что в рассматриваемом случае для устойчивости замкнутого контура необходимо, чтобы характеристика W (j со) охватывала точку — 1, у со.

Пример. Выберем из условий устойчивости параметры ПИ-регулятора в системе регулирования уровня двухъемкостного объекта (см. рис. 2.4, б).

Передаточная функция объекта была найдена в примере 2 § 2.2:

W^s) = 1 /(s2 + 1,62s + 0,375).

Критерий Рауса—Гурвица. Для получения характеристического уравнения системы регулирования можно воспользоваться формулой (3.35); входящая в нее передаточная функция разомкнутого контура определяется выражением (3.36):

Wpc(s) = *„(7> + l)/[7>(s2 + 1,625s + 0,375)].

Подстановка этого выражения в (3.35) дает следующее характеристическое уравнение системы регулирования:

s3 + 1,625л-2 + (0,375 + kn)s + УГИ = 0.

Условия устойчивости определяются формулами (4.6):

0,375 + кп > 0; (кП/Ти) > 0; 1,625(0,375 + *п) > уГи,

из которых можно получить уравнения границ в области параметров регулятора Ги и кп.

кп - -0,375; кп = 0 и кп = 0,6094Ги/(1 - 1,625ГИ).

Графики этих зависимостей в плоскости параметров Ги и кп (обозначенные соответственно 1—3) приведены на рис. 4.4: их штриховка направлена в сторону, где выполняется соответствующее неравенство [график 3 для Ги > 0,6154 мин не нанесен, так как эта его ветвь заведомо не удовлетворяет неравенству (кп/Тн) > 0]. Как непосредственно видно из полученные результатов, областями устойчивости следует считать две области, заключенные между кривой 3 и осью абсцисс. При Ги > 0,6154 мин система устойчива при любых положительных значениях кп.

Критерий Михайлова. Характеристический полином рассматриваемой системы регулирования определяется формулой

F(s) = s3 + 1,625s2 + (0,375 + kn)s + кп/Ти, а характеристический вектор имеет вид:

ДЛо) - (А:п/Ги - 1,625оо2) + усо(0,375 + кп- со2).

Поэтому условие наличия мнимых корней имеет следующий вид: кп/Тп - 1,625со2 = 0; со(0,375 + кп - со2) = 0.

Определив из второго условия со = 0 и со2 = 0,375 + кп и подставив их в первое, получим: кп = 0; кп = 0,6094Ги/(1 - 1,625 Ги), что совпадает с результатами, полученными ранее с помощью критерия Рауса—Гурвица.

На рис. 4.2 кривая б является годографом характеристического вектора рассматриваемой здесь системы при Ги = 0,3 мин и кп = 0,3567 м-1. Приведенные на этом же рисунке годографы а и в соответствуют вариациям коэффициента передачи регулятора ки = 0,2 м-1 и кп = 0,6 м-1 (точки А и В на рис. 4.4) при том же значении Ги = 0,3 мин. Как видно, при Ти > 0 устойчивой системе соответствует область под кривой 3 на рис. 4.4.

Критерий Найквиста. КЧХ разомкнутого контура определяется формулой

.. ,	*пО+Л>)

Wn д/со) = 	г	,

P'L уТиш[(0,375-ш2)+у 1,625(0]

подставив ее в (4.12), получим следующее условие существования пары мнимых корней:

Ап(1 +у7» = 1,625Гисо2 -_/Тио)(0,375 - и2),

или

*п = 1,625Гисо2; УспГисо = -Гисо(0,375 - со2), что, естественно, приведет к прежнему условию: кп = 0,6094 Ги/(1 - 1,625 Ги).

На рис. 4.5 показана КЧХ разомкнутого контура для граничного случая, соответствующего Ти = 0,3 мин и кп = 0,3567 м-1; как видим, характеристика проходит через точку -1,у0. Строить характеристику для варьированных значений кп здесь нет необходимости, так как влияние изменения кп на вид КЧХ разомкнутого контура очевидно: каждый вектор этой характеристики меняется по длине пропорционально кп без изменения своего угла наклона. Таким образом, при кп > 0,3567 м-1 КЧХ — fFpC(/co) охватит точку -1,у0, а при кп < 0,3567 м-1 не охватит ее и, следовательно, приходим к прежнему выводу, что при Ти > 0 область устойчивости в плоскости параметров регулятора (см. рис. 4.4) лежит ниже кривой 3. Однако уменьшение кп имеет своим допустимым пределом значение кп = 0, поскольку при кп< 0 каждый вектор КЧХ — ^pc(/co) повернется на 180° и точка -1,у0 будет охвачена.

114

- Оценка запаса устойчивости систем управления по распределению корней характеристического управления

Реально работающие системы управления должны быть не только устойчивыми, но и обладать определенным запасом устойчивости, т.е. возникающие в них переходные процессы должны не просто затухать, а затухать достаточно интенсивно.

Как следует из (4.1), переходные процессы в динамической системе произвольного порядка представляют собой сумму элементарных компонент — каждому вещественному корню -а, соответствует неколебательная (апериодическая) компонента вида Cj е а,/, а каждой паре сопряженно-комплексных корней -а, ±усо —

q f

колебательная компонента Л; е ' sin (со/ + фу). Интенсивность затухания колебательной компоненты численно может быть оценена уменьшением каждой очередной амплитуды колебаний Ап + j по сравнению с предыдущей Ап, направленных в одну сторону (см. рис. 3.7, а). Полученный таким образом показатель

Ф = (Л>-Л+1 УАп	(4-16)

в § 3.1 был назван степенью затухания колебания. Там же было показано, что степень затухания связана с соответствующей парой комплексных корней характеристического уравнения соотношением

ф = 1 - ехр(-а7) = 1 - ехр(-2тит?),	(4.17)

где

т = а/со	(4.18)

- коэффициент, названный корневым показателем колебательности.

Для того чтобы в составе компонент переходного процесса произвольной системы имелась компонента, обладающая заданным значением корневого показателя колебательности, следует в характеристическое уравнение системы (4.12) подставить

S = —777 со + у'со,	(4.19)

представить его в виде, аналогичном (4.13):

Wp.c(~mu> + у со) = —1,	(4.20)

и из полученного уравнения определить соотношение между параметрами системы, при которых будет выполняться указанное требование.

Как и при исследовании устойчивости системы, наличие корня (4.19) еще не гарантирует, что среди остальных компонент переходного процесса не окажется компоненты с меньшим значением корневого показателя колебательности. Для проверки существования такой опасности следует дать вариации параметрам системы, после чего воспользоваться сформулированным Е.Г. Дудниковым [4] критерием, являющимся обобщением критерия Найквиста:

Если все комплексные компоненты характеристического уравнения разомкнутого контура системы имеют корневые показатели колебательности не меньше заданного, то после замыкания контура все компоненты переходного процесса будут также иметь значение этого показателя не ниже заданного, если так называемая расширенная КЧХ разомкнутого контура не охватит точку -1, j0.

Расширенной называется КЧХ (РКЧХ), полученная из передаточной функции заменой переменной в (4.20).

Соответственно система имеет запас устойчивости не ниже заданного, если все корни ее характеристического уравнения удовлетворяют условию

Рис. 4.6

(4.21)

т < т.,

где т — допустимое значение корневого показателя запаса устойчивости.

Геометрический смысл рассмотренного критерия состоит в том, что удовлетворительным с точки зрения должного критерия запаса устойчивости является контур, все корни которого расположены в комплексной плоскости слева от лучей 0А j и 0А2, проведенных в левой полуплоскости из начала координат под углом

Р = arctg(w)

к мнимой оси (рис. 4.6). Доказательство этого критерия производится аналогично доказательству обычного критерия Найквиста, только движение точки s должно происходить не вдоль мнимой оси, а вдоль указанных на этом рисунке лучей.

После определения параметров системы, при которых система имеет требуемый запас устойчивости, необходимо произвести оценку действительного поведения системы путем построения импульсной переходной характеристики. При этом следует соблюдать осторожность. Как уже указывалось выше, тестом для оценки устойчивости системы является ее импульсная переходная характеристика. Эта же характеристика может, естественно, служить и для оценки запаса устойчивости. Но так как любая, даже простейшая одноконтурная система управления в случае, если объект является недетерминированным, может находиться под множеством входных воздействий (задающего и возмущающих, причем среди последних могут быть и неконтролируемые), необходимо уточнить, какая из соответствующего множества характеристик должна приниматься во внимание.

С физической точки зрения неустойчивость системы может появиться только тогда, когда в ее структурной схеме имеется хотя бы один замкнутый контур, через который система сама может «подпитывать» начавшееся изменение переменных, определяющих ее состояние. Таким образом, для изучения устойчивости и запаса устойчивости следует обязательно оперировать с характеристиками замкнутых контуров системы, а не с характеристиками относительно тех или иных возмущений. Для получения импульсной переходной характеристики контура системы следует подать дельта-импульс в любую точку системы между звеньям и зарегистрировать сигнал, который возникнет вследствие этого на выходе системы, непосредственно примыкающем к точке приложения входного импульса. В частности, для одноконтурной системы, структура которой приведена на рис. 3.1, импульсной переходной характеристикой контура является характеристика по каналу действия задания и на регулируемую величину у. Соответствующая этой характеристике передаточная функция контура определяется формулой (3.39).

Ориентировку в выборе численного значения т в зависимости от желаемого значения степени затухания доминирующей компоненты \|/ может дать формула (3.27).

Определение максимально допустимого коэффициета передачи И-регулятора по корневому показателю колебательности

Передаточная функция разомкнутого контура при единичном коэфф. регулятора m:=.366 s(oo) := -т-со + co-j	~У ^

(

\<со) := ■

s(co)3 + 1.625s(co)2 -f .375s(co)

qv(co) := lm(v{co))	pv(co) := Re(v(co))

Определение частоты пересечения расширенной КЧХ мнимой оси

^end

coend := -5 n := 50 Aco := ■

со := Aco,2-Aco.. coend

со := .25 сол := root(qv(co), со)

соя = 0.277

Вычисление коэффициента передачи регулятора -1

k; = 0.124

kj :=

Pv(M7t)

р(со) := kj-pv(co) q(co) := krqv((o) co := Aco,2-Aco.. coen(j

Расширенная КЧХ разомкнутого контура

®end

n := 1000 Асо := •

®end -—10

Изменение РКЧХ после вариации коэффициента передачи

6kj := kj + .05 5р(со) := 5kj-pv(co) 5q(co) := 8kj-qv(co)

р(со),5р(со)

Рис. 4.7

Пример. Определим значение коэффициента передачи И-регулятора в системе регулирования уровня в объекте, состоящем из двух емкостей (см. рис. 2.4, б), так, чтобы замкнутый контур системы имел запас устойчивости по т не ниже заданного.

Импульсная переходная характеристика замкнутого контура системы: объект второго порядка, И-регулятор

b := .625 ai := 1.625 а2 := .375

Введите параметры объекта:

Характеристическое уравнение s + ars~ + a7-s + k ( kj ^

ORIGIN:= 1

a2 al V 1 У 1

з(kj) := polyroots (v(kj)) s(.124) =

корни v(kj) :=

его

C3(ki) := C,(kj) :=•

(s(ki)i - s(ki)2) (s(ki), - s(kj)3)	' (s(kj)2 - s(ki)l)-(s(kj)2 - s(kj)3)

y(t,kj) := kj (C,(kj) exp(s(ki)l t) + C2(ki) exp(s(ki)2 t) + C3(ki) exp(s(kj)3 t))

Компонента, сформированная вещественным корнем: y,(t,kj) := ki-C|(ki) exp(s(ki)1t) Введите интервал времени, число точек графика	tend := 50 п := 500

^end

At :=	 t := 0, At.. tend

n

(s(ki)3 - s(kj)l)-(s(ki)3 - s(kj)2)

-1.423 -0.101+ 0.277i

C2(kj) :=

Рис. 4.8

Возможный порядок решения задачи в среде Mathcad показан на рис. 4.7. 1. Записываем передаточную функцию разомкнутого контура

К

К Л*) = —;		•

pL s(s2 + 1,625^ + 0,375)

- В этом выражении производим замену согласно (4.19), полученное комплексное уравнение (4.20) представляем в виде системы двух вещественных уравнений для вещественной и мнимой составляющих:

к.,Re [ V(- тсо + у со)] = -1; 1 и	\	(4.22)

Im [ V(- та) +усо)] = 0, J

где V(s) — передаточная функция разомкнутого контура при единичном коэффициенте передачи регулятора.

- Путем решения второго уравнения (4.22) для заданного значения т = 0,366 находим соответствующее значение со. Чтобы оценить первое приближение к этому решению предварительно строим график мнимой составляющей, который показывает, что пересечение оси абсцисс происходит примерно при частоте со = 0,25. После этого находим точное решение с помощью функции root, которое оказалось равным cow = 0,277.

- Определяем значение коэффициента передачи регулятора по первой формуле (4.22)

к = „ г,„ 	— = 0,124.

и Re [ V{— mm + У со)]

- В заключение строим расширенную КЧХ разомкнутого контура для найденного значения коэффициента передачи (сплошная кривая), а также для увеличенного на 0,05 его значения (пунктирная кривая). Последняя кривая охватывает точку — 1,у0 откуда следует, что система имеет требуемый запас устойчивости при кп < 0,124.

На рис. 4.8 приведена импульсная переходная характеристика системы при найденной настройке регулятора. Характеристика получена с помощью обратного преобразования Лапласа, примененного к передаточной функции замкнутого контура (3.39), по программе, аналогичной представленной на рис. 2.8, но для единичного входного воздействия. На этом же рисунке пунктиром показана компонента решения, обусловленная вещественным корнем характеристического уравнения = -1,493 мин-1. Как и предполагалось, основное влияние оказывает только пара сопряженных комплексных корней s{ 2 = -0,101 ± у'0,277.

- Особенности оценки запаса устойчивости систем управления с запаздыванием

Рассмотренный в предыдущем параграфе критерий пригоден только для систем с объектами без запаздывания. Действительно, КЧХ разомкнутого контура с запаздыванием определяется формулой вида Wpc(-mсо + joo)exp[-(-mco + jco)], модуль которой jfVpc(-mco + у'со)|ехр(+А77Со) беспредельно растет при увеличении частоты от нуля до бесконечности и обязательно охватывает, причем бесконечно большое число раз, точку -1,у’0. В связи с этим рассмотрим простой пример.

Пример. Пусть разомкнутый контур подсистемы регулирования (см. рис. 3.1) состоит из статического звена с запаздыванием, т.е. передаточная функция разомкнутого контура определяется формулой:

FTpJs) = knexp(-Ts).	(4.23)

После замены в этой передаточной функции согласно (4.19) и подстановки результата в (4.20) получим следующее уравнение:

/гпехр[-т(-шсо + у'со)] = -1,

или

ки ехр(тшсо) coscot = -1;

кп ехр(тшсо) sincox = 0.

(4.24)

Из второго уравнения получается главное значение мнимой составляющей корня со = тс/т, подставив которое в первое, найдем предельное значение коэффициента передачи, при котором система будет иметь заданный запас устойчивости кп = ехр(-тгш); в частности, для т = 0,366 получим кп = 0,317.

Легко выяснить, какой будет в этом случае импульсная переходная характеристика системы. Входной дельта-импульс, пройдя через регулятор, преобразуется также в мгновенный импульс с площадью ехр (-пт), который появится на выходе объекта спустя время запаздывания. Одновременно этот новый импульс будет подан с отрицательным знаком на вход регулятора, на выходе которого возникнет второй импульс площадью -ехр[-2тгш) и спустя время запаздывания (т.е. в момент времени 2т) он появится на выходе объекта. Подобным образом можно показать, что на выходе объекта будут появляться через интервал времени запаздывания знакопеременные импульсы, причем площадь импульса, возникающего в момент времени пт, будет равна ехр(-ялш). Степень затухания полученной импульсной переходной характеристики по-прежнему может определяться формулой (4.16), в которой следует только рассматривать не амплитуды гармоники, а площади соседних импульсов. Выполнив соответствующую подстановку, получим формулу, совпадающую с (4.17), и, следовательно, найденный коэффициент передачи регулятора обеспечит требуемую степень затухания 0,9.

Однако если обратиться к выполнению сформулированного выше критерия должного запаса устойчивости, то окажется, что расширенная КЧХ разомкнутого контура

c(~WC0 + = £пехр[т/исо)ехр[-усот),

показанная на рис. 4.9, а, проходит через точку -1,уО при со = тс/т, а при дальнейшем увеличении частоты охватывает эту точку бесконечно большое число раз, что видно из рис. 4.9, б, где

Mathcad-документ

Расширенная КЧХ разомкнутого контура; объект — запаздывающее звено, П- регулятор

m:=.366 kp := ехр(-т-7г) кр = 0.317 s(co) := -тсо + coj w(co) := kp-exp(-s(co))

coend •= 20 n := 500 Aco :=

®end

со := Aco,2-Aco.. coend

n

2

-16 -12

4

8‘

q(w)

—'2

q(a>)

p(co)

a)

p(co)

6)

показана та же характеристика, но в увеличенном масштабе. Выясним причину этого явления. Характеристическое уравнение замкнутого контура при найденной настройке имеет следующий вид

1 + £пехр(-т.у) = 0.	(4.25)

Обозначим возможный корень этого уравнения как s = -а + усо. После его подстановки в это уравнение, оно может быть записано в виде двух вещественных уравнений отдельно для вещественной и мнимой составляющих:

1 + exp(-w7i + ax)cos сот = 0;1	(4.26)

ехр[-тп + ax)sin сот = 0. J

Из второго уравнения находим главное значение его

со | = п/т;	(4.21)

подстановка этого значения в первое уравнение дает 1 - ехр[-тл + ат) = 0. Полученное соотношение удовлетворяется, если

а = тп/т.	(4.28)

Как легко видеть, при таком выборе вещественной и мнимой составляющих корня, оно удовлетворяет условию иметь требуемое значение корневого показателя колебательности. Однако второе уравнение (4.26) обращается в тождество не только при значении со, определяемым формулой (4.27), но также при бесконечно большом числе значений мнимой составляющей корней. Можно легко установить, что рассматриваемое характеристическое уравнение имеет бесчисленное число корней, определяемых формулами:

s | — —а + у со,; s2 = -а — У со ];

53 = -а + у3(0]; s4 = -а - у 3со г;

s5 = -а + у 5 со,; s6 = -а — у5со j;

Положение этих корней на комплексной плоскости показано на рис. 4.10. Как видим, все они лежат на прямой, параллельной мнимой оси на расстоянии а от нее, причем только первая пара их лежит на указанных на рис. 4.6 лучах, остальные имеют корневой показатель колебательности меньше заданного, поэтому расширенная по т КЧХ разомкнутого контура при первом пересечении отрицательной вещественной полуоси проходит через точку -1,уО, а затем охватывает ее бесчисленное число раз.

| Из рассмотренного примера следует, что требование удовлетворения корневому показателю колебательности может быть предъявлено только к главной (она может быть названа доминирующей) паре корней характеристического уравнения. По отношению к остальным корням приходится удовлетвориться требованием, чтобы их вещественная часть не превышала по абсолютному значению вещественной части доминирующей компоненты. Иначе говоря, все корни характеристического уравнения должны лежать слева от прямой, проведенной параллельно мнимой оси на заданном расстоянии г¦ = s5l-‘ 1 | L 5a) j |
| --- | --- |
| *3*- - | Зсо j |
|  | со. |
| —a Sj \у<. | -<°i |
| Л4Г- | —3co j |
| S s6>r - | —5co j |

Рис. 4.10

= а от нее (рис. 4.10). Параметр г| называется степенью устойчивости контура системы. Таким образом, можно сформулировать следующий критерий:

Для того чтобы замкнутый контур имел степень устойчивости не ниже требуемой г\, необходимо и достаточно, чтобы расширенная по г] КЧХ разомкнутого контура Wp с(-г| + у со) не охватывала точки —1,у0, если только разомкнутый контур также имеет степень устойчивости не ниже г|.

В рассмотренном примере расширенная КЧХ определяется формулой:

wp.c(-^ +у’с°) = кехр (ТГ|) ехр (-утсо).

С учетом того, что при коэффициенте передачи разомкнутого контура, обеспечивающим заданное значение корневого показателя колебательности коит = = ехр(-лт) вещественная часть доминирующего корня равна а = mn/т = rj, последнее выражение принимает следующий вид W (-г\ + усо) = ехр(-утсо). Это окружность единичного радиуса с центром в начале координат. При вариации значения коэффициента передачи в меньшую сторону, радиус этой окружности становится меньше единицы, что свидетельствует об увеличении степени устойчивости контура. Следовательно, условие сохранения требуемого запаса устойчивости по г| записывается следующим образом: к < ехр (-пт).

Таким образом, по отношению к системам с запаздыванием в контуре приведенный выше критерий требуемого запаса устойчивости должен быть модифицирован:

Удовлетворительным с точки зрения запаса устойчивости по корневому показателю является контур, доминирующие корни характеристического уравнения которого расположены на лучах, показанных на рис. 4.10, а все остальные корни располагаются левее прямой, проведенной параллельно мнимой оси на расстоянии, равном абсолютному значению вещественной составляющей доминирующих корней. При этом предполагается, что корни характеристического уравнения разомкнутого контура располагаются левее указанной прямой.

Доказательство этого критерия производится аналогично доказательству критерия устойчивости Найквиста.

Следует обратить внимание, что если в контуре расположен регулятор в алгоритме которого имеется интегральная составляющая, то разомкнутый контур имеет по крайней мере один нулевой корень (который располагается правее прямой, расположенной на любом конечном расстоянии от мнимой оси). Поэтому, как и в случае формулировки критерия Найквиста для неустойчивого в разомкнутом состоянии контура необходима модификация сформулированного выше критерия:

Контур, характеристическое уравнение которого в разомкнутом состоянии имеет I корней, не обладающих требуемой степенью устойчивости, после замыкания будет располагать этой степенью устойчивости, если вектор, проведенный из точки — 1, у0 к расширенной по rj КЧХ разомкнутого контура при изменении со нуля до бесконечности совершит общий поворот против часовой стрелки на угол In.

В заключение заметим, что в практике расчетов САУ с запаздыванием при определении их запаса устойчивости по корневому показателю колебательности обычно ограничиваются выполнением условия (4.20) для наименьшей возможной частоты со, не обращая внимания на то, что при более высоких частотах расширенная КЧХ охватывает точку -1, у0. Иначе говоря, предполагается, что основное влияние на затухание процессов оказывает пара доминирующих корней, а влиянием всех остальных можно пренебречь. Соответственно и не производится проверка степени устойчивости контура. Тем не менее, в сомнительных случаях такую проверку следует выполнять.

- Оценка запаса устойчивости систем управления по частотным характеристикам

Запас устойчивости системы может определяться не только по расположению коней ее характеристического уравнения, но и по виду импульсной переходной характеристики ее замкнутого контура. Выходной величиной замкнутого контура является сигнал, непосредственно складывающийся (с учетом знака) с входным воздействием на контур. При входном воздействии изменением заданного значения управляемой величины выходной величиной контура является изменение управляемой величины (сигналы и и у на рис. 3.1), при возмущении на объект, действующим по одному каналу с управляющим воздействием (Wx = W’ на рис. 3.1), выходной величиной является вырабатываемое контроллером управляющее воздействие jlx. Подчеркнем, что все остальные возмущения на объект не могут рассматриваться как входные воздействия замкнутого контура.

Численно запас устойчивости контура по-прежнему определяется степенью затухания могущих возникнуть в нем колебаний. Правда, непосредственная оценка степени затухания колебаний по импульсным переходным характеристикам может осуществляться, строго говоря, только если система описывается дифференциальным уравнением второго порядка. Однако это затруднение в значительной мере может быть устранено переходом к преобразованию Фурье.

Такая возможность уже рассматривалась в § 3.1, где изучались динамические характеристики инерционного звена второго порядка. Там было показано, что колебательному характеру переходной, а следовательно, и импульсной переходной характеристике соответствует появление в графике модуля КЧХ резонансного пика. Оказывается, что аналогичная картина, как правило, сохраняется и для контуров произвольно высокого порядка, в том числе и контуров с запаздыванием. В качестве примера на рис. 4.11 показана АЧХ замкнутого контура рассмотренной в примере § 4.3 системы третьего порядка при предельно допустимом по корневому показателю колебательности т = 0,366 значению коэффициента регулятора (КЧХ разомкнутого контура была показана на рис. 4.7). Как видим, эта характеристика имеет резонансный пик 1,528 (что достаточно близко к значению этого пика для инерционного звена второго порядка).

Высота резонансного пика зависит от степени приближения КЧХ разомкнутого контура к «опасной» точке -1,у0. Напомним, что в соответствии с критерием устойчивости Найквиста охват этой точки указанной КЧХ приводит к неустойчивости замкнутого контура.

Действительно, модуль КЧХ, соответствующий передаточной функции (3.39), определяется формулой

|Ф(/'®)1 = Fp.c(/co)|/|l + И'р.сО®)!-	(4.29)

Допустим, что характеристика разомкнутого контура Жрс(/со) располагается в комплексной плоскости так, как показано на рис. 4.12, не охватывая точку -1,у0. Тогда числитель (4.29) для некоторой фиксированной частоты со равен длине вектора Wp с(/со), т.е. отрезку ОА на рис. 4.12, а знаменатель — длине вектора, проведенного к W с(/со) из точки —1,уО т.е. отрезку ВА. Поэтому значение модуля Ф(/со) в графической интерпретации представляет собой отношение длин отрезков ОА и ВА: |Ф(/со)| = ОА/ВА. Проследим теперь, как меняется это отношение при изменении частоты от со = 0 до со = оо.

Ввод КЧХ объекта и регулятора W^(co) := ■ КЧХ разомкнутого и АЧХ замкнутого контура

( \ -124

Wr(co) :=

coj

-со + 1.625 coj + .375

w(co)

ф(со)

А(и>) := |ф(со)|

п := 500

Асо := ■

1 + w(<o)

Ввод диапазона частот и числа точек графика:

wend

W(co) := W (co)-Wr(co)

со := Асо,2-Асо.. coend

Рис. 4.11

Обычно в системах регулирования значение КЧХ разомкнутого контура при нулевой частоте достаточно велико; если же в системе регулирования используется регулятор с интегральной составляющей в алгоритме его функционирования (например, И-, ПИ- или ПИД-регулятор), ее значение становится вообще бесконечно большим. Поэтому значение Ф(/0) либо близко к единице, либо (в системах регулирования с интегральной составляющей в алгоритме функционирования регулятора) равно единице. С ростом частоты точка А движется по направлению стрелки и в пределе, при со —> °° длина вектора 0А стремится к нулю, а вектора ВА — к единице; соответственно модуль характеристики также стремится к нулю. Однако характер изменения отношения векторов при промежуточных значениях частоты 0 < со < оо оказывается различным в зависимости от степени удаления характеристики W (/(о) от точки — 1, у0 (точки В на рис. 4.12).

У(2(<^>)_| од -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 О)=оо 0 2 В

Р( со)

Если характеристика W (/Ъ) располагается достаточно далеко от точки -1,7*0, длина вектора ВА при указанном перемещении точки А все время остается больше длины вектора ОА и их отношение монотонно уменьшается от значения |Ф(/0)| при со — 0 до нуля при со —> ОО.

Если же характеристика W располагается близко к точке -1,у'0, то вначале отношение отрезков с ростом частоты возрастает, поскольку длина вектора ОА уменьшается медленнее, чем происходит уменьшение длины вектора ВА. Достигнув максимального значения при некоторой частоте сорез, это отношение затем устремляется к нулю.

Таким образом, при достаточно близком расположении отрицательной комплексной частотной характеристики разомкнутого контура к «опасной» точке - 1,7*0 в графике модуля КЧХ замкнутой системы |Ф(/со)| образуется пик, причем чем ближе подходит характеристика W (j&) к точке -1,7*0, тем большим оказывается этот пик. В предельном случае, когда Жрс(/*со) проходит через точку — 1, у0 (т.е. система в замкнутом состоянии оказывается на границе устойчивости), длина вектора АВ на рис. 4.12 становится равной нулю и пик модуля |Ф(/'со)| становится бесконечно большим.

Поскольку вид графика модуля КЧХ замкнутого контура (4.29) оказался подобным виду АЧХ колебательного звена, относительное значение резонансного пика

- частотный показатель колебательности контура

М= |Ф(/шрез)|/|Ф(0)|

(4.30)

может быть принят в качестве меры его запаса устойчивости, т.е. можно считать, что контур имеет необходимый запас устойчивости, если его частотный показатель колебательности не превышает заранее назначенного допустимого значения

(4.31)

м < м .

— догт

Для систем регулирования с интегральной составляющей в алгоритме функционирования регулятора условие (4.31) становится более простым:

У0(со)

(4.32)

Рис. 4.13

Найдем геометрическое место точек в плоскости характеристики Жрс(/со), которое удовлетворяет условию постоянства отношения длин

векторов 0А и ВА (рис. 4.12): 0А/ВА = М = = const. Из рис. 4.12 следует:

|Ф(/СОрез)| < Мдоп.

т.е.

М= J (P2 + Q2)/[(\-P2) + Q2]. (4.33)

Путем очевидных преобразований это уравнение может быть приведено к следующему виду:

Это уравнение окружности радиуса М= М/(М2- 1),

центр которой расположен на отрицательной вещественной полуоси на расстоянии

(4.34)

им=М\М2- 1)

(4.35)

от начала координат.

Семейство таких окружностей для нескольких значений М показано на рис. 4.13. Очевидно, что индекс окружности М, которую пересекает характеристика Wp с(/со) при частоте со1? равен значению АЧХ замкнутой системы |Ф(/соj)|. Индекс окружности, которой характеристика Жрс(/со) только касается, не пересекая ее, очевидно, равен максимуму |Ф(/сораз)|. Таким образом, требования к значению резонансного пика АЧХ замкнутого контура (4.32) может быть заменено следующим: замкнутый контур удовлетворяет требуемому запасу устойчивости, если КЧХ разомкнутого контура )^рс(/со) не заходит внутрь запретной области, ограниченной окружностью, радиус и расположение центра которой на отрицательной вещественной полуоси определяются формулами (4.34) и (4.35). Так, если значение показателя колебательности Мвыбрано равным 2,38 (\}/ = 0,75), то из этих формул получаем: гм = 0,51; им = 1,22 (рис. 4.13 область, ограниченная этой окружностью, заштрихована).

Предельно допустимые значения параметров системы имеют место тогда, когда характеристика W (jco) коснется окружности с показателем колебательности М. В частности, при определении предельно допустимого значения коэффициента передачи регулятора кп, находящегося в замкнутом контуре системы, следует построить характеристику W (j<o) при произвольном значении этого коэффициента и начертить, кроме того, окружность с индексом М.

Если окажется, что характеристика Жрс(/со) попала внутрь запретной области, ограниченной этой окружностью, ее следует перестроить, выбрав меньшее значение кп, если же характеристика проходит вне круга, ее следует перестроить, выбрав большее значение ки\ требуется так выбрать значение кп, чтобы характеристика Wp с(/со) коснулась окружности с индексом М. Такой подбор может оказаться утомительным, если расчет выполняется без применения ЭВМ; тогда можно рекомендовать следующий прием.

Строим характеристику !^рс(/со) при единичном значении коэффициента передачи регулятора и проводим луч под углом у (рис. 4.13) к вещественной положительной полуоси:

(4.36)

у = arcsin (ММ).

После этого подбором строим окружность с центром на отрицательной вещественной оси, которая касалась бы одновременно как указанного луча, так и харак-

теристики Жрс(/со).

Предельное значение коэффициента передачи регулятора после этого может быть найдено по формуле

где и — положение центра окружности. 126

Доказательство справедливости (4.37) состоит в следующем. Изменение коэффициента усиления разомкнутого контура приводит лишь к пропорциональному изменению длины каждого вектора характеристики )^рс(/со), поэтому можно эффект изменения этого коэффициента учитывать, не перестраивая характеристику Wpc0'co\ а лишь меняя масштаб величин, откладываемых по осям комплексной плоскости (обратно пропорционально изменению кп). При таком изменении масштаба, естественно, происходит и изменение радиуса окружности с заданным индексом М и положения ее центра. Однако особенность указанного изменения окружности такова, что она вне зависимости от масштаба всегда касается луча, проведенного под углом у (4.36). Это следует из того, что в прямоугольном треугольнике ОЛВ (рис. 4.13) sin у всегда равен 1/М, т.е. луч, касательный к окружности с заданным показателем колебательности М, всегда располагается под одним и тем же углом вне зависимости от того, в каком масштабе проводятся графические построения.

Таким образом, если при некотором значении коэффициента передачи регулятора центр окружности оказался равным и, то для того, чтобы он стал равным им, необходимо изменить значение этого коэффициента пропорционально и!им\ в результате приходим к формуле (4.37).

Если расчеты выполняются на ПЭВМ, требуемое соотношение между радиусом М-окружности и координатой ее центра г = и/М может быть включено в программу расчетов и задача сводится только к подбору и, при котором окружность коснется КЧХ разомкнутого контура. Естественно, что строить луч под углом (4.36) в этом случае нет необходимости.

При выборе значения М можно ориентироваться на данные приведенные в §3.1, где значения этого показателя указаны в зависимости от степени затухания переходного процесса для колебательного звена. Следует, однако, предупредить, что получаемое по этим данным значение М может заметно отличаться от требуемого в конкретной ситуации. Рекомендуется поэтому в сомнительных случаях уточнять значение М предвартельным расчетом параметров настройки регулятора, ориентируясь на корневой показатель колебательности (4.20), после чего построить АЧХ замкнутого контура.

Пример. На рис. 4.14 показан расчет предельного коэффициента передачи И-регулятора для объекта с передаточной функцией (2.39) по критерию (4.31) при значении М- 1,55, что соответствует степени затухания колебаний 0,9 в колебательном звене (см. данные, приведенные в § 3.1). Напомним, что такая задача решалась в примере § 4.2, но при ориентировке на запас устойчивости в виде ограничения на корневой показатель колебательности.

На рис. 4.14 построены КЧХ разомкнутого контура при единичном коэффициенте передачи регулятора и касающаяся ее М-окружность, радиус которой связан с положением центра соотношением г = и!М. Получено значение и = 13,8; поэтому значение предельного коэффициента передачи регулятора, как это следует из (4.37), оказалось равным

и1

*ил,р= (М2-1)гГ°’127‘

В примере § 4.2 был получен близкий результат. На рис. 4.11 была построена АЧХ замкнутого контура системы при таком предельном коэффициенте передачи. Из АЧХ следует, что резонансный пик действительно имеет значение, близкое к 1,55.

Определение максимально допустимого коэффициента передачи И-регулятора по частотному показателю колебательности

Ввод показателя колебательности, КЧХ объекта и регулятора при единичном коэффициенте передачи:

( \ 1 / \ 1 Wm(co) :-

R(»):=-!-

coj

М := 1.55

-со2 + 1.625 coj + .375 Расчет КЧХ разомкнутого контура: w(co) := R(co)WM(co)

р(со) := Re(w(co)) q(co) := Im(w(co))

Ввод диапазона частот и числа точек годографа КЧХ:

wend

coend 4 n := 400 Дсо := ■

2 -n -со -j

Построение М-окружности: м := Дсо,2 Дш.. coend

/	\	U	CO end

nl co.uj :=	e	- u

M

qm(co,u) := Im(m(co,u)) pm(co,u) := Re(m(co,u))

Введите положение центра М-окружности и так, чтобы она касалась КЧХ: u := 13.5

я2

Р( СО ) , Рт( 0) , и)

М

kj :=

(м2 - l)-u

Значение предельного коэффициента передачи регулятора

kj = 0.127

Рис. 4.14

- Грубость и робастность систем управления

Цель исследования устойчивости динамических систем после их линеаризации по методу малых отклонений, по существу, состоит в проверке возможности их реального функционирования при отсутствии сколько-нибудь заметных возмущений. Реальность же физического мира состоит в том, что даже при таких условиях система неизбежно будет находиться под воздействием мелких флюктуационных 128

возмущений, которые для неустойчивой системы могут послужить своеобразным «запалом», приводящим к возникновению собственного движения системы с бесконечно нарастающей амплитудой.

Другая реальность, которую необходимо учитывать при проектировании систем управления, состоит в том, что исходные данные для расчетов (структура и параметры модели объекта) задаются всегда с некоторой, обычно даже неизвестной погрешностью; с определенной погрешностью реализуются также найденные в результате расчетов параметры регулятора. Соответственно для полной уверенности в работоспособности системы необходимо еще выяснить, сохранит ли система устойчивость при возможных, пусть даже малых вариациях ее параметров относительно их расчетных значений. Системы, которые удовлетворяют этому требованию, называют грубыми.

Пример 1. В § 3.1 отмечалась невозможность реализации дифференцирующего звена с передаточной функцией (3.6): W(s) = kRs. Между тем можно указать системы, которые при определенных соотношениях между параметрами имеют такую передаточную функцию. Пример подобной системы показан на рис 4.15; здесь безынерционное звено с коэффициентом передачи кх охвачено двумя обратными связями — положительной в виде безынерционного звена с коэффициентом передачи к2 и отрицательной в виде интегрирующего звена с коэффициентом передачи кИ. Передаточная функция системы определяется формулой

W(s) = k}s / [(1 - k]k2)s + к{кИ], и если выбрать к0 = 1/кх, можно получить передаточную функцию идеального дифференцирующего звена с коэффициентом передачи \/ки.

Однако такая система неработоспособна. Действительно, запишем ее характеристическое уравнение:

(1 - k{k2)s + к{кИ = 0.

В реально существующих технических устройствах абсолютно точного равенства к2 = \/кх достигнуть невозможно. Но если к7 окажется на сколь угодно малую величину 5 больше требуемого значения, т.е. если к2 = 1 /к{ + 5, характеристическое уравнение приобретает следующий вид: -3s + кИ = 0. Это уравнение имеет положительный корень sx = kjb, т.е. малейшая флюктуация приведет к лавинообразному росту отклонения выходной величины.

Практически поэтому при реализации рассмотренной системы значение коэффициента к2 приходится выбирать с запасом Ак2 на возможные его вариации, т.е. заметно меньшим значения

- lkv Но если к2 = 1 /кх -Ак2, то рассмотренная система будет уже обыкновенным реальным дифференцирующим звеном с передаточной функцией (3.8), постоянная времени которой равна Ак2/кп, а коэффициент передачи 1 /Ак2.

Поскольку реально функционирующие системы должны быть не только устойчивыми, но и обладать определенным запасом устойчивости (т.е. их переходные процессы должны не просто затухать, но затухать достаточно интенсивно), то и грубость системы не может еще считаться достаточным признаком ее работоспособности — необходимо, чтобы при возможных вариациях параметров система сохраняла должный запас устойчивости.

Изменение тех или иных свойств системы, в частности, изменение ее запаса устойчивости, вызванное вариациями ее параметров, называется чувствительностью системы. Системы, сохраняющие при всех возможных вариациях параметров необходимый запас

устойчивости, получили название робастных.	Рис. 4.15

Количественное изменение свойств системы, вызванное изменением свойств отдельных ее элементов, может быть охарактеризовано функцией чувствительности

^ = (4-38)

где Ф^) и fV5(s) — передаточные функции замкнутого контура и варьируемого элемента соответственно.

Знание функции чувствительности позволяет в первом приближении при малых вариациях оценить эффект изменения Ф(^):

ДФО) = V(s)AW^(s).	(4.39)

При оценке робастности системы достаточно оперировать с модулем КЧХ Ф (/а>), изменение которого непосредственно определяется вариациями КЧХ разомкнутого контура:

|ЛФга(/®)| = Ур(со)АР(со) + Ve(co)AQ(w),	(4.40)

где АР(со) и AQ(co) — вариации вещественной и мнимой составляющих КЧХ разомкнутого контура Жрс(/со); Vp((D) и Vq(со) — соответствующие функции чувствительности:

Э|ф (уш)|	а|Ф (у‘со)|

Учитывая зависимость |Ф^(/со)| от Р(со) и	определяемую из (3.39), (3.42):

|Фга(/со)1 = J (P2 + Q2)/[V-P2) + Q2],	(4.42)

формулы (4.41) могут быть представлены следующим образом:

у = 	p-p2 + q2	.

Р (P2 + Q2-2P+ 1)|’5(Р2 + е2)0'5’

у = 	вО-2Р)		(443)

в (Р2 + Q2-2P+\)'’5(Р2 + Q2)0’5 Формулы (4.40), (4.43) позволяют по заданной КЧХ Wpc(jco) и ее вариациям ЛДсо) и Л0(со) определить изменение |Ф^(/со)|, а следовательно, найти варьированную АЧХ замкнутой систем:

|Фуи(/®)1вар = |Ф^(/'“)1 + А|Ф^0‘«>)1-	(4.44)

Максимум этой характеристики и определит варьированное значение показателя колебательности Мвар, характеризующее изменение запаса устойчивости системы.

В свою очередь, вариации АР(со) и AQ(w) могут быть легко определены по вариациям КЧХ объекта и регулятора. Так, при вариации КЧХ объекта

AWpC(j со) = ^р(/-со)АЖц(/-со),	(4.45)

где AW^ijtiy) = Wfico) - W^(jсо) — вариация КЧХ объекта относительно ее неварь-

ированного значения ЙР^(/со).

Вариации КЧХ объекта и регулятора могут быть заданы, если известны возможные изменения их коэффициентов.

130

На практике часто число таких коэффициентов может оказаться относительно большим, а характер их взаимного влияния трудно предсказуемым. Кроме того, при экспериментальном определении КЧХ объектов оценка каждого ее вектора обычно осуществляется с погрешно-

. max

jQ^),

стью , для которой известен только ее модуль; иначе говоря, конец оцениваемого вектора	может располагаться в пределах окружности радиуса	Рис. 4.16

, max.	л л г\

(рис. 4.16) с центром в конце вектора, найденного из эксперимента.

В указанных случаях приходится ориентироваться на возможную наиболее неблагоприятную ситуацию. Очевидно, что это будет тогда, когда изменение КЧХ ^рС(/со) будет происходить по градиенту функции двух переменных (4.42), т.е. когда изменения АР и AQ будет соответственно пропорциональны Vp и Vq. В этом случае формула (4.40) с учетом (4.45) примет следующий вид:

Л|Ф,Ц(«)1тах = ^ax(®)A/Ca\	(4.46)

где

^тах(“) = J + vq(^) | ^р(/“)| •	(4.47)

Подобным же образом определяется и изменение запаса устойчивости, вызванное вариациями параметров регулятора, хотя в этом случае из-за относительно небольшого их числа обычно можно пользоваться формулой (4.40).

После определения максимума варьированной АЧХ замкнутого контура и варьированного значения частотного показателя колебательности Мвар оценивается его превышение над первоначально заданным значением этого показателя АМвар = = Мвар - М. Если это отклонение невелико и его можно считать несущественным, найденная настройка регулятора считается окончательной. В противном случае производят повторный расчет параметров настройки, ориентируясь на уменьшенное значение показателя колебательности Мдоп - АЛ/вар, с последующей аналогичной проверкой значения варьированного показателя колебательности. В принципе, подобное уточнение может понадобиться сделать несколько раз, хотя обычно делать это не приходится.

При мер 2. В примере § 4.4 было найдено предельное значение коэффициента передачи И-регулятора кц = 0,127 при регулировании объекта, состоящего из двух емкостей, и частотном показателе колебательности, равном 1,55. Допустим, что, принятая в расчете КЧХ объекта,

может иметь на всех частотах максимальную погрешность Д4™ах =0,1. Найдем робастное значение ки для этого случая.

На рис. 4.17 показан расчет градиентной функции чувствительности по формуле (4.47) и построены варьированная АЧХ замкнутого контура (сплошная кривая) и неварьированная АЧХ контура (пунктирная кривая). Как видим, резонансный пик возрос до значения 1,7, т.е. оказался больше требуемого на 0,15. Таким образом, повторный расчет предельного коэффициента передачи регулятора следует ориентировать на М= 1,4. Этот расчет по-прежнему выполняется так,

как было сделано на рис. 4.17. Новое робастное значение оказалось равным к^об = 0,107.

В заключение отметим, что максимально допустимую погрешность модели объекта можно задавать не постоянной, но зависящей по определенному закону от модуля КЧХ объекта. Расчеты в этом случае производятся аналогично.

Ввод коэффициента передачи регулятора, вариацию объекта, М:

1

Ввод КЧХ объекта и регулятора: w ((со) :- ■

-со“ + 1.625-co-j + .375

к;

Wr(co) :=

М := 1.55

co-j

Вычисление КЧХ разомкнутого контура и АЧХ замкнутого контура:

w(co) := Wr(co) W,,(co) ф(со):=—а(<о) := |ф(со)|

1 + W(ra)

Аг(со) := | Wr(co)| р(со) := Re(w(co))	q(co) := Im(w(co))

Числитель и знаменатель АЧХ замкнутого контура

п(со) := л/р(со)“ + q(co)~ d(co) :=yj{\ + р(со))2 + q(co)2

Производные от числителя и знаменателя АЧХ замкнутого контура по вещественной и мнимой составляющим КЧХ разомкнутого контура:

н I р(»)	dd»:-W^=

П|,“ ' 7p(„)2+,(m)2	J(l + P(»))2+,W!

q(ra)

q(co)

dnico) :=

ddico) :=

J_(l) + p(a>)2 + q(co)2J

Vq(co) :=

^p(w)2 + q(w)2

dnp(co)-d(co) - ddp(co)-n(co)	( 4 dnq(co)-d(co) - ddq(co)-n(co)

Vp(ffl) :=

d(«)2

Vmax(co) := •Jvp(co)2 + Vq(co)2-Ar(co)

Avar(co) := a(cd) + AA(co)

Ввод диапазона частот, числа точек КЧХ: ^end := 1 п := 400 Асо :=

со := Асо, 2-Асо.. coend

d(co)2

A A (со) Vmax(co)-AA^

coend

Глава пятая

РАСЧЕТ САУ ИЗ УСЛОВИЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ УПРАВЛЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

- Показатели точности управления

В силу разных причин (наличие запаздывания в управляющем канале объекта управления, ограничений на запас устойчивости и робастность замкнутых контуров системы, ограничений на возможный диапазон изменения управляющих воздействий и т. п.) реально работа САУ не может быть абсолютно точной. В процессе работы системы всегда существует некоторое отклонение управляемой величины от ее заданного значения. В связи с этим возникает вопрос о способе его измерения.

В настоящее время практически во всех пособиях по ТАУ с этой целью вводится понятие качества процесса управления или регулирования, вызванного тем или иным типовым воздействием на систему. Обычно типовым воздействием выбирается ступенчатое, а качество процессов определяется прямыми показателями качества (см. например, рис. 2.7):

- максимальным отклонением в динамике (первым выбросом) управляемой величины и ее установившимся отклонением в статике после окончания переходного процесса;

- длительностью процесса, т. е. временем, спустя которое отклонение управляемой величины войдет в достаточно узкий коридор;

- колебательностью процесса.

Качество процесса считается тем выше, чем меньше все эти показатели.

Сформулированный критерий пригоден, строго говоря, только для следящих систем (как оно и было на самом деле), когда входным воздействием заведомо является изменение задания регулятору. В этом случае реакция системы на ступенчатое задающее воздействие одновременно является и переходной характеристикой замкнутого контура, так что в этом случае колебательность процесса управления будет характеризовать и запас устойчивости системы. Заметим попутно, что частотный показатель колебательности первоначально был введен именно в теорию следящих систем, причем не как показатель запаса устойчивости, а как косвенный показатель качества процессов слежения.

Качество функционирования САУ технологическими процессами определяется не только реакцией на изменение задания, но и реакциями на возмущения. Более того, во многих подобных системах заданное значение регулируемой величины вообще не меняется. Возмущений может быть много, входить в объект они могут по каналам с различной динамикой, наконец, среди них могут быть недоступные для контроля. Так, например, для давления перегретого пара на выходе энергоблока тепловой электростанции (рис. 1.11) возмущениями являются как изменение электрической нагрузки (перемещение клапанов турбины), так и самопроизвольное изменение расхода топлива, причем для твердого топлива отсутствует возможность непосредственного контроля этого изменения. Сюда добавляется ряд добавочных возмущений, таких как изменение продувки котловой воды, включение очистных устройств газопроводов и т.п. Естественно, что при одном и том же регуляторе колебательность процессов, вызванных различными возмущениями, будет различной. Строго говоря, ориентировка на колебательность реакций, вызванных отдельными возмущениями, вообще может дать ложное представление о запасе устойчивости системы.

Таким образом, сформулированный выше критерий качества должен быть изменен следующим образом:

Качество процесса считается тем выше, чем меньше два первых показателя, при условии, достаточно большого запаса устойчивости системы, определяемого либо должным расположением корней характеристического уравнения системы, либо должным видом частотных характеристик замкнутого контура системы.

Так например, процесс регулирования в системе со структурой рис. 1.2 может быть определен по формуле (2.90), в которой используется вещественная часть КЧХ, соответствующая передаточной функции (3.41). Однако запас устойчивости системы определяется модулем КЧХ системы, соответствующей передаточной функции (3.39).

Сделанное изменение в формулировке критерия качества САУ настолько важно, а заблуждения относительно формулировки этого критерия зашли столь далеко, что не будет излишним привести аналогию с критерием допуска к работе по управлению человека-оператора, например, водителя автотранспорта. Как известно, для получения водительских прав необходимо предъявить два документа: справку из медучреждения о психическом здоровье и справку о сдаче экзамена по практическому вождению. Этим документам в области ТАУ соответствуют: удовлетворение требования должного запаса устойчивости системы и выполнение требования к должному виду реакции на тестовое воздействие. Расчету САУ на рекомендуемый в литературе критерий качества соответствовала бы в области водительских прав выдача водительского удостоверения без медицинской справки, только на основе успешной сдачи экзамена по вождению. Нетрудно представить себе последствия: за рулем оказались бы не только нормальные, но психически неуравновешенные субъекты.

Необходимо также сделать замечания относительно выбора тестового воздействия при формулировке критерия качества управления в виде ступенчатой функции времени. Типовым может быть названо воздействие, чаще всего имеющее место в практике нормальной работы САУ. Однако в реальных САУ технологическими процессами, в том числе в энергетике, ступенчатые воздействия встречаются относительно редко, как правило, только в критических и даже предаварийных ситуациях, когда возникают кратковременные выбросы управляемой величины далеко за обычный уровень. Достаточно беглого взгляда 134 на щит самописцев энергоблока, чтобы убедиться, что реальные возмущения в течение всего времени его нормальной работы представляют собой запись реализации случайного процесса (типа, показанного на рис. 5.1), ничего общего не имеющие со ступенчатыми функциями. Соответственно для разработки САУ следует применять методы теории вероятностей и случайных процессов, в рамках которой качество работы системы обычно выражается величиной среднеквадратичного отклонения управляемой величины (по-прежнему с ограничением на запас устойчивости системы). С другой стороны, нельзя пренебрегать и возможностью появления выбросов управляемой величины, так что выбор регулятора должен быть направлен и на их минимизацию.

Хотя оба указанных требования обычно действуют одновременно, рассмотреть их вначале целесообразно порознь, причем начнем с проблемы минимизации выбросов. Применение методов теории вероятностей будет рассмотрено в следующей главе, там же будут рассмотрены вопросы совместной минимизации выбросов и среднеквадратичного отклонения управляемой величины.

Расчет систем, исходя из минимальной величины выбросов, по-существу, сводится к определению формы наиболее тяжелого с этой точки зрения возмущения, когда эффект его изменения будет накапливаться [2]. Эта задача может быть решена следующим образом.

Значение выходной величины линейной систем в некоторый фиксированный момент времени t = t0 определяется интегралом наложения (2.55):

оо

y(tо)= j	(5.1)

-ОО

физический смысл которого состоит в том, что отклонение выходной величины является суммой всех предыдущих значений входного воздействия X(t), но каждое слагаемое в этой сумме должно быть предварительно умножено на соответствующее значение импульсной переходной характеристики системы w(t), т.е. слагаемое X(t0 - Е,), отстоящее от t0 на интервал времени £, (рис. 5.2, а), должно

Рис. 5.3

быть умножено на w(t) при t = £, (рис. 5.2, б). Чтобы отклонение y(t) в момент времени t0 достигло максимально возможного значения, необходимо, чтобы каждое из указанных слагаемых приняло максимально возможное значение и, кроме того, все слагаемые имели одинаковый знак.

Рис. 5.2

Рассмотрим случай, когда в переходной характеристике h(t) системы управления по каналу выбранного входного воздействия X(t) отсутствуют колебания, т.е. она имеет вид примерно такой, как показано на рис. 5.3, а; соответствующая ей импульсная переходная характеристика w(t)9 представляющая собой производную от h(t), показана на рис. 5.3, б. Наиболее тяжелым следует считать воздействие X(t) = а, максимально возможное по модулю и положительное в пределах изменения времени от t = t0 до t = t0 - /тах и максимально возможное по модулю, но отрицательное X(t) = ~а при t < t0 - tmax [поскольку в этих пределах каждое слагаемое X(t) должно умножаться на отрицательную часть w(/)]. Соответствующий график показан на рис. 5.4, а, а вызванное этим воздействием изменение выходной величины представлено на рис. 5.4, б.

х

+а

^ и'0Ь-0

-A-V

Таким образом, если выходное воздействие может принимать любое значение в пределах ±а, то для формирования наиболее неблагоприятной реализации этого воздействия необходимо вначале установить его на одном из предельных значений и, дождавшись пока исчезнут переходные процессы, мгновенно изменить его до другого предельного уровня [например, если вначале X(t) было установлено на уровне -а, то проводится изменение на уровень +а]. Иначе говоря, наиболее тяжелым в рассматриваемом случае является ступенчатое воздействие максимально возможной величины 2а.

а)

Подобным же образом мог бы быть рассмотрен более общий случай колебательной импульсной переходной характеристики (см. рис. 5.2, б). Результатом такого рассмотрения было бы утверждение, что наиболее тяжелой реализацией входного воздействия является знакопеременное максимальное по модулю воздействие, мгновенно меняющее знак в моменты времени, в которые меняет знак импульсная переходная характеристика системы.

При построении систем управления обычно ориентируются на достаточно большой запас устойчивости, при котором переходный процесс может считаться близким к неколебательному. Кроме того, если появление ступенчатого воздействия может считаться событием вполне естественным, то появление возмущения, меняющего свой знак точно в заранее обусловленные моменты времени, очевидно, не может быть признано практически вероятным. Из сказанного следует, что в правильно спроектированных линейных системах управления максимально возможное отклонение управляемой величины в процессе их эксплуатации практически не может превысить максимального отклонения, вызванного ступенчатым возмущением максимально возможной величины, и, следовательно, ступенчатое возмущение должно быть принято для таких систем как наиболее тяжелое.

Если ступенчатое возмущение, показанное на рис. 5.4, а, останется на уровне X(t) = а, то при t > t0 выходная величина возвратится к своему новому установившемуся значению ahycT (эта часть графиков на рис. 5.4, а и б показана штриховой линией). Аналогичная картина изменения выходной величины, но только в другом направлении возникнет, если из этого нового состояния система будет выведена новым наиболее тяжелым возмущением X(t) = -2а, направленным в противоположную сторону.

Таким образом, после окончания процесса регулирования можно указать две зоны отклонений выходной величины: установившихся отклонений; равную ±ahycT, в которой выходная величина остается, и кратковременных динамических отклонений за пределы зоны установившихся отклонений, равную 2ahmax (способ определения йтах ясен из рис. 5.3, а).

В общем случае диапазон возможного изменения возмущения 2а может отличаться от максимального возможного мгновенного его изменения А,тах < 2а. Добавочная зона кратковременных динамических отклонений в этом случае уменьшается до hmaxh х с каждой стороны; границы общего максимально возможного отклонения

v — v + v = ah + X h

(5.2)

'max max’

-'max •'уст -'дин	уст max 1

где а равна половине зоны возможных изменении возмущающего воздействия (например, половине диапазона регулирования энергоблока по нагрузке); А,тах — максимально возможное мгновенное изменение возмущения (например, возможно быстрый отдельный сброс или наброс нагрузки энергоблока).

Если управление происходит без остаточной неравномерности, то ууст = О, и максимально возможное отклонение выходной величины определяется формулой

■Углах max max'

(5.3)

max

Критерии оптимального функционирования систем управления соответственно будут определяться формулами:

ah

—> mm;

(5.4

)

Лтах “> min'	(5-5)

Так как системы без остаточной неравномерности имеют превалирующее значение при регулировании технологических объектов, в дальнейшем изложение будет ориентировано в основном на такие системы; необходимые оговорки относительно систем с остаточной неравномерностью будут даваться по мере необходимости.

- Интегральные показатели точности управления

Максимальное отклонение йтах переходной характеристики системы управления обычно не удается связать с параметрами настройки контроллера (регулятора) достаточно простой зависимостью, которая позволила бы успешно решать задачу их оптимизации. Кроме того, обычно качество функционирования системы управления определяется не только максимальным отклонением управляемой величины, но также длительностью существования этого отклонения, т.е. важно, чтобы отклонение было не только небольшим, но и кратковременным.

Удобным показателем точности функционирования системы, учитывающим одновременно оба этих требования, может быть площадь под графиком переходной характеристики системы, определяемая интегралом от ее модуля:

сю

'мод= \\m\At.	(5.6)

о

Вместо этого интеграла можно рассматривать интеграл от квадрата переходной характеристики:

оо

/кв= \h\t)At.	(5.7)

О

Возведение в квадрат необходимо для того, чтобы устранить влияние отрицательных значений характеристики h(t), имеющих место в колебательных системах, на оценку площади под ее графиком.

Показатель точности функционирования системы управления, определяемый последней формулой, получил название квадратичного интегрального показателя.

Минимизация любого из приведенных выше показателей (5.6) и (5.7) выполняется при ограничении на запас устойчивости системы (4.21), (4.31).

При введении ограничений на запас устойчивости, гарантирующих достаточно интенсивное затухание собственных колебаний системы, вместо интеграла от модуля и квадрата переходной характеристики (5.6), (5.7) в качестве показателя точности функционирования системы может быть использовано просто значение интеграла от переходной характеристики:

оо

/лин= \h{t)dt.	(5.8)

О

Этот показатель получил название линейного интегрального показателя.

Квадратичный и линейный интегральные показатели могут быть вычислены непосредственно по передаточной функции и КЧХ системы.

Линейный интегральный показатель. Из формулы преобразования Лапласа

  - следует, что

оо

0

(5.9)

Но так как изображение переходной характеристики системы связано с передаточной функцией W{s) соотношением W(s)/s, то

/лин = lim W(s)/s ■

(5.10)

Если отыскивается значение интегрального критерия для одноконтурной системы регулирования (см. рис 3.1), передаточная функция которой относительно произвольного возмущения X(t) определяется (3.41), то (5.10) приобретает следующий вид:

(5.11)

Если, кроме того, в системе используется любой регулятор с интегралом в алгоритме функционирования (И-, ПИ-, ПИД-регулятор), то после подстановки в (5.11) выражений (3.43), (3.47), (3.49) для их передаточных функций можно получить:

для систем с И-регулятором

(5.12)

'лин= У(*ц*„);

для систем с ПИ- и ПИД-регуляторами

(5.13)

где кх и — коэффициенты передачи объекта по соответствующим каналам.

Из последних формул следует, что для минимизации линейного интегрального показателя точности следует стремиться к возможно большему значению коэффициента передач И-регулятора или к возможно большему отношению kJTn для ПИ- и ПИД-регуляторов:

кц —> шах; кп/Тц —> max.	(5.14)

При вычислении линейного интегрального показателя для систем с П-регулятором, прежде чем совершать предельный переход (5.11), следует из изображения переходной характеристики вычесть изображение ее установившегося значения hytT/s; в свою очередь, hycT можно определить по (2.14):

(5.15)

Из этой формулы следует, что для минимизации остаточной неравномерности следует стремиться к возможно большему значению коэффициента передачи регулятора.

Обратим внимание на одно важное положительное свойство линейного интегрального показателя — инвариантность относительно выбора возмущений, по каналам действия которых он минимизируется. Иначе говоря, выполнение условий (5.14) гарантирует минимизацию показателя относительно каждого действующего на объект возмущения как контролируемого, так и неконтролируемого. Обращает на себя внимание также исключительная простота расчетов — для мини

мизации показателя вообще нет необходимости в знании математической модели объекта.

Квадратичный интегральный показатель. Выходная величина системы y{t) связана со своим изображением по Фурье Y(jоо) обычным соотношением обратного преобразования (2.72)

СХ)

y(t)= ^ j Г(/со)Лш.

-ОО

Умножим обе части этого выражения на y(t) и проинтегрируем их:

]У(0<1/ = ^ \y(t)

I Y(j(i>) е /<c0dco

d t,

-о	-о

или, сменив порядок интегрирования, запишем:

\y{t) e',mdt

dco.

-0

-О

Заметив теперь, что \y(t) QJt(ddt = Y(-ju>), последнее выражение перепишем

-о

следующим образом:

оо	оо

jy2(t) dt = ^ J Y(/(o)Y(-ja>) dco.	(5.16)

-о

Следовательно, формулу для вычисления квадратичного интегрального показателя (5.7) можно записать следующим образом:

J_ г ФухУ*) Ф^(-»

(5.17)

dco,

- п J у со	—у со

где ФуХ(/ю) определяется из (3.41).

С учетом (2.75), (2.77) последнюю формулу можно записать иначе:

оо

/кв = ^ J |°J*0'<»)/H2 dc0-

(5.18)

Следует обратить внимание на то, что интегральный квадратичный показатель не инвариантен относительно возмущений, действующих по различным каналам, поэтому может оказаться, что параметры настройки, минимизирующие этот критерий при действии одного возмущения, не будут оптимальными по отношению к другим возмущениям.

В заключение заметим, что в пособиях по ТАУ при рассмотрении интегральных критериев ограничение на запас устойчивости часто заменяется вводом в подынтегральное выражение добавочного слагаемого, получившего название функции штрафа; подобные интегральные критерии получили наименование обобщенных. Наличие функции штрафа позволяет сгладить возможные колебания переходной характеристики. Так, если функцией штрафа выбирается квадрат управляющег

о

воздействия, обобщенный квадратичный интегральный критерий принимает следующий вид:

где Ац(0 — переходная характеристика системы относительно регулирующего воздействия, у — коэффициент веса функции штрафа. Иногда вместо h^(t) предлагается вводить производную от управляемой величины hy(t).

Подобная трансформация критерия качества должна рассматриваться как замена требования к должному запасу устойчивости замкнутого контура системы требованием к колебательности реакции системы на выбранное входное воздействие. По причинам, о которых говорилось в § 5.1, подобная трансформация критерия может быть принята в теории сервомеханизмов, однако от ее применения в САУ технологическим процессами лучше отказаться.

- Расчет оптимальных параметров ПИ-регуляторов при ограничении на корневой показатель колебательности

В соответствии с иерархической структурой САУ (см. рис. 1.2), она имеет два алгоритма управления: алгоритм регулятора и алгоритм командного блока. Их синтез выполняется поочередно, причем вначале выполняется синтез регулятора. Для выполнения синтеза как того, так и другого алгоритма необходимо задаться соответствующими критериями оптимальности, причем для алгоритма регулирования критерий должен сопровождаться ограничением на запас устойчивости и робастность. Этот критерий может быть сформулирован следующим образом:

Алгоритм регулирования оптимален, если достигается минимум принятого показателя точности регулирования при выполнении ограничения на заданный запас устойчивости и робастность.

Важно подчеркнуть, что запас устойчивости и робастность системы должны определяться по характеристикам замкнутого контура системы (в частности, распределением корней характеристического уравнения или модулем АЧХ замкнутого контура); они не должны зависеть от вида возмущающих и командных воздействий. Конечно, если объект подвержен действию одного возмущения, то приближенная оценка затухания колебаний может быть осуществлена и по реакции системы на это воздействие. Более того, величина затухания колебаний может быть включена в показатель точности работы системы (в этом случае обычно принято говорить не о точности, а о качестве процессов регулирования). Именно такой подход принят в большинстве пособий. Но для технологических объектов регулирования характерным является (как об этом уже говорилось выше) большое число возмущений, действующих по каналам с различными динамическими свойствами, так что оценка затухания колебаний по одному каналу может существенно отличаться от оценки по другим каналам.

К настоящему времени разработан ряд строго формализованных методов синтеза оптимальных алгоритмов, ориентирующихся на интегральный квадратичный показатель точности (в состав которого может включаться так называемая функция штрафа на управляющее воздействие или скорость изменения управляемой величины), но только при отсутствии отдельно определяемого ограничения на запас устойчивости контура. Формальных же методов синтеза по сформулированному

показателю получить не удалось, поэтому при синтезе алгоритмов регулирования единственно возможным оказались экспертные оценки этих алгоритмов, т.е. методы получения на основании опыта и опроса квалифицированных экспертов, учитывающих в том числе и наблюдения за работой человека-оператора при ручном регулировании.

К такого рода экспертным алгоритмам могут быть отнесены и типовые ПИ- и ПИД-алгоритмы регулирования, история появления которых еще в XIX в. была описана в § 1.4. В последние десятилетия XX в. предпринимались многочисленные, но безуспешные попытки заменить их на формально безупречные оптимальные алгоритмы (эти алгоритмы получили название advanced — «продвинутых»). Впрочем, для обоснования целесообразности применения ПИ-алгоритма особых экспертных опросов проводить не надо. Всякий, кто хоть что-нибудь регулировал, понимает, что скорость перемещения должна зависеть как от отклонения регулируемой величины, так и от скорости ее изменения, что и соответствует ПИ-алго- ритму. Таким образом, синтез алгоритмов регулирования технологических объектов сводится к выбору типового алгоритма и расчета его оптимальных параметров настройки (к ограниченному синтезу).

В общем случае расчет оптимальных параметров регулятора состоит из двух этапов:

- Определение границы области допустимого запаса устойчивости в пространстве параметров настройки регулятора.

- Определение в пределах этой области точки, в которой минимизируется выбранный критерий оптимальности.

Рассмотрим расчет оптимума настройки ПИ-регулятора при ограничении на запас устойчивости по корневому показателю колебательности.

Учитывая передаточную функцию ПИ-регулятора (3.43), условие границы требуемого запаса устойчивости (4.20) для системы с таким регулятором конкретизируем следующим образом:

или, обозначив к —kJT'

1	И	II И

(5.19)

(5.20)

-mco+y'co W (mjсо)"

Перепишем это комплексное уравнение в виде двух обычных уравнений для вещественной и мнимой частей:

Второе уравнение позволяет записать зависимость коэффициента при интегральной составляющей от частоты:

Im [ 1 /(- wco + yoo)]

£„<» =

(5.22)

Задавшись некоторым значением частоты, можно по этой формуле определить &и(оо), после чего из первой формулы (5.21)

А: (со) =-/с (co)Re (	-——I - Re f	. Л

(5.23)

и	п	V-mco+yco/

(5.24)

- значение постоянной интегрирования. Произведя подобные расчеты для достаточно большого числа частот, можно в плоскости параметров настройки регулятора кп - Ти построить границу области допустимого запаса устойчивости.

Если критерием оптимальности выбран линейный интегральный, которому соответствует максимум ки, можно, прежде чем переходить к определению кп, найти максимум функции (5.22). После определения доминирующей частоты оодом, при которой он имеет место, из (5.23) находится оптимальное значение коэффициента передачи регулятора, а затем по (5.24) оптимальное значение постоянной времени интегрирования. Частота содом определяет частоту колебаний доминирующей компоненты, оказывающей основное влияние на формирование процесса регулирования.

При расчетах по квадратичному интегральному критерию поиск соответствующей точки обычно производится на границе требуемого запаса устойчивости.

Пример. На рис. 5.5 выполнен расчет оптимума настройки ПИ-регулятора в системе с объектом (3.97) по линейному и квадратичному интегральным критериям при ограничении на запас устойчивости по корневому показателю колебательности m = 0,366.

Расчет оптимума настройки по линейному критерию выполняется построением по формуле (5.22) графика зависимости kt от со (график «а»), максимум которого имеет место при сотах и равен

значению критерия (5.14): &°pt = 0,61 . После определения по формуле (5.23) оптимального значения коэффициента передачи регулятора k°pt = 1,84 находится оптимальное значение постоянной

времени интегрирования 7^pt = 3,02 . На графике «б» точка оптимума обозначена кружком, и графически определяется точкой касания касательной, проведенной к границе области запаса устойчивости из начала координат.

Расчет оптимума настройки по квадратичному интегральному критерию требует предварительного построения границы области запаса устойчивости (график «б»). Для поиска оптимума следует, начиная от частоты сотах = 0,33 максимума kt, вводить возрастающее значение доминирующей частоты Q. Программа находит соответствующие требуемому запасу устойчивости значения параметров настройки T^Q), кр(С1) и по формуле (5.18) вычисляет значение интегрального квадратичного критерия (оптимизация производится относительно возмущения, действующего со стороны регулирующего органа Ф^С?) = ^(s)). Минимум интеграла достигается при Q = 0,4, когда параметры настройки принимают значения kppt = 2,5 и Г°р* = 4,84 . На графике «б» эта точка обозначена крестиком.

Расчет настройки ПИ регулятора по линейному и квадратичному интегральным критериям

Ввод параметров объекта и корневого показателя: к ;== .45 := 1.9 := .52

m := .366

•T -s((0)

k-e

W„(w) :=-^-

Расширенная КЧХ объекта: s(co) := -m-со + co-j

Ввод диапазона частот и числа точек:	.49 п := 200

“end

f f Im

со := Асо,2-Асо.. со

Асо := ■

end

kp(co) kj(co) := - kj(co)

з(со)

Tj((o),3.024,4.84

kj(co) Л s(co) j

Tj(«)

kpU) :=

Re

Re

vw^(")y

kj(co) u

.609 0.4-* ООО .516

**X 0.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 со, .331, .4

6)

3)

Настройка по линейному критерию: ш := .35 Given co>.3 co < .4 штах:=МахтпЦц,<о) °W=0-331	= °-609

*ip(a>ma^ = '’^3 ^|(йта)] =	*^1 = ^(шта)) ^il

Поиск настройки по квадратичному критерию: q a Tj(q) = 4.841 кр(п) = 2.497

т.-w-j

k.-e

W,,(co) :=

■kp(n)

Rq(co)

1 +

Т;(п).<вд

(Т^ш-j + l)3

1ФР^ Ai(co)

R,(co) :=

1 +

Tjrcoj

CO

GO

1 n := 1000 Aco := ■

^end :

^ Aj(co) := 1Ф ,(co) I ¥,(©):= 1 + R,(co)-WH(co)	l'l‘

V ф£}(®) :="—D	7 “Гм

1 + RqH'W JcoJ

А о (со)	W..(co)

со := Дсо,2-Дсо..coen(j

W^(co)

^end

Y,(co)

A](co)

An(co)

г)

в)

Yj(co) dco 0 " "0 Построение графиков процессов регулирования:

r2

Яе(ф,(со))

sinvt-coj dco

со

Yq (со)2 dco

0) t

1

1

Ij = 0.376

I - 0.323

v=-

К

t :=0,.1..30

r 2

Re Ф

•sin(t-co) dco

hq(t):=- 1	К

bx(t) :=

со

В заключение с помощью формулы (2.90) строятся графики процессов регулирования для обеих критериев (рис. «д») — сплошной кривой для линейного критерия, пунктиром для квадратичного. Для оценки требуемого в этой формуле верхнего предела интегрирования, предварительно строятся графики амплитудной частотной характеристики системы (рис. «в») и спектральной плотности регулируемой величины (рис. «г»).

Сравнение полученных в примере процессов регулирования для линейного и квадратичного критериев свидетельствует, что, хотя максимальные выбросы по амплитуде оказываются в обоих случаях практически одинаковыми, процесс для квадратичного критерия обладает меньшим перерегулированием (выбросом в отрицательную сторону). Это, по существу, и явилось причиной распространения рекомендации выбирать оптимум настройки ПИ-регулятора на линии постоянства границы запаса устойчивости (рис. 5.5, а) исходя из миниму-ма квадратичного интегрального критерия.

Тем не менее, при сравнении критериев следует иметь в виду и некоторые другие факторы. В частности, необходимо учитывать объем информации о свойствах объекта, которым необходимо располагать при расчетах. Если при использовании линейного критерия достаточно знать только модель одного (регулирующего) канала объекта, то при использовании квадратичного, помимо модели указанного канала, необходимо располагать моделями каналов всех возмущений, поскольку оптимум настройки по этому критерию оказывается различным для различных каналов. Так, расчет, выполненный с использованием программы рассмотренного примера показывает, что оптимум настройки по квадратичному критерию относительно изменения задания регулятору (для чего достаточно заменить передаточную функцию системы (3.41) на (3.40)) отличается от настройки, полученной в примере для возмущения, входящего в объект со стороны регулирующего органа.

В публикациях по ТАУ к примерам процессов регулирования при возмущениях со стороны регулирующего органа обращаются очень часто. Объясняется это только иллюстративным характером таких примеров, что позволяет оперировать с одной характеристикой объекта по регулирующему каналу. Встречаются, однако, публикации, в которых возмущение со стороны регулирующего органа называют возмущением нагрузкой объекта, а получаемые процессы регулирования процессами при возмущении нагрузкой объекта. Это, как правило, недопустимо. Так, в рассматриваемых выше примерах возмущением, идущим со стороны регулирующего органа, будет возмущение самопроизвольным изменением расхода охлаждающей воды из-за колебаний давления в питательной магистрали (см. рис. 1.11). Возмущение же нагрузкой объекта происходит из-за изменения положения клапанов подвода пара к турбине, вследствие чего происходит изменение расхода пара через пароперегреватель и изменение (из-за действия других систем регулирования котла) процесса подвода тепла к нему. Соответственно характеристики пароперегревателя по отношению к изменению нагрузки окажутся кардинально отличающимися от характеристик по регулирующему каналу. Различие оптимума настроек регулятора для различных возмущений должно порождать неуверенность проектировщиков в правильности оценки качества функционирования системы, основанной на рассмотрении процесса регулирования, вызванного только одним возмущением. Но даже если нужный объем экспериментов и расчетов будет выполнен (хотя для недоступных для контроля возмущений это принципиально невозможно), возникает вопрос, какую из полученных различных настроек установить в работающем регуляторе, поскольку реально все возмущения действуют одновременно. Линейный интегральный критерий дает единый ответ на поставленные вопросы при крайне простом способе его вычисления.

Наконец, не следует забывать, что интегральные критерии оценивают поведение САУ лишь с точки зрения величины возможных (обычно сравнительно редких) выбросов управляемых величин. Между тем, при анализе достоинств и недостатков критериев следует учитывать и их возможную связь с критериями, минимизирующими отклонение управляемых величин в среднем за длительное время нормальной работы объекта. Эта проблема будет рассмотрена в следующей главе.

В заключение расчета оптимума настройки регулятора следует произвести анализ поведения полученной системы, т.е. построить графики процесса регулирования при ступенчатых возмущениях по наиболее важным каналам действия возмущений, а при необходимости — и при изменении задания. Это необходимо сделать для того, чтобы убедиться, что отклонения регулируемой величины в полученной оптимальной системе достаточно малы. Для системы без запаздывания такой анализ может быть выполнен путем решения ее дифференциального уравнения. Однако для систем с запаздыванием такой путь практически исключен; в этом случае можно использовать формулу обратного преобразования Фурье (2.90). К сожалению, общий недостаток анализа частотными методами состоит в том, что они пригодны только для исследования устойчивых систем. Более удобным методом, который стал общедоступным после появления ПЭВМ, является метод цифрового имитационного моделирования, который лишен указанного недостатка частотных методов — он может применяться и к нелинейным, и к неустойчивым системам. В этих моделях имитируется работа алгоритмов функционирования каждого элемента системы и их соединений в соответствии со структурной схемой системы.

Идея построения таких моделей состоит в замене дифференциальных уравнений на разностные, причем выбор структуры разностных уравнений производится так, чтобы при стремлении интервала квантования в разностном уравнении к нулю оно стремилось к исходному дифференциальному уравнению. Для этого достаточно заменить функции непрерывного времени f(t) функциями дискретного времени J[iAt] (At— интервал дискретности времени, i = 0, 1, 2...), совпадающими с исходными непрерывными функциями в дискретные моменты времени. Соответственно производные непрерывных функций df(t)/dt заменяются разностями соседних дис-

Л0 + \)At]-f(iAt) Тх

кретных значении, деленных на интервал дискретности —		 — • -• —-. Интервал

дискретности At, естественно, должен быть выбран достаточно малым; он обычно выбирается путем повторных расчетов. Интервал может считаться достаточно малым, если расчет при уменьшенном интервале оказывается близким к предыдущему.

Сказанное поясним на примере моделирования апериодического звена с дифференциальным уравнением:

Заменим дифференциалы в этом уравнении на разности:

и перепишем полученное разностное уравнение в виде рекуррентной формулы:

(5.25)

Задавшись начальным значением у0, можно затем, последовательно задавая i = = 0, 1, 2, 3, ..., вычислять требуемое число значений выхода при задаваемых значениях входного воздействия. Крайне просто моделируется транспортное запаздывание

y(t) = x(t - т).

Для этого необходимо только сместить выходную величину на целое число интервалов дискретности, заключенных на интервале запаздывания d = т/Аt\

yi+ \+d = xr	(5-26)

Быстродействие современных компьютеров и объем их памяти делают расчеты по таким моделям вполне доступными для решения любых как линейных, так и нелинейных систем уравнений, которые могут возникнуть в практике исследования САУ.

Пример 1. Для иллюстрации применения цифровых моделей к нелинейным объектам обратимся вначале к дифференциальному уравнению бака, полученному в примере 1 § 2.1 (уравнение «а»). Оно может быть заменено следующим приближенным разностным уравнением:

Л-+1->'| Г П>	, / °~1 1

д,- - = [«пр М Рпр-У1 -астМ У.-Рст J J >

где At — интервал квантования, jjjcj; X = х2.

Из этого уравнения получается формула, которая позволяет вычислять очередное дискретное значение управляемой величины yt + , по ее предыдущему значению у. и предыдущим дискретным значениям входных воздействий ц., Xi9 начиная с / = 0:

У,+ I = [«пр ViJ Япр-У, -астА.,л/^-Рст]

В частности, для принятых в указанном примере значениях констант:

р^п = 5 м;	апр = 1 м2’5/мин; аст = 2 м2’5/мин; F = 1 м2; у0 = 1 м; ц0 = Х0 = 0,5 эта

формула приобретает следующий вид

У> + 1 = [ и,7 5-У/- 2XiJyi ]А/ + У,- •	(а)

После линеаризации исходное дифференциальное уравнение приобретает вид «б» (см. пример 1 в § 2.1); по отношению к входному воздействию ц ему соответствует разностное уравнение

—-— + 0,625^, = 2 и,.,

или

у/+1 =2Д^ + (1 - 0,625A0JV	(б)

На рис. 5.7 приведен расчет по обеим формулам (а) и (б) настоящего примера в среде Mathcad при изменении положения клапана в притоке от 0,5 до 0,6 и при неизменном положении клапана на стоке [в уравнении (б) \л = 0,1].

Сплошной кривой показано изменение уровня воды в баке, получаемое при решении исходного нелинейного уравнения, а штриховой — при решении уравнения линейного приближения. Как видим, обе кривые практически наложились друг на друга.

Пример 2. Обратимся к анализу системы, полученной в примере § 5.3. Программа цифровой модели для единичного ступенчатого возмущения, приложенного к объекту со стороны регулирующего органа, приведена для этого случая на рис. 5.8. Объект состоит из трех последователь-

148

Введите интервал времени наблюдения, число точек графика tend := 10 п := 100

Нелинейная модель	At :=	i := 0.. n t{ := i-At

Начальное значение уровня : Уо := 1	П

Положение клапанов на притоке и стоке	ц := .6 X := .5

Yi+i := (Ф ~ Yi-Й - 2-т]у\-х)-М + yj	Ау( := у( - у0

Линеаризованная модель Начальное приращение уровня Aylin0 := 0 Приращение положения клапана на притоке:	:= .1

Aylini+1 := 2-At-Ajli + (l - 0.625-At)* Aylinj

Рис. 5.6

но включенных апериодических звеньев и запаздывающего звена, рекуррентные формулы для которых расположены в первых трех строках программы. На вход первого звена, кроме возмущения, подается с отрицательным знаком регулирующее воздействие р.. Входным воздействием для второго звена является выходная величина первого, входным воздействием третьего звена является выходная величина второго. Выходная величина третьего звена объекта подается на модель ПИ-регулятора, состоящего из параллельного включения интегрирующего и статического звеньев.

Разностное уравнение интегрирующего звена получается из его дифференциального уравнения

dy(t)/dt = Kx(t) в виде

yi+\ = Xtx‘+y>-	(5-27)

В заключительной строке расчета обе компоненты выходной величины регулятора суммируются и подаются на первую строку, замыкая обратную связь системы.

Mathcad-документ Дискретная структурная модель системы с ПИД-регулятором

Ввод параметров объекта и регулятора

“И--4* Тц := 19 V:='52	kP:=

Ввод диапазона времени, числа точек: tencj := 50 п := 2500

ORIGIM:= -1

Tj := 3.024

Td := 0

Расчет интервала дискретности и дискретного запаздывания: At :=

lend

d := floor

Начальные условия: yid о у20 0 у0:=0 ц0 := 0 И*о := 0 |_id0 := 0 цр0 := 0 у_| := 0 At

tj := i-At

i := 0.. п

•kp (l - Mi) + b-ylj+d a-ylj + b-y2| a-y2j + by;

i At

kp—-У1 + MM

b := 1 - — Тм

f y^i+i+d Л y2j+i Yi+i fA+i

M’dj+i Wi+i Hi+l у

VTd

At

•(yi-yi-l)

kpYi

HPi + nij + fjdj

tt

- Расчет оптимальных параметров настройки ПИ-регуляторов при ограничении на частотный показатель колебательности

Построение границы области заданного запаса устойчивости по частотному показателю колебательности М может осуществляться как по расположению в комплексной плоскости КЧХ разомкнутого контура относительно точки — 1, у‘0, так и непосредственно — построением графика модуля КЧХ замкнутого контура.

Порядок определения области допустимого запаса устойчивости по частотному показателю был рассмотрен в § 4.4. Отличие от рассмотренного там примера расчета настройки И-регулятора состоит только в том, что ПИ-регулятор имеет два параметра настройки. Соответственно несколько усложняется процесс построения границы области требуемого запаса устойчивости:

- Строится КЧХ объекта в пределах третьего квадранта комплексной плоскости.

- Задается некоторое значение постоянной времени интегрирования регулятора Ги и строится КЧХ разомкнутого контура для единичного значения коэффициента передачи регулятора кп = 1.

- Строится окружность с центром на отрицательной вещественной полуоси на расстоянии и от начала координат с радиусом, определяемым формулами (4.34)

и (4.35)

г = и!М,

(5.28)

причем координата центра и подбирается таким образом, чтобы окружность касалась КЧХ разомкнутого контура; такая операция легко выполняется на экране дисплея ПЭВМ.

- Для того чтобы центр этой окружности занял надлежащее положение (4.34), и она стала А/-окружностью, значение коэффициента передачи регулятора должно быть вычислено по формуле (4.37).

к"пр (М2-\)и'

(5.29)

Поиск предельного значения кп при заданном ТИ можно осуществлять также, ориентируясь непосредственно на график АЧХ замкнутого контура, резонансный пик которого должен принять заданное значение.

Пример 1. На рис 5.9, а показан расчет предельного коэффициента передачи ПИ-регулятора для объекта с передаточной функцией (3.97) для М= 1,55 и значения постоянной времени интегрирования Ги = 4. Вначале строится КЧХ разомкнутого контура для кп = 1, после чего подбором и находится координата центра окружности и = 0,65, при которой происходит касание окружности с КЧХ. Результат расчета предельного значения коэффициента передачи по формуле (5.29): кп = 2,635. На рис. 5.9, б показана также АЧХ замкнутого контура.

Подобные расчеты выполняются последовательно для ряда значений постоянной времени интегрирования, после чего выбирается оптимальное значение, соответствующее минимуму принятого критерия. При необходимости, по полученным данным может быть построена граница требуемого запаса устойчивости в плоскости параметров настройки регулятора.

Mathcad-документ

Расчет максимально допустимого значения коэффициента передачи ПИД- регулятора при ограничении на частотный показатель колебательности

Ввод параметров объекта : км := .45 Тц := 1.9 тм := .52 М := 1.55

Ввод постоянных времени регулятора: т, := 4 Td := О

Ввод КЧХ объекта и регулятора при единичном коэффициенте передачи

к •е“Тц Ю'-) 1 W (со) := —	 r(co) := 1 +	+ Td-a>-j

(т ц • co-j + l)3

рц(со) := Re(wM(co)) q^(co) := Im(wM(co))

КЧХ разомкнутого контура: w,(co) := r(co)-Wm(co)

p,(co) := Re(w,(co))	q,(co) := Im(w,(co))

Ввод диапазона частот и числа точек частотных х-к::

^end

coend := 1 n := 200 Асо :=	 со := Асо,2-Асо.. coend

2 я со j	П

m(co,u) := —-е Wend -и qm(co,u) := Im(m(co,u))	pm(co,u) := Re(m(co,u))

M

Ввод положения центра М-окружности: u := .65

Расчет коэффициента передачи регулятора и АЧХ замкнутого контура

k :- Мт- w(<o):=kp-W,(a>) ф(со) :=	а(со) := |ф(со)| кр = 2.635

(м2 - l)u	1 + W(“)

Если критерием оптимальности принят линейный интегральный показатель (5.8), расчет (как это было сделано и при использовании корневого показателя колебательности) может быть выполнен без построения границы области заданного запаса устойчивости, вместо нее строится график вспомогательной функции, определяемой формулой [13]:

соM[Msin ф (со) + 1 ]

F(co) = (5*30) (М1- 1Мм(со)

Первый положительный максимум этой функции определяет максимум отношения (5.14) £п/7"и, а частота, при которой он имеет место, — резонансную частоту контура. После нахождения положения максимума вспомогательной функции оптимальное значение коэффициента передачи и постоянной интегрирования регулятора вычисляют по формулам:

М2С05фм(Шрез)	*попт

110ПТ (М2- 1)/ушрез)’ иопт ^(сорез)'	’

В (5.30) и (5.31) обозначено: сорез — частота максимума вспомогательной функции, совпадающая с частотой резонанса системы при оптимальной ее настройке; F(со), F(cope3) — вспомогательная функция и ее максимальное значение; А^(со), Ф^(со), ^ц(&>рез), Ф^сОрез) — АЧХ и ФЧХ объекта и их значения при частоте максимума вспомогательной функции.

Формулы (5.30), (5.31) могут быть получены из графического построения КЧХ разомкнутого контура. Взаимное расположение КЧХ объекта и разомкнутого контура при оптимуме настройки регулятора приобретает вид, представленный на рис. 5.10. Из рассмотрения прямоугольного треугольника ОА С следует:

АС = ОС cos р; ОА = ОС sin р,

М2	л ^	^ц^рез^п.опт	п А А ,

где 0С=им=-г-; АС=гм+—			; 0А = Лц(<о )fcn-oirr;

м ~ 1	и. о пт рез

71

Р “ ” ФцС^рез) “ 5 ’ Т’е" ЭТИ Ф°РМУЛЫ М0ГУТ быть переписаны следующим образом: М „ ^и(сорез) М2 . . .

ijcr+йггтsm <M“W;

м2

^п.опт^и(®рез) = -	cos Ф^Орез) >

где ^П1ах К.от1Тн.опг

Для поиска резонансной частоты следует положить F функцией частоты [эта функция определяется формулой (5.30)] и определить значение частоты, при которой вспомогательная функция F(со) достигнет максимума. Из второго равенства после этого находится оптимальное значение коэффициента передачи, а затем и оптимальное значение постоянной интегрирования.

К расчету параметров ПИ-регулятора по вспомогательной функции

(1.9-Wj +1)

р^(й>) :=Re(w^(W)) q^©) :=Im(w^(©))

КЧХ разомкнутого контура W(w) := W^w)-W^(w)p(w) :=Re(W(w)) q(w) :=Im(W(to)'

™ , « • Z1 \ M2

M := 1.55 у := asm I— u :=

\uj

КЧХ объекта и регулятора: W^(w) :=

U2- 1

.52 со j

Введите диапазон частот и число точек wbeg:=25 wend:=2 n:=10° Построение М-окружности

.45 е

1

:= 1 +

■2.328

w:=wbeg'"beg + Aw-wand

m(w) ■ exp] - u pm(&>) :=Re(m(w)) qtri(&>) :=Im(m(&>))

M

со

end

P(«),P	^(.348),PC .348),-1.713

Рис. 5.9

Mathcad-документ

Расчет настройки ПИ-регулятора по вспомогательной функции

Ввод показателя колебательности: м := 1.55 Ввод параметров объекта: ^ -т со j к,. := .45 Т.. := 1.9 т := .52 WL1(co) :=	-

И	И	И	/	\3

(т^-j-co + 1)

Построение графика вспомогательной функции:

wend

oo end -5 п := 500 Асо := ■ Ац(<о) := | W(со)| F(co) :=

“0.2

со := Aco,2-Aco..coend фц(со) := arg(w^(co))

-со-М

•(М-5т(фм(со)) + l)

Ам(со) (м2 - l)

Определение частоты максимума вспомогательной функции:

со := .35 Given со > .2 со

< .4

со res := Maximiz^F,co)

cores = 0.348 F(cores) = 0.661

COS

^res • Ац(соГе8) /

Wr(co) := kp

Т. :=

F^OJjes)

w(co)

1 +

1 + w(co)

wend

со := Aco,2-Aco.. coend

Определение оптимальных параметров регулятора и построение АЧХ замкнутого контура

Tj-co-j

а(со) := |ф(со)| coend:=2 Асо:

kp = 2.328 Tj = 3.52

w(co) := W (со)-Wr(co) ф(со) :=

kp := “м ■ / , ч 1М-- \)

(фц(соге8))

Пример 2. На рис. 5.10 показан расчет оптимума настройки для условий примера 1 с использованием вспомогательной функции; получен следующий результат: £попт= 2,328; 7"иопт = = 3,52 мин; оорез = 0,348 мин-1; линейный интегральный показатель 1,512.

Для построения переходной характеристики системы при возмущении со стороны регулирующего органа можно воспользоваться программой, представленной на рис. 5.8, заменив только значения параметров настройки регулятора. График процесса регулирования практически совпадает с графиком, показанным на этом рисунке.

В заключение отметим, что рассмотренные расчеты могут достаточно просто производиться без применения ЭВМ. В этом случае определение предельного по условию должного запаса устойчивости значения коэффициента передачи регулятора производится методом, изложенным в § 4.4. Построение КЧХ разомкнутого контура при единичном коэффициенте передачи регулятора производится графоаналитическим способом добавлением к каждому вектору КЧХ объекта W^(jco) вектора, длиной й^(усо) / (7^ со) повернутого на угол л/2 по часовой стрелке.

- Расчет оптимальных параметров настройки ПИД-регуляторов

Общая схема расчетов оптимальных параметров ПИД-регулятора в принципе ничем не отличается от расчета параметров ПИ-регулятора. Увеличивается лишь объем расчетов, так как ПИД-регулятор имеет не два, а три параметра настройки.

Частотная характеристика разомкнутой системы с ПИД-регулятором при его единичном коэффициенте передачи определяется формулой

ИГр.с(/а>) = w^)	- ос7>],	(5.32)

где

а = 7’д/7’и.	(5.33)

Эта характеристика при фиксированном а строится так же, как и для системы с ПИ-регулятором, только длина вектора, откладываемого от конца соответствующего вектора частотной характеристики объекта под углом -90° (рис. 5.12), должна вычисляться по формуле

АВ = ОА [1/Гисо - а7^со].	(5.34)

Роль производной ошибки регулирования в алгоритме функционирования ПИД-регулятора состоит в том, что она в определенной мере компенсирует нежелательное влияние на запас устойчивости интегральной составляющей. Пусть,

например, вектор ОА КЧХ разомкнутого контура с П-регулятором Wpc для некоторой частоты coj расположен так, как показано на рис. 5.12, а. Переход к ПИ-алго- ритму функционирования, т.е. введение интегральной составляющей с постоянной времени интегрирования Ги, приведет к тому, что к вектору ОА добавится вектор АС длиной 0А/Гисо15 повернутый относительно ОА на угол 90° по часовой стрелке. В результате вектор КЧХ разомкнутого контура с ПИ-регулятором располагается ближе к «опасной» точке -1; j0, чем соответствующий вектор системы с П-регулятором. Таким образом, введение интеграла в закон регулирования при прочих равных условиях ухудшает запас устойчивости системы. Чтобы восстановить требуемый запас устойчивости в системе с ПИ-регулятором, приходится уменьшить коэффициент передачи, что нежелательно по соображениям точности регулирования (напомним, что линейный интегральный показатель пропорционален отношению Т/к).

И lly

- 6)

Рис. 5.11

Эффект компенсации отставания по фазе, вносимого интегральной составляющей (по крайней мере, на определенных частотах), может быть достигнут введением в закон регулирования производной от ошибки без изменения коэффициента передачи регулятора. Действительно, для определения частотной характеристики разомкнутой системы для частоты со j необходимо вычесть из вектора АС вектор AD длиной сх.7^со | (рис. 5.11, а), в результате чего вектор 0В разомкнутого контура удаляется от «опасной» точки —1,у0. Усиливая вес производной в законе функционирования регулятора (т.е. увеличивая параметр а), можно не только скомпенсировать отставание по фазе, вносимое интегральной составляющей, но и ввести опережение по фазе (на рис. 5.11, а этому случаю соответствуют векторы AD’ и 0В').

Однако введение воздействия по производной приводит к удалению КЧХ отточки -1, J0 разомкнутого контура только в диапазоне частот КЧХ объекта, расположенном в пределах третьего и четвертого квадрантов комплексной плоскости. В пределах же второго квадранта, как это непосредственно видно из построений, показанных на рис. 5.11, б (где буквенные обозначения сохранены такими же, как и на рис. 5.11, а), опережение по фазе способствует приближению соответствующего участка характеристики разомкнутого контура к точке -1,у0 и, следовательно, уменьшает запас устойчивости системы. Таким образом, эффектом введения производной не следует злоупотреблять; в каждом конкретном случае имеется свое оптимальное значение а, которое и надлежит определить в процессе поиска оптимума настройки ПИД-регулятора.

Обычно при поиске оптимальной настройки такого регулятора задаются некоторым фиксированным значением отношения постоянных времени дифференцирования и интегрирования а = Г /Ги, что сводит задачу поиска (как и при расчете ПИ-регулятора) к двум параметрам. В большинстве публикаций указанное отношение рекомендуется выбирать равным 0,25. Подобного рода рекомендации ведут свое начало от работ по настройке пневматических регуляторов, конструктивные особенности которых не позволяли сделать это отношение больше указанного значения. Это предположение подтверждается тем, что в методе, разработанном

во Всероссийском теплотехническом институте (ВТИ), указанное отношение рекомендуется выбирать равным 0,15; это значение является максимально возможным для разработанных в этом же институте аналоговых электронных регуляторов.

Естественно, что в современных микропроцессорных контроллерах значение этой величины практически не ограничено. В этом случае расчет при а = 0,25 может считаться начальным. Затем указанное отношение меняется, и процедура поиска вновь повторяется и т.д., вплоть до получения настройки при котором получается минимум минимумов (минимум миниморум) принятого критерия оптимальности.

Сам порядок расчетов ничем не отличается от расчета настройки ПИ-регулятора, который был изложен выше. В частности, при ограничении на кривой показатель т следует добавить в (5.19) составляющую Гд(-гасо + усо).

Пример 1. На рис. 5.12, а показан результат определения с помощью Mathcad-документа, который был приведен на рис. 5.8, КЧХ разомкнутого контура системы при единичном коэффициенте передачи регулятора после перехода от ПИ- к ПИД-регулятору. В регуляторе установлено а = 0,25 и прежнее значение Тц = 4 мин. М-окружность приняла требуемое значение при и= 0,33, что дает значение кп = 5,191 (значительно большее, чем у ПИ-регулятора). На рис. 5.12, б показана АЧХ замкнутого контура. Следует обратить внимание на увеличение резонансной частоты контура (что свидетельствует о большем быстродействии системы).

Для получения окончательного результата подобный расчет должен быть произведен для ряда других значений а. Поиск оптимума оказывается достаточно кропотливым в связи с тем, что, как показывает опыт расчетов, КЧХ разомкнутого контура системы с ПИД-регулятором может иметь петли. Поэтому при разработке

Mathcad-документ

а)	б)

процедуры поиска оптимума настройки ПИД-регуляторов важно правильно выбрать начальную настройку, для чего целесообразно привлечь некоторые эвристические соображения.

Как было показано выше, выбор интенсивности дифференциальной составляющей производится из условия наилучшей компенсации интегральной составляющей. К сожалению, такая компенсация может происходить только на одной частоте, и, следовательно, возникает задача выбора этой частоты так, чтобы она принадлежала существенному диапазону. Рекомендации по ее выбору могут быть сделаны в результате анализа графика на рис. 4.13. Из него следует, что точка касания М-окружности с КЧХ разомкнутого контура расположена между отрицательной вещественной полуосью и лучом, проведенным из начала координат под углом у (4.36)

у = зт-'(1/МД0П)

к этой оси. Поэтому начальную частоту компенсации целесообразно выбрать в точке пересечения КЧХ объекта с указанным лучом, для чего следует решить уравнение фаз:

(5.35)

<рм(ю) + л - у = 0.

Обозначим эту частоту как ау Для взаимной компенсации на этой частоте интегральной и дифференциальной составляющих необходимо обращение в нуль мнимой составляющей КЧХ регулятора

ИЛИ

(5.36)

V

Таким приемом удалось связать между собой постоянные времени регулятора жесткой зависимостью и тем самым уменьшить число подлежащих определению параметров настройки регулятора с трех до двух. Соответственно в дальнейшем процесс поиска производится аналогично тому, как это делалось для ПИ-регу- лятора. Следует только одновременно с изменением Ги менять (в соответствии с последней формулой) и Т .

Порядок выполнения поиска зависит от того, насколько инерционен объект регулирования, причем перед началом расчета эта информация может отсутствовать. В обоих случаях начальное значение Ги целесообразно выбрать так, чтобы касание КЧХ разомкнутого контура с М-окружностью происходило в той же точке, что и ее пересечение с лучом, проведенным под углом у (4.36) к вещественной оси (см. рис. 4.13). Это обеспечит максимально возможное значение коэффициента передачи регулятора (при условии, конечно, что КЧХ разомкнутого контура не войдет внутрь М-окружности). Кроме того, такой выбор настройки регулятора обеспечит наибольшую робастность контура к вариации коэффициента усиления разомкнутого контура.

Взаимное расположение КЧХ разомкнутого контура при единичном коэффициенте передачи регулятора, КЧХ объекта и М-окружности в этом случае окажется таким, как указано на рис. 5.13.

Расположение КЧХ разомкнутого контура при начальной настройке ПИД регулятора (Кг=1)

.45-е

. ( 1

:= asm — ^ M

coend := 3

со := Асо,2-Асо.. coend ре(со) := ———- qe(co) := tan(y)-pe(co)

coend

КЧХ объекта и регулятора: Wo (со) := ■

(1.9-со j + l)3

ро(со) := Re(Wo(co))	qo(co) := Irr(Wo(co))

КЧХ разомкнутого контура

Ws(co) := Rl(co)-Wo(co) ps(co) := Re(Ws(co)) Ввод показателя колебательности: м := 155

Введите диапазон частот и число точек

coend

Построение луча с углом наклона g Построение М-окружности

n := 500 Асо := ■

-.52 -со j

Rl(co) := 1 +	+ 1.84со j

2.44 co-j

Wo(.472) =-0.142-0.12i

I Wo(.472) I = 0.186 qs(co) := Irn(Ws(co))

cos(у) и = 0.243

I Wo(.472) I

u pm(co) := Re(m(co)) qm(co) := Im(m(co))

/ \ u ( 2-тс-co j

n^coj :=	exp

M	coend j

Для реализации такого условия необходимо потребовать, чтобы в указанной точке оказалась равной нулю производная от ФЧХ разомкнутого контура. Поскольку ФЧХ разомкнутого контура равна сумме соответствующих характеристик объекта и регулятора, имеем следующее уравнение:

Фц'(Му) + Фр'(Юу) = °»

т.е.

<РИ' (шу) + тд + 	- = 0,

со,,

где ср ' (оо) — производная по частоте от ФЧХ объекта.

После подстановки в это уравнение выражения (5.36), получим:

Формулы (5.36) и (5.37) определяют начальную настройку постоянных времени регулятора. Определение его коэффициента передачи производится из условия, чтобы координата центра М-окружности и приняла надлежащее значение (4.35). В рассматриваемом случае она определяется из прямоугольного треугольника, гипотенуза которого равна и, а катеты киЛ^(соу) и и!М. Из этого условия следует формула для вычисления коэффициента передачи регулятора:

где ^ц(соу)— АЧХ объекта.

Пример 2. Расчет параметров настройки ПИД-регулятора исходя из сформулированных условий для того же объекта, что и в предыдущих примерах, приведен на рис. 5.14. Приближенное значение частоты соу определяется по графику уравнения (5.35). Результаты расчетов: кп =

= 7,059; Ги = 2,437; 7Д = 1,838; соу = 0,472 мин-1. КЧХ разомкнутого контура и АЧХ замкнутого контура для найденных параметров настройки регулятора показаны на рис. 5.15. Обратим внимание, что АЧХ замкнутого контура с ПИД-регулятором может иметь два резонансных пика. На полученном графике второй пик при частоте, превышающей частоту соу, только намечается. Заметим также, что полученное значение а = 0,754 существенно отличается от обычно рекомендуемого а = 0,25.

Если в результате расчета ни один пик не выходит за допустимые границы, имеется возможность повысить точность регулирования путем выбор более высокой резонансной частоты сорез > соу. Для этого следует потребовать, чтобы пересечение КЧХ разомкнутой системы при единичном значении коэффициента передачи регулятора с лучом 0Е (см. рис. 5.13) происходили при новом значении частоты сорез > ооу; кроме того, необходимо чтобы в этой же точке М-окружность касалась бы указанной КЧХ. Эти условия будут выполнены, если удовлетворяются уравнения:

(5.39)

у := asm

ум

n = 100 Дсо = ■

wend — -6

Ввод КЧХ объекта и М: \Уц(со):=-—-	 М := 1.55

(l.9-co-j + l)3

Определение ФЧХ объекта и угла у : ф (ю) := arg(wM(<o)) Приближенное определение w у из графика функции:

1|/(со) :=фм(со) + п - у

Ввод диапазона частот и числа точек графика \i/(co)

wend

со = Асо,2*Доз.. coend

Введите приближенное значение корня у (со) из графика

со := .5

Решение уравнения vj/(co) =0 соу := root(vj/(co),co) соу = 0.472

лс -.52-со -j

.45- е J

Вычисление параметров настройки регулятора

d . / \ ~

d^(co) :=—ф (со) dco

Т; :=■

соу d^(coy)

кр:=

Тн := ■

2 т

соу Т|

м2 -1

W

иКЦл/i

М

Tj = 2.437 Td= 1.838 kp = 7.059 —= 2.897

Td

— = 0.754 T:

Т i

Рис. 5.14

После подстановки в эти уравнения выражений для ФЧХ ПИД-регулятора, можно получить следующие формулы для вычисления параметров настройки регулятора

2

Т=-

“резП +a2(°WK (сорез) + шреза(“рез)

(5.40)

а(“пез) +

Т =

рез

рез' Т со

и рез-

где а(со) = tg[—тс + у - Фц(со)]. 162

Mathcad-документ

КЧХ разомкнутого и АЧХ замкнутого контура при первом приближении к оптимуму настройки ПИД-регулятора

Ввод параметров объекта : к := .45 Т := 1.9 := .52 М := 1.55

Ввод постоянных времени регулятора: •- 7.059 Tj := 2.437 Td := 1.838

Ввод КЧХ объекта и регулятора

■ Wr(co) := kp f 1 + —+ Td-co-j (Тц-co-j +l)	V i'“'J	У

W^(co):

КЧХ разомкнутого контура: w(io) := Wr(to)-W (со)	:= Re(Wl^)

р(со) := Re(w(co))	q(co) := Irr{w(co))

Чц(ю) :=Im(Wkl(co))

Ввод диапазона частот и числа точек частотных х-к::	:= 5 п := 500

Построение луча ОЕ и /If окружности : до :=

со := Асо,2 Дсо.. со

end

р (со) :=	у :=asinfq (со) := tan(y) p (со)

NT

Положение центра М-окружности: u :=.

М~ 1

qm(co) := Im(m(co)) pm(co) := Re(m(co))

2 -я -со j

Г \ U 03 end

rn^coj := —е	-и

м

w(co)

1 + w(co)

Расчет АЧХ замкнутого контура ф(со):

А (со) := |ф(со)|

Рм(ю).Р(ю)>Рт(ю)>Ре(ю)

б)

а)

Рис. 5.15

Коэффициент передачи регулятора определяется по формуле, аналогичной (5.38), но только при замене АЧХ объекта на АЧХ разомкнутого контура ^(со) при

М	1

(5.41)

Увеличение частоты резонанса можно производить до тех пор, пока АЧХ замкнутого контура не превысит допустимое значение М.

Пример 3. На рис. 5.16 показан расчет настройки ПИД-регулятора по приведенным выше формулам для сорез > соу.

В результате такого увеличения резонансной частоты (от ее начального значения, равного 0,472) определилась частота сорез = 0,5, выше которой АЧХ замкнутого контура выходит за допустимый предел 1,55. При этом параметры настройки оказались равными: кп = 7,595; Ги = = 2,387; Гд = 1,875. Графики КЧХ разомкнутого контура и АЧХ замкнутого контура, полученные в этом случае с помощью программы на рис. 5.15, показаны на рис. 5.17. Как видим, второй высокочастотный резонансный пик сравнялся с низкочастотным так, что АЧХ приобрела вид «плоскогорья». Так как дальнейшее увеличение резонансной частоты приводит к выходу АЧХ за

Mathcad-документ

Уточнение настройки ПИД-регулятора для объектов с относительно малым запаздыванием

>res := .5 а(со) := tan (-тс + у - Фц(оз)) -2

Ввод частоты резонанса: :=

d<L(w):=—* (со)

кр = 7.595 Ti = 2.387 Td’= 1.875

ps(co ), po(co ), рс(ш ), pm(o))

6)

a)

Рис. 5.17

дозволенные пределы, эта настройка и может считаться оптимальной. График процесса регулирования может быть получен аналогично рис. 5.7; он приведен на рис. 5.18 в том же масштабе.

Сопоставление этих графиков свидетельствует о серьезном повышении точности регулирования после перехода от ПИ- к ПИД-регулятору — максимальное отклонение регулируемой величины уменьшилось примерно в 2,5 раза.

Как было отмечено выше, эвристические критерии оптимальности служат, как правило, только для ориентировочной оценки параметров настройки. Поэтому расчет целесообразно заканчивать проверкой истинного значения показателя оптимальности в близкой окрестности полученного эвристического оптимального значения отношения а = Гд/Ги. Для определения точки оптимума в плоскости параметров настройки Тп - кп строятся границы области запаса устойчивости для нескольких значений а и находятся на них точки экстремума принятого критерия оптимума настройки. В частности, при линейном интегральном критерии, когда оптимум определяется максимумом отношения кп/Ти, точки оптимума определяются точками касания проведенных из начала координат касательных к соответствующим границам.

Расчеты могут быть выполнены с помощью представленной на рис. 5.9 программы, в которой следует только положить Тд = аГи. Их результаты в виде графиков зависимости предельно допустимого по условию запаса устойчивости значения коэффициента передачи кп от постоянной времени интегрирования Ти регулятора при фиксированных значениях а приведены на рис. 5.19. Сплошная кривая соответствует найденному оптимальному по эвристическому критерию значению а = 0,786 (точка оптимума на ней обозначена кружком), штриховая ос = 0,6, штрих пунктирная а=1. Как видим, найденный по принятому эвристическому критерию оптимум настройки соответствует действительному оптимуму.

Для ориентировки в полезности выполненных расчетов на рис. 5.19 пунктиром показана граница области требуемого запаса устойчивости для часто рекомендуемого значения а = 0,25. Оптимум настройки здесь имеет место при Ги = 5 и

кп = 6,935, когда отношение Ти/кп равно 0,721, в то время как для найденного выше оптимума по эвристическому критерию это отношение равно 0,315.

Mathca d-документ

Следует обратить внимание, что в случае, когда объект обладает относительно большим запаздыванием, уже при начальной частоте резонанса соу может иметь место не экстремум, а перегиб АЧХ замкнутого контура (напомним, что метод, по которому производится расчет, дает лишь необходимое, но недостаточное условие экстремума), причем АЧХ замкнутого контура приобретает два резонансных пика, из которых, по крайней мере, один выходит за допустимые пределы. В этом случае можно попытаться искать частоту резонанса не большей, а меньшей частоты ау Однако при больших запаздываниях такой способ может не привести к успеху, и поэтому лучше воспользоваться приемом, который рассмотрим на примере.

При мер 4. Пусть запаздывание в объекте, который рассматривался в предыдущих примерах, увеличится до значения = 2. Использование формул (5.35)—(5.38) (программа расчетов на рис. 5.15) дает следующий результат: Ти = 2,786; Гд = 2,988; кп = 4,993, и графики частотных характеристик системы имеют вид, показанный на рис. 5.20. Они свидетельствуют о том, что система явно не удовлетворяет требованию должного запаса устойчивости.

Для сохранения должного запаса устойчивости при тех же значениях Ти и Т следует уменьшить коэффициент передачи регулятора до его значения, обеспечивающего выход КЧХ разомкнутого контура из пределов М-окружности. В рассматриваемом случае это будет достигнуто при кп = 3,115 (для расчетов можно воспользоваться программой на рис. 5.9). Получаемые в этом случае графики частотных характеристик показаны на рис. 5.21. Как видим, требуемый запас устойчивости сохраняется, но АЧХ замкнутого контура получает два резонансных пика. Это значит, что процессы регулирования приобретут добавочную колебательность с частотой второго резонанса, что, по ряду причин, нежелательно для практики (в частности, из-за понижения износостойкости исполнительного механизма регулятора). Следовательно, в критерий оптимальности целесообразно ввести добавочное ограничение на отсутствие удвоения резонансных пиков.

Mathcad-документ

4т

/

\

qO) 3‘,

“3

0 0.5

1.5 2

p(co),p|i(co),pm(co)

б)

а)

р|д(со),р]((о),рт(ю,и)

(О

б)

Рис. 5.21

Наличие двух резонансных пиков свидетельствует о том, что найденное в результате предварительной оптимизации настройки регулятора отношение постоянной времени дифференцирования и постоянной времени интегрирования слишком велико. Поиск оптимальных значений трех параметров настройки регулятора, при которых произойдет слияние двух пиков АЧХ, производится трехуровневым сканированием: фиксируется некоторое значение Гд и изменением Тц с одновременной коррекцией кп добиваются, чтобы оба пика АЧХ уравнялись, приняв предельно допустимое значение (по-прежнему можно использовать программу на рис. 5.9). Если при равенстве пиков они окажутся заметно различающимися по частотам, описанную операцию повторяют при меньшем значении Ги. При выборе очередного значения постоянной времени интегрирования Ги необходимо руководствоваться следующим правилом: 7"и следует увеличивать, если высокочастотный пик АЧХ меньше низкочастотного, и уменьшать в противном случае. Продолжать подобный поиск следует до тех пор, пока в результате оба пика не сольются в один (обычно в виде «плоскогорья»); в рассматриваемом примере это произошло при Ги = 3,4; Гд= 2,2; кп = 3,461 (рис. 5.22).

Mathcad- документ

со

Рм(ю),р,(со),рт(а>,и)

б)

ti

Рис. 5.23

Переходная характеристика системы при найденной настройке (возмущение со стороны регулирующего органа) показана на рис. 5.23.

В заключение следует проверить робастность полученной настройки. Для этого воспользуемся расчетом, который уже был приведен на рис. 4.17. Будем только считать, что оценка каждого вектора КЧХ объекта произведена не с постоянной для всех частот абсолютной погрешностью, а с относительной для каждого вектора погрешностью, равной 0,05. Соответствующий Mathcad-документ представлен на рис. 5.24. Из полученного графика варьированной АЧХ замкнутого контура следует, что резонансный пик оказался равным 1,725, что превышает допустимое значение на 0,175. Такое его увеличение можно считать вполне допустимым, так что коррекция настройки не понадобится (хотя ее можно было бы сделать так, как это было показано в примере § 4.5).

На рис. 5.25 для сравнения показана аналогичная проверка робастности системы с ПИ-регулятором, которая получена в примерах § 5.5. Как видим, робастность рассмотренных систем с ПИ- и ПИД-регуляторами оказалась здесь примерно равной.

Рассмотренные методы учета вариаций параметров применимы тогда, когда число этих вариаций невелико, а их причины недоступны для контроля. На практике широко распространена ситуация, когда параметры объекта управления меняются в широких пределах вследствие изменения контролируемых внешних факторов, прежде всего нагрузки объекта. В этом случае целесообразно получить линейную математическую модель объекта для нескольких значений нагрузки. В дальнейшем этой информацией можно распорядиться двояко: либо применить компромиссную постоянную настройку регулятора, одинаковую для всех нагрузок, либо ввести детерминированную коррекцию настройки в зависимости от нагрузки.

В первом случае производится определение границ области заданного запаса устойчивости для каждого значения нагрузки. Пересечение этих областей даст область, в которой система будет иметь запас устойчивости не хуже заданного при всех возможных нагрузках. Оптимум настройки следует искать в пределах этой области.

Ma th са d-документ

Анализ робастности системы с ПИД-регулятором

Ввод параметров регулятора, М кр 7.6 Tj2.39 Td 1.8

КЧХ объекта и регулятора:

М := 1.55

,45-exp((-.52-co-j))

W,(co) :=

Wr(co) := kp-

+ Tdco-j

Ti-roj	;

1 +

(1.9- co-j + l)3

Погрешность оценки КЧХ объекта Ац(со) := | W^(co)|	ДАи(с>)) := .05-Аи(со)

Вычисление КЧХ разомкнутого контура и АЧХ замкнутого контура: Ar(co) := | Wr(co)|

w(co) := Wr(co) W,,(co)	ф(со) :=—^(<о)

1 + W(co)

p(co) := Re(w(co))	q(co) := Im(w(co))

Числитель и знаменатель АЧХ замкнутого контура

А(ш) := |ф(со)|

n(co) :=\jp(a>)2 + q(co)2 d(co) :=а/(1 + p(co))2 + q(co)2

Производные от числителя и знаменателя АЧХ замкнутого контура по вещественной и мнимой составляющим КЧХ разомкнутого контура:

?(“)		л	L+pU)

ddp(co) :=

dnp(co) :=

■Jp(a))2 + q(co)2

q(to)

>/р(ю)2 + q(co)2 dnp(co)-d( со) - ddp(o)) n(co) d(co)2

■J(l + p(co))2 + q(co)2 q(co)

ddq(co) :=

dnq(co) :=

•J(l + p(co)2 + q(co)2)

/ \ dnq(co) d(co) - ddq(co)-n(co)

Vp(co) :=

Vmax(co) :=yjvp(a>)2 + Vq(co)2-Ar(co)

Avar(co) := a(co) + ДА (со)

Ввод диапазона частот, числа точек: ю d := 2 п := 400

со :- Асо,2-Асо.. coend

ДА(со) := Vmax(co)-AA.l(co)

wend

Асо := ■

Avai(co)

A(ci))

0 0.5

1.5

(0

1.55

2

Рис. 5.25

Во втором случае для каждой нагрузки по соответствующей модели объекта определяется оптимум настройки регулятора, что позволяет построить зависимость каждого из параметров настройки от изменения нагрузки. В структуру системы управления вводится добавочная связь, реализующая указанную зависимость, так что при изменении нагрузки настройка регулятора меняется оптимальным образом. Заметим, что часто в литературе построенную таким образом систему часто называют адаптивной, т.е. способной самостоятельно приспосабливаться к меняющимся условиям работы. Это не так. Адаптивной она была бы, если бы могла приспосабливаться к изменениям заранее непредвиденных факторов. В рассматриваемом же случае свойства объекта не меняются — меняется лишь его линейная модель; соответственно здесь имеет место обыкновенный (неадаптивный) нелинейный регулятор.

Естественно, что в обоих случаях предполагается, что изменение нагрузки происходит достаточно медленно или редко, что позволяет рассматривать систему при каждой нагрузке линейной. При этом игнорируется характер поведения системы при переходе от одной нагрузки к другой. Допустимость такого предположения проверяется практикой.

- Расчет оптимальных параметров настройки реальных ПИД-регуляторов

Рассмотренный выше ПИД-регулятор следует назвать идеализированным, поскольку в его законе регулирования предполагается выполнение операции идеального дифференцирования входного сигнала. В реальных ПИД-регуляторах используется реальное дифференцирование, так что их передаточная функция может быть записана в следующем виде:

(5.42)

где 7ф — постоянная времени сглаживающего фильтра, причем

тл = V<1,;	(5-43)

- коэффициент связи между постоянными времени дифференцирования Гд и фильтра.

Передаточная функция реального регулятора приближается к передаточной функции идеального по мере увеличения этого коэффициента и одновременном уменьшении постоянной времени Гф так, чтобы соблюдалось соотношение (5.43). Из-за наличия случайных помех коэффициент связи приходится ограничивать (обычно он не может быть больше 5—10). Естественно, что расчет оптимальных параметров настройки регулятора, ориентированный на идеализированную передаточную функцию, может оказаться отличным от действительного оптимума. Рассмотрим поэтому возможный подход к расчету оптимума настройки реального ПИД-регулятора при заданном значении коэффициента связи кф.

Как можно легко показать, реальный регулятор можно представить в виде последовательного соединения фильтра с передаточной функцией

F{s)= 1/(7^+ 1)	(5.44)

и виртуального идеального ПИД-регулятора с соответствующим образом измененными параметрами настройки. Действительно, формулу (5.42) можно переписать следующим образом:

R= гТТТ I1 + т j+ T™s) >	(5-45)

1 ^ 1	4 1 и.в	у

где

К, = *п(1 + ГФ/Ги); ^и.в = Ти + Гф; тлл = ТИ(ТЛ + 7ф)/(Ги + 7ф). (5.46) В то же время по известным параметрам виртуального регулятора могут быть найдены параметры реального регулятора

К = *п..О - Ц!ТЫ ЪУ, ги = тн в - Гф; та =	- Гф.	(5.47)

н.в ф

Таким образом, расчет начальных оптимальных параметров реального регулятора при заданном значении кф может производиться в таком же порядке, как и идеализированного регулятора:

- По передаточной функции реального объекта определяется оптимальная настройка идеализированного ПИД-регулятора для резонансной частоты, совпадающей с частотой соу, определяемой решением (5.35).

- По найденному таким образом значению Гд определяется первое приближение к значению постоянной времени фильтра:

h 7д/АФ-	<5_48)

- Сглаживающий фильтр присоединяется к объекту, в результате чего образуется виртуальный объект с передаточной функцией

w^s) = ^)Жф(з).	(5.49)

- По КЧХ виртуального объекта обычным порядком определяются оптимальные параметры настройки Тп в, Ги в, Т в виртуального идеализированного регулятора.

- По формулам (5.47) находятся параметры настройки реального регулятора и проверяется соответствие полученного значения Гд/Гф его заданному значению кф. Если наблюдается заметное расхождение, меняется значение Гф, и рассмотренная процедура повторяется, начиная с п. 3; повторение продолжается до тех пор, пока &ф не примет заданного значения.

После определения начальной настройки дальнейшее уточнение производится так же, как и для идеальных регуляторов.

Пример. В примере 2 § 5.6 была получена настройка идеализированного регулятора для резонансной частоты, равной частоте соу: кп = 7,059; Ги = 2,437; 7"д = 1,838; соу = 0,472. Найдем теперь оптимальную настройку реального регулятора для коэффициента связи фильтра = 8.

Расчет выполнен на рис. 5.26 при начальном значении постоянной времени фильтра, равном 0,23 мин; в результате коэффициент связи оказался равным к^ - 8,76, что несколько больше желаемого значения 8. Расчет поэтому следует повторить, задавшись большим значением постоянной времени фильтра. Удовлетворительный результат к^ = 8,01 получен при Гф = 0,23 мин, когда параметры настройки регулятора оказались равными кп = 5,863; Ги = 2,229; 7"д = 2,035. Проверка запаса устойчивости контура при найденной настройке регулятора произведена по Mathcad-документу рис. 5.16 с изменением передаточной функции регулятора по (5.42). Результаты расчетов показаны на рис. 5.27, а, б. Из рис. 5.27, б следует, что резонансный пик несущественно превысил значение 1,55, что делает возможным оставить найденные параметры регулятора.

График процесса регулирования, полученный с помощью Mathcad-документа, представленного на рис. 5.7, но с заменой в нем модели идеального ПИД-регулятора на модель реального, показан на рис. 5.28.

Выполненные расчеты показывают, что необходимость применения реального регулятора заметно уменьшает точность регулирования по сравнению с идеальным регулятором. Максимальное отклонение регулируемой величины, как это следует из сопоставления рис. 5.18 и 5.28, увеличивается примерно в 1,2 раза. Тем не менее преимущество ПИД-регуляторов перед ПИ-регуляторами остается бесспорным.

Mathcad-документ

Расчет параметров реальных ПИД-регуляторов

Ввод постоянной дифференцирования идеального регулятора := 1.838

Ввод требуемого коэффициента связи постоянных времени фильтра и регулятора

kf := 8

Ориентировочное значение постоянной времени фильтра	Td

Tf :=— Tp = 0.23

Задайте значение постоянной времени фильтра ту := .254	kf

.52-w-j

.45-е

pv(co) := Re(wv(co) qv(co) := Im(\Vv(w)

Wv(co) := ■

Определение частотысоу: M := 1.55 у := asin^—J фу(ш) := arg(\Vv(co))

Приближенное определение соу из графика функции: у|/(со) := фу(со) + к - у Ввод диапазона частот и числа точек графи ка \|/(со)

(1.9- со - j + l)^TfCO-j + lj . ( 1

КЧХ виртуального объекта:

S 6 П " 20	А	ШеПа	А О A

end

Aco =	 со = Асо,2-Дсо.. coen(j

Введите приближенное значение корня vj/(co) из графика

со := .45 Решение уравнения \|/(со)=0

соу := root(\j/(co),co) со^ = 0.443

^vd ■

Т • =

Vi •

2 т “у 'Tvi

со., -d

м2 - 1

Вычисление параметров настройки виртуального регулятора

d . / ч	-2

Tvi = 2.483 Tvd= 2.054 Ц, =6.531

с%(со) :=—ф (со) dco

i(MY)

кур :=

М

Вычисление параметров настройки реального регулятора

т т vd’ vi

d

Tvi-Tf

Tj:=Tvi-Tf

т •

Vi У

2.229 Td =

kp = 5.863 = 2.229 Td - 2.035

Проверка величины коэффициента связи

= 8.01

Рис. 5.27

Рис. 5.28

Глава шестая

РАСЧЕТ САУ ИЗ УСЛОВИЙ МИНИМИЗАЦИИ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ОТКЛОНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

- Необходимые сведения о случайных процессах

Расчет систем управления, ориентированный на минимизацию отклонения управляемой величины, вызванного случайными входными воздействиями (задающим воздействием и возмущениями), в среднем за достаточно длительный отрезок времени, выполняется методами теории случайных процессов [3].

На рис. 6.1 в качестве примера показаны возможные графики изменения паровой нагрузки котла на конечном отрезке времени t между 12 и 24 ч для нескольких суток; эти графики заметно отличаются друг от друга, причем установить конкретный характер изменения можно только по истечении очередного отрезка времени наблюдения. Сделать же прогноз этого изменения на будущее можно в лучшем случае лишь в вероятностном смысле.

Конкретный вид случайного процесса, который он принимает при каждом наблюдении (как это имеет место на рис. 6.1), называют реализацией этого процесса. Условимся обозначать случайные процессы прописными буквами (например, X(t), Y(t) ..'.), а их реализации — строчными (например, случайный процесс X(t) имеет реализации xx{t), x2(t) ...).

Случайный процесс, рассматриваемый только в некоторый фиксированный момент времени t = tj (например, в 15 ч на рис. 6.1), представляет собой случайную величину, которая получила название сечения случайного npotjecca.

Основными вероятностными характеристиками случайных процессов являются:

Математическое ожидание m(t) (среднее значение) — детерминированная функция времени, значение которой в каждый момент времени равно математическому ожиданию (среднему значению) соответствующего сечения. Математическое ожидание определяет в каждый момент времени уровень, вокруг которого флюктуирует случайный процесс.

Дисперсия а2(0 — детерминированная функция времени, значение которой в каждый момент времени равно дисперсии соответст- РИС 6 1	вующего сечения случайного процесса. Поло

жительное значение корня квадратного из дисперсии называют среднеквадратичным отклонением ст(7) (СКО) случайного процесса; в каждый момент времени оно определяет средний уровень флуктуации случайного процесса относительно его математического ожидания.

Корреляционная функция r(t, т) — детерминированная функция двух переменных (времени t и сдвига во времени т), значение которой для каждой пары переменных t их равно корреляционному моменту двух сечений случайного процесса — при t и t + т. Корреляционная функция определяет вероятностную взаимосвязь указанных двух сечений случайного процесса.

Указанные характеристики практически могут быть получены только экспериментально по выборке из достаточно большого числа (ансамбля) независимых реализаций случайного процесса; получаемые таким образом приближенные данные

о	вероятностных характеристиках называют оценками этих характеристик. Погрешность оценок обусловлена прежде всего ограниченным объемом выборки; при увеличении объема выборки (числа обрабатываемых реализации) правильно выбранная оценка стремится к оцениваемой характеристике по вероятности (т.е. большое значение случайной погрешности становится все менее вероятным).

Оценки математического ожидания и дисперсии по выборке объема п находятся по формулам:

«,(/) = (!/и) £**(');	(6.1)

/с=1

o2x{t) = {\/n)fxl{t),	(6.2)

k— 1

а корреляционной функции по формуле

rxx(t, т) = ( 1 /и) Xxk(t)xk(t + х),	(6.3)

к= 1

О	°

где хк= x(t) - m(t) — реализация центрированного случайного процесса X(t) =

- X(t) - m(t), т.е. процесса, значения которого отсчитываются от его математического ожидания.

Очевидно, что при т = 0 значение корреляционной функции совпадает с дисперсией процесса r(f, 0) = o2(t).

В дальнейшем будем считать, что указанные вероятностные характеристики случайных процессов известны точно, т.е. погрешностью оценок можно пренебречь.

Среди случайных процессов важный для практики класс составляют так называемые случайные стационарные процессы, т.е. процессы, вероятностные свойства которых не меняются во времени. Если случайный процесс стационарен, его математическое ожидание и дисперсия не меняются во времени: mx(t) = тх = const;

2 2

ox(t) = ах = const, а корреляционная функция r(т) не зависит от t и, следовательно, является функцией лишь одного переменного т.

Пример реализации стационарного случайного процесса был показан на рис. 5.1; он имеет характер случайных колебаний (флюктуации) вокруг постоянного среднего значения с постоянным средним размахом и существует на бесконечном интервале времени от t = -оо до t = +оо.

Характерный график корреляционной функции стационарного процесса показан на рис. 6.2. Поскольку корреляционная функция характеризует взаимосвязь сечений процесса, она обычно представляет собой убывающую (Мойеру 62	тонно или с колебаниями) функцию т, причем чем с большей частотой происходят случайные флюктуации случайного процесса, тем быстрее убывает корреляционная функция.

Убывание корреляционной функции при увеличении |т| свидетельствует о том, что с увеличением расстояния между сечениями взаимосвязь между ними уменьшается при превышении этим интервалом некоторого предельного значения ткор, такого, что при |т| > ткор корреляционная функция практически мало отличается от нуля (рис. 6.2), сечения случайного процесса становятся практически независимыми. Чем меньше интервал коррелированности ткор, тем с большей средней частотой происходят его флюктуации, тем меньшим оказывается интервал, в котором сечения случайного процесса остаются зависимыми друг от друга.

Стационарные случайные процессы, как правило, обладают свойством эргодичности, это значит, что оценка среднего значения и корреляционной функции такого процесса по экспериментальным данным может проводиться усреднением не по ансамблю реализации (6.1)—(6.3), а по времени какой-нибудь одной реализации: оценка математического ожидания эргодичного случайного процесса может осуществляться по формуле

Т

mx = Y | *(0 dt	(6.4)

о

(где Т — длина реализации), а оценка корреляционной функции

т

rxx(i) = j\x{t)x(t + x)&t.	(6.5)

о

При т = 0 последняя формула дает оценку дисперсии.

Проведя в (6.5) замену переменных £, = t + т, получим

т	т

^л-(х) = J \х{% - т)*(£,) d£, = J Jx(^) x(Z, - т) ,

о	о

т.е. корреляционная функция стационарного процесса является четной функцией т:

гх*(т) = Гхх(~Х)-	(6-6)

Для того чтобы можно было охарактеризовать вероятностную взаимосвязь сечений двух случайных процессов, необходимо ввести взаимную корреляционную функцию этих процессов; если эта корреляционная функция зависит лишь от сдвига т, процессы называют стационарно связанными. Оценка взаимной корреляционной функции эргодичных процессов X(t) и Y(t) может проводиться усреднением по времени:

т

rXy(i) = j\x(t)y(t + T)&t.	(6.7)

о

т

rxy(^) = j	d^ = J Jx(^)y(^-x) d£,

т

О

о

т.е. видим, что взаимная корреляционная функция обладает следующим свойством:

(6.8)

Анализ систем, находящихся под воздействием случайных сигналов, обычно сводится к определению указанных вероятностных характеристик выходного сигнала по вероятностным характеристикам входного сигнала. Начнем с определения математического ожидания выхода стационарной динамической линейной системы, когда на ее вход подается стационарный случайный сигнал X(t).

Поскольку связь между входом и выходом такой системы во временной области определяется интегралом наложения (2.55) подстановка его в формулу для оценки

ту = (\/Т)\ J w(l)x(t-^) d^ dt,

- L-°o	J

или после смены порядка интегрирования

т

оо

Му= J w(^) (l/T)jx(t-t,) dt d£, = hycTmx,

0

-OO

oo

где hycT = J d£, — установившееся значение переходной характеристики

—oo

системы; тх — оценка математического ожидания входного воздействия. При

Т —> °° оценки математических ожиданий сходятся по вероятностям к истинным значениям, что позволяет записать:

(6.9)

Например, математическое ожидание сигнала на выходе инерционного звена, переходная характеристика которого определяется (3.10), равно ктх (где к— коэффициент передачи звена), а на выходе реального дифференцирующего звена, переходная характеристика которого определяется (3.8), равно нулю.

Подобным же образом может быть получено выражение для корреляционной функции выхода линейной динамической системы. Так как

T

Тг 00	“1 Г 00

J w(Qx(t-£,) J w(ri) X (Z + т-п) dri

гуу(т) = j j

d t,

о

или после смены порядка интегрирования

т

Гуу(х) = J w(£) \ j w(r|)

Jx(/ - £) я; (/ + т - r|)

Заметим, что

т

J Jx(?-^)x(? + x-ri) dt= rxx(x + ^-r|)

О

и,	следовательно,

схэ	оо

гуу(т:)= | w(^) J w(r\)rxx(x + ^ - r|) dr|d£,.

(6.10)

Положив здесь т = 0, получим формулу для определения дисперсии выходной величины системы:

<*V= j W(Z,) J	dr|d^.

(6.11)

Обратим внимание на то, что для определения дисперсии выходной величины недостаточно знать дисперсию входного воздействия — необходима информация о более полной характеристике — корреляционной функции входного воздействия.

Взаимная корреляционная функция входной и выходной величин системы (рис. 6.3, а) может быть получена подстановкой в (6.7) интеграла наложения:

7 Г

J W(^)x (? + x-^)d^ At,

^v(T) = Y J*(0

-ОО

который после смены порядка интегрирования имеет вид

оо

rXy(t) = j w(^) rxx(x - %) d£,.

— OO

Переходя от оценок к самим корреляционным функциям, получаем:

оо

rxy(x)= I w(^) rxx(T-^) d^.	(6.12)

-ОО

Таким образом, взаимная корреляционная функция входной и выходной величин линейной динамической системы связана с корреляционной функцией входа обычным интегралом свертки.

Рассмотрим, наконец, случай, когда на выходной сигнал системы наложена случайная помеха N(t) (рис. 6.3), независимая от входного воздействия X(t); применяя

те же приемы, которые были использова

ны при выводе (6.9)—(6.12), и, имея в ви- * Г~ 1 у

X

Рис. 6.3

ду, что для независимых процессов X(t) и N(t) их взаимная корреляционная функция равна нулю

(6.13)

получаем

оо

оо

(6.14)

-оо	-оо

оо

ГХУ(Х) = J w(^) гхх(х -

-оо

где mv, rvv(x) — математическое ожидание и корреляционная функция помехи N(т) соответственно.

Обратим внимание, что в формуле для взаимной корреляционной функции отсутствует какое-либо упоминание о помехе — эта формула оказалась аналогичной формуле для взаимной корреляционной функции входа и выхода системы при отсутствии помехи (6.12). Этим замечательным свойством взаимной корреляционной функции входа и выхода систем, находящихся под воздействием неконтролируемых случайных независимых помех, широко пользуются для решения целого ряда практически важных задач. Одной из наиболее распространенных задач такого типа является задача экспериментальной оценки импульсной переходной характеристики системы w(t) по данным наблюдения за изменениями входа и выхода системы, подверженной действию независимых случайных помех в процессе ее нормального функционирования. Действительно, оценив по реализациям x(t) и y(t) корреляционную функцию входа гхх(т) и взаимную корреляционную функцию

входа и выхода ?^(т), можно, по крайней мере (принципиально), рассматривая

- как интегральное уравнение, найти из него оценку w(t).

- Спектральные характеристики стационарных случайных процессов

Вычисления по (6.10), (6.12) корреляционных функций гуу(т) и гху(т) довольно громоздки даже в относительно простых случаях. Упрощение расчетов может быть достигнуто переходом в комплексную область. Учитывая, что корреляционная функция представляет собой двустороннюю функцию т (т.е. г(т) Ф 0 при т < 0) и обычно удовлетворяет условию абсолютной интегрируемости (2.61) в бесконечных пределах (при Т -» оо)5 для такого перехода целесообразно использовать преобразование Фурье (2.71). Для этого умножим левую и правую части (6.10) на q~st (где s = jсо) и проинтегрируем полученное выражение в бесконечных пределах

:

J rvy(x) e~sx dx = J q~sx dx J w(%) J w(r))rxv(x + E, - rj) dr\ =

-oo	—oo	-oo	-oo

oo	oo	oo

= J w(^) d£, | w(ri)dr| $гхх(т + ^-ц) e~<T dx.

-oo	-oo	-oo

Подынтегральное выражение последнего интеграла умножим и разделим на

e~s(^ - ч).

ОО	оо	оо	оо

J ryy(x) е~5Т dx = J w(^) d£, J w(r|) dr| J гхДх + ^ -r|) e^-^ e~5(T + ^_ri) dx.

-oo	—oo	-oo	-oo

Обозначив теперь x + £, - rj = p и dx = dp, запишем:

oo	oo	oo	oo

j ryy(T) Q~sx dx = J w(£>) j w(lf]) Q~sr] drj J rvv(p) e~sp dp. (6.15)

-oo	-oo	-oo	-oo

Рассмотрим теперь каждый интеграл в этой формуле.

Интеграл в левой части, а также третий интеграл в правой части при s = j со определяют Фурье-изображение соответствующих корреляционных функций. Примем для этих изображений обозначение

оо

G(s) = J r(x) e~ST dx при s =j(o.	(6.16)

-оо

Второй интеграл в правой части при s - j со есть не что иное, как комплексная частотная характеристика системы:

оо

W(s) = J w(rj) е_5Г> dr|,

-оо

а первый интеграл — та же характеристика после замены в ней s на —s. Таким образом, (6.15) можно переписать следующим образом:

GJs) = W(s)W(-s)GJs) при * = уса	(6.17)

Сопоставление этой формулы с (6.10) достаточно ясно показывает, насколько существенно упрощает расчеты переход в комплексную область.

Фурье-изображение корреляционной функции стационарного случайного процесса (6.16) получило название спектральной плотности мощности этого процесса. Хотя спектральная плотность мощности случайного процесса есть двустороннее изображение корреляционной функции, для ее вычисления могут быть использованы таблицы одностороннего преобразования Лапласа (см. табл. 2.1 и 2.2).

Действительно, двусторонняя функция г(х) может быть представлена в виде суммы двух функций: левосторонней

Гг(х) при х < 0; г(х) = <

[0 при х > 0;

правосторонней

i° прит<°;

[г(т) при т > О,

т.е.

г(х) = г~(т) + г+(т).	(6.18)

Соответственно и двустороннее преобразование Фурье (6.16) может быть представлено следующим образом:

+0	°о

G(s) = | г~(т) q~st dx + Jг+(х) e~sx dx .

-oo	+0

Заменим в первом интеграле знак х на противоположный, а также поменяем пределы интегрирования:

оо	оо

G(s) = Jr~(—х) esx dx + Jr+(x) c~sx dx .

о	о

Функция r~(—x) — зеркальное отражение относительно оси ординат функции г~(х), т.е. функция является правосторонней; обозначив G~(s) одностороннее изображение функции г~(-х), а r+(s) одностороннее изображение г+(х), придем к следующей записи последней формулы:

G(s) = G~(-s) + G+(s).	(6.19)

Итак, порядок определения изображения G(s) функции г(х) может быть следующим:

- Записываем выражения для двух правосторонних функций г+(х) и г_(-х).

- Определяем с помощью таблиц односторонние изображения этих функций G+(s) и G~(s).

- Меняем на противоположный знак s в выражении для G~(s), после чего G~(-s) и G+(s) складываем.

Поскольку корреляционная функция стационарного процесса четная, то г~(-х) = = г+(х) и, следовательно, G~(-s) = G+(-s), поэтому (6.19) можно для этого случая переписать следующим образом: G(s) = G+(-s) + G+(s), т.е. G(jсо) = G+(jсо) + G+(-jod). Очевидно, что для вещественной и мнимой составляющих G+(/co) остаются в силе соотношения типа (2.85); поэтому можно записать также

G(/co) = 2С/(со),	(6.20)

где £/(со) — вещественная составляющая изображения G+(/co).

Из последней формулы следует, что спектральная плотность мощности стационарного процесса является вещественной функцией частоты; поэтому ее обычно обозначают G(co).

После замены в формуле для спектральной плотности выхода (6.17) s на j со последняя принимает следующий вид:

со) = W(j\o)W(-jo>)Gxx( со),	(6.21)

или, если иметь в виду (2.85),

Gy}M = \	Gxx(jo)),	(6.22)

где |Ж(/со)| — модуль КЧХ системы.

Порядок определения корреляционной функции сигнала на выходе системы с использованием преобразования Фурье состоит, таким образом, в следующем:

по заданной корреляционной функции г (т) входного воздействия определяем спектральную плотность мощности этого воздействия Gxx(s); по (6.21) находим спектральную плотность мощности выходной величины Gvy(s) = G (со); применяя обратное преобразование Фурье (2.72) к G (со), определяем корреляционную функцию выходной величины системы ryv(т):

(6.23)

При практических расчетах обратное преобразование обычно выполняется с помощью таблиц одностороннего преобразования Лапласа. Для этого следует G (s) представить в виде суммы двух слагаемых (6.19), после чего по слагаемому

G* (s) можно найти правую часть корреляционной функции г* (s) ; окончатель

ное выражение для корреляционной функции выхода определяется по формуле при т > 0;

Гуу(т) =

(6.24)

(-т) при т < 0.

УУ

Представление изображения G^) в виде суммы вида (6.19) называют расщеплением G(s).

Пример 1. На вход инерционного звена первого порядка с передаточной функцией W(s) = = 1/(5 + 1) действует стационарный случайный сигнал с корреляционной функцией гхх(т) =

= су2х е а*Т' при а = 2 мин-1, график которой приведен на рис. 6.4, а (кривая 1).

Вычислим СКО процесса на выходе звена.

Правая часть корреляционной функции входного воздействия определяется формулой /\Дт) = а^ е 2т, и, следовательно, ее изображение можно записать в виде G*x(s) = с^/(s + 2). Соответственно спектральная плотность этого воздействия:

4 а?

4а?

е2’

s + 2 -s + 2 (2 + s)(2-s)

<5хх(со) = 4а^/(4 + со2).

Кривая, рассчитанная по этой формуле, приведена на рис 6.4, б.

а)

Разложим это выражение на простые дроби:

(1 +^’)(1 -s)(2 + s)(2-s) 1+5 l-s 2 + s 2-s'

Вычисление коэффициентов можно выполнить с помощью формулы (2.25):

(1 -j)(2 + s)(2-s) (=_, 2-1-3 6’

с; =1/6; =-1/12; С\ = -1/12,

т.е.

Полученное выражение имеет вид (6.19), и, следовательно, изображение правой части корреляционной функции выхода определяется формулой

а соответствующий оригинал имеет вид

Гуу(-с) = (ст?/3)(2 е-т - е-2т).

Таким образом, корреляционная функция сигнала на выходе:

^.(т) = (а2/3)(2е+1- e^W),

или

а дисперсия выходной величины а2 = сг2/3 .

Графически полученная корреляционная функций показана на рис. 6.4, а (кривая 2).

Если результат расчетов, как это часто бывает на практике, ограничивается получением только дисперсии выходной величины, вычисления упрощаются; поскольку а2 = г (0), интеграл (6.23) приобретает следующий вид:

ОО

-оо

(6.25)

Таким образом, дисперсия случайного процесса равна с точностью до постоянного множителя \/(2к) площади под графиком спектральной плотности мощности этого процесса.

Использование преобразования Фурье позволяет также существенно упростить определение взаимной корреляционной функции случайных процессов на входе в линейную динамическую систему и выходе из нее. Применив к (6.12) это преобразование, получим:

где

оо

Gxy(s) = | rxy(x) Q~sx dt при ^ — у оз.	(6.27)

— OO

Фурье-изображение взаимной корреляционной функции двух случайных процессов получило название взаимной спектральной плотности мощности двух случайных процессов.

Обратим внимание на то, что взаимная корреляционная функция не является

четной функцией т, и поэтому Gxv(s) и G^Xs) в (6.19) для G (s) не равны друг

другу, т.е. в этом случае нельзя пользоваться формулой (6.20). Взаимная спектральная плотность является комплексной функцией частоты.

Заметим также, что если в (6.27) сменить знак при т, то

оо

Gxy(S) = J ^(-т) е*т dx,

-оо

а при учете свойства взаимной корреляционной функции (6.8) эту формулу можно записать так:

оо

Gxy(s) = | гху(Т) е" dx •	(6-28)

—оо

т.е.

GJs) = Gyx(-s).	(6.29)

Пример 2. Найдем взаимную корреляционную функцию процессов на входе и выходе системы, рассмотренной в примере 1.

Так как передаточная функция системы и спектральная плотность мощности сигнала на ее входе определяются выражениями

W(s) = 1/(1 +s) и Gxx(s) = 4g2/[(2 + s)(2-s)],

то взаимная спектральная плотность мощности, определяемая (6.26), имеет следующий вид:

GJs)= 4ст2/[(1 +s)(2 + s)(2-s)},

или после разложения на простые дроби

г < Л - (Л- ъ , \ \

ХУ^ 3 4+5 2 + 5 2-s)'

Сопоставление этой формулы и (6.19) свидетельствует о том, что изображение правой части корреляционной функции имеет вид:

<%(*) = К2/3)[4/(5 + 1) - 3/(2 + 5)],

а изображение левой части:

G-xy{s) = {^/3)[1/(2-5)].

Таким образом, взаимная корреляционная функция процессов X(t) и Y(t) определяется следующей формулой:

т-(4е~т - Зе~21т1) прит>0;

Рис. 6.5

ГхуМ :

-^е2т при т < 0.

Ее график приведен на рис. 6.5.

Остановимся на физическом смысле понятия спектральной плотности мощности стационарного случайного процесса.

Если детерминированные функции времени при спектральном разложении представляются суммой детерминированных элементарных гармонических функций, то спектральное разложение стационарных случайных функций времени представляет эти функции суммой элементарных случайных гармонических функций. Каждая из реализации этой случайной функции представляет собой обычную гармонику

x(t) = v4sin (соt + ф),	(6.30)

однако отдельные реализации отличаются друг от друга за счет случайного различия значений амплитуды А и начальной фазы ф, которая представляет собой случайную величину, с равной вероятностью принимающая значение в пределах

-ТС < ф < 71.

Корреляционная функция случайной гармоники с частотой со представляет собой косинусоиду той же частоты, причем амплитуда корреляционной функции равна дисперсии случайной гармоники (рис. 6.6).

Обратим теперь внимание на то, что в силу вещественности G(co) формулу

- можно переписать следующим образом:

г(т) = J G(co) cos сот dco ,

(6.31)

т.е. в разложении корреляционных функций присутствуют лишь косинусоидальные составляющие, и, следовательно, это разложение определяет дисперсии случайных гармоник, на которые может быть разложен случайный процесс.

| Напомним (см. § 2.5), что геометрический смысл модуля спектральной плотности неслучайной функции состоит в том, что площадь под графиком модуля этой спектральной плотности в пределах любого интервала частот со j < со < со2 равна (с точностью до постоянного множителя 1 /2ти) сумме амплитуд всех гармоник разложения с частотами, принадлежащими этому интервалу. Аналогичная ситуация имеет место и в рассматриваемом здесь случае. Амплитуда каждой гармоники разложения корреляционной функции ^(т) некоторого случайного процесса X(t) равна дисперсии соответствующей случайной гармоники разложения самого этого процесса X(t). Это значит, что площадь под графиком спектральной плотности Фурьер-изображения Gxx(co) корреляционной функции гхх(т) в пределах интервала со1 < со < со2 равна (с точностью до множителя 1 /2тг) сумме дисперсий случайных гармоник разложения случайного процесс X(t) в указанном интервале частот. Поскольку 1 \ 1 / |  |  | А2 \2 /\ \ 1 / 1 \ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2л | \ л j | f 0 | \ 71 1 | ! 2л \ | X |
| (О | \ ш/ |  | \ао / | О) \ |  |
|  |  |  | ~~А2 |  |  |

дисперсия случайной гармоники определяется математическим ожиданием квадрата ее амплитуды, а в электротехнике с квадратом амплитуды синусоидального электрического тока обычно связывают его мощность, то за спектральной плотностью корреляционной функции и закрепилось название спектральной плотности мощности стационарного процесса.

- Расчет оптимальных параметров по критерию минимума среднеквадратичной ошибки управления

В системах управления возмущающие воздействия, а следовательно, и управляемые величины являются случайными функциями времени. Естественно, поэтому оценивать точность функционирования систем управления соответствующими вероятностными характеристиками: математическим ожиданием отклонения управляемой величины и среднеквадратичным ее значением (СКО). Критерий минимума СКО управляемой величины (математическое ожидание этого отклонения в системах без остаточной неравномерности равно нулю) в ряде случаев является достаточно технологически обоснованным. Речь идет прежде всего о системах управления экономичностью, в которых кратковременные отклонения управляемой величины от среднего уровня не имеют существенного значения (как, например, в системе управления качеством сгорания топлива в топке котла, варианты которой были приведены на рис. 1.14 и 1.15), важно, чтобы было минимизировано среднее отклонение за достаточно большой отчетный период времени.

Следует, однако, подчеркнуть, что СКО случайного стационарного процесса (в отличие от СКО случайной величины) не может служить показателем возможного наибольшего отклонения реализаций этого процесса от его математического ожидания (кратковременных выбросов за средний уровень).

Для случайной величины выход ее за пределы некоторого уровня должен рассматриваться как случайное событие, обладающее определенной вероятностью. В частности, если случайная величина подчиняется закону распределения Гаусса то, зная ее СКО, можно определить вероятность выхода ее за пределы любой назначенной заранее зоны. Соответственно, назначив достаточно малую вероятность, можно найти границу зоны, за пределы которой случайная величина практически почти никогда не выйдет. Так, в статистике с давних пор существует так называемое правило «трех сигм», смысл которого состоит в том, что отклонение случайной величины от математического ожидания, превышающее три СКО, может считаться событием практически невероятным. Таблицы дают точное значение этой вероятности — она действительно достаточно мала и равна 0,0027; соответственно вероятность того, что случайная величина будет находиться в пределах этой зоны, равна 0,9973.

Это правило, естественно, остается в силе и по отношению к какому-либо сечению случайного стационарного процесса. Однако случайный процесс есть совокупность сечений — случайных величин, причем если интервал между соседними сечениями выбрать больше интервала коррелированное™, эти сечения будут представлять собой совокупность независимых случайных величин. Известно, что вероятность совместного появления нескольких независимых событий равна произведению вероятностей всех этих событий. Если нас интересует вероятность того, что ни одно из последовательного ряда сечений случайного стационарного процесса, разделенных интервалом коррелированное™, не выйдет за пределы назначенной зоны, следует перемножить вероятности невыхода из этой зоны каждого отдельного сечения, т.е. вероятность невыхода из назначенной зоны отдельного сечения возвести в степень, равную числу сечений. Соответственно вероятность

невыхода из назначенной зоны реализации случайного стационарного процесса на интервале времени Т не будет превышать вероятность невыхода одного сечения, возведенную в степень, равную числу интервалов коррелированности ткор на этом интервале (учет коррелированных сечений только усилит эту оценку).

Обычно время функционирования систем управления технологическими процессами составляет тысячи и более интервалов коррелированности, поэтому применение изложенного метода оценки границ зоны, за которые не выйдет процесс за время функционирования системы, приводит, как правило, к результатам, явно расходящимся с опытом и здравым смыслом. Так, если время функционирования системы принять равным 2000 интервалов коррелированности, то вероятность невыхода процесса за пределы трех СКО будет не больше 0,99 7 32000 = 0,00 45. Такое событие следует считать практически невозможным — случайный процесс почти обязательно (точнее, с вероятностью, превышающей 0,9955) выйдет за пределы трех СКО.

СКО стационарного случайного процесса может определять в вероятностном смысле только общее (суммарное) относительное время пребывания его реализации за пределами допустимого диапазона отклонений. Но ни величину, ни длительность отдельных выбросов оно определять не может.

Вообще, если исходить из закона распределения Гаусса, то в принципе можно подобрать достаточно длинную реализацию стационарного процесса, такую, что с заданной вероятностью ее выброс может превзойти любое сколь угодно большое значение. Причина того, что такое явление практически не наблюдается, состоит в том, что закон распределения Гаусса, если и описывает распределение случайного процесса, то лишь при не слишком больших отклонениях от его среднего уровня. Большие отклонения физически реальных процессов невозможны из-за всегда существующих ограничений, в частности, ограничений на величину возмущающих воздействий.

Для вычисления спектральной плотности мощности отклонения управляемой величины в системе управления (см. рис. 3.1), обусловленного любым из действующих на объект возмущений, можно воспользоваться формулой (6.22)

Gyy(<o) = l®j,x(/co)l2Gu(a>),	(6.32)

где Gxx(со) — спектральная плотность возмущения; Ф^Ф(/со) — КЧХ системы, соответствующая передаточной функции (3.41). Поскольку дисперсия случайного стационарного процесса может быть вычислена путем интегрирования его спектральной плотности мощности (6.25), критерий оптимальности по отношению к минимуму СКО управления записывается следующим образом:

оо

°У= h. J 1ф^0'“)|2С^(со) dco = min.	(6.33)

-оо

Для того чтобы учесть действие всех возмущений и минимизировать их суммарный эффект, расчетную схему системы управления целесообразно представить так, как показано на рис. 6.7, т.е. заменить все возмущения одним эквивалентным возмущением v(/), приведенным непосредственно к выходу объекта.

Рассмотренная структура имеет только два входных воздействия: u(t) и v(t). Способ учета этих воздействий зависит от того, является ли рассматриваемая система подсистемой регули

рования, функционирующей в составе более	Рис. 6.7

крупной системы управления (см. рис. 1.2), или это самостоятельная одноуровневая система управления, в которой по тем или иным соображениям признано нецелесообразным применять командный блок и, следовательно, u(t) = x(t).

В первом случае минимизируется СКО управляемой величины, вызванное только действием одного возмущения v(/). Передаточная функция системы по каналу действия этого возмущения на управляемую величину определяется (3.41) при Wx(s) = 1:

4>vv(s) = 1/[1 + W^sW^s)}.	(6.34)

Поэтому в соответствии с (6.22) и (6.25) следует минимизировать следующее выражение:

схэ

°у= h. 1 1ф^(/ю)|2Суу(со) dco = min,	(6.35)

— ОО

где Gvv(co) — спектральная плотность мощности возмущения v(/).

Во втором случае минимизируется СКО г(t) = u(t) -y(t) управляемой величины, вызванное обоими входными воздействиями; если случайные процессы U(t) и N(t) независимы, минимизируется выражение

оо

°2у= t I 1ф^(/®)|2[Сиц(со) + GVV(C0)] dco = min ,	(6.36)

—оо

где Guu(со) — спектральная плотность мощности задающего воздействия.

Обратим внимание на то, что хотя изображение ошибки управления e(t) зависит от разности изображений воздействий u(t) и v(t)

E(s) = Ф^(5)[и(5) - N(s)l	(6.37)

их спектральные плотности мощности в (6.36) складываются. Это следует из того, что корреляционная функция разности двух независимых процессов равна сумме корреляционных функций этих процессов; чтобы в этом убедиться, достаточно умножить u(t) - v(0 на u(t + т) - v(t + т) и усреднить результат.

Заметим также, что результат оптимизации параметров регулятора в подсистеме регулирования, выполняемый по (6.35), не преследует цели минимизации отклонения управляемой величины от командного воздействия на входе регулятора вр(0 = u(t) - y(t) (см. рис. 1.2), поскольку качество управления определяется не этим отклонением, а отклонением y(t) от задающего воздействия х(0 на входе в командный блок. Это отклонение имеет две составляющие: обусловленную изменением x(t) и обусловленную действием возмущения v(/).

Минимизацию первой из этих составляющих целесообразно поручить командному блоку, тем более, что он находится вне замкнутого контура системы и его алгоритм можно выбирать без учета ограничения на запас устойчивости системы. Но этот блок лишен возможности как-либо влиять на отклонения управляемой величины, вызванные действием возмущений, и поэтому выбор параметров регулятора должен быть в первую очередь сосредоточен на минимизации именно этих отклонений.

Необходимая для расчетов спектральная плотность мощности эквивалентного возмущения Gvv(со) в принципе может быть получена расчетным путем, если известны спектральные плотности всех п возмущений A,j(/), X2(t) ... и соответствующие передаточные функции объекта ^s), Wх 2(s) •••; если все эти возмуще-

ния взаимонезависимы, вычисления выполняются по формуле

Gvv( «,)= Х|^дО«)|2С,м(со).

Объект

И"

к—\

Эквивалентное возмущение v(/), в принципе, доступно для непосредственного контроля, и, следовательно, его корреляционная функция и спектральная плотность мощности могут быть оценены экспериментально. Действительно, для того чтобы получить реализацию этого возмущения, достаточно прекратить регулирование объекта; изменение регулируемой величины и будет тогда реализацией v(/).

Но так как большинство технологических объектов управления не может быть оставлено без регулирования на сколько-нибудь длительное время, поскольку отклонения регулируемой величины оказываются недопустимо большими, организацию эксперимента можно осуществить таким образом, что реализация v(t) будет получена в процессе нормального функционирования объекта независимо от того, на ручном или автоматическом регулировании он будет находиться во время наблюдения. С этой целью параллельно регулирующему каналу объекта подключается модель этого канала так, как показано на рис. 6.8; разность сигналов с выхода объекта и модели будет определять реализацию v(^).

Напомним, что выбор параметров регулятора из условия минимума СКО должен производиться при ограничении на запас устойчивости контура.

(6.38)

-Ж

Модель

Рис. 6.8

- Особенности оценки корреляционных функций входных воздействий для технологически работоспособных систем управления

Оценка необходимых для расчетов корреляционных функций входных воздействий САУ производится экспериментально путем наблюдения за их реализациями в течение достаточно длительного времени Т с последующим расчетом по формулам (6.4), (6.5).

При оценке корреляционной функции прежде всего возникает вопрос о необходимой длительности наблюдения за изменением реализации входного воздействия, которая обеспечила бы требуемую точность ее оценки. В пособиях по математической статистике [6] приводится формула, которая связывает дисперсию оценки корреляционной функции с длительностью наблюдения Г:

т

d,.(x) = | j(l - |) [4(5) + rxx(£, + т)гхх($ - г)] d$.	(6.39)

0

Для определения дисперсии оценки дисперсии в этой формуле следует положить т = 0:

т

drf(x)= \ j(l- |) [4($)] d£.	(6.40)

о

К сожалению, для того чтобы воспользоваться этими формулами необходимо знать подлежащую определению корреляционную функцию, поэтому обычно оценку рекомендуется производить, используя так называемый последовательный анализ: начинают наблюдение за реализацией, выполняя расчет по формулам (6.4),

(6.5) и одновременно вычисляя дисперсию оценки дисперсии по формуле (6.40). При этом подставляют в нее не истинное значение корреляционной функции, а полученную ее текущую оценку. Результат считается достигнутым, если дальнейшее наблюдение не меняет заметно вида оценки корреляционной функции, а дисперсия оценки дисперсии примет заранее заданное малое значение.

Следует только иметь в виду, что для получения приемлемого для практики результата с учетом системного характера задачи длительность реализации для реально работающих технологических объектов оказывается достаточно большой, далеко выходящей за пределы обычно рекомендуемой в пособиях по ТАУ.

В предыдущем параграфе, как обычно, рассмотрен расчет оптимальных параметров регулятора из условия минимизации СКО управления. Но для практики минимизация ошибки управления не является самоцелью — важно чтобы эта ошибка была не только минимальной, но и достаточно малой, точнее, не превышала ее предельно допустимого значения. Это ограничение может быть выражено предельно допустимым значением СКО управления сг8Д0П, отнесенным к СКО задающего воздействия ох:

едоп

5

доп

(6.41)

и

и может быть названо показателем технологической работоспособности САУ относительно задающего воздействия. В большинстве случаев он не должен, очевидно, превышать 5—10 %. Системный подход к оценке длительности реализации задающего воздействия для определения по ней корреляционной функции требует учета этого обстоятельства.

Пример 1. Возвратимся к системе управления, которая была рассмотрена в примере § 5.3. В публикациях по статистическим оценкам корреляционных функций можно найти рекомендации по структуре моделей корреляционных функций технологических процессов, полученных в результате обработки большого числа расчетов. В частности, получила распространение следующая структура [5]:

(6.42)

Так как значение параметра а не известно, то оптимум настройки регулятора оставим таким же, как и в указанном примере (напомним, что он был найден исходя из минимума линейного интегрального критерия). То, что такой выбор правомочен, станет ясно из последующего изложения. Выберем значение параметра а корреляционной функции задающего воздействия так, чтобы выполнялось требование к точности оценки. Для этого следует перейти к спектральной плотности мощности задающего воздействия (6.20):

(6.43)

умножить ее на квадрат АЧХ системы и [в соответствии с формулой (6.25)] проинтегрировать результат. Эти операции представлены на рис. 6.9. Меняя значение а в этом расчете, можно получать значения СКО управления. Поставленное требование к показателю технологической работоспособности, равному 5Д0П = 0,05, удовлетворяется при а = 0,007 мин-1. Теперь можно, применив формулу (6.40), найти интервал наблюдения Т за реализацией задающего воздействия u(t), при котором оценка дисперсии этого сигнала будет получена с допустимой СКО. Например, для оценки корреляционной функции с 5 %-ной погрешностью этот интервал оказался равным 3,7 мес.

Аналогично может быть решена задача получения оценки корреляционных функций возмущений для приемлемо работающей системы управления. Показателем

Mathcad-документ

Выбор параметра а корреляционной функции задающего воздействия из условия получения приемлемой точности управления

Параметры объекта, регулятора := .45 Тм := 1.9 т := .52 Tj := 3.017 кр := 1.951

к,, -е

,kP

Tj-coj

КЧХ объекта и регулятора: \¥ц(со) :=

(VCD-j + if

Ввод параметра корреляционной функции а := .007 Одностороннее изображение правой части корреляционной функции

Wr(co) :=( 1 +

- Т -О) -J

1

1

1

R(©):=- , ,

а + j • со 3 3 4- а + j • со Спектральная плотность мощности задающего воздействия: (^(со) := 2*Re(R(co))

КЧХ замкнутой системы ф(со) •=	5		—

- + Wr(co)-W(i(co)

Спектральная плотность ошибки управления:

а(со) := |ф(со)| Ge(co) := (a(co))2-Gx(co)

Ввод диапазона частот и числа точек:

coend := .6	п := 100

wend

со := Асо, 2-Асо.. coend

Асо := ■

С.к.о. ошибки управления и задающего воздействия:

dco

| ■—■I | г6 |
| --- | --- |
| ' kJ | 1 0 |
| 1 | Г.6 |
| :=т | 0 |

Gx(co) dco

оЕ = 0.05 ах:=^

CJV

19.831

ах = 1

Значение спектральной плотности мощности входного воздействия при резонансной и нулевой частотах

_4 <*(.348) _б GxC.348) = 9.291 х 10 ^(0) = 357.143 	= 2.601x 10

0х(°)

технологической работоспособности системы в этом случае следует выбрать отношение СКО управляемой величины к ее СКО при отсутствии всякого управления (в том числе и ручного, когда объект на длительное время предоставлен «сам себе»)

5доп = ст/аУ	(6'44)

В этом случае расчетное значение показателя технологической работоспособности не может быть определено столь однозначно, как при оценке точности управления, и его следует задавать в каждом конкретном случае.

Пример 2. На рис. 6.10 приведено решение рассматриваемой задачи для той же системы регулирования, что и в примере 1, но рассматривается определение точности регулирования при возмущении, поступающем в объект вместе с регулирующим воздействием; корреляционная функция возмущения по-прежнему определяется формулой (6.42). Вычисление СКО регулируемой величины осуществляется при отсутствии всякого регулирования и с ПИ-регулятором с прежней настройкой. Точность работы системы будем считать приемлемой, если коэффициент

- равен 0,2. Это оказывается возможным, если а = 0,0316 мин-1. При 5 %-ной точности, для оценки корреляционной функции рассматриваемого возмущения [как это следует из формулы

- ] понадобится длительность реализации около 1 мес. (точнее 25,7 сут.).

Полученный в рассмотренных примерах результат свидетельствует, что длительность наблюдений, необходимая для получения достаточно точной оценки корреляционных функций задающих и возмущающих воздействий удовлетворительно работающих САУ, оказывается относительно очень большой (исчисляется сутками). В связи с этим необходимо сделать одно предостережение. В технологических объектах случайные возмущения формируются в результате действия нескольких факторов, поэтому может оказаться, что реализация возмущения стационарного объекта имеет характер медленно меняющегося процесса, на который наложена значительно более быстрая компонента. Например, при оценке характеристик случайных процессов, связанных с изменением нагрузки энергоблока электростанции, в их реализациях проявляются два фактора, влияющих на их вид: медленно меняющийся фактор изменения суточной нагрузки энергосистемы и относительно быстротекущие факторы, обусловленные локальными возмущениями в собственно энергоблоке, в частности случайные колебания качества топлива. В результате, если рассмотреть реализацию нагрузки, например энергоблока, на интервале времени, меньшем суток (рис. 6.11), то создается впечатление нестационарное™ нагрузки: она колеблется вокруг переменного математического ожидания (обозначенного на графике штрих-пунктирной линией).

В пособиях по методам оценок корреляционных функций предлагается в этом случае применять так называемую операцию «центрирования». Подобная операция выделяет «быструю» составляющую, устраняя из дальнейшего рассмотрения медленно меняющиеся. Для выполнения подобной операции разработан целый ряд алгоритмов центрирования (экспоненциального сглаживания, скользящего среднего и т.п.). Но поскольку выбор этих алгоритмов производится вне связи с решаемой с помощью корреляционных функций задачей (пренебрегается системный подход), от их применения следует отказаться, поскольку результат подобного центрирования может внести кардинальные погрешности в дальнейшие расчеты. Так, можно встретить публикации, в которых на основании применения подобного центрирования реализаций возмущений делаются выводы о целесообразности замены ПИ-регулятора на П-регулятор. Естественно, что такие выводы являются следствием устранения из расчетов медленно меняющейся компоненты возмущения, наличие которой в реальности собственно и определяет необходимость ввода в алгоритм управления интеграла от отклонения регулируемой величины (для устранения остаточной неравномерности регулирования).

Mathcad-документ

Выбор параметра а корреляционной функции возмущающего воздействия из условия получения приемлемой точности регулирования

Параметры объекта, регулятора

Tj := 3.017 кр := 1.951

т := .52

Тц := 1.9

к, := .45

Wг(ю) := I +

Wм(ю) :=

КЧХ объекта и регулятора:

(Vco-j + l)3	'	I

Ввод параметра корреляционной функции	а := .0316

Одностороннее изображение правой части корреляционной функции J	 4 _ J_ 1

r(o>):=-

а + j - со 3 3 4-а + j со

Спектральная плотность мощности возмущающего воздействия:	G>(to) := 2Re(R.(co))

Спектральная плотность мощности регулируемой величины при отсутствии

регулятора

G„(co) := (|WM(to)|)2 Gx(co)

WM(w)

wcnd

п := 100

dv :=■

: 0.443

КЧХ замкнутой системы	-

1 + Wr(co)-W^(co)

Спектральная плотность ошибки регулирования:

А (со) := |ф(со)|	Gy(co) := (a(co))2-G^(co)

Ввод диапазона частот и числа точек:

со := Дсо ,2-Асо .. cocnd -.6

-у •- v У '=^

CTV

— = 5.006

dy := —• Gy(со) dco

Gv(co) dco

ф(со) := ■

Рис. 6.10

Рис. 6.11

- Критерии инвариантности САУ

Рассмотренный в § 6.3 расчет настройки регуляторов, ориентированный на критерий минимума СКО, бесспорно, является методологически безупречным. К сожалению, его применение к разработке САУ технологическими процессами встречает серьезные затруднения. Прежде всего, как было показано в предыдущем параграфе, необходимая для расчетов оценка корреляционных функций возмущений обычно требует неприемлемо длительного времени наблюдения при условии, что все это время объект будет оставаться в обычном стационарном режиме функционирования. По очевидным причинам не могут быть получены оценки корреляционных функций недоступных для контроля возмущений, наличие которых является одной из возможных особенностей промышленных объектов управления (последнее замечание относится и к экспериментальной оценке моделей возмущающих каналов объекта, необходимых для вычисления интегрального квадратичного критерия (§ 5.2)). Наконец, осталась проблема единственности выбора настройки регулятора среди различных настроек, получаемых для каждого из возмущений. Правда, все эти проблемы относительно возмущений могут быть сняты, если реализовать структуру оценки статистических характеристик приведенного к выходу объекта возмущения, показанную на рис. 6.8. Однако и в этом случае остается нерешенной проблема неоднозначности решения относительно задающего и возмущающих воздействий, и, кроме того, до настоящего времени отсутствует информация даже о попытках практической реализации такой идеи.

В этой связи уместно обратиться к критериям, в основу которых положено требование достижения инвариантности (независимости) управляемой величины к возмущениям путем соответствующего подбора структуры и параметров САУ. Иначе говоря, в инвариантных САУ действие возмущений не приводит к появлению отклонения управляемой величины.

Очевидно, что для синтеза инвариантных система нет необходимости в знании характеристик возмущающих воздействий. К сожалению, абсолютная инвариантность на практике оказывается чаще всего недостижимой, так что приходится уходить от идеальных характеристик инвариантных систем, упрощая их на основании тех или иных эвристических соображений. Естественно, это приводит к появлению отклонений управляемой величины, что стало причиной наименования получаемых таким образом систем как «систем, инвариантных до 8» (таким символом на структурных схемах обычно обозначается ошибка управления). Тем не менее, подобным образом измененный подход к синтезу САУ позволяет получать приемлемые решения при весьма ограниченных и достаточно общих сведениях о характеристиках возмущений.

При использовании для синтеза САУ частотных методов, требование абсолютной инвариантности сводится к требованию равенства нулю соответствующих частотных характеристик на всем диапазоне частот от со = 0 до ш = со. В соответствии с (3.41) условие абсолютной инвариантности по каналу действия произвольного возмущения на регулируемую величину это требование записывается следующим образом:

Выполнение этого условия требует бесконечно большого усиления в регуляторе, что входит в противоречие с устойчивостью контура. Соображения, которые могут быть положены в конкретную формулировку условия приближения реальной системы к абсолютно инвариантной следуют из рассмотрения представленных на рис. 6.10 графиков модуля КЧХ системы |Ф^(/со)| и спектральной плотности возмущения G^(oo) . Из взаимного расположения указанных графиков непосредственно видно, что отклонение регулируемой величины может оказаться небольшим, только тогда, когда спектральная плотность мощности входного воздействия занимает относительно низкочастотный диапазон, где она умножается на близкий к нулю модуль КЧХ системы. Такие возмущения будем называть низкочастотными. Это обстоятельство позволяет представить передаточную функцию системы в окрестности нулевой частоты рядом Тейлора, в котором можно ограничиться только двумя первыми членами разложения [12]:

ф,^) = с0 + с,,,

где СО = [Ф.vX(s)]s=0; С, = [|ф.л(^)] =о -

Выражение для Ф^С?) систем с интегралом в законе регулирования (в частности, для систем с ПИ- и ПИД-регуляторами) можно записать следующим образом:

и следовательно и для систем с такими регуляторами С0 = 0. Коэффициент Cj вычисляется по формуле:

или, применяя правило дифференцирования произведения двух функций:

Под символом предела стоит изображение переходной характеристики системы, и, в соответствии с (5.10), получено выражение для линейного интегрального критерия. Напомним, что для систем с ПИД-регуляторами его значение определяется формулой (5.13).

Полученный критерий реальной инвариантности, как и линейный интегральный критерий (5.14), минимизирует СКО по отношению ко всем возмущениям, как доступным, так и недоступным для контроля. Такого рода инвариантность называется полиинвариантностью. Следовательно можно утверждать, что формулой

  - определяется достаточно универсальный и, к тому же, очень простой для расчетов, требующий знания лишь одной характеристики объекта по управляющему каналу, критерий оптимальности для систем с ПИ- и ПИД-регуляторами, минимизирующий как СКО, так и выбросы управляемой величины по всем входным воздействиям (как контролируемым, так неконтролируемым).

Применение рассматриваемого критерия минимизирует также СКО управления и выбросы при изменении задания регулятору.

Пожалуй, единственное сомнение относительно практического применения критерия реальной инвариантности состоит в вопросе, является ли входные воздействия САУ низкочастотными, т. е. не является ли условие низкочастотности воздействий уникальным, не характерным для реальных САУ.

При рассмотрении этого вопроса целесообразно ориентироваться не на диапазон частот, а на величину СКО. Показатель технологической работоспособности тогда может трактоваться двояко. С одной стороны он определяет относительную ошибку воспроизведения-задающего воздействия на систему, с другой — показывает, во сколько раз регулятор уменьшает вызванное возмущениями среднеквадратическое отклонение регулируемой величины, которое имело бы место, если бы не было бы никакого регулирования (в том числе и ручного) во все время эксплуатации объекта. Для главных контуров регулирования энергоблоков электростанций (давления и температуры перегретого пара, содержания в уходящих газах и т. п.) этот показатель, очевидно должен быть достаточно малым (особенно если энергоблок работает в режиме регулирования частоты), во всяком случае не больше 5—10 %. Задавшись типовой структурой корреляционной функции задающего воздействия или приведенного к выходу объекта возмущения, можно оценить, является ли воздействие, при котором СКО не превысила допустимого уровня, низкочастотным, и можно ли пользоваться критерием реальной инвариантности.

Пример. Обратимся к системе с объектом (3.97) и ПИ-регулятором, расчет оптимума настройки которого по интегральным критериям был рассмотрен в примере § 5.3, причем будем считать, что предельное значение показателя технологической работоспособности системы

- составляет 5Д0П = 0,05 (или 5 %).

| Зададимся типовой корреляционной функцией задающего воздействия в виде (6.42). Вначале следует определить, каково должно быть значения параметра а этой корреляционной функции, для того чтобы САУ при настройке по критерию реальной инвариантности удовлетворяло его допустимой величине. Оптимальные параметры настройки регулятора по этому критерию были найдены в примере § 5.3: кр = 1,843; Tt = 3,024. Определение а можно легко сделать подбором с помощью программы рис. 6.9; именно для указанных параметров и произведена демонстрация расчетов на указанном рисунке. Требуемая точность получена при а = 0,007. Mathcad-документ |  |
| --- | --- |
| 2- |  |
|  | , / |
| z05 |  |
| 1.5“ |  |
| 1.2 |  |
| ллл 1 | f/ 2 |
| 1 | 3 |
|  | —4 |
| z2 |  |
| z3 °-5' |  |
|  | 1 1 Iе0 |
| С | 1.3 0.35 0.4 0.45 |
|  | со, .42, .33,со,со |

После этого следует проверить, как будет меняться СКО с найденной корреляционной функцией входного воздействия при изменении настройки регулятора вдоль показанной на рис.5.5, а границы запаса устойчивости, в сторону увеличения частоты. Для этого следует обратиться к программе рис. 5.5 и, задаваясь частотой П, определять соответствующие параметры настройки регулятора, а по программе рис. 6.9 находить значение СКО.

Изменение СКО, отнесенное к ее значению при оптимуме настройки по линейному критерию а(со)/алин приведен на рис. 6.12

(кривая 1). Как видим, СКО при этом монотонно возрастает, т. е. настройка по линейному критерию (обозначена квадратиком) является

оптимальной. На этом же рисунке показаны графики изменения указанного отношения для значений указанного отношения при предельном значении показателя технологической работоспособности системы, равном 0,1, 0,2 и 0,3 (кривые 2, 3, 4), что, по-видимому, охватывает весь диапазон возможных требований к точности работы САУ. Незначительное уменьшение СКО (примерно на 4 %) произошло только в последнем случае, когда требуемая точность управления (допустимая ошибка составляет 30%) принята неправдоподобно малой. Следовательно, все рассмотренные возмущения могут рассматриваться как низкочастотные.

Полученные результаты позволяют обратиться также и к вопросу о выборе между линейным и квадратичным интегральными критериями оптимальности. Можно показать, что значение частоты, при которой квадратичный критерий достигает минимума ш = 0,42, и соответствующие параметры настройки регулятора: к = 2,65; Tt = 5,9. Обращение к рис. 6.12 показывает, что при такой настройке происходит увеличение СКО на 24 % для 5 = 0,05 (обозначение кружком), на 5 % для 5 = 0,1 и только для нереального значения 5 = 0,2 СКО уменьшается на 1,5 % (величины, находящейся в пределах погрешности статистических расчетов). Это свидетельствует о необходимости соблюдать осторожность к рекомендации о целесообразности перехода к квадратичному интегральному критерию — он может дать более благоприятный вид переходной характеристики, чем при линейном интегральном критерии, но увеличить СКО в стационарном режиме эксплуатации системы.

Рассмотренный пример подтверждает возможность использования критерия реальной инвариантности, а, следовательно, и линейного интегрального критерия

- , при синтезе САУ, по крайней мере, на этапе ее проектирования. Окончательное решение относительно оптимальных параметров регулятора должно быть отнесено на стадию ввода САУ в эксплуатацию, когда применение статистических методов оценки свойств возмущений значительно упрощается (поскольку, например, центрирование реализаций осуществляется самой системой). В этой связи полезно напомнить (см. § 3.5), что процедура синтеза САУ должна быть продолжена на стадии ее ввода в эксплуатацию и по другой причине — исходя из требований к надежности оценки модели объекта управления.

- Выбор структур алгоритмов функционирования регуляторов

Одной из основных задач ТАУ является синтез оптимальных алгоритмов управления и регулирования. Но в предыдущих главах рассматривался только типовой ПИД- алгоритм и его частные случаи, причем сразу же было обращено внимание на то, что этот алгоритм был получен полтора столетия назад чисто эвристически путем. Да по иному и не могло быть, поскольку в то время ТАУ просто не существовало.

За прошедшее время появилось множество работ, в которых решались задачи оптимального управления. Тем не менее, не удалось разработать корректный формальный метод синтеза оптимального алгоритма регулятора, работающего в замкнутом контуре регулирования, в котором учитывалось бы ограничение на запас устойчивости контура при условии, что объект регулирования является недетерминированным и обладает запаздыванием. Напомним, что такой объект может находиться под множеством случайных возмущений, в том числе и неконтролируемых, и поэтому о запасе устойчивости судить по реакции системы на какое-либо одно из этих возмущений (что обычно и делается в указанных работах) следует с большой осторожностью. ПИД-алгоритм по-прежнему продолжает доминировать во всех выполненных на новейшей компьютерной базе САУ, которые предлагают ведущие мировые фирмы.

pv у и4 + Wp(s)W^(s)_

Y(s) =

1 -

Естественно, что по отношению ко всякому экспертному алгоритму всегда остается сомнение в его единственности. В какой-то мере обоснование гипотезы о целесообразности применения ПИД-регулятора, может состоять в синтезе оптимального регулятора по критерию минимума СКО при отсутствии ограничения на запас устойчивости системы. Конечно, получаемый таким образом регулятор вряд ли может быть принят к практическому применению, однако знание алгоритма функционирования такого регулятора позволит оценить, имеется ли какая-нибудь связь с ними ПИД-регулятора, а также оценить предельные возможности управления данным объектом вообще.

Изображение отклонения регулируемой величины в подсистеме регулирования, структурная схема которой была приведена на рис. 6.7, вызванное действием эквивалентного случайного возмущения v(/), определяется формулой

^ <6-46) которую, очевидно, можно переписать следующим образом:

W(s)W(s)

N(s).	(6.47)

Будем считать, что передаточная функция модели объекта может быть представлена состоящей из рациональной части и запаздывающего звена (3.69):

Wpis) = v^s) е— .

Тогда формулу (6.47) можно представить следующим образом:

Y(s)= [1 -F^)e—№),	(6.48)

где

W(s)V(s)

V(s) = 	2	1:1		 ,	(6.49)

а структурную схему системы так, как показано на рис. 6.12, а. Дисперсия отклонения регулируемой величины на выходе такой системы может быть определена с помощью (6.11); вычисления по этой формуле оказываются особенно простыми, когда входное воздействие является случайным белым шумом (БШ), т.е. случайным стационарным процессом с корреляционной функцией в виде дельта-функции

г(т) = 5(т),	(6.50)

которой соответствует спектральная плотность мощности

G( оо) = 1.	(6.51)

Подстановка (6.50) в (6.11) с учетом (2.52) приводит к следующему результату:

оо

jw2(/)d/,	(6.52)

о

где w(t) — импульсная переходная характеристика системы.

Если входное воздействие не является белым шумом, система искусственно может быть приведена к такому виду, что ее входным воздействием будет белый

200

*)

Рис. 6.13

шум. Для этого достаточно представить реальный входной сигнал с заданной спектральной плотностью мощности Gvv(со) как результат прохождения белого шума через специально подобранный формирующий фильтр (рис. 6.13, б). Передаточная функция этого фильтра ф(^) в соответствии с (6.17) и (6.51) должна быть выбрана так, чтобы выполнялось условие

cvv(s) = и'ф.ф^Я'ф.фН).

Представим формулу для Gvv(s) в виде произведения

Gvv(s) = g;(+s)g:(-s) , тогда, очевидно,

^ф.ф(а)= G*v(+s).	(6.53)

Если структурную схему на рис. 6.13, б преобразовать к эквивалентному виду, показанному на рис. 6.13, в, то формула (6.52) для дисперсии отклонения регулируемой величины принимает следующий вид:

оо

ау= Д^ф.ф (?)-Wj(0]2d/,	(6.54)

О

где wx(t) — импульсная переходная характеристика нижней ветви рассматриваемой структурной схемы; изображение этой характеристики представляет собой произведение передаточных функций:

щ*) = у(*) e~rs •	(6-55)

Минимизация дисперсии, определяемой (6.54) при заданной импульсной переходной характеристике формирующего фильтра wф ф(0, может быть осуществлена только путем изменения Wj(/), так чтобы сделать возможно меньшей разность между характеристиками верхней и нижней ветвей. Но так как в физически реальных системах из-за наличия в нижней ветви запаздывания характеристика wx(t) равна нулю при t < т, то самое лучшее, что можно для достижения этой цели сделать, — это выбрать wx(t) так, чтобы при t > т она совпадала с vi^(f).

Соответствующая передаточная функция будет определяться формулой:

»W*) = Яф.ф^)е-^	(6.56)

где Жф фт(^) — одностороннее преобразование Лапласа смещенной на время т вперед импульсной переходной характеристики формирующего фильтра. Дисперсия ошибки регулирования в этом случае будет минимальной, значение которой определяется формулой.

ar>2min= Н,.ф(0^ •	(6-57)

О

С учетом (6.55) можно записать выражение для оптимальной передаточной функции Копт(5):

после чего из формулы (6.49) определить передаточную функцию оптимального регулятора, минимизирующего СКО регулирования:

W (5') =	—	-—	(6 59)

Р °Пт( } 1 - VQm(s) е- V^s) '	( }

Подробная структура системы регулирования с найденным регулятором приведена на рис. 6.14 (где в отличие от рис. 6.7 показана и внутренняя структура регулятора).

Устойчивость замкнутого контура системы с оптимальным регулятором легко исследуется с помощью критерия Найквиста. Чтобы быть уверенным в устойчивости разомкнутого контура, точку его размыкания следует выбрать так, чтобы после размыкания не осталось замкнутых контуров; такой точкой в структуре, представленной на рис. 6.14, является точка А. Разомкнутый таким образом контур состоит из двух одинаковых параллельных ветвей, и его КЧХ равна нулю; следовательно, после замыкания система должна остаться устойчивой. Однако для оптимальных систем крайне важным является вопрос об их грубости при малых вариациях параметров объекта, в частности, при вариациях времени запаздывания т. При разнице Ат между временем запаздывания, установленным в регуляторе, и действительным его значением т в объекте передаточная функция разомкнутого в точке А контура (рис. 6.13) будет определяться формулой

= ^опт(^) [ е-” - е-(*+ Аф],	(6.60)

а соответствующая этой функции КЧХ:

~yaV + ~2)

(6.61)

WpxO03) = 2У0ПТ(/Ъ)

Ат\

: — -/ml т 4-

Ат

sin — со

Как видим, даже при сколь угодно малой вариации Ат можно подобрать достаточно большую частоту со, при которой КЧХ разомкнутого контура по модулю будет превышать единицу и при неблагоприятных фазовых соотношениях охватит

| V |  | w |
| --- | --- | --- |
|  |  | H |

V

опт

-1

Рис. 6.14

точку 1,у0, если только КЧХ VOTJT(f(o) > 0,5. Таким образом, практическое использова- и ние полученного оптимального регулятора, как правило, оказывается невозможным. Однако он позволяет оценить предельные возможности системы и ориентироваться при поиске работоспособных регуляторов.

Пример. Найдем алгоритм функционирования оптимального регулятора без ограничения на запас устойчивости для рассмотренного в предыдущих примерах объекта (3.97), если корреляционная функция приведенного к его выходу возмущения определяется формулой

/ Ч	2 -а|х|

rvv(T) = е

соответствующая спектральная плотность мощности:

2

2асг

Суу(ю) :

Передаточная функция формирующего фильтра (6.53) в этом случае определяется формулой: J 2aav

а его импульсная переходная характеристика

^ф.фО) = е_“т •

Импульсная переходная характеристика нижней ветви структуры на рис. 6.13, в определяется таким образом формулой

WionT(0^vV^e-e-a^-) При t > Т, а соответствующее изображение:

у л/ 2a I

^опт (*> =

s + а

По формуле (6.58) получим выражение для оптимальной передаточной функции замкнутой системы без учета запаздывания

Vout(S) = куи >

где кП1 = е_ат.

Воспользовавшись теперь формулой (6.59), придем к решению задачи — передаточная функция оптимального регулятора имеет вид:

1

*w*) =

(6.62)

-0,52 л-

0,45

-куи е

1

а подставив сюда передаточную функцию дробно-рациональной части модели объекта, получим

Ки (1 + 1,9s)3

^р.оп ТМ:

Порог минимизации дисперсии ошибки регулирования (6.57), преодолеть который невозможно никаким физически реализуемым регулятором, определяется формулой

'Vin = 2aCTv j e~2a'dt = 1 - в*

или, переходя к CKO:

^ymin avVl

<Vin/cv = V ( 1 - е_2ат).

Потребуем, чтобы регулятор уменьшал СКО регулируемой величины не менее, чем в 5 раз. Тогда эта формула дает ат = 0,0205, и для имеющего место в рассматриваемом объекте запаздывании 0,52 мин имеем а = 0,039 мин-1, a kvu - 0,98. Подстановка значения куи в (6.62) даст передаточную функцию регулятора для этого конкретного случая. Никакой другой физически реальный регулятор не сможет превзойти этот показатель.

К сожалению, система с полученным таким образом регулятором оказалась не грубой. Чтобы показать это достаточно дать вариацию значению времени запаздывания At в объекте и исследовать устойчивость получаемой таким образом системы. Для того чтобы можно было использовать для этой цели критерий Найквиста, в предложенной в § 4.1 формулировке, размыкание контура следует произвести в точке А на рис. 6.14, так как это гарантирует устойчивость системы в разомкнутом состоянии. КЧХ разомкнутого контура в этом случае будет определяться формулой:

wp.kV®) =	- e"yAT<B)’

а ее модуль

Fp K(/03)| = 2куи( 1 - cosAtcd),

поэтому при кЩ1 > 0,5 КЧХ разомкнутого контура охватит точку	и замкнутый контур ока

жется неустойчивым. На рис. 6.15 показана КЧХ для куи = 0,98 и Ат = 0,052; он представляет собой раскручивающуюся спираль, асимптотически приближающуюся к окружности радиусом 1,96. Тем не менее, полученный результат оказывается полезным, по крайней мере, в двух отношениях: он позволяет сформулировать условия высокой технологической работоспособности для выбранного конкретного объекта системы и указать возможный путь выдвижения гипотез о структуре реального оптимального регулятора.

Если система обладает высоким показателем технологической работоспособности то это свидетельствует о низкочастотном характере ее входных воздействий. В этом случае в формуле для оптимального регулятора (6.59) можно положить FonT(^) ~ 1 и exp(-xs) « 1 - ts; в результате получим:

(6.63)

Учтем также, что на практике из-за действия помех трудно реализовывать в регуляторе производные выше первого порядка, поэтому в последней формуле приходится вместо действительной модели объекта применять упрощенную в виде

двух апериодических звеньев с запаздыванием (3.74), что приводит к следующей передаточной функции приближенно оптимального регулятора: (7у+1)(Г2+1)

j №) 2'

2 Дш)

^р.опт(^) '

k^TS

Но ведь это не что иное, как передаточная функция ПИД-регулятора:

Т Т s2 + Т s + 1

д И	и

^р.оптМ- К

T~s

в которой приняты следующие обозначения: кп = (Т\ + Г2)/(Лцт); Тп = Тх + Т2; Гд = = (Г,Г2)/(Г, + Т2).

Конечно, выбор коэффициентов модели объекта здесь должен производиться не по переходной характеристике объекта (как это делалось в § 3.5); их определение произойдет в скрытом виде при выполнении расчетов оптимума настройки регуляторов изложенными в настоящей и предыдущей главах методами. При этом аппроксимация будет автоматически выполнена наилучшим для выбранного алгоритма способом: по КЧХ объекта в диапазоне существенных частот.

В заключение заметим, что полученные результаты не изменятся, если в структурной схеме системы, представленной на рис. 6.13, в, осуществить сдвиг на время х вперед (такая возможность объясняется стационарностью возмущения). В результате в верхней части ветви структурной схемы появится звено чистого упреждения, а в нижней — исчезнет запаздывание. Таким образом, эта схема станет классической схемой задачи оптимального предсказания на время т вперед в смысле минимума среднеквадратичной ошибки Н. Винера. Эта задача обычно сводится к решению так называемого уравнения Винера—Хопфа. Здесь она решена несколько иным путем.

Таким образом, полученная передаточная функция Р^Су) может рассматриваться как передаточная функция устройства, предсказывающего изменение реализации v(/) случайного процесса N(/) на время т вперед. Оптимальный регулятор (6.59) состоит из блока предсказания, охваченного положительной обратной связью в виде звена запаздывания, и последовательно подключенной модели обратной передаточной функции дробно-рациональной части объекта (см. рис. 6.14). Тем самым снимается проблема построения так называемых предикторных регуляторов (т.е. обладающих способностью предсказания), активно разрабатываемых в ряде публикаций по ТАУ. Оказывается, что необходимости в специальных предикторных регуляторах нет — ПИД-регулятор практически решает и задачу предикторного управления.

- Фази-регуляторы

Выше уже подчеркивалось, что решить задачу синтеза САУ недетерминированными объектами чисто формальными методами обычно не удается — приходится привлекать, особенно на начальном этапе формирования информационных структур и алгоритмов функционирования регуляторов, мнения опытных экспертов. При этом от экспертов требуется формулировка указанных алгоритмов только в общем (буквенном) виде. За формализованными методами остается только задача определения численных значений параметров настройки. В последнее время наметилась, однако, тенденция в ряде случаев передать экспертам и решение полной задачи синтеза.

Своеобразие работы с экспертными оценками состоит в том, что они обычно выражаются словами, которые принято называть лингвистическими переменными или сокращенно термами. Эти слова выражают некоторые количественные оценки (мало, много и т. п.), и проблема состоит в том, чтобы выразить эти нечеткие термины в виде приемлемом для ввода в ЭВМ, т. е. в числах. Посмотрим, как это можно сделать применительно к синтезу экспертного регулятора.

Ошибка управления может определяться следующими термами: «ошибка близка к нулю», «ошибка мала», «ошибка положительная средняя», «ошибка положительная большая», «ошибка отрицательная средняя», «ошибка отрицательная большая». Обычно принято в публикациях по экспертным регуляторам обозначать сокращенно указанные термы английскими буквами Р и N - положительный и отрицательный, S, М и В - малый, средний и большой, Z0 - близкий к нулю (например, NB - отрицательный большой). Аналогично могут быть сформулированы термы для других переменных системы.

Указать точные численные значения базовой переменной для каждого терма оператор-эксперт, скорее всего, не сможет; его ответ на вопрос относительно того, что он понимает, например под термом «положительное среднее», будет звучать, скорее всего, так: «Я не могу сказать точно, какому значению базовой переменной он соответствует, но могу утверждать, что он расположен на отрезке [*min, *maxL причем наиболее вероятное его значение находится посредине этого отрезка». Таким образом, он будет пользоваться терминологией теории вероятностей, что позволяет каждый терм рассматривать как случайную величину. Как известно, наиболее полное описание любой случайной величины X в теории вероятностей производится с помощью функции плотности распределения вероятностей р(х). По определению площадь под графиком этой функции в переделах некоторого отрезка [х}, х2] равна вероятности Р попадания случайной величины на этот отрезок:

Р(хх <Х<х2) - |р(х) dx.

*1

Вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение х, бесконечно мала и может быть обозначена как

Р(Х=х)=р(х)дх.

Более простой характеристикой случайной величины является ее среднее значение или математическое ожидание, которое определяется по ее плотности распределения с помощью формулы:

оо

На практике для определения математического ожидания часто пользуются наглядной механической аналогией, которая формулируется следующим образом: математическое ожидание равно центру тяжести фигуры, образованной графиком плотности распределения.

Если оператор-эксперт сформулирует термы так, как это сделано выше, то график плотности распределения вероятностей для каждого терма, скорее всего, будет выбран в виде равнобедренных треугольников, базой которых будет диапазон изменения соответствующей базовой переменной, а положение вершины будет находиться в середины базы, причем значение вершины треугольника должно удовлетворять требованию равенства площади треугольника единице.

Каждый сигнал, с которым оперирует фази-регулятор, содержит несколько термов, они группируются на одной оси соответствующей базовой переменной в ансамбль термов. Обычно диапазон изменения базовых переменных нормируется; для этого должны быть заданы максимально возможные диапазоны изменения каждой переменной. На рис. 6.16 в качестве примера показан нормализованный ансамбль функций плотностей распределения, состоящий из семи перечисленных выше термов.

В теории вероятностей появление того или иного значения случайной величины является случайным событием. События образуют полную группу, если хотя бы одно из них должно непременно произойти. Два события являются несовместимыми, если их совместное появление невозможно. Таким образом, возможные значения случайной величины образуют -1	0 одет о;75 i х

полную группу попарно несовместимых	РИС. 6.i6

событий.

Два совместимых события считаются независимыми, если вероятность появления одного из них не зависит от того, появилось или не появилось второе. Если события зависимы, то связь между ними определяется условной вероятностью появления одного из них при условии, что появилось второе.

При синтезе экспертных регуляторов используются следующие теоремы теории вероятностей:

- Теорема сложения вероятностей. Вероятность появления хотя бы одного из двух несовместимых событий, входящих в полную группу, равна сумме вероятностей появления каждого из них. Отсюда, в частности, следует, что площадь под графиком плотности распределения любой случайной величины равна единице.

- Теорема умножения вероятностей. Вероятность одновременного появления двух независимых событий, принадлежащих различным полным группам, равна произведению вероятностей появления каждого из них. Вероятность одновременного появления двух зависимых событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, при условии, что первое имело место.

Аналогичные теоремы можно доказать относительно плотностей распределения вероятностей.

Обратимся к теореме сложения вероятностей, но для случая, когда два рассматриваемых события зависят от некоторого третьего события (которое принято называть гипотезой). Тогда вероятность появления одного из двух событий будет равна сумме условных вероятностей этих событий, каждая из которых должна быть умножена на вероятность появления гипотезы. Это правило получило название формулы полной вероятности.

Сформулированные теоремы могут быть распространены на произвольное число случайных событий.

Кроме представления переменных САУ в виде термов, оператор-эксперт должен сформулировать экспертный закон управления или регулирования в виде связей между термами входных воздействий и термами регулирующего воздействия. Так, если, по мнению эксперта, скорость изменения регулирующего воздействия регулятора должна зависеть от отклонения регулируемой величины и скорости ее изменения, его высказывание относительно экспертного алгоритма регулирования может быть таким: «Если отклонение регулируемой величины положительно велико и скорость ее изменения отрицательная средняя, то скорость изменения регулирующего воздействия должна быть отрицательная малая». Аналогичное заключение должно быть сделано по отношению ко всем возможным сочетаниям входа и выхода регулятора. В результате может быть составлена таблица, по строкам которой указываются термы отклонения, а по столбцам — термы дискретной скорости (приращения) его изменения. В каждой клетке этой таблицы на пересечении соответствующих строк со столбцами ука

зываются термы регулирующего воздействия. Эта таблица может иметь следующий вид:

| У | Ау |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NB | NM | NS | ZO | PS | РМ | РВ |
| NB | NB | NB | NM | NM | NS | NS | Z0 |
| NM | NB | NM | NM | NS | NS | Z0 | PS |
| NS | NM | NM | NS | NS | Z0 | PS | PS |
| Z0 | NM | NS | NS | Z0 | PS | PS | РМ |
| PS | NS | NS | Z0 | PS | PS | РМ | РМ |
| РМ | NS | Z0 | PS | PS | РМ | РМ | РВ |
| РВ | Z0 | PS | PS | РМ | РМ | РВ | РВ |

Кроме того, используя теорему умножения вероятностей, по известным плотностям распределения вероятностей входных воздействий может быть вычислена плотность распределения каждого терма во всех клетках таблицы. В частности, если речь идет об отклонении регулируемой величины и ее скорости изменения, то можно легко показать, что эти случайные величины независимы. Действительно, рассмотрим значение их корреляционного момента для А:-го и (&+1)-го моментов времени

г[у(к), Ау(к)] = М{у(к)[у(к)-у(к - 1)]} = М{у2(к)} - М{у(к)у(к- 1)} =d-r(At),

где М — символ математического ожидания; d, г(Д/) - дисперсия и корреляционная функция.

Если интервал квантования, как это обычно бывает, мал (сравнительно с интервалом корреляции сигнала), вычисленное по этой формуле значение корреляционной функции будет практически равным нулю, т. е. сформулированное утверждение может считаться доказанным. Таким образом, плотность распределения термов в клетках таблицы алгоритма функционирования регулятора равна произведению соответствующих плотностей распределения отклонения и скорости изменения отклонения.

Так как каждому значению базовой переменной на входе регулятора может соответствовать несколько соседних термов с различными плотностями вероятностей, то для вычисления плотности распределения регулирующего воздействия приходится применять формулу полной вероятности. Порядок расчетов поясним на числовом примере.

Допустим, что в очередной момент получения дискретных сигналов на входе регулятора (ансамбль нормированных термов которого показан на рис. 10.32, а экспертный закон регулирования определяется вышеприведенной таблицей) появляются следующие нормированные значения отклонения регулируемой величины и ее приращения: в = 0,167; As = 0,75. Из рис. 10.32 следует, что этим значениям входных сигналов могут соответствовать четыре терма: отклонению либо Z0, либо PS со значениями плотности распределения соответственно рх(г) = 1,5; /?2(8) ~ и приращению отклонения либо РМ, либо РВ со значениями плотности распределения /?|(Де) = 2,253; р2(Ас) = 0,747.

Отклонение и приращение отклонения появляются одновременно парами, причем возможны следующие четыре их сочетания:

Z0 и РМ с плотностью распределения /^(г)/?](As) = 1,5-2,253 = 3,38, что должно вызвать терм PS регулирующего воздействия;

ZO и РВ с плотностью распределения р^г) р2(Аг) = 1,5*0,747 = 1,12, что должно вызвать терм РМ регулирующего воздействия;

PS и РМ с плотностью распределения р2(г)р](Аг) - 1,5-2,253 = 3,38, что должно вызвать терм РМ регулирующего воздействия;

Z0 и РМ с плотностью распределения р^г) р2(Аг) = 1,5-0,747 = 1,12, что должно вызвать терм РМ регулирующего воздействия.

Эти термы образуют четыре возможных гипотезы. В соответствии с формулой полной вероятности вероятность появления терма регулирующего воздействия определяется следующим образом:

р(ju) djLi = 3,38/?(Р£) ds dAs+ (1,12 +3,38 + 1,12)/?(PAQ ds dAs =

= 3,38p(PS) dc dAs + 5,62p(PM) ds dAs.

В качестве конкретного сигнала на выходе вычислительного устройства регулятора естественно выбрать его математическое ожидание

ДМ = тАц >

вычисление которого может быть выполнено либо с помощью формулы полной вероятности, либо с помощью указанной выше механической аналогии, состоящей в том, что математическое ожидание случайной величины совпадает с положением центра тяжести фигуры, образованной ее плотностью распределения. Более просто это правило может быть сформулировано, если оперировать с математическими ожиданиями. В рассматриваемом случае PS имеет математическое ожидание, равное 1/3, с весом 3,38, а РМ имеет математическое ожидание, равное 2/3, с весом 5,62. Соответственно математическое ожидание приращения регулирующего воздействия находится из уравнения баланса моментов сил:

(3,38 + 5,62) = 3,38 j + 5,62 |, т. е.

3,38 + 2 • 5,62 3 х (3,38 + 5,62)

,о , Л,; = 0,541.

По найденному приращению определяется и само регулирующее воздействие

Чтобы получить реальное изменение регулирующего воздействия, следует полученное нормированное его значение умножить на максимальное значение реального диапазона изменения.

Таким образом, в структуру экспертного регулятора должны входить следующие блоки:

- Блок преобразования входных сигналов в соответствующие термы.

- Блок формирования алгоритма регулирования, в котором хранится зависимость термов приращения регулирующего воздействия от термов входных воздействий. Для регулятора с двумя входами алгоритм регулирования может быть записан в виде показанной выше таблицы. В этом же блоке вычисляются значения плотности распределения термов приращений регулирующего воздействия.

- Блок вычисления математического ожидания приращения регулирующего воздействия.

- Интегрирующий исполнительный механизм.

Изложенный порядок синтеза экспертных регуляторов в настоящее время широко освещается в литературе, однако вместо методов теории вероятностей применяются методы так называемой теории нечетких множеств. Синтезированные таким способом регуляторы получили название нечетких или фази- (от английского fuzzy) регуляторов.

При описании лингвистических переменных в теории нечетких множеств вместо плотности распределения вероятности используется функция принадлежности, которая представляют собой функцию базовой переменной, заключенной между нулем и единицей. Нулю соответствуют значения базовой переменной, которые, безусловно, не принадлежат данной лингвистической переменной, единице — при которых они, безусловно, принадлежат ей. Примером ансамбля функций принадлежности по-прежнему может служить рис. 6.16, следует только принять в нем вершины треугольников равными единице.

Закон управления по-прежнему задается в виде таблицы, при определении значений функций принадлежности в каждой клетке этой таблицы следует пользоваться определенными правилами, которые, естественно, должны отличаться от правил теории вероятностей. Так, значение функции принадлежности терма, возникающего при одновременном появлении двух термов равно меньшему значению функций принадлежности каждого из этих термов. При окончательном определении значения регулирующего воздействия по определенным правилам строится геометрическая фигура и находится центр ее тяжести.

Внимательное рассмотрение методологии синтеза фази-регуляторов порождает целый ряд вопросов.

Прежде всего, это касается необходимости введения новой теории нечетких множеств вместо общеизвестной теории вероятностей. В публикациях по нечетким множествам утверждается непригодность теории вероятностей для описания лингвистических переменных. В этой связи приведем типичное высказывание, взятое из [6]: «Использование нечетких множеств имеет большое преимущество, заключающееся в полном освобождении от ложной ассоциации со словом вероятность, а вероятности связаны со случайностью, игрой случая. Нечеткие же подмножества связаны с расплывчатостью, неопределенностью и, вообще говоря, с субъективностью. Под субъективностью понимается индивидуальная точка зрения или индивидуальное ощущение».

С подобным высказыванием принципиально нельзя согласиться. От эксперта требуется получить не просто его субъективное мнение, а мнение, основанное на опыте достаточно длительной работы по управлению рассматриваемым объектом; т.е. экспертом выбирается не случайный человек «с улицы», а опытный оператор, в памяти которого сохранились примерные количественные соотношения между входными и выходными переменными объекта в процессе управления. Таким образом, здесь, в сущности, сохраняется частотное или статистическое определение вероятности, основанное на фиксации частоты появления интересующего случайного события в большом числе опытов, производимых в процессе эксплуатации объекта. Только результаты этих опытов фиксируются не на бумаге или в памяти компьютера, а в памяти человека.

Применение теории нечетких множеств к синтезу регуляторов вызывает возражение также потому, что задача построения функций принадлежности, по существу, свидетельствует об отказе от концепции неопределенности в ответах экспертов. Это утверждение следует из того, что эксперт должен указать точное значение базовой переменной, при которой функция принадлежности равна единице. Концепция же нечеткого управления изначально отвергает такую возможность.

В этой связи представим, что регулятор работает с интервалом дискретности по уровню, так, что он округляет значения входных и выходных сигналов до уровней, при которых функции принадлежности равны единице. Тогда регулятор окажется обычным четким дискретным регулятором. Боковые составляющие функций принадлежности (между нулем и единицей) в таком регуляторе собственно нужны только для интерполяции сигналов между их значениями, заключенными между максимумами термов. Но такую интерполяцию значительно проще и надежнее выполнять обычным порядком (применяя линейную, параболическую, сплайновую интерполяцию между точками), а лучше всего вообще оказаться от подобного дискретного регулятора, перейдя к обычному непрерывному.

Следует также остановиться еще на одном обстоятельстве. Наблюдение за публикациями по фази-регуляторам последнего времени показывает, что в них вообще забыт человек-эксперт. Построение ансамблей функций принадлежности производится по результатам предварительно выполненным формальных методов расчета, после чего (вместо непосредственного использования этих результатов в структурах САУ), производится промежуточная процедура их представления в виде термов и, выполнив операции с ними, обратное преобразование термов в естественные сигналы. Не говоря о том, что эти операции логически слабо обоснованы (почему значение терма совместного появления сигналов равно меньшему значению, почему для определения окончательного результата вычисляется центр тяжести площадей), а методика расчетов оптимальных параметров фази-регулято- ров отсутствует, возникает естественный вопрос, зачем это нужно? Обычно предлагаемое утверждение, что подобное изменение структуры регулятора повышает точность управления, не выдерживает критики, прежде всего потому, что подобная задача при синтезе фази-регуляторов просто не ставилась. Напротив, поскольку точные значения входных величин фиксируются с относительно большим шагом округления, эти регуляторы принципиально должны работать хуже, чем соответствующие непрерывные (к которым стремятся фази- и экспертные регуляторы при увеличении числа термов). Моделирование процессов управления подтверждает это положение (при этом следует напомнить, что суждение о качестве работы САУ по их реакции на ступенчатое входное воздействие допустимо только для линейных непрерывных систем). Впрочем, изучение конкретных фази- алгоритмов свидетельствует, что они, в принципе, повторяют алгоритмы экспертных регуляторов, основанных на теории вероятностей. Становится поэтому понятым, в частности, обращение к центру тяжести площадей — это сделано, потому что таким образом в теории вероятностей вычисляется математическое ожидание.

В заключение этого параграфа заметим, что приведенный пример синтеза экспертного ПИ-регулятора выбран вследствие широкого распространения в публикациях по нечетким регуляторам фази-ПИ-регулятора. На практике чело- веку-оператору вряд ли удастся оценить термы скорости изменения ошибки управления, а тем более при применении ПИД-регуляторов — ускорения ошибки управления. Областью применения описанных здесь экспертных регуляторов, скорее всего, могут быть многомерные П-регуляторы (а в нелинейном случае — статические регуляторы с нелинейными характеристиками).

Глава седьмая

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ СЛОЖНЫХ СТРУКТУР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

- Синтез алгоритмов командных блоков систем управления

В предыдущих главах рассматривались расчеты, связанные с одноконтурной подсистемой автоматического регулирования, функционирующей в составе САУ (см. рис. 3.1). Напомним, что основной целью этой подсистемы является устранение вредного влияния на управляемую величину случайных возмущений. Перейдем теперь к синтезу командного блока в составе структуры САУ, осуществляющего формирование командного воздействия в подсистеме регулирования, так, чтобы наилучшим образом воспроизводилось задающее воздействие. При этом будем предполагать, что структура и параметры настройки подсистемы регулирования уже известны.

Изображение изменения управляемой величины в рассматриваемой структуре САУ, вызванное изменением входного задающего воздействия, определяется формулой:

Y(s) = K{s)<byu(s)X(s),	(7.1)

где K(s) — передаточная функция командного блока,

W(s)W(s)

Ф (s)= 	-	-	.	(7.2)

УиУ } 1 + W (s)W (s)	К )

Соответственно изображение ошибки управления будет следующим W(s)W(s)

£(,) = ад-—Ц—)ВДад.	(7.3)

Управление будет идеальным, т.е. управляемая величина будет точно следовать за изменением задающего воздействия, если это выражение равно нулю. Из этого условия следует выражение для передаточной функции командного блока:

(74)

К сожалению, эта передаточная функция физически не реализуема в системах управления объектами с запаздыванием. Так, если передаточная функция объекта имеет вид (3.69)

(7.5)

^(■У) = ^(j)exp(-tj),

где Vfo) — дробно-рациональная функция, то выражение для передаточной функции командного блока будет следующим:

1 , ехр (+Т5)	т ^

ВД-1 +	(7-6)

Как видим, командный блок должен обладать физически нереальными свойствами идеального предсказания. Соответственно для САУ с запаздыванием следует формулировать показатель точности управления с учетом возможности его физической реализации. Можно, например, допустить изменение управляемой величины, совпадающим с изменением задающего воздействия, но с существующим запаздыванием, т.е. изображение управляемой величины должно быть связано с изображением задающего воздействия соотношением:

WJs)V(s) ехр (-тs)

E(s) = ехр (-ts)X(s) - гп^_■■■— --- K(s)X(s).	(7.7)

Приравняв это выражение к нулю, получим следующее выражение для передаточной функции идеального по указанному критерию командного блока

*ид(*) = еХР (-™) + у (J)V (д) •	(7'8)

Подставив его в (7.1), получим

Y(s) - ехр(-тs)X(s),	(7.9)

т.е. действительно управляемая величина в этом случае совпадает с задающим воздействием, но только с запаздыванием на время т.

Пример 1. В качестве примера рассмотрим синтез командного блока для САУ объектом с передаточной функцией (3.97):

к ехр (-Хs)

где к = 0,45; Т = 1,9 мин; т = 0,52 мин. В примере 2 § 5.5 были получены следующие значения оптимальных параметров настройки ПИ-регулятора: кп = 2,33; Ti = 3,53 мин при со =

= 0,348 мин-1. В соответствии с формулой (7.8) передаточная функция командного блока должна иметь следующий вид:

(V+1)37>

^идС*) = ехр (-Ti) +	■	(7.10)

Соответствующая КЧХ показана на рис. 7.1, а сплошной кривой.

Степень числителя передаточной функции (7.8) и соответственно (7.10) превышает степень знаменателя, поэтому при практической реализации знаменатель этой передаточной функции следует дополнить демпфирующим полиномом Р(^), порядок которого должен, по крайней мере, уравнять порядки полиномов числителя и знаменателя:

K(s) = ехр (-tj) + V)^(,)J>(S).

(7.11)

В результате будет получен реальный командный блок.

6)

Чк(“) 4kid( w

Pk(«),Pkid(w)

a)

Рис. 7.1

Структуру полинома P(s) целесообразно выбрать совпадающей со структурой полинома в знаменателе передаточной функции К (я), причем постоянные времени полинома P(s), естественно, должны отличаться в меньшую сторону от постоянных времени знаменателя V (s). При этом, чем меньше выбираются эти постоянные времени, тем лучше выполняется приближение к идеальному командному блоку, но усиливается вредное влияние помех. Окончательный выбор соотношения между указанными постоянным времени в каждом конкретном случае определяется из опыта.

Пример 2. Передаточная функция реального командного блока, рассмотренного в примере 1, в которую введен полином P(s), имеет следующий вид:

(7>+1)37>

K(s) = ехр (-ts) +

(7.12)

knk^T„s+WT^+\?'

где/< 1 — коэффициент, определяющий степень уменьшения постоянных времени демпфирующего полинома.

На рис. 7.1, а пунктирной кривой показана КЧХ такого командного блока для/= 0,2.

Оценим эффект, получаемый от применения командного блока, выбрав в качестве меры эффективности значение интегрального квадратичного показателя (обратим, кстати внимание, что здесь оказывается неприменимым линейный интегральный показатель, так как командный блок находится вне контура регулирования и ничто не гарантирует получения на его выходе слабозатухающих процессов). Значение этого показателя точности пропорционально площади под соответствующим графиком квадрата модуля спектра управляемой величины. На рис. 7.1, б представлены возведенные в квадрат АЧХ САУ без командного блока (сплошная кривая) и с командным блоком (7.12) (пунктирная кривая). Уже с первого взгляда на приведенные графики можно сделать вывод о достаточно большой эффективности использования командного блока. Выполнив расчеты по формуле (5.18), которая в рассматриваемом случае конкретизируется в виде

х- \\\-К0^)Фуи0Ъ)\2

dco

/«

получим, что введение командного блока позволило уменьшить этот показатель в 2,5 раза. 214

Приведенные результаты могут быть улучшены, если оптимизировать параметры командного блока, не обязательно связывая их с численными значениями параметров объекта.

Изображение разности ошибок управления в САУ с командными блоками, определяемыми формулами (7.8) и (7.11):

(7.14)

ИЛИ

AE(s) = [АХу) - K^(s)] r0(.v),

(7.15)

где Y0(s) — изображение изменения управляемой величины на выходе САУ без командного блока:

(7.16)

Таким образом, задача оптимизации настройки реального блока сводится к приближению его КЧХ к КЧХ идеального блока в диапазоне частот, определяемом спектром управляемой величины САУ без командного блока (7.14). Интегральный квадратичный показатель для разности ошибок управления с реальным и идеальным командными блоками будет равен интегралу от квадрата модуля выражения (7.15):

ОО

О

(7.17)

Оптимум настройки реального блока соответствует минимуму этого выражения. Если заменить в этой формуле интеграл суммой, получим известную формулу для метода наименьших квадратов для разности КЧХ реального и идеального командных блоков, но с весами, определяемыми значением квадрата модуля спектра сигнала y0(t).

Аналогичное условие будет получено, если оперировать с дисперсией разности сигналов на выходе САУ:

00

О

(7.18)

здесь

G0(co) = |ФШ((/со)р Сх(ю)

(7.19)

спектральная плотность мощности управляемой величины на выходе САУ без командного блока, вызванная действием задания со спектральной плотностью мощности G^co).

Опыт расчетов свидетельствует, что ширина диапазона частот приближения в основном определяется диапазоном частот АЧХ замкнутого контура Ауи(со) = = |Фу„(/со)|. Это можно видеть, например на рис. 6.9. Соответственно при практических расчетах можно при приближении КЧХ командных блоков пользоваться методом интерполирования, добиваясь их совпадения только при двух частотах АЧХ замкнутой системы без командного блока — при нулевой и резонансной.

При использовании командного блока с передаточной функций (7.11) совпадение при нулевой частоте выполняется автоматически; поэтому расчет параметров

настройки командного блока сводится к точному или приближенному совпадению КЧХ при резонансной частоте

^оптС^рез’ = *„д(/ю)-	(7-2°)

Таким образом, расчет параметров настройки командного блока (при известной настройке регулятора и известной резонансной частоте) выполняется в следующей последовательности:

определяются вещественная и мнимая составляющие вектора КЧХ идеального компенсатора для частоты резонанса /?ид(оорез), Яид^рез

решается система уравнений относительно параметров настройки командного блока а, b:

[^оптО'^рез’	~' ^ид(^рез)’ 1	(721)

1ш |А^0ПТ(/СОрез, Ct, Z?)| — ^Ид(^рез)* J

При мер 3. Передаточную функцию командного блока выберем в виде (7.12):

(Ts+ 1 )37>

K(s) = ехр (-тs) +	и ,	(7.22)

kkn(THS+ l)(fTs+ 'г

где к, Т — свободные параметры, не обязательно совпадающие с соответствующими параметрами объекта.

Подстановка в КЧХ идеального командного блока получаемой из передаточной функции (7.10) значения резонансной частоты сорез = 0,348 мин-1 дает следующие значения вещественной и мнимой составляющих: /?ид(0,348) = 0,013; <7ИД(0,348) = 0,645. Таким образом, имеем следующую систему двух уравнений для определения параметров командного блока к и Т:

Re [^опт,7’опт)] = 0,013; | tat№onlJJ] = 0,645.]

Начальными значениями искомых параметров могут быть их значения, взятые из примера 1: к = к^ = 0,45; Т = = 1,9 мин. Порядок решения этой задачи в среде Mathcad для/= 0,2 представлен на рис. 7.2. Результат расчета: &опт = 0,684; Гопт = 2,837 мин.

Таким образом, передаточная функция реального командного блока должна иметь следующий вид:

2,21(2,837*+I)3*	,

К = 	г + ехр (-0,52*).	(7.24)

опт (3,52*+ 1)(0,568*+I)3

На рис. 7.3 показаны частотные характеристики, аналогичные приведенным на рис. 7.1, но с оптимальным командным блоком. Интегральный квадратичный показатель уменьшился до значения 1,404 (напомним, что в примере 2 он был равен 1,583, а в САУ без командного блока — 4,012).

Упрощение командного блока может быть выполнено путем уменьшения порядка передаточной функции модели объекта. Так, в рассмотренном примере порядок может быть сделан равным 2; тогда, вместо (7.22) будем иметь:

(Ts+\)2Ts

K(s) = ехр (-Тs) + 	-		 .	(7.25)

ккп(Ти*+\)(/Т5+\)2

Расчеты, выполненные в том же порядке дают следующие значения к<зэффици- ента передачи и постоянной времени: копт = 1,364; Гопт = 6,425 мин; квадратичный

Определение оптимальных параметров командного блока

Ввод параметров объекта: ^ := 0.45 Ти := 1.9 х := 0.52 Ввод параметров регулятора и резонансной частоты: kp := 2.33 Т{ := 3.53 cores := .348

Определение вектора КЧХ идеального командного блока для резонансной частоты

Вектор КЧХ дробной рациональной части объекта, регулятора, разомкнутой системы для резонансной частоты

Ч*	( \ Л

V=-	1			Wp := k„ -

V := V^Wp

1 +

"П* wres’J

(cOres'T^-j + l)

V

Вектор КЧХ идеального командного блока для резонансной частоты:

Kid := ^ + exp(-x cores-j) pid := Re(Kid) qid:=Im(Kid) pid = 0.014 qid = 0.647 Вектор КЧХ реального командного блока

Ввод значения коэффициента уменьшения постоянных времени	f.2

(т-j *cores + lj	■, v

K(k,T) :=		 + exp(-x-cores j)

k-Wp.(T-f-jcores+ l)

p(k,T) := Re(K(k,T))	q(k,T) := Im(K(k,T))

Определение параметров реального командного блока из условия совпадения его КЧХ с КЧХ идеального при частоте резонанса Начальное приближение: k := к^ Т := Тц

Система уравнений: Given р(к,Т) = .014 q(k,T) = .647

kopt ^

:= Minerr(k, Т) к^ - 0.684	Topt - 2.837

V Т°р1 J

Проверка К^Д^) - 0.014+ 0.647j

Рис. 7.2

интегральный показатель при этом увеличится. Тем не менее, это в 1,6 раза меньше, чем интегральный показатель при отсутствии командного блока. Такой же анализ показывает, что дальнейшее уменьшение порядка модели не дает заметного эффекта.

Mathcad-документ

Анализ САУ с оптимальным командным блоком

Ввод КЧХ объекта и регулятора, коэффициента уменьшения постоянных времени: к^:=.45 Тц:=1.9 т := .52 кр := 2.33 Tj — 3.53 f := .2

Wp(co) := kp-

Vu(oo) :=

(Тц-j-M + l)3

T; со j

V(<a) :=V„(co)-Wp(«d)

Идеальный командный блок: Kid(co) := -г--г + exp(-T-w-j)

V(co)

Реальный командный блок	k:=.685 Т := 2.838

К(со) = exp(-T Co j) + (Т ш-j + l)3	Pkid(«>) := Re{Kid(co)) qkid(co) := Im(Kid(co))

k Wp(o)) (T f co j + l)3 pk(co) := Re(K(to)) qk(co) := 1т(к(со))

Вычисление квадрата модуля КЧХ системы без и с командным блоком

фуи((й) := v(b^'e^xP(~T40'j) Фш(со) := 1 - Фуи(со) Фк^со) := 1 - к(со)-Фуи(со)

- + \\a)Jexpv-TCo-jj

Аш(“) := |ф„Ы|	Aksu(co) := Ku(co)|

Вычисление квадрата спектра ошибки управления при ступенчатом изменении задания

\2

Акеи(со)

А„(»)

Gke(a>) :=

Gt(ce) :=

со

V СО у

сое := 10 п := 2000 Асо := —

п

Ц-— X Ge(kA“)

К

к =1

сое

со := Асо,2-Лео., сое Iksq:=— X Gke(kAw)

Ik™ = 1.404

Isq =4.012

б)

к =1

Pk(w),Pkid(«)

а)

Рис. 7.3

Наконец, выбор структуры командного блока может быть выполнен чисто эвристически, без обращения к модели объекта. Это может быть сделано подбором КЧХ реального командного блока так, чтобы вектора это КЧХ совпадали с векторами КЧХ идеального командного блока при нулевой и резонансной частотах. Естественно, возможные варианты

подобного подбора должны проверяться построением соответствующих процессов управления.

Рис. 7.4

Структуру командного блока в соответствии с формулой (7.11) можно представить в виде параллельного соединения запаздывающего звена и форсирующего звена с передаточной функцией

(7.26)

^фр(5) W(s)V(s)P(s)'

Эта структура может быть представлена эквивалентной (рис. 7.4), в которой сигнал от форсирующей части командного блока подается непосредственно на вход объекта. Передаточная функция такой новой форсирующей части определяется более простой формулой:

Кфро(*) = *фР(*) w = гш* •	(7'27)

JJ,

Так, если в передаточной функции (7.22) форсирующая часть определялась формулой

СГ,+ 1)37у фр^ kkn(THs+l)(fTs+l)l’

то теперь будем иметь

(7д + I)3 k(fTs+ I)3

*фр<>(*)

- Системы с добавочным контролем вспомогательных регулируемых величин

Если одноконтурная система регулирования с ПИД-регулятором недостаточно эффективно подавляет действие возмущений, то это скорей всего свидетельствует

о	необходимости усложнения информационной структуры системы, т.е. о необходимости введения добавочных каналов связи регулятора с объектом. Объясняется это тем, что во всякой информационной структуре (естественно — ив одноконтурной) имеется предел достижимой точности регулирования, обусловленный, в частности, наличием запаздывания в регулирующем канале объекта. Преодолеть этот предел, оставаясь в рамках той же структуры, принципиально невозможно никаким усовершенствованием алгоритмов регулирования. Так, СКО регулируе

мой величины в системе с оптимальным регулятором, синтез которого был рассмотрен в § 6.6, является минимально возможным в одноконтурной структуре системы с запаздыванием в регулирующем канале объекта. Естественно, что если эта предельно достижимая точность не , удовлетворяет требованиям технологической работоспособности системы, одноконтурная система становится принципиально неприменимой, сколь бы совершенным ни был алгоритм работы регулятора. Именно такая ситуация и возникает чаще всего на практике, когда качество работы одноконтурной системы с ПИД-регулятором оказывается неудовлетворительным.

Системы регулирования с более совершенными алгоритмами функционирования регулятора оказываются, как правило, и более чувствительными к вариациям параметров, что может свести на нет ожидаемые преимущества от их внедрения; не исключена возможность и того, что неосмотрительное стремление к повышению точности работы системы только алгоритмическими средствами вообще приведет к негрубой системе.

В гл. 1 уже были рассмотрены два основных способа усложнения информационной структуры системы регулирования.

Первый из них состоит в том, что в регулятор вводятся добавочные сигналы, непосредственно отражающие изменение возмущающих воздействий (см. рис. 1.4), — такие системы получили название систем с компенсацией возмущений. Во втором случае в регулятор вводится добавочная информация об изменении некоторых специально подобранных величин более оперативно, чем управляемая величина, характеризующих изменение текущего состояния объекта (см. рис. 1.5), — такие системы называются системами со вспомогательными регулируемыми величинами. Различие между ними определяется прежде всего тем, что введение компенсирующих сигналов от возмущений не увеличивает числа замкнутых контуров системы, в то время как системы со вспомогательными регулируемыми величинами — это многоконтурные системы, поскольку введение каждой вспомогательной величины образует новый контур.

О	распространенности в практике регулирования теплоэнергетических процессов систем со вспомогательными регулированными величинами свидетельствует материал, изложенный в § 1.6—1.9. Практически все системы автоматического регулирования основных параметров энергетических блоков строятся как неодноконтурные. Так, в системе регулирования давления перегретого пара (см. рис. 1.12, 1.19), помимо основной регулируемой величины — давления перегретого пара рп п, контролируется еще вспомогательная величина — расход топлива в топку GT [в систему регулирования давления пара энергоблока, показанного на рис. 1.21, вместо расхода топлива вводится контроль плотности потока нейтронов n(t) в активной зоне реактора]. Соответственно регулирование осуществляется двумя соподчиненными регуляторами — РД и РТ (см. рис. 1.12) (в схеме ядерного энергоблока, рис. 1.21 —PH).

В системе регулирования содержания кислорода в уходящих газах (см. рис. 1.14) контролируется вспомогательная величина — расход воздуха в топку GB; соответственно система содержит два соподчиненных регулятора Р02 и РВ. такую же структуру имеет и система регулирования температуры перегретого пара 0П п на рис. 1.17, где в качестве вспомогательной регулируемой величины объекта используется температура пара непосредственно за пароохладителем 9П 0, а возмущающее воздействие — расход пара из котла Gu п.

Ш

ОБ

и

-1

Рис. 7.5

ш

ОБ

МОД

а)

+ г*

"Q 1

"П.

| j | 0 |
| --- | --- |
| Z |  |
| МОД |  |

I

I

. J

ОБ

I

б)

Рис. 7.6

В связи с введением понятия неодноконтурная система регулирования необходимо уточнить, каким образом определяется число контуров в системе. Дело в том, что число контуров не поддается четкому определению, если не ввести добавочных правил разделения системы на элементы. Так, любую динамическую систему, описываемую дифференциальным уравнением /7-го порядка, можно представить в виде структуры из п интегральных звеньев, охваченных обратными связями, т.е. в виде «-контурной системы (в частности, это свойство лежит в основе моделирования динамических систем на аналоговых вычислительных машинах).

В дальнейшем речь будет идти об информационных контурах, т.е. таких контурах которые образованы информационными обратными связями (рис. 7.5), передающими рабочую информацию о состоянии объекта регулятору.

С этой точки зрения отдельные звенья системы регулирования должны группироваться по их принадлежности к объекту или регулятору.

Заметим, что в отличие от корректирующих обратных связей введение информационных обратных связей меняет предельную точность регулирования (см. § 6.6).

Число и место отбора вспомогательных регулируемых величин должны определяться требуемым улучшением качества управления при возможно меньшем усложнении структуры системы. На выбор точек отбора добавочной информации серьезные ограничения накладывают также конструкция объекта (желаемая величина может оказаться недоступной для контроля), наличие соответствующих датчиков и т.п. Опыт свидетельствует, что правильный выбор вспомогательных регулируемых величин позволяет ограничиться весьма небольшим их числом.

Следует обратить внимание на проблематичность получения информации об изменении добавочных регулируемых величин не непосредственным их контролем на реальном объекте, а с помощью модели объекта МОД, подключенной параллельно к объекту и получающей непрерывную информацию об изменении регулирующего воздействия и регулируемой величины (рис. 7.6, а); такие модели получили название оценивателей или наблюдателей состояния. Достаточно эту схему перестроить так, как это сделано на рис. 7.6, б, чтобы убедиться, что никаких информационных каналов здесь не прибавилось, а в регулятор введено только добавочное корректирующее устройство, в результате чего образовался новый регулятор (на рис. 7.6, б он очерчен штриховой линией), работающий по отношению к возмущениям в обычной одноконтурной структуре.

Два основных практически применяемых варианта структурной схемы двухконтурной системы показаны на рис. 7.7; они соответствуют функциональным структурным схемам, которые уже были рассмотрены на рис. 1.5 и затем иллюстрировались рядом примеров в гл. 1.

Рис. 7.7

Схема, изображенная на рис. 7.7, а, имеет два соподчиненных регулятора: вспомогательный регулятор внутреннего контура стабилизирует вспомогательную величину z(7), а командное воздействие этому регулятору формирует регулятор внешнего контура, который называют главным. На схеме приняты следующие обозначения: Wv(s), Wz(s), W^(s), WzX(s) — передаточные функции объекта по каналам, выходные значения которых указывает первый индекс, а входные — второй (на схеме показано только одно возмущение X(t), хотя их число может быть произвольным), Wp rjl(s) и Wp BC(s) — передаточные функции главного и вспомогательного регуляторов соответственно.

Другой вариант двухконтурной системы приведен на рис. 7.7, б. Эта система имеет только один регулятор с передаточной функцией fVp(s), но на его вход подается добавочный сигнал от вспомогательной регулируемой величины z(t), предварительно преобразованный в блоке коррекции с передаточной функцией We K(s).

Как и при расчете одноконтурных систем, расчет настройки рассматриваемых структур САУ связан с поиском минимума показателя точности регулирования с учетом ограничений, прежде всего — ограничения на запас устойчивости. Однако, так как в таких системах имеется несколько замкнутых контуров, требование к запасу устойчивости ужесточается — необходимо, чтобы этим запасом обладали все контуры одновременно. Так, если система имеет два контура и запас устойчивости оценивается двумя частотными показателями колебательности М, то следует контролировать эти показатели для обоих контуров, они не должны одновременно превышать допустимое значение. Решение такой задачи приходится осуществлять с помощью многошаговых поисковых алгоритмов.

В пособиях обычно расчет таких систем производят последовательно по контурам: задаваясь некоторой начальной настройкой регулятора, производят расчет настройки корректора, считая систему одноконтурной, затем производят расчет регулятора, считая систему одноконтурной с известной настройкой корректора и т.д. Принципиальным недостатком такого алгоритма является недоказанность его сходимости к истинному оптимуму, поэтому ниже будет рассмотрен метод одновременного поиска настройки регулятора и корректора. Такой метод поиска может быть назван методом многоуровневого сканирования.

Простейший случай одноуровневого сканирования имеет место при поиске экстремума функции одного параметра f(a). Единственное, что нужно в этом случае знать — это диапазон изменения а, в пределах которого находится экстремум (для определенности будем считать, что это минимум). Поиск осуществляется путем последовательного вычисления значений функции с достаточно малым дискретным шагом изменения а. При выполнении расчетов на каждом шаге проверяется выполнение ограничений; если они не удовлетворяются, соответствующий результат игнорируется. Среди результатов, удовлетворяющих ограничениям,

фиксируется тот, при котором функция достигает наименьшего значения. Он может оказаться и на границе ограничений; кроме того, их может оказаться несколько — тогда выбирается глобальный минимум.

В случае одного экстремума диапазон поиска может быть неизвестным — достаточно лишь ориентироваться в начальной точке поиска. Граница остановки определяется по результатам очередного шага. Кроме того, нет необходимости каждый раз возвращаться к начальному значению функции — можно на каждом очередном шаге лишь несколько отступить от начала поиска на предыдущем шаге (такое сканирование можно назвать скользящим).

Для функции двух параметров Да, Ь) имеет место двумерное сканирование: переменные а и b представляются в дискретном виде ах, а2, ап, Ь{, Ь2, Ът и осуществляется их ранжирование. На первом шаге поиска фиксируется (остается неизменным) первое значение переменной высшего ранга а = ах и пробегает все свои дискретные значения переменная второго ранга. На втором шаге подобный расчет повторяется, но только при фиксированном втором значении переменной первого ранга а = а2 и т.д. После выполнения расчетов на всех п шагах оказываются известным п минимумов, из которых выбирается наименьший. Подобным же образом осуществляется поиск для большего числа переменных.

Обратим внимание, что все значения входных переменных на каждом шаге в рассмотренном алгоритме задаются «извне» принудительно, они не зависят от результатов расчетов на предыдущем шаге. Соответственно достигается принципиально важная положительная особенность метода — в отличие от большинства других методов поиска, здесь вопроса сходимости результатов расчетов к оптимуму просто не возникает.

Может показаться, что этот алгоритм требует очень большого объема расчетов. Следует, однако, иметь в виду, что каждый раз вычисляется только одна функция [в двухмерном случае f(a, Ъ)\, но только с различными числовыми значениями входных переменных. Следовательно, программировать нужно только один алгоритм вычисления функции. Сам расчет состоит в многократном повторении этого единственного алгоритма.

Количество дискретных значений каждой входной переменной, для которых необходимо повторять вычисления, обычно сокращается за счет тех из них, для которых заранее известно, что, достигнув границ ограничений, они в дальнейшем не будут удовлетворять им. Подобным же образом можно прекращать расчеты для очередного дискретного значения входа, если экстремум достигнут и имеется уверенность, что второго экстремума не будет.

В сущности, метод двумерного и трехмерного сканирования уже применялся выше при расчете настройки ПИ- и ПИД-регуляторов в одноконтурных системах регулирования. Так, при расчете ПИ-регулятора переменной высшего ранга выбирается постоянная времени интегрирования, а переменной нижнего ранга — коэффициент передачи регулятора. Первая переменная принудительно меняется в определенных пределах и для каждого ее значения проводится сканирование коэффициента передачи. Сканирование производится в пределах его значений, гарантирующих соблюдение ограничения на запас устойчивости. Оптимум настройки определяется точкой в этой области, для которой достигается минимум принятого критерия оптимальности. Добавление третьего параметра в ПИД-регу- лятор требует применения трехмерного сканирования.

- Расчет параметров настройки системы с добавочной информацией

о	вспомогательных регулируемых величинах

Начнем с расчета оптимальных параметров настройки системы с одним регулятором, на вход которого подается, помимо главной регулируемой величины, предварительно скорректированная вспомогательная регулируемая величина (рис. 7.7, б). На практике обычно принято использовать в этой схеме ПИ-регулятор, а вспомогательную регулируемую величину корректировать в дифференциаторе (реальном дифференцирующем звене); их передаточные функции определяются формулами:

(7.28)

где кп, Ги — коэффициент передачи и постоянная времени интегрирования регулятора; к , TR — коэффициент передачи и постоянная времени дифференциатора.

Необходимость дифференцирования вспомогательной регулируемой величины прежде всего определяется требованиями к статике системы регулирования — вспомогательный сигнал на входе в регулятор должен исчезнуть по окончании процесса регулирования, так как в противном случае регулятор будет поддерживать не заданное значение регулируемой величины, а сумму заданного значения и вспомогательной регулируемой величины. Кроме того, дифференцирование вспомогательного сигнала может также способствовать улучшению динамики системы регулирования.

Передаточная функция замкнутой системы, определяющая изменение главной регулируемой величины у, вызванное действием возмущения X, которое приложено к произвольной точке объекта, определяется формулой:

wyX(s)[1 + Wz(s)Wp(s)D(s)\ - Wy(s)WzX(s)Wp(s)D(s) ФУ~	1 + Wz(s)Wp(s)D(s)+Wy(s)Wp(s)

(7.29)

где Wv(s), Wz(s), WyX(s), WzX(s) — передаточные функции объекта по каналам регулирующего и возмущающего воздействий на основную и вспомогательную регулируемые величины соответственно.

Ограничение на запас устойчивости обоих контуров вводится в виде требования, чтобы их частотные показатели колебательности не превышали допустимого значения. Определение этих показателей производится по АЧХ замкнутых контуров, соответствующих передаточным функциям:

(7.30)

Передаточные функции соответствующих разомкнутых контуров определяются

формулами:

WJs)W(s) ш г— 	Е	У

W (Л = 			-	■

(7.31)

(7.32)

sy } \ + W(s)D(s)Wz(s)'

IVJs) = [fVz(s)D(s) + Wy(s)Wp(s)

.

kyx + kА уГ (KkyX~kykzX) и

(7.33)

^ЛИН L L

КпКу

При получении этих передаточных функций предполагается, что размыкание главного контура осуществляется устранением главной обратной связи, а вспомогательный контур размыкается до (точка А на рис. 7.7, б) или после регулятора.

Определение интегрального линейного показателя производится по передаточной функции (7.29), которую следует разделить на s, а затем положить s = 0:

здесь к — коэффициенты передачи соответствующих индексам передаточных функций объекта. В частности, для возмущения, входящего в объект совместно с регулирующим воздействием, это выражение упрощается:

Т к

- = -У-ЛЪ	п 34)

ЛИН	h Lr	V'—' V

КиКу

и совпадает с выражением для этого показателя в одноконтурной системе.

Применение рассматриваемой системы оказывается особенно эффективным, когда инерционность вспомогательного контура мала (сравнительно с инерционностью главного канала), а основной вес имеют возмущения входящие в объект со стороны регулирующего органа. Именно для этого случая и разработаны известные к настоящему времени методы расчета таких систем.

Покажем, что при этих условиях расчет двухконтурной системы сводится к расчету одноконтурной. Действительно, если вспомогательный контур имеет малую инерцию в сравнении с главным, то процессы регулирования, протекающие в этом контуре, заканчиваются раньше, чем начнутся процессы в главном. Следовательно, процессы во вспомогательном контуре можно рассматривать изолированно от общих процессов регулирования, причем, для того чтобы они были быстрыми, следует устанавливать сравнительно большой коэффициент передачи регулятора.

Разомкнем главную обратную связь в структуре системы на рис. 7.7, б; передаточная функция разомкнутой таким образом системы будет определяться формулой (7.31). При W (s) —> 00 она приобретает следующий вид:

Wv(s)

(7-35)

Таким образом, при достаточно большом коэффициенте передачи регулятора свойства системы перестают зависеть от свойств этого регулятора, а сама система ведет себя как одноконтурная система, объект которой является виртуальным (физически не существующим) с передаточной функцией:

WyBp(s) = K(s)/Wz(s),	(7.36)

а виртуальный регулятор

RyBp(s) = 1/ад.	(7.37)

В частности, если в последнюю формулу подставить передаточную функцию дифференциатора (7.28), получим передаточную функцию виртуального ПИ-регу- лятора, в которой следует положить

Л„.вр=1/Лд;Ги.Вр = 7’д.	(7.38)

Расчет систем с малой инерционностью вспомогательного контура оказывается предельно простым, так как определение настройки корректора и регулятора может производится раздельно, причем расчет можно начинать либо с расчета корректора с последующим расчетом регулятора, либо с расчета регулятора, а затем корректора. В первом случае порядок расчет может быть следующим:

- По передаточной функции виртуального объекта (7.36) определяют настройку виртуального ПИ-регулятора, после чего по (7.38) находят параметры настройки дифференцирующего звена

(7.39)

- При найденных значениях параметров настройки дифференциатора по передаточной функции обобщенного объекта для регулятора

(7.40)

обычным порядком определяют настройку регулятора.

Следует только иметь в виду, что соответствующая передаточной функции обобщенного объекта (7.40) КЧХ может иметь петли. Это требует при расчетах настройки ПИ-регулятора с использованием вспомогательной функции (см. §5.5 и рис. 5.10) тщательного выбора начальной частоты поиска ее максимума — она должна выбираться возможно ближе к ожидаемой частоте резонанса. Для этого, возможно, есть смысл предварительно построить график ФХЧ обобщенного объекта.

- Для проверки справедливости принятого предположения о сильном различии инерционности контуров в заключение рекомендуется построить АЧХ обоих замкнутых контуров (7.30). Резонансные пики контуров должны быть разнесены довольно сильно вдоль оси частот, а их высота должна быть равна одному и тому же принятому при расчетах значению частотного показателя колебательности.

Если расчет начинается с определения параметров настройки регулятора, то на первом этапе расчета постоянная времени дифференциатора принимается бесконечно большой. Это можно сделать потому, что процессы во внутреннем контуре протекают намного быстрее, чем в главном, и поэтому дифференциатор может рассматриваться как безынерционное звено с коэффициентом передачи £д. Кроме того, полагая, что собственные переходные процессы во внутреннем контуре имеют длительность, намного меньшую, чем процессы во внешнем, поведение внутреннего контура рассматривается независимо от внешнего; в результате передаточная функция разомкнутого контура, свойства которого в основном влияют на настройку регулятора, принимается в виде:

Wsz(s) * к:a pR(s)Wz(s),

(7.41)

где R(s) — передаточная функция регулятора при единичном его коэффициенте передачи,

(7.42)

Передаточная функция системы, разомкнутой по главной обратной связи, определяется формулой:

knR(s)Wy(s)

- +kapD(s)R(s)Wz(s)'

где

Итак, порядок расчетов в последнем случае может быть следующим:

- По КЧХ вспомогательного канала объекта определяют оптимальную настройку ПИ-регулятора, коэффициент передачи которого принимается равным А:др.

- Обычным порядком (см. § 5.5), задаваясь рядом значений постоянной времени дифференциатора, по (7.43) при кп = 1 находят значение &°pt для каждого выбранного Г , и определяют затем оптимальную их комбинацию по критерию (7.33).

- Вычисляют оптимальное значение коэффициента передачи дифференциатора по формуле

ка = кяр/кп.	(7.44)

Пример 1. Найдем настройку системы автоматического регулирования температуры перегретого пара котла (рис. 1.17) в предположении сильного различия инерционности каналов объекта. Технологически это объясняется тем, что на современных мощных котлах устанавливаются малоинерционные впрыскивающие пароохладители. Передаточная функция главного канала объекта по-прежнему определяется формулой (3.97), а передаточную функцию вспомогательного канала примем в виде:

Wz(s) =

(0,2s + 1)

Расчет выполним последовательно по контурам, причем вначале определим настройку главного контура, а затем вспомогательного.

Расчет настройки виртуально ПИ-регулятора с последующим переходом к настройке дифференциатора по КЧХ виртуального объекта (7.36) показан на рис. 7.8. Получены следующие значения параметров настройки дифференциатора: кд = 0,71 ; Гд = 3,538 . На рис. 7.9 показан расчет

настройки регулятора по КЧХ обобщенного объекта (7.40), с предварительным построением графика КЧХ этого объекта (это целесообразно сделать для ориентировки в выборе диапазона частот при построении вспомогательной функции). Оптимум настройки регулятора оказался следующим: k°npt = 13,037; 7^pt = 0,315. Резонансная частота на графике КЧХ обобщенного объекта обозначена кружком.

В конце программы произведено построение модулей КЧХ замкнутых контуров (вспомогательного Л1п(оэ) и главного АоШ(со)). Их резонансные пики приняли заданное значение, а резонансные частоты оказались достаточно сильно разнесенными, что подтвердило предположение о существенном различии инерционности контуров и допустимости их раздельного расчета.

Если окажется, что инерционности главного и вспомогательного каналов соизмеримы, дальнейший расчет целесообразно производить методом многомерного сканирования. В этом случае порядок действий может быть следующим:

- . При фиксированном значении постоянной времени дифференциатора производят постепенное, с выбранным шагом дискретности изменение коэффициента передачи дифференциатора, с определением на каждом шаге оптимума настройки регулятора и построением АЧХ контуров. Результаты, при которых хотя бы один резонансный пик АЧХ превосходит допустимое значение, игнорируют, га для остальных вычисляют значение критерия оптимальности; фиксируют настройку, при которой критерий достигает минимума. Если есть уверенность, что дальнейшее

Ввод передаточных функций объекта, значений их параметров, М:

М := 1.55

kz

ky -45 ту:= ,52

Ту:=1.9 kz:=.5 Tz:=.2

i ^ wy(co) w(co) :=

Wico)

W2(„):=.

(Ту-co-j + l)3	(Tz-“-j + ])

Расчет оптимальных параметров виртуального регулятора

“end

со := Асо,2-Асо.. со j ф(со) := arg(w(co))

COend := ^ п := ^00 а(со) := |w(co)| f(co) :=

n

-со-М

•(М-5ш(ф(со)) + l)

а(со)-(м2 - l)

со := .4 Given со > .1 со < .5 cores :=Maximiz^F, со) cores= 0.391

Fmax:= F(mres) Fmax=0-398

:=*t®res) Ares:=AKes)

Tres

(Фгез)

COS

Ц. := -M

(m2 - l)-/

kr

Ц.= 1.409

T: := ■

Tj = 3.538

Расчет оптимальных параметров дифференциатора \_

К

Td:=Ti kd = 0.71

Td = 3.538

kd:=-

Рис. 7.8

изменение коэффициента передачи дифференциатора в том же направлении не выявит нового экстремума, поиск дифференциатора прекращают.

- Постоянная времени дифференциатора меняется на выбранное значение интервала дискретности поиска этого параметра, и описанная выше процедура, повторяется. Изменение постоянной времени дифференциатора продолжается до тех пор, пока станет ясно, что дальнейшее ее изменение приведет систему в область, где требуемый запас устойчивости окажется недостижимым.

- Из полученного таким образом массива параметров настройки, при которых достигается частный минимум критерия, выбирают те их значения, при которых достигается наименьший минимум с учетом технического ограничения на коэффициент передачи дифференциатора. Эта настройка и будет оптимальной.

Mathcad-документ

Расчет настройки регулятора в двухконтурной САУ

Ввод параметров объекта, дифференциатора, М:

М := 1.55

ку := .45 ту := .52 Т := 1.9 ^=.5 Tz .2 kd := .71 Td := 3.538

(Ту-co-j + l)	(Tzcoj + l)

kdTdJ(0

Td j со + 1

D(co) :=

coend:=15 n:= 10000 Q := 9.763

со := Aco,2-Aco.. со

end

q(co) 0.

p(co),p(Q)

Лео := ■

q(Q)

ООО

(М-8т(ф(со)) -I- l)

Given

cos

(m2 - l)-A(cores)

"(cores)

КЧХ виртуального объекта для регулятора Wyr(co) := Wy(co) + Wz(co)d(co) p(co) := Re(wvr(co)j q(co) := Im(Wvr(co)) шепс1

Построение вспомогательной функции

ф(со) := arg(wvr(co)) а(со) := |Wvr(co)|

-со-М

а(ю)-(м2- l)

со := 10

со > 2 со < 14

со^с := Maximiz^F,co) со = 9.763

Параметры регулятора: = и.037

Ц. := -M •

kr

M^res))

F(co) :=

Ti:=-

"res

Wr(co) :=1у Wout(“) :=

Tj-co j W (co)-W (со)

ф1п(“) :=

1 + Win(co)

Wjn(co) :=Wvr(co)-Wr(co)

Wjn(co)

1 + wico)D(co)wico)

Ain(co) := |Фт(со)| Aout(“) := |фои1(®)|

, ч	WOUt(“)

ФоиД®) ;=-

+ Wout(co) qin(co) := Ira(win(co)) pin(co) := Re(\Vin(co))

со

end

Задание диапазона частот и числа T04eKcoend := 20 n := 1000 Асо := ■ со := Асо,2-Асо.. a>encj

Рис. 7.9 (окончание)

Пример 2. На котлах малой мощности можно встретить пароохладители поверхностного типа, обладающие существенно большей инерционностью, чем выпрыскивающие. Найдем оптимум настойки системы регулирования температуры пара одного из подобных котлов; передаточные функции каналов определяются формулами:

,v(s)= 0,0Вехр(-23 s) .		0,1 ехр (-10.?)

■vK ’ (54,7j + 1 )(48,9j + 1) ’ Л> (48,9i + 1)(1 \,5s + 1)

(постоянные времени и запаздывания имеют размерность секунд).

Порядок выполнения расчета начальной настройки дифференциатора остается таким же, как и в предыдущем примере по программе, аналогичной приведенной на рис. 7.8, которая поэтому здесь не приводится. Результат расчета: к = 2,96; Гд = 3,45с. Программа расчета настройки

регулятора показана на рис. 7.10 с результатом: кр = 31,02; Ги = 39,386 с. В конце программы

строятся графики АЧХ замкнутых контуров.

Как видим, АЧХ замкнутых контуров отвечают требованиям необходимого запаса устойчивости (небольшим выходом за дозволенные пределы АЧХ главного контура можно пренебречь),

Mathcad-документ

Расчет настройки регулятора в двухконтурной САУ

Ввод параметров объекта, дифференциатора, М: м := 1.55

ку .08 ху := 23 Ту1 := 54.7 Ту2 := 9.1 1^:=.! xz:= 10

Tzl:=48-9 TZ2;=115

ky-exp(-x y-j-co)

kzexp(-Tzj-co)

Wy(co) := 7	i	L	г

Wico) :=

(Tyj-co-j + l)(Ty2jco + l)

kdTdjco

d(co) :=

kd := 2.956

Td := 3.45

Td-jco + 1

КЧХ виртуального объекта для регулятора Wyr(co) := Wy(co) + Wz(co) d(co) Определение существенного диапазона частот

“end := ^ n := 10000

f(w) :=

р(со) := Re(wvr(co)j q(co) := In(wvr(co)) “end

Aco := ■

со := Aco,2-Aco.. со

end

p(o),p(.047)

Построение вспомогательной функции

ф(со) := arg(wvr(m)) А(ш) := |wyr(co)|

-co-M

■(М-8т(ф(со)) + l)

a(co)-(m2 - l)

Ti:=-

res

res

k^-M ■

Ц-

со := .07 со > .05 со < .09 Given co^ao := Maximizd(F, со) co^0 = 0.047 ~ cos(

(m2 - l)-A(cores)

T| = 39.386 kj. = 31.021

^“res))

(rares)

Построение частотных характеристик wr(co) := 1у

1 +

Tj-co-j

Win(co)

Wout(“)

Ф;п(со) :=

Фоиг(“)

(to) := |oin(co)|

1 + Wr(co)-D(co)-Wz(co) l + Win(co)	” 1 + Wout(®)

Wjn(co) := Wvr(co)-Wr(co) Wout(a>)

Wr(co)-W (со)

Aout(®) := ^out^l Чт(ю) := Im(wjn(co)) pin(co) := Re(win(co))

Задание диапазона частот и числа точек ю ^ := .75 п := 500

со

end

Лео := ■

end со := Лео,2-Лео., со

Рис. 7.10 (окончание)

поэтому с этой точки зрения настройка системы может считаться приемлемой. Однако резонансные частоты обоих контуров практически совпадают, что заставляет отвергнуть гипотезу

о	существенной разности инерции контуров. Поэтому целесообразно попытаться найти лучшие параметры системы с помощью процедуры сканирования. Для выполнения этой процедуры используется прежний порядок расчета (рис. 7.9); следует только задавать параметры настройки дифференциатора в соответствии с принятым порядком сканирования.

Выберем интервал дискретности для ведущего параметра (постоянной дифференцирования) Л Гд = 0,5 с, а для подчиненного (коэффициента передачи дифференциатора) Ак = 0,5 с. Для каждой задаваемой комбинации этих параметров по КЧХ объекта (7.40), программа строит вспомогательную функцию и вычисляет оптимум настройки регулятора; если оба резонансных пика не превышают допустимого значения, то производится вычисление значения показателя оптимальности (7.34). В противном случае результат игнорируется.

Результаты сканирования — значения показателя оптимальности удобно свести в таблицу, по столбцам которой фиксируются значения постоянной времени дифференциатора, а по строкам

—

значения его коэффициента передачи. В соответствующих клетках таблицы фиксируются соответствующие значения показателя оптимальности, а также запоминаются параметры настройки регулятора. Выполненный ранее расчет настройки системы в предположении существенной разности инерционности контуров, позволяет ориентироваться в представляющем интерес диапазоне сканирования параметров настройки дифференциатора.

При Гд < 1,5 система не обладает требуемым запасом устойчивости ни при каких значениях коэффициента передачи дифференциатора. Значение показателя оптимальности уменьшается по мере уменьшения постоянной времени и увеличении коэффициента передачи, т. е. оптимальным оказывается звено, близкое к идеальному дифференцирующему. Но, как уже отмечалось, значительное приближение к идеальному дифференцирующему звену на практике оказывается неприемлемым, прежде всего по соображениям помехозащищенности. Поэтому обычно в каждом конкретном случае устанавливается верхняя грань для допустимого коэффициента передачи дифференциатора. Так, если допустимое верхнее значение этого коэффициента равно &д = 8, то минимум критерия, равный 0,575, достигается при Т = 2. Параметры настройки регулятора оказываются равными ки = 54 и Тц = 31, а максимальное отклонение регулируемой величины 0,018.

При отсутствии ограничения на коэффициент передачи дифференциатора настройку системы следовало бы выбрать следующей: к = 13; Гд = 1,5; кп — 44,6; Ги = 20,6, что дало бы значение критерия 0,46.

Для оценки эффективности ввода вспомогательной регулируемой величины в структуру системы следует выполнить расчет настройки системы с ПИ регуляторам при отсутствии такого сигнала. Для этой цели может быть по-прежнему использована программ на рис. 7.10, в которой следует только положить коэффициент передачи вспомогательного канала объекта равным нулю Результат расчета кп =15,5 и Ги = 44,4 при критерии оптимальности, равном 2,86 и максимальном отклонении регулируемой величины 0,041. Таким образом, значение критерия удалось уменьшить соответствен в 5 и 6 раз.

В заключение, обратим внимание на то, что формула (7.37) позволяет решить и задачу выбора передаточной функции преобразователя в канале получения регулятором информации о вспомогательной регулируемой величине. Как было ранее указано, выбор этого преобразователя в виде реального дифференцирующего звена произошел чисто эвристически, по соображениям только статики регулирования. Рассматриваемые структуры первоначально применялись в схемах регулирования температуры пара паровых котлов электростанций, и инженеры-практики начали применять для ввода сигнала от температуры пара за пароохладителями так называемые «скоростные термопары». Эти термопары имели два спая, один из которых хорошо изолировался от нагрева; тем самым достигался эффект дифференцирования. Только спустя некоторое время начали выпускаться для этой цели специальные электронные приборы «дифференциаторы».

Из (7.37) следует, что если требуется получить виртуальный ПИ-регулятор в эквивалентной одноконтурной системе, то действительный преобразователь должен быть реальным дифференцирующим звеном. Если же необходимо получить виртуальный ПИД-регулятор, с передаточной функцией

(7.45)

то реальный преобразователь вспомогательной регулируемой величины должен иметь передаточную функцию следующего вида:

Как видим, это должно быть по-прежнему реальное дифференцирующее звено, но последовательно с ним должно быть включено добавочное апериодическое звено.

Рассмотренный в § 7.3 метод расчета параметров настройки системы с одним регулятором, на вход которого подается сигнал от скорректированной вспомогательной регулируемой величины, может быть использован и для выбора алгоритмов функционирования регуляторов и расчета их настройки в каскадной системе. Для этого следует только обратить внимание на то, что структурная схема каскадной системы (см. рис. 7.7, а) может быть преобразована в рассмотренную структурную схему, представленную на рис. 7.7, б, если передаточные функции главного и вспомогательного регуляторов в каскадной системе выбрать в виде:

Wpl(s) = 1 /D(s); Wp2(s) = R(s)D(s),

(7.47)

где R{s), D(s) — передаточные функции регулятора и дифференциатора в схеме на рис. 7.7, б. Так, если в этой схеме применяется ПИ-регулятор и реальное дифференцирующее звено, то эквивалентная ей каскадная система должна иметь главный и вспомогательный регуляторы с передаточными функциями соответственно:

(7.48)

Таким образом, главный регулятор в схеме рис. 7.7, а должен иметь ПИ-закон регулирования с коэффициентом передачи и постоянной интегрирования кпХ = = 1/к ; Ти = Г , а вспомогательный регулятор должен представлять собой ИД-звено

(3.11).

Нетрудно видеть, что полученный таким образом вспомогательный регулятор обладает реальным ПД-законом регулирования, т.е. формируемое им регулирующее воздействие оказывается пропорциональным взвешенной сумме отклонения регулируемой величины и ее первой производной (реальной):

(7.49)

причем параметры этого регулятора (коэффициент передачи, постоянная времени дифференцирования и постоянная времени фильтра kn2’ Тц2’ Гф) определяются из условия совпадения этой передаточной функции со второй передаточной функцией в (7.48):

И

(7.50)

Частным случаем ПД-алгоритма регулирования является П-алгоритм, когда устраняется компонента по производной.

Пример 1. Допустим, регулирование рассмотренного в примере § 7.3 объекта осуществляется каскадной системой. Тогда, воспользовавшись полученными там результатами Гд опт = 2 с;

опт = 8» ^onT = 31,1 с; кпопт = 54, а также формулами (7.48), получим следующие передаточные функции оптимально настроенных регуляторов:

График процесса регулирования в системе с такими регуляторами, очевидно, не будет отличаться от графика, представленного на рис. 7.10, б.

Следует сказать, что в практике автоматизации технологических процессов оба регулятора в каскадных схемах традиционно выбирают в виде ПИ-регуляторов. Здесь по-видимому сказалась инерционность мышления, когда исходя из опыта проектирования одноконтурных систем сформировалось представление, что ПИ- алгоритм регулирования превосходит по своим качествам П-алгоритм. Как видим, при переходе к двухконтурным системам некоторые установившиеся представления должны быть подвергнуты сомнению. Анализ свидетельствует, что за исключением редких случаев (весьма малой инерции вспомогательного канала объекта, когда процессы во вспомогательном и главном контурах протекают практически независимо, т.е. когда имеются две независимые одноконтурные системы) применение интегральной составляющей во вспомогательном регуляторе оказывается не только излишним, но и вредным. Действительно, ввод этой составляющей в общем случае диктуется необходимостью устранять остаточную неравномерность регулирования. Однако в каскадной системе эти функции уже выполняет интегральная составляющая главного регулятора. В то же время введение такой составляющей, как правило, уменьшает запас устойчивости системы.

Если технические возможности не позволяют реализовать во вспомогательном регуляторе ПД-алгоритм (например, при реализации системы на аналоговой технике), следует остановиться не на ПИ-, а на простейшем П-алгоритме регулирования. В этом случае расчет следует производить методом сканирования, аналогично тому, как это было сделано в § 7.3, но применительно к структуре каскадной системы. Остановимся на этом случае подробнее.

Резонансные пики АЧХ контуров в этой структуре оцениваются по передаточным функциям главного и вспомогательного контуров

1 + Wsz(s) ’

(7.51)

где Wsy(s) = Wpl(s)Wey(s); Wsz(s) = Wp2Cs)Wez(s) — передаточные функции этих контуров в разомкнутом состоянии, причем размыкание внешнего (главного) контура производится размыканием главной обратной связи (от y(t) к главному регулятору), размыкание вспомогательного контура — перед входом во вспомогательный регулятор (точка А на рис. 7.7, а).

Передаточные функции W (s), Wez(s) являются передаточными функциями обобщенных объектов в соответствующих контурах; они связаны с передаточными функциями реальных каналов объекта и регуляторов соотношениями:

Wp2(s)Wy(s)

W (s)= ——			 ■

(7.52)

(7.53)

^ 1 + Wp2(s)Wz(s) ’

Wez(s) = Wz(s) + Wy(s)Wp] (s).

Передаточная функция системы по каналу действия произвольного возмущения X на главную регулируемую величину определяется формулой

(7.54)

здесь W ^у), Wz^(s) — передаточные функции объекта по каналам действия возмущения на основную и вспомогательную регулируемые величины.

Для вычисления интегрального линейного показателя достаточно умножить формулу (7.54) на изображение единичного ступенчатого воздействия и положить после этого s = 0; в результате получим:

, куХ + *„2 КЛ* ~	т	ПссЛ

к к к И1 ‘ ^ } п2 п 1 у\х

Если возмущение идет со стороны регулирующего органа, эта формула упрощается:

Ги1

/= т^~.	(7.56)

Кп\Кп2

При ранжировании параметров системы желательно, чтобы обобщенный объект для регулятора низшего уровня имел структуру без обратных связей — это гарантирует возможность оценки показателя колебательности по КЧХ разомкнутого контура без опасения, что разомкнутая система окажется неустойчивой (что сделает невозможным оценку запаса устойчивости по М).

Для структуры на рис. 7.7, а оба этих требования будут выполнены, если высший рейтинг присвоить главному регулятору, а низший — вспомогательному регулятору. Порядок расчета может быть в принципе таким же, как и порядок расчета системы с дифференцированием вспомогательной регулируемой величины. Вначале фиксируется значение постоянной времени интегрирования главного регулятора и при меняющемся его коэффициенте передачи определяется оптимум настройки вспомогательного регулятора с запоминанием показателя точности регулирования. Такая процедура повторяется при меняющейся с принятым шагом постоянной интегрирования регулятора. Поиск сопровождается проверкой на каждом шаге высоты двух резонансных пиков АЧХ замкнутых контуров. Из полученного массива выбирается настройка, дающая минимум показателю точности.

Начальная настройка главного регулятора может быть произведена в предположении малой инерционности вспомогательного канала объекта. Коэффициент передачи вспомогательного регулятора может быть в этом случае достаточно большим. Выполнив поэтому в передаточной функции разомкнутой по главной обратной связи системы

Ki(*)Wn7(s)WJs)

wsv(*) = -	----------	(7.57)

У	1 + Wp2(s)Wz(s)

предельный переход Wp2(s) —> оо; получим

WvX(s)W( s)

W (s) = -Ei	.	(7.58)

sy	Wz(s)	v ’

Таким образом, система ведет в этом случае подобно виртуальной одноконтурной системе с одним главным регулятором и объектом с передаточной функцией (7.36). По этой передаточной функции выполняется начальная настройка главного регулятора, после чего производится расчет коэффициента передачи вспомогательного П-регулятора по КЧХ обобщенного объекта с передаточной функцией (7.53). Расчет производится методами, изложенными в гл. 5. Напомним, что для этого строим указанную КЧХ и М-окружность с центром на вещественной оси комплексной плоскости, расположенном на расстоянии и от начала координат, и радиусом и/М. Положение центра подбирается таким образом, чтобы указанная окружность касалась КЧХ обобщенного объекта.

Можно также обойтись без построения КЧХ разомкнутых контуров, непосредственно контролируя высоту резонансного пика АЧХ замкнутого вспомогательного контура.

После определения начальной настройки системы производится построение АЧХ обоих замкнутых контуров в целях проверки справедливости гипотезы существенного различия их инерции. Если высоты двух резонансных пиков этих характеристик приняли допустимое значение и значительно разнесены вдоль оси частот, расчет может считаться на этом законченным. В противном случае необходимо начать процедуру сканирования, выбрав в качестве ведущего главный регулятор. Конкретно шаги этой процедуры могут быть следующими:

- Фиксируется найденное значение постоянной времени интегрирования регулятора и производится постепенное, с выбранным шагом дискретности изменение его коэффициента передачи с определением на каждом шаге оптимума настройки вспомогательного регулятора и построением АЧХ контуров. Результаты, при которых высота хотя бы одного резонансного пика АЧХ превосходила допустимое значение, игнорируются, а для остальных вычисляется значение показателя точности регулирования; фиксируется настройка, при которой этот показатель достигает минимума. Если есть уверенность, что дальнейшее изменение коэффициента передачи главного регулятора в том же направлении не выявит нового экстремума, поиск для принятого значения постоянной интегрирования главного регулятора прекращается.

- Постоянная времени интегрирования главного регулятора меняется на выбранное значение интервала дискретности поиска этого параметра, и описанная выше процедура повторяется. Изменение постоянной времени интегрирования главного регулятора с заданной дискретностью продолжается до тех пор, пока станет ясно, что дальнейшее ее изменение приведет систему в область, где требуемый запас устойчивости окажется недостижимым.

- Из полученного таким образом массива параметров настройки, при которых достигаются частные минимумы показателя точности регулирования, выбирается то их значение, при котором достигается наименьший минимум с учетом технического ограничения на реализацию полученных параметров регуляторов. Эта настройка и будет оптимальной.

Пример 2. Выполним расчет настройки каскадной системы регулирования того же объекта, что был рассмотрен в примере 1, если в качестве главного используется ПИ-регулятора, а в качестве вспомогательного П-регулятор.

Настройка главного ПИ-регулятора, выполненная по КЧХ виртуального объекта (7.36), уже была получена в примере § 7.3: кп = 0,338; Ги = 3,45 с. Расчет оптимального значения коэффициента передачи вспомогательного П-регулятора по КЧХ обобщенного объекта (7.53) показан на рис. 7.11. Поиск осуществляется путем выбора положения центра М-окружности и так, чтобы произошло касание этой окружности с указанной КЧХ. Такое касание произошло при и = 0,7, что дает следующее значение коэффициента передачи регулятора: кп2 = 2,447 и показателя точ-

Ввод параметров объекта и главного регулятора, показателя М: kz:=.l xz := 10 ky := .08 Ту := 23 Tyj := 54.7 Ту2:=9.1 Tzl := 48.9 Tz2 := 11.5 Тц:=3.45 krl := .338 M := 1.55

kzexp(-Tzjco)	kyexp{-xyjco)

WJcoj ■

Wz(co) :=

(Tyi-co-j + l)(Ty2-(o-j + l)

(tzi co j + l) (Tz2-co-j + l)

Wrl(co) : krl|l +	j	,= Wy((n).Wrl((n) + Wz(w)

Я2(ш) := Im(W2(co))	Р2Ы := Re(W2(co))

Выбор центра М-окружности	u ;= .7

end

со := Aco,2-Aco.. coen(j

Aco :

kr2 = 2.447

(м2- 1) * u

| - —e M | - u |  |
| --- | --- | --- |
| := Re(m(co)) | qm(co) := Im(rn(co)) | kr2 := |
|  | 0.Г 1 1 I | j |
|  | 1 ¦*¦ " -6.4 -0.3;-0^0.1 | 0 0.1 |
|  | ;/ -o.i- |  |
| q2(co) | У |  |
|  | f -0.2- |  |
|  | / “a3" |  |
|  | ' "0.4 |  |
|  | CO |  |

n := 1000

CO

2-k	j

wend

M

Рис. 7.11 (начало)

АЧХ замкнутых контуров :

Wrl(co)kr2Wy(co)	Wrl(co)-W,(co)

Wi(coj:=		j—r—	Oj(coJ:=-

l + k,.2W2(co)	' 1 + Wrl(co)-W|(w)

:-ут A,(»):=|®.W| А2(„) := |ф2Ы|

l + ^2^2(0)) '' 11

^end

^end ^ n:= 1000 Aco :=	 со := Aco,2-Aco.. coend

n

A,(co)

M

Рис. 7.11 (окончание)

ности регулирования /лин = 4,171 с. Из представленных на том же рисунке АЧХ контуров системы (сплошной кривой — главного контура, пунктирной — вспомогательного) следует, что имеется возможность улучшить точность регулирования (так как высота резонансного пика АЧХ главного контура существенно меньше допустимого значения). Поэтому следует начать процедуру сканирования для других параметров настройки главного регулятора, использовав тот же расчет (рис. 7.11).

Значения постоянной интегрирования Тц[ главного регулятора в процессе поиска будем менять с интервалом 0,5 с, а его коэффициента передачи кп] — с интервалом 0,5. Для каждой комбинации этих параметров указанным выше способом определяется предельное значение коэффициента передачи вспомогательного регулятора и находится значение показателя точности регулирования. По результатам подобных расчетов может быть составлена таблица значений показателя точности, из которой может быть выбран наименьший минимум (минимум-ми- ниморум), определяющий оптимум настройки обоих регуляторов.

В целях экономии места указанная таблица здесь не приводится; укажем только на результат поиска: оптимальные параметры настройки главного регулятора оказались равными Ги|опт = 2 с; кп j опт = 0,07; вспомогательного кп2опт = 18 при значении показателя точности регулирования равном 1,585. На рис. 7.12 и 7.13 показаны АЧХ замкнутых контуров и переходная характеристика системы при указанных оптимальных параметрах настройки. Максимальное отклонение главной регулируемой величины при этом оказалось равным 0,031.

Как видим, применение каскадной системы позволило уменьшить значение линейного интегрального показателя (по сравнению с одноконтурной) в 1,8 раза, а максимальное отклонение — в 1,3 раза. Однако все же выигрыш оказался значительно меньше, чем его можно было бы получить при применении в качестве вспомогательного ПД-регулятора. Напомним, что указанный критерий при применении последнего оказывается в 4,97 раза, а максимальное отклонение главной регулируемой величины в 2,28 раза меньше, чем в одноконтурной системе.

Естественно, настройка системы может производиться в обратном представленному выше порядке, т. е. вначале по КЧХ вспомогательного канала объекта находится настройка вспомогательного регулятора, а затем по обобщенной КЧХ объекта (7.52) определяется настройка главного регулятора. После проверки соответствия показателей колебательности контуров в случае необходимости осуществляется с помощью процедуры сканирования поиск оптимума настройки обоих регуляторов. Ведущим при этом выбирается вспомогательный регулятор.

На рис. 7.14 показан пример соответствующей программы. Вначале выбором значения резонансного пика АЧХ вспомогательного контура при отключенном главном регуляторе Az max = 1,14, добиваются, чтобы его частотный показатель колебательности принял заданное значение М- 1,55. Коэффициент передачи вспомогательного регулятора при этом оказался равным кг2 - 27,81. Расчет настройки главного регулятора показал, однако, что в этом случае при подключении главного регулятора показатель колебательности вспомогательного контура примет недопустимо большое значение. Только при уменьшении коэффициента передачи вспомогательного регулятора до значения кг2 = 3,5 и настройке главного регулятора кгЛ = 4,04; Ги = 32,49 частотные показатели обеих контуров приняли требуемое значение.

Mathcad-документ

Рис. 7.12

ti

Ma th са d-документ

Расчет настройки каскадной системы; начало - настройка вспомогательного П-регулятора

Ввод параметров объекта и главного регулятора, показателя М: м := 1.55 k^.l т2:= 10 ky :=.08 ту := 23 Ту] := 54.7 Ту2:=9.1 Tzl:=48.9 Tz2:= 11.5

к^ехр(-т jco)	1уехр(-т g-co)

Wz(co) := 7		, 	r W (со) := -	2	 У \	г

(Tzl-©-j + l)*(Tz2coj + l)	(Tyr®*j + y(Ty2,C0'j + v

Расчет вспомогательного регулятора.

Ввод ориентировочного, расположенного между 1 и М, значения максимума АЧХ вспомогательного контура

qz(co) := Im(wz(©)) pz(co) := Re(wz(co))

u := .156 coen(j := .2 n := 1000 Aco :=

/

2-я-со--

-exp

AO.

CO

end

V

nr

(со) := Re(m(co))

\l'=

Выбор центра М-окружности

со := Асо,2-Асо.. coencj m(co) :=

1 +

A0z(co) := |Ф02(со)|	А0

Проверка величины показателя колебательности

ico) := Im(m(co))

\2 = 27.806

kr2Wz(®)

Ф0 (со) :=

A0J0)

Mz:=

zmax

zmax

end

AO,

Mz=1.55

Если этот показатель не принял заданного значения, измените максимум АЧХ контура

kr2Wy(co) 'v^-l + kr2.Wz(co)

Введите новое значение коэф. передачи вспом. р-тора	1^*2:= З-5

Расчет главного регулятора Wvv(co) := —-—_у' / ч Фуу(ю) := arg(wyy(co))

Ауу(со) := |Wvy(co)|

F(co) :=

(M-sin^vy(co)) + l)

-co-M Ауу(со)-(м2 - l)

Определение частоты максимума вспомогательной функции:

со := .03 Given со > .02 со < .1 cores := Maximiz^F,co)

E7(cores) = °-

0.124

cores= 0.032

Аж,у^соге§j

res • vy\

(фУу(юге5))

krl

cos

k^ :=-M

T; :=

(м2 - l)-

^(^res)

res

kj-j = 4.037 T| = 32.489

АЧХ замкнутых контуров

сое

coe:=.l n:=1000 Aco:=— со := Aco,2Aco.. coe

n

Wyz(co) := W (со) + Wrl(<n) Wz(co) Wsz(co) := Wvz{a)\2

Wrl(co) :=]^r

1 +

Tr<o-j j

1 + Wgz(co) y ' l + Wsy(co)

Ay(co) := |Фу(со)|

Az(co) := |Ф2(со)|

(со)

W (со) :=		f—

sy	1 + kj.2-Wz(co)

, ч Wsz(“) , , Wsy(“) Ф7(со) :=		jrrr Фу(ш) :=	y-

6)

a)

Структурная схема системы регулирования с компенсацией возмущения приведена на рис. 7.15. Здесь на вход регулятора, помимо отклонения регулируемой величины u(t) - у(/), подается сигнал от возмущения X(t), сформированный надлежащим образом в блоке компенсации возмущения с передаточной функцией K(s). В другом варианте реализации такой системы сигнал от возмущения суммируется с выходным сигналом регулятора и образует регулирующее воздействие ц(7) (на рис. 7.15 такое подсоединение блока компенсации показано штриховой линией).

Компенсация возмущений широко используется в практике построения САУ теплоэнергетическими процессами. Так, в системе регулирования уровня воды в барабане котла (см. рис. 1.16) наряду со вспомогательной регулируемой величиной — расходом питательной воды — имеется компенсирующее воздействие от изменения расхода пара из котла.

Как и в системах со вспомогательными нерегулируемыми величинами, в системах с компенсацией возмущений преследуется та же цель — получение более своевременной информации о возмущениях. Выбор между ними определяется конкретными условиями. В первых имеется возможность получить указанную информацию даже тогда, когда возмущения недоступны для контроля; кроме того, изменение одной вспомогательной величины позволяет часто учитывать эффект действия не одного, а нескольких возмущений. Так, в схеме регулирования температуры пара (см. рис. 1.17) стабилизация температуры за пароохладителем приводит к ликвидации влияния на изменение температуры перегретого пара (основной регулируемой величины) нескольких возмущений, идущих со стороны регулирующего органа: изменения температуры пара, поступающего в пароохладитель, изменения температуры и давления поступающей в него воды. Недостаток схем со вспомогательными регулируемыми величинами состоит в появлении добавочных контуров, которые всегда являются источниками потенциальной неустойчивости системы. Кроме того, наличие инерционности и запаздывания в канале вспомогательной регулируемой величины может привести к потере эффекта от ее ввода в регулятор.

Системы с компенсацией возмущений от указанного недостатка избавлены; однако для их использования компенсируемое возмущение должно быть контролируемым, и, кроме того, каждый канал добавочной передачи информации может уменьшать вредное влияние на регулируемую величину только одного возмущения.

Изображение отклонения регулируемой величины, вызванного действием подлежащего компенсации возмущения, определяется формулой:

WAs)-K(s)W(s)W(s)

™ = r+w^wp(s)P Ц*), <7-59)

из которой следует, что условием идеальной компенсации является выполнение требования:

Р„С. 7.15	Щз) - mW(s)W(s) = 0,	(7.60)

т.е. передаточная функция идеального компенсатора должна определяться формулой:

W,(s)

K"*(S) = W^s)WpW	(7'61)

Такой компенсатор полностью нейтрализует действие выбранного возмущения на регулируемую величину и его можно назвать идеальным. Система регулирования с идеальным компенсатором называется инвариантной (независимой от возмущений) системой.

К сожалению, идеальный компенсатор оказывается физически нереализуемым, когда в регулирующем и возмущающем каналах объекта имеется запаздывание

причем запаздывание в регулирующем канале больше, чем в возмущающем, Ат = =	> 0. В этом случае формула (7.61) может быть переписана следующим

образом:

<7б2)

т.е. компенсатор должен обладать физически нереальными свойствами точного предсказания на будущее. Как видим, ситуация оказалась такой же, как и при синтезе командного блока. Таким же может быть и выход из нее. Приходится потребовать компенсации только для t > Ат, т.е. условие (7.60) переписать следующим образом:

Vx(s) - K(s)V^(s)Wp(s) = 0.	(7.63)

Тогда будет получена передаточная функция идеального, физически реализуемого компенсатора

к^-уМ^у	ам)

Чтобы уравнять степени полиномов в знаменателе и числителе этого выражения, знаменатель умножается на полином необходимой для этого степени:

K(s) = 	-	—- .	(7.65)

V^sW^Pis)

Оптимизация параметров этой передаточной функции осуществляется из условия наилучшего приближения КЧХ реального компенсатора (7.65) к идеальному (7.64) при нулевой и резонансной частотах замкнутого контура системы. Обоснование такого способа оптимизации при получении оптимальной передаточной функции командного блока см. в § 7.1.

Более простой компенсатор получается, если его выходной сигнал подавать не на вход, а на выход регулятора (как это показано штрихами на рис. 7.15). В этом случае из выражений (7.64) и (7.65) исключается передаточная функция регулятора.

Пример. Рассмотрим синтез компенсатора для САУ температурой перегретого пара котла, передаточная функция которого по регулирующему каналу определяется формулой (3.97). Предположим, что возмущение входит в этот объект по каналу с передаточной функцией

к., ехр (-т^)

Wds) =	\ ,	(7.66)

1 (V+|)2

где = 0,35 мин. Тогда передаточная функция идеального, физически нереализуемого компенсатора (7.61) будет определяться формулой:

Tus	(\ 9s + \

К (У) = 	i!	 (Т s + П е+Атл = 1 512 —— е+0’17у	(7 67)

ид MV+1) V	’ 3,52л'+1 е •

Передаточная функция физически реализуемого, идеального компенсатора (7.64) в этом случае будет определяться формулой

7>(7>+1)

(7-68)

и, следовательно, для точной реализации в знаменатель следует ввести добавочный полином первой степени. Выберем его в виде fT^s+ 1 (где коэффициент демпфирования/определяет степень уменьшения постоянной времени объекта); в результате приходим к следующей передаточной функции реального компенсатора:

7>(7>+ 1>

m = -пт ±luV*	in•	(7-69)

kn(Tus + ')(fT»s +

Пример. На рис. 7.16, а показаны КЧХ идеального (7.76) (пунктирная кривая) и реального (7.69) (сплошная кривая) при/=0,1 компенсаторов для найденных в примере 2 § 5.5 оптимальных параметров настройки ПИ-регулятора: кп = 2,328; Тц - 3,52 мин, сорез = 0,348 мин-1. При резонансной частоте системы значение вектора идеального компенсатора оказалось следующим: к к(/0,348) = 0,096 + у‘0,387. На рис. 7.16, б показаны графики квадратов АЧХ замкнутой системы регулирования по каналу действия возмущения на регулируемую величину при отсутствии (пунктирная кривая) и наличии реального компенсатора (сплошная кривая, ординаты которой увеличены в 50 раз). Соответствующие спектры регулируемой величины при действии единичного ступенчатого возмущения, полученные умножением указанных АЧХ на квадрат спектра такого возмущения 1/со2, даны на рис. 7.16, в. Интегрирование этих спектров показывает, что интегральный квадратичный показатель при введении компенсации возмущения уменьшается примерно в 80 раз.

Произведем теперь оптимизацию параметров реального компенсатора из условия, чтобы его КЧХ совпадала при частоте резонанса с КЧХ идеального компенсатора. Выполнение такого условия возможно при двух свободных параметрах реального компенсатора. Запишем поэтому его передаточную функцию (7.69), сделав свободными коэффициент передачи регулятора и постоянную времени:

TH(Ts+\)s

K(s) = к

{TKs + 1 )(fTs + 1) ’

Тогда указанное условие конкретизируется следующем образом:

,	Ги (ffmрез + 1 )Уюрез

= 0,096 + j0,387 .

(^■/“рез* 1)(Я>)рез+ !)

| \\5' | / ; |
| --- | --- |
| lJ | г / |
| qkid(co) 0.75- | 1 / |
| qkre(to ,.i) 0:5_ | К / |
| 0.25- j | 1 1 1 1 |
| “0.25 | 0 0.25 0.5 0.75 1 |
|  | pkid(co),pkre(o) ,.1) |
|  | а) |

б)

в)

Рис. 7.16

На рис. 7.17 приведено решение этого уравнения. Получены следующие значения оптимизируемых параметров: к = 0,384; Т = 2,586 мин, т.е. оптимальная в принятом смысле передаточная функция реального компенсатора должна иметь следующий вид:

- 52.(2,586. + 1)

VK.omW U-J0 (3>52j + 1 )(0,259s + 1 ) '

На рис. 7.18, а показано взаимное расположение КЧХ идеального и оптимального реального компенсаторов, а на рис. 7.18, б и в — графики квадратов АЧХ замкнутой системы и спектров регулируемой величины (аналогично рис. 7.16), а также графики переходных характеристик систем без компенсации и с компенсацией. Введение оптимального компенсатора позволило уменьшить интегральный квадратичный показатель точности примерно в 180 раз.

| Mathcad-документ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определение оптимальных параметров реального компенсатора |  |  |
| из условия совпадения его КЧХ с КЧХ идеального при частоте резонанса |  |  |
| Ввод параметров объекта: 1^ — 0.45 | Тц := 1.9 := 0.52 := .35 |  |
| Ввод параметров регулятора и резонансной частоты: |  |  |
| к,. := 2.328 |  |  |
| Т, := 3.52 cores := .348 pkres := .096 qkres:=.387 f:=.l |  |  |
| Л1, /1.^4 . 1. i'J'®res T-JCOres+l ^kom(k>T) .— k- Ti-jtores+ 1 f-Tjcores + 1 |  |  |
| p(k,T) := Re(wkom(k,T)) q(k,T) := Irn(wkom(k,T)) |  |  |
| Решение системы уравнений |  |  |
| Начальное приближение: к •= — К | т •= т 1 . |  |
| Given |  |  |
| р(к, Т) = .096 q(k,T) = .387 | ' kopt " т ^ A°pt ) | := Minerr(k,T) |
| kopt = 0.384 Topt = 2.586 |  |  |
| Проверка Wkom(kopt,Topt) = 0.096+ 0.387i |  |  |

Рис. 7.17

Анализ точности функционирования

системы регулирования с реальным компенсатором

Ввод параметров объекта, регулятора и компенсатора^ :=.45 Т := 1.9 т := .52

Ц	Ц

kj. := 2.328 Т; := 3.52 rafes := .348 kk:=.384 Tk:= 2.586 f:=.l

тл := .35

At := I -	d(co) := f-T^ j co + 1 R(co) := 1 +

Tj co j

T jco + 1

KLid(o3) := ^ ^	exp(Axjco) pkid(co) := Re(Kjd(co)) qkid(co) := Цк^со))

■kr

T^jco + 1

Kre(®) := pQ kk 4kre(co) := Цк^ш)) pk^co) := RejK^co)) coend :

:= 10

n := 5000 Aco := —C—— со := Aco,2-Aco.. coencj P^i^^res) = 0-^96 ^d^res) = 0-387

кц'ехр(_Х^Н

k,, exi

W (со) := Ц "~rV	’ W^(co) := Ц	^ ’ w(co) := Wu(co)-R(co)-kr

(Vj.co+l)3

(Vj,<B+1)

Вычисление КЧХ системы с компенсатором и без него

W,(co)

ф(со)

1 + w(co)

Wx,(c°) ~ Kre(co)-w(co)

°k ” l + w(co)	Ak(“):= |фк(®)| A(“) := 1ф(ю)1

|  | it |
| --- | --- |
| qkid(«) | 0.75"" |
| чМш) | 0.5"" |
| qkid(wres) | 1 |
| ©eo | 0.25"" |

- 0.25 0.5 0.75 1 pkid(co),pkre(co),pkid(cores)

А(ш)

Ак(со)

б)

Руи(ю):= Ке(ф(и)) Руик^03):= Ке(фк(ю)) t := 0,.1..40

Руик(“)

Руи(®) i л	2

sin(tco)dco h^t) := — •

со	71

• sin(t-со ) dco

со

в)

Во многих встречающихся на практике случаях объект управления имеет не одну, а несколько управляемых величин и соответствующее число управляющих воздействий. С точки зрения проблемы построения САУ такими объектами существенное значение имеет структура связей внутри такого объекта между его управляющими воздействиями с одной стороны и управляемыми величинами с другой. Если каждая управляемая величина зависит только от одного «своего» управляющего воздействия (как это показано на рис. 7.19, а), никаких новых проблем по сравнению с разработкой САУ объектами с одной управляемой величиной не возникает. Просто в этом случае приходится иметь дело с большим числом обычных САУ с одной управляемой величиной. Практически никаких новых проблем не возникает, когда имеются управляющие воздействия, оказывающие влияние не только на свои, но и на другие соседние управляемые величины, но это влияние имеет односторонний характер (рис. 7.19, б). При этом в системе регулирования не возникает добавочных замкнутых контуров, и, следовательно, не усложняется проблема устойчивости системы. Управляющее воздействие соседней системы может рассматриваться только как добавочное возмущение. Если такое добавочное возмущение оказывает заметное ухудшение точности работы соседней системы, его влияние может быть уменьшено путем применения рассмотренного в § 7.5 метода компенсации возмущений. Структура системы приобретает вид, указанный на рис. 7.19, в.

Новые проблемы возникают тогда, когда в объекте имеются перекрестные связи от управляющих воздействий на управляемые величины. Такие объекты называются многомерными. Регулирование такого рода объектов может быть как несвя-

Рис. 7.20

занным (рис. 7.20, а), так и связанным (рис. 7.20, б). В первом случае наличие внутренних связей в объекте не отражается на структуре регуляторов (они остаются одномерными, но их просто становится больше), во втором сохраняется один регулятор, но в него вводятся добавочные поперечные каналы воздействий. Такой регулятор называется такжq многомерным [11].

Сложность синтеза многомерных систем регулирования с перекрестными связями в объекте состоит в том, что в этом случае, вообще говоря, нельзя выбирать алгоритмы функционирования регуляторов каждой регулируемой величины по отдельности (как это допустимо в многомерных системах с односторонними поперечными связями в объектах) — здесь приходится все алгоритмы функционирования регуляторов определять совместно. В результате резко возрастает число оптимизируемых параметров настройки системы.

Одна из наиболее серьезных трудностей, возникающих при построении систем регулирования многосвязных объектов, состоит также в том, что в таких системах появляется большое число взаимопересекающихся замкнутых контуров, причем среди них могут оказаться контуры с положительной обратной связью. В результате в таких системах увеличивается опасность потери устойчивости, особенно при нестабильных свойствах объекта.

Так, уже в системе несвязанного регулирования двумерного объекта, которая была показана на рис 7.20, а имеются три замкнутых контура — два обычных и один контур, замыкающийся по цепочке WpX(s) -> ^2](s) (-1) ~^

W^\2(s) (“1) —причем двойная смена знака сигнала свидетельствует о том, что последний контур имеет положительную обратную связь. В системе связанного регулирования, изображенной на рис. 7.20, 5, можно выделить пять замкнутых контуров.

Примером объекта с двумя регулируемыми величинами и «односторонней» связью между ними может служить барабанный котел в системе регулирования уровня воды в барабане h6(t) и давления перегретого пара pnn(t) (см. рис. 1.16). Регулирование этих величин обычно осуществляется путем изменения подвода питательной воды jun B(t) и топлива цт(0- При этом очевидно, что изменение расхода питательной воды не оказывает влияния на давление перегретого пара, в то время как изменение расхода топлива влияет как на давление перегретого пара, так и на уровень воды в барабане.

Однако прямоточный котел, рассматриваемый как объект регулирования температуры за переходной зоной (являющейся аналогом уровня в барабане для барабанного котла) 0ПЗ(О (см. рис. 1.19) и давления перегретого пара pnu(t)9 является объектом с двусторонними (перекрестными) связями, поскольку изменение подвода питательной воды в прямоточный котел сильно влияет на давление перегретого пара.

Если системы регулирования давления пара и уровня воды барабанного котла строятся как независимые друг от друга системы (см. рис. 1.16 и 1.12), то в прямоточных котлах — это единая система регулирования двух регулируемых величин (см. рис. 1.19). Обратим, однако, внимание на то обстоятельство, что в указанной системе регулирования имеется только один блок КВ, компенсирующий влияние системы регулирования давления на систему регулирования температуры (блок воздействия системы регулирования температуры на систему регулирования давления отсутствует). Объясняется это, в частности, стремлением не образовывать лишних замкнутых контуров. В рассматриваемой системе тщательная стабилизация контура регулирования температуры за переходной зоной введением сигнала от промежуточной переменной состояния расхода питательной воды фактически изолировала эту систему от внешних возмущений, и, следовательно, она сама перестала быть источником возмущений для системы регулирования давления. Тем самым практически отпала необходимость и во введении компенсирующей связи от этой системы к системе регулирования давления.

Подобно тому, как одномерные системы состоят из одномерных звеньев, многомерные системы состоят из многомерных звеньев [18].

Линейное многомерное звено с т входами и п выходами описывается матричным соотношением вида

Y(s) = WCOXCO,	(7.70)

где X(s) и Y(s) — векторы-столбцы изображений входных и выходных величин

X(s) = (X,(s),X2(s),...,XJs)y;

Y(s) = (Y](s),Y2(s),...,Yn(s)y,

здесь индекс «т» обозначает операцию транспонирования; W(s) — матричная передаточная функция — матрица, элементами которой являются передаточные функции отдельных каналов звена:

Wu(s), W]2(s),..., W2](s),W22(s),...,W22m(s)

W (s) =

(7.71)

Wnl(s),Wn2(s),...,Wnm(s)

Многомерное звено системы на структурных схемах обычно изображается так, как показано на рис. 7.21.

X Г	1| Y

Пример. В примере 2 § 2.1 рассмотрен двухъемкостный гидравличе-	^ w j ^

ский объект (см. рис. 2.1, б) с двумя входными воздействиями — регулирующим \л и возмущающим X. Одно регулирующее воздействие	Рис. 7.21

позволяет регулировать только одну регулируемую величину, которой в примерах гл. 2 был уровень воды во втором баке. Допустим теперь, что необходимо одновременно регулировать уровни в обоих баках; объект регулирования в этом случае должен быть снабжен двумя регулирующими органами, например клапаном на трубопроводе между баками (рис. 7.22). Примем, что зависимости расходов Gnp, GCT и G, от ц, = лг,, \х2 ~ х2, X = х3, /г, — zj и h2 = z2 определяются формулами:

Система уравнений (2.1) в этом случае приобретает вид:

z\(t) = [*,(/) J p°np-Zl(t)-2x2(t) J Z](l)-Z2(t)]/Fl;

z2 (t)= [2x2(l) J zi(t)-z1(t)-2xi(t) J z2(t)]/F2,

где Fj и F2 — площади баков, а после линеаризации эти уравнения записываются следующим образом:

(7.72)

где

причем равновесные значения переменных, от которых производится их отсчет, должны удовлетворять системе уравнений статики:

гг	0 ° О Л _ О Л О.	°/:rrzr

Примем для определенности: = х2 = х3 = 0,5; zx = 2 м; z2 = 1 м; р = 6 м; Fx = F2 = = 1 м2; тогда: ап = 0,625; аХ2 = 0,5; а2Х = 0,5; а22 = -1; Ьхх = 2; ЬХ2 - -2; 613 = 0; Ь2Х = 0; Ь22 = 2; Ь2Ъ = -2.

пр

ст

Для получения матрицы передаточных функций объекта запишем систему уравнений в матричном виде:

у'(0 = Ау(0 + Вх(0,

(7.73)

где

(7.74)

| *11 | *12 | ; В - |  | *12 | *13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *21 | а22_ |  | *21 | *22 | *23_ |

А =

и перейдем в область изображений:

У (5)5 =AY(j) + В X(s),

или

[Е5 - A]Y(s) = ВX(s),

где Е — единичная матрица.

Умножим левую и правую части этого уравнения на матрицу, обратную [Fs - А]; тогда получим выражение непосредственно определяющее вектор управляемых величин объекта:

Y(s) = [Ej - A]"1 BX(j).	(7.75)

Соответственно матричная передаточная функция объекта будет определяться формулой

W(j) = [Es - А]-1 В.	(7.76)

Для рассмотренного примера

| А = | -0,625 0,5 | ; В = | 2-2 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 -1_ |  | 0 2 -2 |

Следовательно, [Es - А]-1 =

1

5+1 0,5 0,5 5 + 0,625

52 + 1,6255 + 0,375

1

W (s)

52 + 1,6255 + 0,375

2(5 + 1) -2s-\ -1 1 25 + 0,25-2s- 1,25

Обычно передаточные функции объектов управления относительно регулирующих и возмущающих воздействий записывают раздельно; в рассматриваемом случае:

W» -

2(5+ 1) -2(5+1) 1 25 + 0,25

(7.77)

ц 52 + l,625.s + 0,375

W, (J) -

(7.78)

52 + 1,6255 + 0,375

-(25+ 1,251

- Типовые связи между многомерными звеньями

В структурных схемах многомерных систем, как и в одномерных системах (см. § 3.2), можно выделить три вида типовых связей между многомерными звеньями: последовательную, параллельную и обратную.

Последовательная многомерная связь (рис. 7.23, а). Записав изображения для каждой выходной величины каждого из рассматриваемых многомерных звеньев при т = п в виде (7.70) и исключив затем из полученной таким образом системы уравнений изображения промежуточных переменных Zx(s), Z2(s), ..., Zn(s), получим систему уравнений, непосредственно связывающих между собой изобра

-

Рис. 7.23

жения входных^(s),X2(s), ...9Xn(s) и выходных Y{(s), Y2(s), ..., Yn(s) величин. Рассматривая полученные соотношения, легко прийти к выводу, что матричная передаточная функция последовательного соединения многомерных звеньев определяется через передаточные функции каждого звена с помощью формулы, аналогичной (3.30);

W(j) = W2Cy)W,Cs).	(7.79)

Добавив к рассмотренной системе из двух звеньев еще одно звено, а затем продолжив такую операцию, можно показать, что матричная передаточная функция системы из / последовательно включенных многомерных звеньев равна произведению передаточных функций отдельных звеньев, причем перемножение должно идти в последовательности, обратной направлению воздействия:

W(s) = W^W^CO ... WjCs).	(7.80)

Напомним, что вычисление элемента матрицы (7.79), стоящего на пересечении /-й строки и у-го столбца, осуществляется по формуле

(7.81)

^) = ZW2,ik(s)WUV{s).

к=\

Параллельная многомерная связь (рис. 7.23, б). Матричная передаточная функция системы из / звеньев равна в этом случае сумме матриц отдельных звеньев:

W (s) = Wj(j) + W2(s) + ... + WyCs).	(7.82)

Каждый элемент матрицы W(s) равен сумме тех же элементов отдельных матриц:

W^s) = Wu ./s) + W2i .<» + ... Wu	(7.83)

Обратная многомерная связь (рис. 7.23, в). Для такой связи справедливы следующие соотношения:

Y (s) = W,(j)[X(j) + W2(s)Y(j)],

ИЛИ

[Е - W,(5)W2(S)]Y(S) = W,(j)X(*)].

Следовательно, изображение вектора выходной величины определяется формулой:

Y(s) = [Е - W1(5')W2(5')]_1W1(ls,)X(1s'),	(7.84)

а передаточная функция системы

Ф(5) = [Е - W1(^)W2(ly)]-1W1(^).	(7.85)

Используя полученные соотношения, можно определить передаточную функцию любой структуры многомерной системы. В частности, для структуры много-

256

мерной системы управления, показанной на рис. 7.24 имеем Wj(^) =

W2(s) = - Е и, следовательно, передаточная функция системы относительно задающего воздействия будет определяться следующим образом

ФОО = [Е + vy^WpCs)]-1 WM(5)Wp(5)K(5),	(7.86)

где К^) — матричная передаточная функция командного блока.

Для входного возмущающего воздействия имеем: Wj(V) = Е; W2(s) = -W^(s)Wp(s) и поэтому выражение для передаточной функции системы приобретает вид:

Ф(*) = [Е + WM(^Wp(5)]-'W^),	(7.87)

где	— матричная передаточная функция объекта относительно возмущений.

- Расчет параметров систем несвязанного регулирования многомерных объектов

При расчетах систем регулирования многомерных объектов происходит усложнение критериев оптимальности (по сравнению с расчетами оптимальных параметров систем регулирования одномерных объектов). Прежде всего, это усложнение касается оценки ограничения на запас устойчивости. Как и при расчетах многоконтурных систем (см. § 7.3, 7.4), здесь необходимо накладывать ограничения на запас устойчивости каждого контура системы. Конкретно это выражается в требовании, чтобы число контролируемых в процессе расчета показателей колебательности (обычно используется частотный показатель колебательности М) было равно числу замкнутых контуров, влияющих на устойчивость системы.

Определенные трудности могут возникнуть и с формулировкой общего показателя точности функционирования многомерной системы регулирования, поскольку увеличение показателя точности регулирования одной регулируемой величины может войти в противоречие с точностью регулирования других регулируемых величин.

При формулировке порядка расчетов можно исходить из следующих соображений.

Любую многомерную систему можно рассматривать как одноконтурную систему регулирования какой-либо одной /-й регулируемой величины yfj) с обобщенным объектом, включающем в себя как собственно объект, так и все остальные регуляторы (параметры настройки которых предполагаются зафиксированными на некотором уровне так, чтобы обобщенный объект был устойчив). Передаточная функция такого обобщенного объекта Wio§(s) может быть получена из матричной передаточной функции системы по каналу «вектор командных воздействий» — «вектор регулируемых величин»

Ф(*) = [Е + W^Wp^r'W^WpC*),	(7.88)

если в этой формуле положить соответствующий элемент матрицы регулятора равным единице (напомним, что при несвязанном регулировании матрица регулятора является диагональной), а соответствующий элемент единичной обратной связи равным нулю, после чего вычислить ее элемент Ф/7(.у)- По найденной таким образом передаточной функции обобщенного объекта определяется настройка соответствующего канала регулятора так, чтобы резонансный пик АЧХ замкнутого контура, определяемого по передаточной функции /-го канала,

ф<1). .I&ZSVL	(7.89)

принял заданное значение. Тем самым будет найдена граница области допустимого запаса устойчивости выбранного контура при зафиксированных параметрах настройки других регуляторов. Естественно, что такой выбор настройки рассматриваемого регулятора может дать либо слишком большой, либо недостаточный запас устойчивости по другим контурам. Поэтому приходится организовывать процедуру последовательного поиска, результатом которого должно быть получение в многомерном пространстве параметров настройки всех регуляторов, областью, на границах которой резонансные пики всех контуров примут допустимое значение. В пределах этой области должна быть найдена точка, соответствующая экстремуму принятого критерия точности работы многомерной системы регулирования.

Организация процедуры поиска может быть, как и при расчете неодноконтурных систем регулирования одной регулируемой величины (см. § 7.3 и 7.4), организована двояко.

Обычно рекомендуется организовывать поиск циклически по контурам. Определив настройку одного, переходят к настройке другого и т.д. Пока не возвратятся к начальному; если окажется, что его настройка недопустимо изменилась, описанный цикл расчетов повторяется. Такое повторение производится до тех пор, пока настройки всех контуров станут удовлетворять поставленным требованиям к точности регулирования и общему запасу устойчивости. К сожалению, нет уверенности, что подобная процедура сойдется, а если и сойдется, то нет уверенности в том, что она сошлась к действительному оптимуму. Кроме того, на каком-то шаге подобного движения к оптимуму система может оказаться неустойчивой.

Современная вычислительная техника позволяет при решении рассматриваемой здесь задачи применить другой, более надежный алгоритм поиска — алгоритм многомерного сканирования, который уже был использован при расчетах неодноконтурных систем регулирования одной регулируемой величины.

Для двумерной системы расчеты могут выполняться в следующем порядке:

Один из регуляторов назначается ведущим, а другой ведомым.

Коэффициент передачи ведомого регулятора принимается равным нулю и определяется начальная настройка ведущего регулятора.

По обобщенному объекту для ведомого регулятора, в структуре которого оказывается и ведущий регулятор, определяется начальная настройка ведомого регулятора.

Строятся и анализируются АЧХ обоих контуров замкнутой системы. Если резонансные пики контуров примут заданные значения при различающихся частотах, то это свидетельствует о существовании естественной частотной развязки контуров. В этом случае расчет настройки системы может считаться оконченным. В противном случае (т.е. когда резонансный пик ведущего контура не будет соответствовать заданному) следует применить процедуру сканирования, т.е. настройку ведущего регулятора следует менять с расчетом настройки ведомого регулятора. Подобная процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут оптимум принятого критерия точности управления.

Пример. Рассмотрим применение алгоритма многомерного сканирования для системы несвязанного регулирования уровней в двумерном объекте, представленном на рис. 7.25, а\ характеристики двумерного объекта этой системы были получены в примере § 7.7. Будем считать, что регулирование осуществляется И-регуляторами.

Предварительно запишем основные формулы, которые понадобятся при выполнении расчетов.

а)

Передаточные функции обобщенных объектов для каждого из регуляторов, получаемые из (7.88) при /7 = 2:

ч	^u(S)+Wp2(s)[W^(S)W(s^22-W^2(sW^(s)]

^'об(')=	1 + W^(S)Wv2{s)	'	(7'90)

^22^ + Wpi (S) [^ 1, (sW(s)^22 - ^ n(s) fV^is)]

I ' " ) И р, (.V)

*W*)= —			ГГ^—	“	•	<7-91)

Передаточные функции (7.89) каждого из замкнутых контуров:

ф JWWL.

1 1 + ^1об(^р1 С4')’

W=T^W^)-	(7-93)

Показателем точности регулирования выбран линейный интегральный показатель. Определив передаточные функции отдельных каналов объекта из (7.87), а также воспользовавшись формулой (5.10), придем к выводу, что точность регулирования растет с увеличением коэффициентов передачи И-регуляторов кц1, &и2. Допустимое значение частотного показателя колебательности примем равным 1,55.

В качестве ведущего выбираем второй регулятор.

По передаточной функции (7.91) при fVpj(s) = 0 определяется оптимальная настройка второго регулятора, которая принимается его начальной настройкой. Возможный порядок расчетов приведен на рис. 7.26; результат расчета: &и2=2,447.

Расчет настройки первого регулятора при уже известной настройке второго по передаточной функции обобщенного объекта (7.90) показан на рис. 7.27; результат расчета: = 0,015. При этом оба резонансных пика приняли одинаковое заданное значение. Сканирование показало отсутствие возможности увеличения точности регулирования по обеим управляемым величинам. Это свидетельствует о том, что найденные параметры настройки могут считаться оптимальными. Заметим, что наибольшая точность только по отношению к первой управляемой величине достигается при выключенном втором регуляторе.

Модель системы и получаемые с ее помощью графики процессов регулирования и управления при такой настройке показаны на рис. 7.28—7.30. При построении этой модели использован дискретный вариант уравнений (7.72). На рис. 7.28 показаны графики изменения уровня в обеих емкостях при ступенчатом изменении положения клапана на стоке (возмущения), причем для более отчетливого изображения изменения уровня во втором баке его график увеличен в 10 раз. Как видим, система устраняет отклонение уровня во втором баке значительно лучше, чем в первом. На рисунке для ориентировки показано также изменение во времени регулирующих воздействий.

На рис. 7.29 показаны процессы управления при изменении задания регулятору уровня в первом баке. Влияние такого воздействия практически не сказывается на изменении уровня во втором баке (соответствующий график пришлось даже увеличить в 10 раз). Иная картина наблюдается при изменении задания регулятору уровня во втором баке (рис. 7.30), изменение уровня в котором происходит весьма активно, но одновременно происходит сильное и длительное отклонение уровня в первом баке.

260

Система несвязанного регулирования ■— расчет начального значения коэффициента передачи ведущего (второго) И-регулятора

Ввод показателя колебательности, КЧХ объекта и регулятора при единичном коэффициенте передачи:

М := 1.55

-со + j-1.625со + .375

КЧХ разомкнутого контура: W2(co) := R2(co)-Wm22(co)

со := Асо,2-Асо.. coend

^end Ю п:=2000

wend

Ввод диапазона частот и числа точек частотных х-к:

Асо :=

11	2-тт -со -j

Построение М-окружности: m(co,u):=— -е Ыепй

М

Ввод центра М-окружности:	u := .7

-u qm(co,u) := Im(m(co,u)) pm(co,u) := Re(m(co,u))

Значение предельного коэффициента передачи регулятора

1Т

0.5--

( Л

qm(co , u)

kj2 = 2.447

P^22(«),P2(w),pm(co ,u)

Система несвязанного регулирования — расчет предельного значения коэффициента передачи ведомого (первого) И-регулятора

Ввод показателя колебательности, КЧХ объекта, коэффициента передачи 2-го регулятора:

2-j-co + 2	/ \	-2-j-co - 1

/\	Z--CO + Z	/\

W„,(со) := —	*		WMl2(co) :=

-со2 + j -1.625 со + .375	-со2 + j -1.625 со + .375

М := 1.55

2-j-co + .25

W^,(co):= —		Wm22(co):=-

-со2 + j -1.625 со + .375	-со2 + j -1.625 со + .375

ki2 := 2.447

КЧХ регуляторов, разомкнутого контура: Wr2(co) := —— Ri(&>) := —-

coj	coj

Wm11(qj) + Wr2(co)(WMll(co)-W^22(co) - W(ll2((o)-W|l21(co))

W0,(coj	/ \ / \

1 + WM22(co)-Wr2(co)

W,((!)) := WoI((b) r,(co) q,(co) :=Im(w!((»))	p,(co) := Re(w,(co))

q0,(co) := Ira(wol(co))	p0i(®) := Re(wol(co))

Ввод диапазона частот и числа точек частотных х-к:	coend ;= 8 п := 1000

Построение М-окружности:	wend

Асо :=		со := Асо,2-Асо.. coend

о	п

2 я -ш j

/	\ U	СО encj

М6	U qm(co,u) := Im(m(co,u))	pm(co,u) := Re(m(co,u))

Рис. 7.27 (начало)

Ввод центра М-окружности :	u := 115

Значение предельного коэффициента передачи регулятора

,2

qi(<«)

q0i(®)

qm(co , u)

Pl(fi)), Poi(co), pm(a> , u)

М

kn :=

(м2 - l)-u

ku = 0.015

Построение АЧХ замкнутых контуров ф j(coJ :=	т-т	 АДсо) := Фдсо)

1 + W |(со)-кц

WM22(“) + ki|-(w)R,(w)-(W^i(co)-WM22(w) ~ W^co^W^co))

Wo2(®) :=

1 + WM,l(co)-kil-R|((o) W2(co)

A2(co) := |Ф2(со)|

W2(co) := Wo2(co)-Wr2(co) Ф2(ю) :=

1 + W2((o)

k;i =0.015 ki2 = 2.447

Двумерная система несвязанного регулирования — процессы, вызванные действием возмущения

Ввод коэффициентов передачи регуляторов: кп := .015 ki2 := 2.447 Ввод диапазона изменения времени , числа точек:

| tend := 60 n:=3000 At:=-^ i := 0, l..n tj := i-At n Ввод входных воздействий: ^ := -.1 xlj := 0 x2j := 0 yl0:=0 y2a := 0 г20 := 0 sl0 := 0 ц10 := 0 ¦i20 := 0 ylj+l Л |  | r —At-.625ylj + At-.5-y2j + At-2-¦al; - At-2-(a2j + ylj Л |
| --- | --- | --- |
| y2j+i |  | At-.5-y 1 j - At-y2j + At>2-¦i2j - At-2-A,j + y2j |
| e'i+i |  | xlj -ylj |
| M-lj+i |  | kji-At-elj + ц1{ |
| £2j+¦ |  | x2j — y2j |
| Ц2j+i у |  | v k;2-At-e2j + ц2¦ , |

tj

Рис. 7.28

ti

Mathcad-документ

Рис. 7.29

U

Отрицательное влияние большого числа замкнутых контуров в многомерных системах на их устойчивость и связанная с этим сложность проектирования, наладки и эксплуатации заставляют искать способы устранения взаимного влияния (развязывания) контуров друг на друга, или, по крайней мере, сведения этого влияния к допустимому минимуму.

Иногда такая развязка происходит естественным путем, например, когда частоты собственных переходных процессов в отдельных контурах оказываются существенно различными. Чаще же приходится использовать для такой развязки перекрестные связи регулятора; синтезированная исходя из этих условий система называется автономной.

Автономность системы может быть достигнута соответствующим подбором перекрестных связей в многомерном регуляторе (см. рис. 7.20, б). На практике обычно структурная схема многомерной автономной системы несколько меняется — компенсирующие поперечные связи регулятора выделяются в отдельный блок на его выходе, который называется компенсатором. Такая структура показана на рис. 7.31, где компенсатор обозначен как К. Объект совместно с компенсатором образуют скомпенсированный объект КОБ (на рис. 7.31 очерчен штрихами), по отношению к которому система может рассматриваться как система несвязанного регулирования.

Легко можно показать, что для полного устранения поперечных связей в скомпенсированном объекте необходимо выбрать передаточные функции компенсатора по формулам:

*.2 = -^12^ 1.; *21 = -^2/^22-	(7-94)

В этом случае матрица передаточных функций скомпенсированного объекта окажется диагональной:

о

(7.95)

W.

\i22k_

W(j) =

где

Рис. 7.31

^1

w -W (S)	^.2(^2, W

"\,Uk-'%uW	w^2(s) >

w _w	^,2(^2,(*) "m22k-%22W w	■

(7.96)

(7.97)

Это положение можно распространить на многомерную систему с произвольным числом регулируемых величин.

Пример. Возвратимся к примеру дву- Уг мерной системы регулирования объекта, состоящего из двух емкостей (см. рис. 7.22) с И-регуляторами. Несвязанное регулирование этого объекта было рассмотрено в примере § 7.8 (см. рис. 7.25, а). Пусть теперь

система регулирования выполнена как автономная (структура этой системы показана на рис. 7.25, б). Имея в виду передаточные функции каналов объекта (7.77) и (7.78) и используя формулы (7.94), получаем следующие передаточные функции компенсаторов:

*,гм=о.5^; ад'-йтг-

На рис. 7.32 приведен расчет по передаточной функции объекта (7.96) оптимального коэффициента передачи первого регулятора при использовании таких компенсаторов. Результат расчета: ки1 = 0,017. Аналогично по (7.97) находится коэффициент передачи второго регулятора

*„2 = 0,98.

Mathcad-документ

Автономная система — расчет коэффициента передачи первого И-регулятора

Ввод показателя колебательности, КЧХ объекта и регулятора : м := 1.55 / \	2-j-co + 2	/ \	-2-j-co - 1

wm 1W := ——		 wm 2М ——

-со + j-1.625(0 + .375	-со + j-1.625 со + .375

\Уц22(ш) :=

1

Wll7iM :=■

й21 • 2

-со + jl.625co + .375

R,(co) := — j-ш

КЧХ разомкнутого контура: WQj(co) := j(co)

2-j-co + .25

-со + j-1.625co + .375 Wnl2^)-Wn2l(“) wm22(“)

coend := 10 n:= 1000

со := Асо,2-Асо.. со

Асо := -

end

Wj(ffl) := Wol((i))-R,(ffl) qol(co) :=Im(wol(a))j pol(co) := Re(wo,(co)j qj((o) := Irr^W ,(co)j	p,(co) := Re(w |(co)j

Ввод диапазона частот и числа точек частотных х-к::

^end

qm(co, u) := Im(m(co, u)) pm(co, u) := Re(m(co, u)) Ввод центра М-окружности :	u := 103

2 •n CO j

/ \ U M end m^co,uJ := —e M

Pol(")’Pl(C0)’Pm(C0 ’u)

Выполнение условия автономности придает системе регулирования еще одно полезное свойство — каждая регулируемая величина в автономной системе реагирует только на «свое» задающее воздействие. Независимость отдельных управляемых величин от задающих воздействий других управляемых величин стала служить определением самого понятия автономная система.

Следует однако сказать, что выполнение условия автономности в виде требования иметь матрицу передаточной функции скомпенсированного объекта диагональной на практике не привилось. Причина состоит в следующем.

В многомерных системах несвязанного регулирования число замкнутых контуров превышает число регулируемых величин (см. § 7.6), и введение автономности преследует цель уменьшить число контуров до числа регулируемых величин. Так, в системе несвязанного регулирования двумерного объекта (см. рис. 7.25, а) имеются три замкнутых контура, число которых после осуществления идеальной автономности уменьшается до двух. К сожалению, реализовать идеальные связи в компенсаторе не удается, особенно если в объекте имеется запаздывание в передаче регулирующих воздействий. Реальные связи являются лишь некоторым приближением к идеальным (ситуация здесь точно такая же, как и при синтезе систем с компенсацией возмущений). Поэтому реально число контуров будет даже больше, чем в системах несвязанного регулирования. Так, в примере с двумерным объектом таких контуров окажется пять. Следует также учитывать возможные неточности задания моделей объекта и их изменение в процессе эксплуатации системы.

Другой недостаток автономных систем состоит в том, что встречаются ситуации, когда компенсатор уничтожает не только влияние перекрестных связей в объекте, но «запирает» и прямые связи между соответствующими регулирующими воздействиями и «своими» регулируемыми величинами. Это имеет место, например тогда, когда оказываются близкими передаточные функции всех каналов в объекте. Для рассмотренного примера это значит, что справедливо равенство

= ^22 (*) = ^21 (*) = ^.2 (*)■

В этом случае формулы (7.94) дают:

Kn(s) = K2X{s) = -1, а формулы (7.96), (7.97)

= ^22кМ = О-

Выход из создавшегося положения состоит прежде всего в том, чтобы не объединять (как это делается) два различных вида автономности, а признать существование двух видов автономности:

контурной автономности, при которой осуществляется развязка контуров подсистемы регулирования;

автономности по управлению (по задающим воздействиям), когда достигается независимость изменения каждой управляемой величины от изменения задания другим управляемым величинам.

Естественно, что такое разделение автономности предполагает, что система управления имеет полную иерархическую структуру, показанную на рис. 1.2, т.е. состоит из многомерного командного блока КБ и многомерной односторонне скомпенсированной подсистемы регулирования. При этом контурная автономность реализуется в компенсаторе подсистемы регулирования, а автономность по управлению — в командном блоке.

Рис. 7.33

Упрощение решения задачи контурной автономности (развязки контуров) получается потому, что для размыкания связей между контурами достаточно разрушить лишь связь в одном направлении (что и показано в структуре компенсатора на рис. 7.33). Это значит, что для развязки контуров нет необходимости требовать, чтобы матрица передаточных функций скомпенсированного объекта была диагональной — достаточно, чтобы она была треугольной.

Автономность по управлению может быть реализована в поперечных связях командного блока, причем выбор этих связей свободен от проблемы устойчивости, и кроме того, могут понадобиться только односторонние связи.

Выбора компенсирующих связей как в компенсаторе, так и в командном блоке может быть осуществлен методами компенсации возмущений, которые были рассмотрены в § 7.5. Применение этих методов подсказывает и последовательность синтеза передаточной функции компенсатора и расчета параметров настройки регуляторов. Следует вначале, предполагая, что приемлемая автономность будет достигнута, определить настройку регулятора и диапазон резонансной частоты полученной одномерной системы, после чего может быть выбрана и структура и параметры настройки компенсатора. Настройка второго регулятора осуществляется по обобщенной КЧХ объекта с проверкой высоты обоих резонансных пиков замкнутых контуров. При этом возможно понадобится (как и для систем несвязанного регулирования и с добавочной информацией от вспомогательных регулируемых величин) осуществить добавочный поиск (например, методом многомерного сканирования). Естественно, что и в этом случае односторонняя развязка контуров окажется неидеальной, однако это увеличит число контуров, которое не будет превышать числа контуров при несвязанном регулировании, причем интенсивность добавочной связи будет существенно ослаблена. Обратим внимание на то, что в практических примерах многосвязных систем (см. § 1.6—1.9) все они имеют одностороннюю компенсацию.

Глававосьмая

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЦИФРОВЫМИ КОНТРОЛЛЕРАМИ

  - Цифровые контроллеры и преобразование их математического описания к расчетному виду

В настоящее время подавляющее большинство САУ строится на технической базе цифровых вычислительных устройств. Их главной отличительной особенностью (с точки зрения влияния на процессы управления) является дискретный характер сигналов, с которыми они оперируют. Это значит, что непрерывные сигналы, характеризующие состояние объекта управления, перед поступлением в вычислитель квантуются по времени и по уровню. Интервал квантования по уровню в современных вычислителях при применяемой очень большой разрядной сетке обычно оказывается ничтожно малым и его влиянием можно пренебречь. Однако даже небольшие интервалы квантования во времени (по сравнению с длительностью переходных процессов в рассматриваемом классе систем) могут оказать заметное влияние на устойчивость и точность работы САУ. Кроме того, существуют системы, в которых шаг квантования по времени приходится выбирать сравнительно большим. Так, регулирование экономичности сжигания топлива в топках котлов обычно осуществляется по содержанию кислорода или других компонент в уходящих газах (см. рис. 1.14) и может реализоваться на аппаратуре, которая осуществляет газовый анализ периодически с относительно большим (порядка нескольких минут) периодом отбора проб. Представляется поэтому целесообразным подробнее остановиться на свойствах систем с цифровыми контроллерами.

Схема подключений цифрового вычислительного устройства (ЦВУ) к каналу преобразования непрерывного сигнала приведена на рис. 8.1, а. Входной непрерывный сигнал х(/) в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) преобразуется в дискретную последовательность чисел х(кТ), которая подается на вход ЦВУ Здесь она преобразуется в соответствии с заложенным в нее алгоритмом в синхронную последовательность чисел у(кТ), которая затем в цифроаналоговом преобразователе (ЦАП) преобразуется в непрерывный сигнал y{t).

Очередное дискретное значение выходного сигнала у(кТ) в момент времени t = = кТ ЦВУ может формировать, основываясь на значении входного сигнала х(кТ) в тот же момент, а также на значениях любого числа предыдущих значений входа

а)

б)

и выхода х[(к - 1)7], ..., х[(к - /)7], у[(к - 1)7], у[(к - г)7], которые могут храниться в ее памяти. Если система линейна и стационарна, указанные вычисления проводятся по формуле

у(кТ) = d0x(kT) + dxx[(k - 1)7] + ... + d{x[(k - /)7] - сху[(к - 1)7] с2у[(к - 2)7] - ... - сгу[(к - г)Т],

(8.1)

где Cj, с2, cr, d0, dx, ..., dt — постоянные коэффициенты; /, г — число хранящихся в памяти предыдущих значений входного и выходного сигналов.

Сгруппировав последовательность значений выхода, эту формулу можно записать по-иному:

у(кТ) + сху[(к- 1)7] + ... +cry[(k-r)T] =d0x(kT) + dxx[{k- 1)7] + + ... + d[X[(k — /)7].

(8.2)

Это так называемое разностное уравнение дискретной системы; разностные уравнения играют такую же роль при исследовании дискретных систем, как дифференциальные уравнения при исследовании непрерывных систем.

Очевидно, что (8.2) описывает динамическую дискретную систему; уравнение линейной статической дискретной системы получается из этого уравнения, когда коэффициенты c{,cr, dl9 ... dt обращаются в нуль.

При заданном входном воздействии х(кТ), а также при заданных начальных условиях у(—Т), у(—2Т), ..., у (-гТ) решение (8.2) может осуществляться последовательно для каждого очередного момента времени t = 0, t = Т, t = 2Т ... с помощью (8.1).

Так, часто встречающиеся операции интегрирования и дифференцирования ЦВУ вычисляет в соответствии со следующими дискретными алгоритмами: интегрирование выполняется приближенно по правилу прямоугольников, т.е. заменяется суммированием дискретных значений входного сигнала:

к-I

к

у[кТ] = Т^х[1Т] = T^Tx[iT] + Тх[кТ] = Тх[кТ) +у[(к- 1 )Г],

(8.3)

а дифференцирование — взятием первой разности:

у[кТ]= jx(kT)~ \х[{к-\)Т].

(8.4)

Таким образом, типовой ПИД-алгоритм регулирования в ЦВУ регулятора может быть реализован с помощью следующих разностных уравнений:

Ц„[кТ] = кпе[кТ\;

\iH[kT] = к-^ г{кТ\ + [1К[{к-\)Г[\

И

(8.5)

(8.5а)

И-алгоритм

ци[*7] = *иЩ*7] + ци[*- 1)71;

ПИ-алгоритм

^п[кТ] = киг[кТ]\

»ЛкТ] = k-fe[kT] + ^[(k-\)T];

(8.5в)

И

Ч[кТ] = 11п[кТ} + 11и[кТ] + 1хл[кТ\.

То обстоятельство, что дискретные сигналы представляют собой последовательности чисел, не позволяет применить к ним введенный в предыдущих главах математический аппарат интегральных преобразований Лапласа и Фурье. Однако это затруднение может быть достаточно просто преодолено переходом к соответствующей модели этих сигналов.

Поскольку дискретная последовательность чисел определяет мгновенные значения непрерывного сигнала в дискретные моменты времени, в качестве модели такой последовательности можно выбрать последовательность бесконечно коротких импульсов так, чтобы величина каждого импульса («площадь» под его графиком) была равна заменяемому числу. В дальнейшем такую последовательность импульсов будем называть последовательностью модулированных дельта-импульсов и отмечать звездочкой сверху. Например, символ х*(/) обозначает модулированную последовательность дельта-импульсов с периодом повторения Г, величина каждого импульса в которой равна значению непрерывного сигнала x(t) в моменты посылок.

Модулированная последовательность дельта-импульсов, очевидно, имеет изображение по Лапласу и Фурье, которые также будут отмечаться звездочкой; X*(s) и X* (/со).

Последовательность чисел х(кТ), определяющих дискретные значения непрерывного сигнала х(/), графически изображается точками (рис 8.2, а); условимся изображать последовательность дельта-импульсов х*(/) стрелками соответствующей длины (рис. 8.2, б).

После выполнения рассмотренной замены сигналов, уравнение (8.2) приобретает следующий вид:

y*(t) + c^y*(t - Т) + ... + cry*(t - rT) = dtfc*{t) + dxx*(t - Т) + + ... +dtx*(t-lT).

(8.6)

/

■r-r<

х(кп

X*(t)

/

/

А

Т

Очевидно, что преобразование дельта-импульсной последовательности x*(t) bj/*(7), определяемое этим уравнением, может быть осуществлено в схеме с отрицательной обратной связью, состоящей из безынерционных (с коэффициентами передачи с., d{) и запаздывающих (со временем запаздывания, равным периоду квантования Т) звеньев.

Такая система может осуществлять преобразование любых (а не только последовательностей дельта-импульсов) сигналов, причем в общем случае для произвольного входного x(t) и выходного y(t) сигналов ее уравнение записывается следующим образом:

y{t) + cxy(t — Т) + ... +cry(t - rT) = dtfc(t) + d\x(t - Т) + ... + d^x(t - IT). (8.7)

Однако от систем с другим типом непрерывных звеньев (интегрирующих, дифференцирующих и т.п.) она отличается той особенностью, что при подаче на ее вход последовательности дельта-импульсов на ее выходе возникает также последовательность дельта-импульсов, но только модулированных по другому закону, определяемому конкретным видом (8.7).

Таким образом, нами получена непрерывная модель (8.7) дискретной системы (8.2), выполненная на безынерционных и запаздывающих звеньях, для описания которой может быть применен обычный аппарат передаточных функций и динамических характеристик; в дальнейшем передаточные функции и динамические характеристики такой модели будут отмечаться звездочкой, например передаточная функция W*(s), переходная характеристика h*(t) и т.д.

Так, после указанной замены числовых последовательностей последовательностями модулированных дельта-импульсов, разностное уравнение, определяющее операцию интегрирования (8.3) приобретает следующий вид:

y*(t) = Tx*(t) + y*(t - Т), а операцию дифференцирования (8.4):

y*{t)=	jx*{t-T).

После перехода к изображениям эти уравнения могут быть представлены следующим образом:

Y*(z) = TX*(z) + Y*z~{(z); Y*(z) = i {X*(x)-X*z~\z)},

(8.8)

ИЛИ

r*(z)= —!—X*(z);

-z

(8.9)

y*(z)= j(\-z-')X*(z),

где z = qTs .

Используя полученные соотношения, можно записать следующие передаточные функции типовых дискретных регуляторов:

П-регулятор

(8.9а)

И-регулятор

К^) = к

(8.96)

-г

- -z

ПИ-регулятор

W*(z) = kn 1+ -

(8.9в)

-1

ПИД-регулятор

Т , -1 и 1 -z

(8.9г)

Пример. Определим реакцию цифрового И-регулятора на последовательность одинаковых чисел г(кТ) = е0. Поскольку ц[-7] = 0, то, производя расчеты по формуле (8.56) последовательно для к = О, 1,2, получаем:

И(0) = kje{) + ц(-7) = А:и7е0; ц(7) = киТе() + к„Те0 = 2£и7е0;

|д(2 Т) = £„7е0 + 2киТе0 = 3/си7е0;

И т.д.

На рис. 8.3, а, б показан график изменения дельта-импульсных последовательностей на входе и выходе регулятора, а на рис. 8.3, в приведена построенная в соответствии с формулой (8.96) структурная схема И-регулятора, состоящая из статического и запаздывающего звеньев.

Переход от дискретных сигналов х(кГ) и у(кТ) к их моделям х*(7) и y*(t) в схеме рис. 8.1, а требует и соответствующей замены АЦП и ЦАП их моделями.

г(кТ)

/о1»

*)

р	о	—

-2 Т -ГО Т 2Т ЪТ 4 Т t

а)

|  | Л'*' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ) о | \ |  |  |  |  |

-2Т-Т О Т 2Т ЪТ AT t б)

Аналого-цифровой преобразователь на входе ЦВУ должен

быть заменен делыпа-импульсным модулятором, преобразую- 	xf о——►

щим непрерывный сигнал x(t) в модулированную последова-	Рис 84

тельность дельта-импульсов х*(/); на схемах такой модулятор будет изображаться так, как показано на рис. 8.4.

Цифроаналоговый преобразователь на выходе ЦВУ должен быть заменен демодулятором импульсов, преобразующим дельта-импульсную последовательность >>*(/) в непрерывное (точнее, в кусочно-непрерывное) изменение y(t). Очевидно, что реакция такого демодулятора на одиночный дельта-импульс должна совпадать с реакцией ЦАП на отдельное число, равное единице.

В простейшем и наиболее распространенном на практике случае ЦАП на выходе цифрового контроллера перемещает управляющий орган в положение, соответствующее очередному пришедшему числу, и затем удерживает его в этом положении вплоть до появления следующего числа. Характер работы подобного преобразователя, который обычно называют фиксатором нулевого порядка, иллюстрируют его входной (рис. 8.5, а) и выходной (рис. 8.5, б) величинами. Если на его вход в момент t = 0 подать единственное число, равное единице, то перемещение управляющего органа будет, очевидно, происходить согласно графику, приведенному на рис. 8.6. Отсюда можно легко получить и передаточную функцию демодулятора, моделирующего фиксатор нулевого порядка: т

WaM(s)= JV-5' dr = (l - q~Ts)/s.	(8.10)

о

В результате всех рассмотренных преобразований модель канала дискретного преобразования сигналов (см. рис. 8.1, а) приобретает вид, показанный на рис. 8.1, б. Здесь входной непрерывный сигнал x(t) преобразуется дельта-импульсным модулятором в модулированную этим сигналом последовательность дельта-импульсов х*(/), которые затем в непрерывной модели дискретной системы МДС в соответствии с требуемым алгоритмом преобразуются в выходную последовательность y*(t). В демодуляторе ДМ из последовательности дельта-импульсов y*(t) формируется непрерывный сигнал выхода y(t).

| у(кТ)‘ | • Т' -ТТ. т!¦ Т i i у • • Т ¦ ¦ ¦ * 111 Т11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тг |  |  |  |  |  |
| 0 | / а) | 0 | т Рис. 8.6 |  | / |

Рис. 8.7

Условимся в дальнейшем в целях сокращения записи называть непрерывную модель дискретной цифровой системы и ее звеньев просто дискретой системой и дискретными звеньями.

Перейдем теперь к рассмотрению структурной схемы системы с цифровым регулятором (рис. 8.7). Здесь в АЦП осуществляется преобразование (квантование) непрерывных сигналов изменения регулируемой величины y(t) и командного воздействия y(t) в дискретные последовательности чисел у(кТ) и и(кТ); в измерительном устройстве регулятора выявляется последовательность дискретных значений отклонения г(кТ) = и(кТ) - у(кТ), которые передаются на вход цифрового вычислительного устройства регулятора ЦВУ. В ЦВУ вырабатывается дискретное регулирующее воздействие \х(кТ), которое в ЦАП преобразуется в непрерывное перемещение регулирующего органа jli(/).

В соответствии с проведенной заменой сигналов и отдельных элементов системы их моделями общая модель системы с цифровым регулятором может быть представлена схемой, приведенной на рис. 8.8, а. В этой схеме регулируемая величина объекта y(t) в дельта-импульсном модуляторе преобразуется в последовательность модулированных дельта-импульсов y*(t), которая затем подается на элемент сравнения. На этот же элемент подается другая последовательность импульсов u*(t), определяющая заданное значение регулируемой величины u(t) в дискретные моменты времени. Последовательности импульсов y*(t) и u*(t) синхронны.

В элементе сравнения образуется последовательность импульсов рассогласования £*(/) = u*(t) - y*(t). Эта последовательность подается в дискретный регулятор, состоящий из запаздывающих и усилительных звеньев, на выходе которого образуется последовательность регулирующих импульсов ц*(у). Далее в демодуляторе эта последовательность импульсов преобразуется в непрерывное регулирующее воздействие ju(r), подаваемое на вход объекта.

К сожалению, один из элементов рассматриваемой модели системы, а именно дельта-импульсный модулятор, не имеет математического описания в обычном смысле (например, для него не может быть определена передаточная функция). Будем поэтому демодулятор и объект, а также импульсный модулятор рассматривать совместно, как это показано на рис. 8.8, б. Входной |ы*(/) и выходной y*(t) сигналы этой совокупности элементов представляют собой синхронные последовательности модулированных дельта-импульсов, что позволяет рассматривать эту совокупность как отдельный дискретный элемент системы, который в дальнейшем будет называться дискретным объектом.

В результате окончательно приходим к расчетной схеме системы, которая показана на рис. 8.8, в. Она состоит из дискретного регулятора и дискретного объекта, а все сигналы представляют собой синхронные последовательности модулированных дельта-импульсов. Оба элемента системы имеют обычное математическое описание, т.е. имеют обычные передаточные функции и динамические характеристики, а все сигналы могут быть преобразованы по Лапласу и Фурье.

Обратим внимание на то, что в процессе получения рассматриваемой модели дискретной системы нам пришлось встретиться с двумя способами реализации таких моделей: модель дискретного регулятора реализуется с помощью запаздывающих и усилительных звеньев, а модель дискретного объекта — с помощью непрерывной части с дельта-импульсным модулятором на ее выходе. Важно, однако, то, что (как это будет показано в дальнейшем) дискретная система с непрерывной частью может быть приведена к системе, реализованной на усилительных и запаздывающих звеньях. В результате приходим к выводу, что системы управления с цифровыми контроллерами, в сущности, можно рассматривать как непрерывные системы управления, отличающиеся лишь двумя особенностями:

- Из всего многообразия используемых в непрерывных системах звеньев здесь применяются лишь два вида их — усилительное и запаздывающее.

- Эти системы оперируют с сигналами в виде последовательности модулированных дельта-импульсов.

Практически это означает, что для исследования систем с цифровыми контроллерами пригодны обычные методы исследования непрерывных систем. Достаточно лишь рассмотреть особенности, присущие изображениям и спектрам импульсных сигналов, а также передаточным функциям и динамическим характеристикам систем, состоящих из запаздывающих и усилительных звеньев.

  - Способы описания дельта-импульсных последовательностей

Импульсный модулятор осуществляет преобразование непрерывного сигнала на входе х(/) в импульсную последовательность x*(t) в соответствии со следующей формулой:

00

Х*(0= £ x(iT)8(t-iT) ,	(8.11)

/ = -00

где х(/7) — значение входного сигнала в момент времени /Т, когда посылается z-й импульс; 8(/ - iT) — смещенная на время \Т дельта-функция, площадь которой равна единице

.

Можно также считать, что входной сигнал модулирует несущую последовательность единичных дельта-функций §*(/), имеющих период следования, равный периоду квантования Т (рис. 8.9, а):

00

8*(0= £5(/-гТ),	(8-12)

t=—оо

т.е.

х*(/) = 5 *(t)x(t).	(8.13)

Механизм подобной модуляции иллюстрируется рис. 8.9, 6. Возможность записи последовательности импульсов выхода импульсного модулятора в виде (8.12) непосредственно вытекает из свойства дельта-функции (2.52).

Поскольку 5*(/) — периодическая функция, она может быть представлена рядом Фурье (2.66):

5*(/)= f) A k Qjk<s>Ka‘,	(8.14)

к=-оо

где сокв = 2к/Т — частота квантования.

Коэффициенты ряда вычисляются по формуле (2.67):

Т/2

Ak= j j 5*(t)e-jka™'dt = ±.

-Т/2

Подставив это выражение в (8.14), получим:

5*0) = (1/Т) £ еД“кв' .	(8.15)

к=-оо

Это выражение может быть записано и в вещественном виде, если учесть, что

к(д, t

е/Ь)кв/ = cos kwKBt + ysin &сокв/, и провести суммирование лишь по положительным

кв = COS I

значениям к:

6*(0= (1/Т) + (2/Т) cos k(x>KBt.	(8.16)

к= I

Таким образом, несущая последовательность импульсов (рис. 8.9, а) может быть представлена в виде суммы постоянной составляющей, равной 1/Т, и гармо

ник с частотами сокв, 2сокв ..., причем амплитуды всех гармоник одинаковы и равны 2/Г. Подставив теперь (8.15) в (8.13), получим:

к—-со

(8.17)

или, учитывая (8.16)

(8.18)

Из (8.18) видно, что модулированная последовательность импульсов на выходе импульсного модулятора может быть представлена в виде пропорциональной входному сигналу компоненты x(t)IT\ на которую наложена бесконечная сумма модулированных той же функцией x(t) гармоник с частотами сокв, 2сокв...

Изображение односторонней модулированной последовательности дельтаимпульсов, т.е. последовательности, удовлетворяющей условию х*(/) = 0 при t <0, определяется формулой одностороннего преобразования Лапласа (2.9):

ОО

(8.19)

-о

Подставляя в (8.19) формулу (8.11) и учитывая, что изображение дельта-импульса с площадью х(/7), сдвинутого на время /Т относительно начала отсчета времени, равно x(iT)eriT\ получаем:

X*(s) = £х(;Т) e~iTs.

(8.20)

i=0

Как видим изображение модулированной последовательности дельта-импульсов является трансцендентной функцией s. Заменой переменной z = cTs выражение

- может быть приведено к следующему более удобному для использования виду:

оо

(8.21)

;=о

В литературе по импульсным и цифровым САУ формулы (8.20) и (8.21) обычно рассматривают как формулы новых преобразований — дискретного преобразования Лапласа и z-преобразования дискретной последовательности чисел. После предпринятой выше замены этих последовательностей последовательностями модулированных дельта-импульсов необходимость в этих новых преобразованиях отпадает. Указанные формулы просто позволяют вычислять обычные изображения по Лапласу модулированных последовательностей дельта-импульсов, причем для этой цели можно пользоваться таблицами дискретного z-преобразования.

Пример 1. Найдем изображение последовательности дельта-импульсов, модулированной функцией х(/) = е-ои* 1(0 (рис. 8.10, а). Подстановка этого выражения в формулу (8.21) дает:

оо

/•=о

0,5

cT

ч

Т 2 Т 3 Т 4 Т t б)

| x*(t) 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \ \ \ x(t) |  |
| 0,5 | чг \ \ |  |
| i |  |  |

Т 2Т 3Т 4Т t -Т а)

Рис. 8.10

Воспользовавшись известной формулой для суммы геометрической прогрессии с первым (инице, и

членом, равным единице, и знаменателем е аТ z \ получим:

X*(z) - 1/(1 - e_a7z_1) - z/(z - e_a7).

В табл. 8.1 приведены z-изображения, соответствующие нескольким наиболее часто встречающимся модулирующим функциям x(t).

Изображение по Лапласу модулированной последовательности дельта- импульсов X*(z) можно также получить в зависимости от изображения X(s) модулирующей функции x(t), если подставить в (8.19) выражение для x*(t) из (8.17):

d t.

£=-оо -0

Заметим, что

-(s -jka> )t

J x(t)

At = X(s -jkcoKB)

-0

и,	следовательно,

X*(s) = i f; X(s-j/caKB)	(8.22)

/c=—00

(при условии, что функция x(t) не имеет разрывов непрерывности в моменты посылок импульсов).

Модулирующий односторонний сигнал может возникнуть не точно в момент времени t - 0, а несколько запаздывать. Если запаздывание равно целому числу периодов т = гГ, для получения z-изображения модулированной последовательности импульсов, очевидно, достаточно z-изображение для т = 0 умножить на z~r. Если запаздывание составляет только часть периода квантования т = ХТ(0 < X < 1) формула (8.21) несколько изменяется:

00

X*(z, X) = £ x(iT- XT)z~l.

/=о

Для использования в практические расчетах ее удобно переписать в зависимости от параметра с = 1 - X:

X*(z, с) = £ x[(i- 1 + c)T]z~‘ = z-1 ^ х[(/ + с)7>-'.

(8.23)

/=0 /=0

В литературе обычно эта формула рассматривается как формула нового преобразования, которое названо модифицированным z-преобразованием.

| № строки | *(/) | X(s) | X*(z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1(0 | 1 5 | z z — 1 |
| 2 | / | 1 S~ | Tz (z-1)2 |
| 3 | /2 | 2 s3 | T2z(z+ 1) (z-1)3 |
| 4 | /3 | 6 | T3z(z2 + 4z+ 1) (z-1)4 |
| 5 |  | 1 | z |
|  | е | s + a | z — е-аГ |
| 6 | к cos - / | s s2 + (я/71)2 | z z+ 1 |
| 7 | COS со/ | s | z2 - Z COS CO T |
|  |  | S2 + CO2 | z2 - 2z cos соГ+ 1 |
| 8 | sin со/ | CO | z sin со T |
|  |  | S2 + CO2 | z2 - 2z cos co7"+ 1 |
| 9 | e~atcos со/ | ^ + a | z(z - Q~aT COS COT) |
|  |  | (^ + a)2 + со2 | z2 - 2zQ~aT cos со74 е_2аГ |
| 10 | e~a/sin со/ | CO | ze~aT sin со Г |
|  |  | (s + a)2 + со2 | z2 - 2ze~aT cos соT+ q~2clT |
| 11 | 71 e-a/cos - / T | s + a (s + a)2 + ( ^ | z z + e~aT |
| 12 | /е-ct / | 1 | Te~aTz |
|  |  | (s + a)2 | (z - е-аГ)2 |

Несколько наиболее употребительных соответствий, полученных по этой формуле, приведено в табл. 8.2.

В общем случае при произвольном запаздывании для определения изображения модулированной последовательности следует вначале определить число г целых периодов квантования на интервале времени запаздывания т и параметр с из соотношения

т — гТ = (\ - с)Т;

после чего изображение модулированной последовательности дельта-импульсов можно найти по формуле

X*(z) = z~rX*(z, с),	(8.24)

т.е. отыскиваемое изображение будет равно соответствующему изображению, полученному из табл. 8.1, умноженному на z~r.

Пример 2. Найдем изображение импульсной последовательности, модулированной запаздывающей функцией x(t) = е_а^ ~т)* 1(7 - т) (рис. 8.10, б). Воспользовавшись табл. 8.2, получим:

X*(z, с) = е~асТ/(z - е~аТ), так, если х = 1,75 Т, то г = 1 и с - 0,25 и, следовательно,

X*(z) = e-0'25a7?[z(z - е~аГ)].

  - Спектры модулированных дельта-импульсных последовательностей

Спектр модулированной последовательности дельта-импульсов Х*(/со) получается из ее изображения	обычным путем — заменой s наусо; соответственно в X*(z) необходимо заменить z на е/Тсо.

Пример 1. Изображение последовательности импульсов, модулированной сигналом *(/) = = e~at • 1 (0, определяется формулой

X*(z) = z/(z - e~a7), и поэтому спектр этой последовательности имеет вид

Х*(/со) = dTiii/(dT<Si - e_a7).

На рис. 8.11, а показаны графики модуля спектра модулирующего сигнала

\ХЦ(л)\ = 1/V а2 + со2, а на рис. 8.11, б спектра модулированной последовательности импульсов

|Х*(/со)| = (1 - 2e~a7cos7co + e~2a7)-0’5 для a = 0,1 мин и Г- 1 мин.

282

-jkTb)

Х*Цв>) = ]Г х(кт) е"

*=о

Спектр последовательности модулированных импульсов можно также определить по спектру модулирующего сигнала, если воспользоваться (8.22), также заменив в ней s наусо:

(8.25)

Так как функция qjT(d является периодической функцией частоты с периодом, равным частоте квантования сокв, спектр модулированных импульсных последовательностей представляет собой также периодическую функцию частоты с периодом совк.

Полезно также иметь в виду, что поскольку QJkn= то при частоте со = п/Т (а также при частотах, кратных этому значению) спектр модулированной последовательности импульсов принимает вещественное значение.

Спектр последовательности импульсов может быть построен по модулирующему сигналу x(t) с помощью (8.20); заменив s на j со, получим:

| ¦х*(Л»)¦ 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |
| J | ) | J | V 1 — |

2 к

371

4 п оо

а)

Е 2лГ

Г ~т\_

б)

Рис. 8.11

3п Т

4 л Т

|х(/0))|

10

(8.26)

X*(jсо)= (1 / Г) X X[f(<a-k<aK

.)]•

Ус=-00

Из (8.26) следует, что в импульсном модуляторе осуществляется размножение спектра входного модулирующего сигнала — его смещение вдоль оси частот на ±сокв, ±2сокв ... и суммирование полученных таким образом составляющих. Составляющую спектра для к = 0 называют основной, остальные — боковыми.

Если модулирующий сигнал — случайная функция времени, модулированная таким сигналом последовательность импульсов будет случайна. Для описания таких последовательностей применимы те же характеристики, что и для непрерывных случайных процессов: математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция, спектральная плотность мощности.

Оценка математического ожидания случайной последовательности дельтаимпульсов, модулированной стационарным случайным сигналом, определяется по (6.4):

пТ

(8.27)

mv -

0 /=0 а по (6.5) определяется и оценка ее корреляционной функции

пТ

r*x(T)= J X (t)x*(t + x) dt,

(8.28)

о

где x*(t)— последовательность дельта-импульсов, модулированная центрированным сигналом х(/)

.

Корреляционная функция r*v(x) последовательности дельта-импульсов, модулированной стационарным случайным сигналом X(t), с точностью до постоянного множителя l/Т представляет собой также последовательность дельта-импульсов, модулированных корреляционной функцией гхх(т) непрерывного сигнала X(t):

00

г;,(т) = (1 /Т) £ гхх(кТ)Ъ{х -кТ) .	(8.29)

к—- оо

Спектральная плотность мощности модулированной последовательности дельта-импульсов определяется обычным порядком, как двустороннее Фурье-изображение корреляционной функции:

00

Gxx(s) = J r*v(x) e_ST dr при s = y'co,	(8.30)

—oo

или, если принять во внимание (8.29),

- 00

g;,(cd)= 1 X rxx(kT)e-J“т*.	(8.31)

к—-00

Учитывая, что гхх(т) — четная функция х, последнее выражение представляют следующим образом:

9 00

G*x(со) = (1 /Т)ох + (2/Т)^гхх(кТ) cos кТы .	(8.32)

к= 1

Спектральную плотность мощности G*x(co) стационарной случайной дельта- импульсной последовательности удобно определять, вычисляя предварительно изображение G*x(co) корреляционной функции гхх(т), для чего можно использовать таблицы z-изображений правосторонних функций.

Подобно тому, как это было сделано при вычислении спектральной плотности мощности непрерывных сигналов в § 6.2, изображение корреляционной функции модулированной последовательности дельта-импульсов может быть определено по формуле

G;x(z) = (1 /T)[R*xx(z) + R*xx(z-') - а2х],	(8.33)

где R*x(z)— изображение правосторонней функции, совпадающей с г*х(х)при

2

х > 0; ах— дисперсия модулирующего сигнала X(t) (ее появление в формуле обусловлено тем, что слагаемое при х = 0 в сумме R*x(z) + i?*v(z-1) учитывается дважды).

Пример 2. Найдем спектральную плотность мощности последовательности дельта-импульсов, модулированных стационарным случайным сигналом с корреляционной функцией гхг(т) =

2

Из таблицы z-изображений для правосторонней функции ох е~ат • 1 (т) находим

Rxx(z) = <J^z/(z-e аГ)

-2а Т

и,	следовательно, 2

Рис. 8.12

Gxx(Z)

Т (z-e aT)(z 1 -е аТ)

Проведя замену z = е^Тсо, окончательно получим:

р.-2аТ

Т 1 - 2е_аГ cos Too + е~2аГ

Графики (/хх(ю) и (7*х(со)для aj = 4; a = 1 мин-1; Т - 0,5 мин приведены соответственно на рис. 8.12, а и б.

Спектральную плотность мощности стационарной случайной последовательности дельта-импульсов G*x(co) можно также выразить через спектральную плотность мощности модулирующего сигнала Gxx(со). Для этого следует повторить вывод формул (8.22) и (8.26), оперируя только соответствующими корреляционными функциями; в результате будет получена следующая формула:

g*xx(™) = -2 z ад(«>-*а>кв)].

(8.34)

к——со

По спектральной плотности мощности дельта-импульсной последовательности может быть вычислена дисперсия модулирующего сигнала; для получения соответствующей расчетной формулы проинтегрируем выражение (8.32) в пределах от -п/Т до п/Т:

2 п/Т

п/Т

j G*x(co)dto= у J dro= y2o2x,

-n/T

-n/T

т.е.

n/T

T 2

2 _

(8.35)

лом последовательности дельта-импульсов G*x(co), интегрируя ее в пределах диапазона частот от -п/Т до п/Т Напомним, что дисперсия модулированной последовательности дельта-импульсов X*(t) бесконечно велика; дисперсия же числовой последовательности Х(кТ) совпадает с дисперсией модулирующего сигнала X(t), если этот сигнал стационарен.

- Передаточные функции и динамические характеристики дискретных систем

Применяя к уравнению импульсной модели дискретной системы (8.6) преобразование Лапласа (т.е. умножая левую и правую его части на erst и интегрируя в пределах от t = -0 до t = °°) и проводя замену z = eTs, получаем:

(1 + cxz~ + c1z~1 + ... + crz~r)Y*(z) = (dQ + dxz~] + d2z~2 + ... + dlz~l)X(z), т.е. в общем случае передаточная функция этой системы имеет следующий вид:

dry. + d i z ^ + ... + d iZ ^

W*(z) = ^.	(8.36)

- + С J Z 1 + ... + CrZ r

Обычно умножением числителя и знаменателя на z в положительной степени, численно равной наибольшей отрицательной степени в этом выражении, (8.36) преобразуют в отношение полиномов с положительными степенями z:

it	1 m

0^ + 0^+ ... + bz

W*(z) = 				— .	(8.37)

a0 + axz+ ... +anzn

Комплексная частотная характеристика импульсной дискретной системы получается из передаточной функции W*(z) заменой z = е^Тсо.

Очевидно, что частотные характеристики дискретных систем, как и спектры импульсных последовательностей, являются периодическими функциями частоты с периодом, равным сокв:

W*(jco) = W*\j(+ к(оКВ)] при к = 1,2...	(8.38)

Частотные характеристики дискретных систем, состоящих из запаздывающих и безынерционных звеньев, имеют обычный для непрерывных систем физический смысл, поскольку реакция такой системы на синусоидальное гармоническое колебание представляет собой также гармоническое колебание той же частоты, что и входное. Периодичность частотных характеристик дискретных систем объясняется наличием в их составе запаздывающих звеньев; напомним, что КЧХ запаздывающего звена периодична с периодом 2п/Т.

Импульсная переходная характеристика дискретной системы w*(t) по-прежне- му представляет собой реакцию системы на одиночный дельта-импульс; естественно, что она представляет собой последовательность модулированных дельтаимпульсов. Для получения из импульсной переходной характеристики дискретной системы ее передаточной функции можно применить формулу (8.21)

оо

W*(z) = £ ы(1Т)г-1,	(8.39)

/=о

где w(iT) — величина (площадь) /-го импульса характеристики w*(^).

Передаточная функция регулятора определяется формулой (8.96). Структурная схема модели была приведена на рис. 8.3, в.

Осуществив в передаточной функции замену z = eJT(i\ получим выражение

WP* = £и7’е-/Т<й/(е-/Тсй - 1),

которое, используя формулу е-^03 = cosTco + ysinTco, можно представить следующим образом:

Эта характеристика приведена на рис. 8.13, а, а график ее модуля

на рис. 8.13, б.

Вычисление реакции у(кТ) дискретной системы на заданную детерминированную числовую последовательность х(кТ) с использованием преобразования Лапласа осуществляется так же, как и для непрерывных систем: по изображению входной последовательности X*(z) и передаточной функции системы W*(z) находят изображение выходной последовательности дельта-импульсов:

Y*(z) = W*(z)X*(z),

(8.40)

после чего осуществляют обратное преобразование — по таблицам z-изображений находят возможную модулирующую функцию y(t), которая после замены t —» кТ дает последовательность дискретных значений выхода у{кТ).

Следует обратить внимание на то, что реально никакой модулирующей функции y(t) на выходе рассматриваемой системы не существует; в расчете она появилась как вспомогательное средство для описания выходной последовательности дельта-импульсов. Очевидно, что для каждой конкретной последовательности чисел можно подобрать несколько модулирующих функций, так что в принципе, имея достаточно обширные таблицы z-изображений, можно было бы для Y*(z) получить несколько непрерывных соответствий y(t). Однако это не повлияло бы на единственность решения — после замены t на кТ результат оказался бы таким же.

Как правило, при выполнении обратного преобразования приходится осуществлять разложение Y*(z) на сумму простых дробей:

Y*(z)=trT’	<8-41)

*=1 *

где zk — к-й полюс Y*(z); q — степень полинома знаменателя.

Коэффициенты разложения вычисляются по формуле, аналогичной (2.25):

Ck={z-zk)Y*(z)\ .	(8.42)

z~zk

В случае, если среди корней имеется r-кратных, формула для коэффициентов приобретает вид, аналогичный (2.27):

С К

(/-1)!

d z

(8.43)

Для выполнения расчетов необходимо определить корни характеристического уравнения [полюсы передаточной функции (8.37)] системы:

а^п + ап- iz”~’ + ••• +a,z + a0 = 0.

В дискретных системах имеется и другая возможность выполнения обратного преобразования: простым делением числителя на знаменатель выражение для Y*(z) может быть представлено в виде степенного ряда по z_1:

Y*(z) = g0 + glz-i+g2z-2+	(8.44)

где g0, gj, ... — постоянные коэффициенты.

Обратное преобразование этого ряда непосредственно определяет дельта-им- пульсную последовательность:

У*(0 = g0S(0 + g,5(/ - Г) + g28(t - 27) + ...	(8.45)

Пример 2. Найдем реакцию регулятора, передаточная функция которого была принята в примере 1:

w;{z) = kjz/(z-\\

на последовательность импульсов, модулированных ступенчатой функцией е(/) = е0 • 1(0-

Из таблицы z-изображений находим E*(z) =80z/(z ~ 1), следовательно, z-изображение выходной последовательности импульсов имеет вид:

M*(z) = гЛ	.

(z — 1)

Обратное преобразование можно осуществить двумя путями:

- Из табл. 8.1 z-изображений (строка 2) находим возможную непрерывную модулирующую функцию:

Ц(0 = £„*„(/+ 7)- 1(0

(напомним, что умножение на z соответствует сдвигу оригинала на время Т вперед), и, следовательно, дискретные значения выхода определяются формулой

\i(kT) = с0кцТ(к + 1) при к > 0.

Это решение, естественно, совпадает с результатом, который был получен в примере § 8.1 (см. также графики на рис. 8.3)

.

- Процесс деления числителя на знаменатель можно представить здесь следующим образом (без учета постоянного множителя £0кцТ):

z2	I z2 - 2z +1

z2 - 2z +1	1 + 2z_1 + 3z-2 +

2z - 1 2z - 4+2z-1 3 - 2zr[

3 - 6z + 3z~2 4z - 3z~2

т.е. M*(z) - z{)kHT( 1 + 2z~> + 3z~2 +...), или ц*(0 = 8^715(0 + 25(t - T) + 35(r - 2T) + ...], что совпадает с уже полученным результатом.

Если входным сигналом дискретной системы является числовая последовательность Х(кТ), представляющая собой дискретные значения случайного стационарного сигнала X(t), вычисление дисперсии случайной числовой последовательности на выходе можно проводить в следующем порядке:

- По корреляционной функции модулирующего сигнала входа zxx(т) находим

спектральную плотность мощности последовательности импульсов входа Gxx(z).

- Обычным порядком по формуле, аналогичной (6.17), определяем спектральную плотность мощности выхода:

Г*(г>Ж*(2_1)°«М|„,,т.	(8-46)

- Дисперсию числовой последовательности выходного сигнала Y(kT) вычисляем по (8.35):

я

Т

°2у= Тк I G^(co) dco •	(8-47)

я

~Т

- Дискретные системы с непрерывной частью

Импульсная переходная характеристика дискретной системы с непрерывной частью (рис. 8.14) представляет собой последовательность дельта-импульсов, модулированную импульсной переходной характеристикой w(t) непрерывной части, т.е.

оо

w*(t) = X w(iT)b(t-iT) .	(8.48)

/=- оО

Осуществив преобразование Лапласа, получим выражение для передаточной функции рассматриваемой дискретной системы:

| 00 W | У |
| --- | --- |
| "нч |  |

<У^У-

W*(s) = ^ w(zT) e-,Tj,	(8.49)

/=о

или

W*(z) = £w(i7>-''.	(8.50)

/=0

Как видим, передаточная функция рассматриваемой дискретной системы является функцией z, причем формула (8.50) оказалась аналогичной формуле для изображения модулированной последовательности импульсов (8.21). Это обстоятельство позволяет сделать два вывода:

- Дискретная система с непрерывной частью может быть представлена схемой, состоящей из усилительных и запаздывающих звеньев со временем запаздывания, равным периоду квантования Г.

- Передаточная функция такой системы W*(z) может быть найдена по импульсной переходной характеристике непрерывной части w(t) с помощью таблиц z-преобразования. Для этого следует считать, что выражения, приведенные в первом столбце этих таблиц, соответствуют w(t), а выражения в третьем столбце — W*(z).

Выражение для передаточной функции дискретной системы с непрерывной частью может быть также получено и по передаточной функции непрерывной части W(s).

Изображение выходной величины непрерывной части такой системы определяется формулой

Y(s) = IV(s)X*(s),	(8.51)

где W(s) — передаточная функция непрерывной части; X*(s) — изображений последовательности импульсов входа.

Так как функция y{t) модулирует последовательность импульсов выхода y*(t), то в соответствии с (8.22)

Y*(s)= j jr Y(s-jk<oKB),	(8.52)

к=-оо

т.е.

7*^=1 £ W(s-jkaKB)X*(s-jk<*KB).

/с=-оо

Но так как X*(s) — периодическая функция с периодом, равным частоте квантования сокв, последнюю формулу можно переписать следующим образом:

=	i ^-;ЧВ).	(8-53)

к=-оо

т.е. передаточная функция дискретной системы связана с передаточной функцией ее непрерывной части соотношением

W*(S)=]- f W(s-jkcoKB).	(8.54)

к=- со

Поскольку эта формула оказалась подобной (8.22), для определения передаточной функции дискретной системы по передаточной функции ее непрерывной части можно воспользоваться таблицами z-изображений, считая выражения, расположенные во втором столбце, передаточными функциями W(s), а выражения в третьем столбце — передаточными функциями W*(z). Если же в непрерывной части системы имеется запаздывание, не кратное Т, следует воспользоваться таблицами модифицированного z-преобразования.

Пример 1. Найдем передаточную функцию и КЧХ дискретного объекта в системе регулирования, приведенной на рис. 8.8, б, если собственно объект регулирования представляет собой инерционное звено первого порядка с передаточной функцией: fV^(s) = к /{T^s + 1), а в качестве демодулятора используется фиксатор нулевого порядка, с передаточной функцией (8.10).

Передаточная функция непрерывной части дискретного объекта в этом случае определяется следующим образом:

Имея в виду, что

1 /[s(T^s + 1)] - 1/5 - 1 /(s + а), где а - 1/7^,

Соответствующая КЧХ имеет следующий вид

и используя таблицу z-изображений, получаем:

а АЧХ и ФЧХ

yi-e~ar)

J 1 - 2е-аГ cos Гсо + е~2аГ

Ф*(со)= arctg

Полученная КЧХ для аТ = 0,25 приведена на рис. 8.15. Обратим внимание на периодичности этой характеристики. На графике обозначены

jQ'W о 6

со Г=1,93тс

со Т=п

—0,61- аТ=0,\к

частоты только в пределах одного периода от со = = 0 до со = 2п/Т.

Пример 2. Найдем передаточную функцию того же объекта, но при наличии в непрерывной его части запаздывания.

со Г=1,7т1

Здесь возможны два случая.

-0,4 -0,2 со Г=0,457с^

- Запаздывание содержит целое число г периодов квантования т = гТ. Тогда достаточно передаточную функцию объекта без запаздывания умножить на z-r, т.е.

1

к оо Г=1,95л

| I оо7М,97л )Т=о,: оо 7'=1,8л о | /шТ= к | оо 7М),45л ~ ■О 00 Т= оо Т=\,Ъп j 1 1 1 | =1,99ти 6 1 1 | оо 71—0 I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,4/ оо Г=0,2л Q |  | 0 cdf0,2 0,4 0,6 2^со7М),7л | 0,8 1 | ^(а>) |

Т=1,7к <о7М,55л ^

01л ,

оо	Т=0,03к

Соответственно АЧХ дискретного объекта остается такой же, как и в примере 1, а ФЧХ получает добавочное слагаемое -г7оо.

Комплексная частотная характеристика объекта для тех же, что и на рис. 8.15, значений аТ = 0,25 и г = 2 приведена на рис. 8.16.

- Запаздывание не является кратным периоду квантования. Передаточная функция дискретной системы с непрерывной частью, имеющей передаточную функцию q~xs/s(T^s + 1), в соответствии с (8.24) и данными табл. 8.2 (строки 2 и 3) имеет следующий вид:

p-а Тс

-а

-а Тс

-аТс .

-а Т

')z + е

(1

0 8 00

Рис. 8.16

zr(z - 1 )(z — е~аТ)

где г — целое число периодов квантования Т в составе времени запаздывания, а z-передаточная функция дискретного объекта

(1 - Q~aTc)z + е

-а Тс .

z'+^l-е-а7)

Так, если т = 2,2Т, то г = 2, с = 0,8 и * , (1 -е-°’8а7>+ Q~0^aT_e-aT

К	.ЭО-е-Г)	■

- Устойчивость систем с цифровыми регуляторами

Переход от системы с цифровым регулятором, к непрерывной модели (см. рис. 8.8, в) позволяет использовать для исследования устойчивости такой системы критерии устойчивости непрерывных систем. Это утверждение следует из того, что рассматриваемая модель состоит лишь из непрерывных безынерционных и запаздывающих звеньев.

Критерий Рауса—Гурвица. Характеристическое уравнение замкнутой дискретной системы

\-W;c(s)=0	(8.55)

является трансцендентным, однако уравнение

1 - Kc(z)= 0	(8.56)

является алгебраическим относительно переменной z. Правда, переход от переменной s к переменной z существенно меняет область расположения корней z-характеристического уравнения (8.56), соответствующих устойчивости системы, по сравнению с той же областью расположения корней уравнения (8.55). Напомним, что система с характеристическим уравнением (8.55) устойчива, если все корни этого уравнения располагаются в левой полуплоскости комплексной плоскости (рис. 8.17, а). Для устойчивости системы с z-характеристическим уравнением (8.56) необходимо и достаточно, чтобы все корни этого уравнения по модулю

а)

Рис. 8.18

Рис. 8.17

были меньше единицы, т.е. располагались на комплексной плоскости z внутри круга единичного радиуса с центром в начале координат (рис. 8.17, б).

Действительно, произвольному корню уравнения (8.55) sk = ±ак ± j<як соответ-

. . = ±ос^ ±

±а,Т ^±jT(ak

±а,Т

ствует корень уравнения (8.56) zk = е

Корням уравнения (8.55), для которых ак = 0 (нулевым и мнимым), соответствуют корни уравнения (8.56) zk = е*/Тс°* с единичным модулем. Таким образом, если для устойчивости системы требуется, чтобы корни уравнения (8.55) располагались в комплексной плоскости s левее мнимой оси, корни уравнения (8.56) должны располагаться внутри круга единичного радиуса комплексной плоскости z.

Для того чтобы при исследовании устойчивости дискретных систем можно было пользоваться обычным критерием устойчивости Рауса—Гурвица, можно подстановкой

модуль которого равен е

(w + l)/(w - 1)

(8.57)

преобразовать уравнение (8.56) в новое, также алгебраическое уравнение относительно новой переменной w; покажем, что корням (8.56), расположенным внутри круга единичного радиуса, соответствуют корни преобразованного таким образом уравнения, расположенные слева от мнимой оси. Действительно, если число z (в общем случае комплексное) по модулю меньше единицы, то модуль числителя (8.57) должен быть меньше модуля знаменателя \w + 1| < \w - 1|. Число w на комплексной плоскости изображается вектором ОА (рис. 8.18). Если число w расположено в левой плоскости (как это имеет место на рис. 8.18, а), длинна вектора ОС = = w - 1 будет всегда больше длины вектора OB = w + 1, и поэтому число z должно быть по модулю меньше единицы. Подобным же образом можно показать, что вектору, изображающему число w, расположенному справа от мнимой оси (рис. 8.18, б), соответствует число z, по модулю большее единицы.

Пример 1. Рассмотрим устойчивость системы регулирования с объектом в виде апериодического звена и цифровым И-регулятором.

Передаточная функция дискретного объекта для этого случая была найдена в примере 1 § 8.5, а передаточная функция регулятора определяется формулой (8.9, б). Соответственно передаточная функция разомкнутой системы

W'{s) = k *и

рс Mz-exp(-aT) Mz- 1

а характеристическое уравнение замкнутой системы:

0,

a\ = к»кнт[1 " e_a7l - [1 + e-7]; a2 = < Воспользовавшись подстановкой (8.57), получим:

где

Риг Я IQ

zz + axz + a~,

(w + 1 )2 w + 1

г + ai 		 + ci*-, — 0 ,

(w- 1 )2 w- 1

-ос T

(w + 1 )2/(w - l)2 + a}(w + 1 )/(w - 1) + a2 — 0,

(1 + a, + a9)w2 + 2(1 - a?)w + 1 - a] + = 0.

Для того чтобы корни этого уравнения располагались в левой полуплоскости, необходимо и достаточно обеспечить положительность всех его коэффициентов, т.е. условия устойчивости должны иметь вид

1 + а, + а2 > 0; 1 - а2 > 0; 1 —	> 0,

или при переходе к действительным параметрам исследуемой системы

k„kj(\ - е'аТ) >0; 1 - е'аГ > 0; 2(1 + е~аТ) > k„kj( 1 - е~а7).

Первые два равенства выполняются всегда, и, следовательно, остается единственное (третье) требование к параметрам системы, из которого следует:

кик^Т< 2(1 + е-аГ)/( 1 - е-аГ).

График, построенный по этой формуле границы устойчивости, показан на рис. 8.19.

Обратим внимание на то, что если бы рассмотренный в примере объект регулировался непрерывным И-регулятором, система была бы устойчивой при любых значениях коэффициента передачи разомкнутого контура. Таким образом, квантование сигналов ухудшает устойчивость системы.

Критерий устойчивости Михайлова. Для использования этого критерия из левой части характеристического уравнения замкнутой системы

а,/” + ап - \z" ~ 1 + • + a\z + = 0

образуется характеристический полином

F*(z) = aJ7zn + ап _ xzn ~ 1 + ... + axz + а0, замена в котором z = е^Тсо приводит к характеристическому вектору системы

F*(/co) = andnT(Si + ап _ xd^n -07®+ ... + axQJT® + а0.	(8.58)

Критерий устойчивости Михайлова заключается в следующем: если система устойчива, то годограф характеристического вектора, начинающегося на вещественной положительной полуоси при изменении со от со = 0 до со = л/71, совершает поворот против часовой стрелки на угол шг, проходя последовательно 2п квадрантов комплексной плоскости.

Доказательство критерия аналогично его доказательству для непрерывных систем.

Представим характеристический вектор (8.58) в виде произведения

F*(z) = an(z - z,)(z -z2) ... (z- zn),	(8.59)

где z1? z2 ... zn — корни характеристического уравнения системы.

Рассмотрим в этом выражении один из сомножителей z - zk. Если соответствующий ему корень zk лежит внутри круга единичного радиуса (т.е. соответствующая этому корню компонента переходного процесса устойчива), то число е/Тсо _ изображается вектором, проведенным из точки zk комплексной плоскости к окружности единичного радиуса так, как это показано на рис. 8.20. Очевидно, что при изменении со от со = 0 до со = тс/71 векторы, соответствующие вещественным корням, совершат поворот на угол к против часовой стрелки. Для комплексного корня этот поворот будет отличаться от к на угол \$х\ + |Р2|; однако поскольку каждому комплексному корню должен соответствовать сопряженный ему корень, то суммарный угол поворота векторов против часовой стрелки для двух таких сопряженных комплексных корней будет равен 2п.

Из сказанного следует, что суммарный угол поворота произведения векторов (8.59) в устойчивых системах должен быть равен пп, причем поворот должен происходить против часовой стрелки.

Если же среди корней характеристического уравнения имеется один, значение которого по модулю больше единицы, вектор, проведенный из соответствующей точки комплексной плоскости корней к окружности &Тсо при изменении со от со = 0 до со = пП,\ возвратится в исходное положение, не совершив никакого поворота, т.е. общий угол его поворота окажется равным нулю. Соответственно, если окажется, что при изменении со от со = 0 до со = п!Т годограф характеристического вектора совершит поворот на угол тп, то можно утверждать, что вне круга единичного радиуса расположено п—т корней этого уравнения (где п — степень характеристического уравнения).

При мер 2. Определим с помощью критерия Михайлова устойчивость рассмотренной в примере 1 системы при аТ = 2, kjt - 1 и 4.

Характеристический вектор системы определяется формулой

F*(J(o) = е-/27Ъ) + а}ЫТ(й + а2 = (cos 27со + a^cos 7со + а2) + ./(sin 27со) + ^j sin 7со),

где а, = k^k 7\ 1 - е-а7) - (1 + е~а7); а2 = е-аГ.

В первом случае ах = -0,27067 и а2 = 0,13534; во втором а] = 2,32332 и а2 - 0,13534.

Соответствующие годографы показаны на рис. 8.21. Как видим, в первом случае условие критерия выполняется (годограф проходит четыре квадранта против часовой стрелки), а во втором не выполняется, поскольку годограф проходит только два квадранта. Это означает, что характеристическое уравнение имеет один корень, модуль которого превышает единицу.

JQM

Л2И

В рассматриваемом простом примере это легко проверяется — z-характеристическое уравнение

z2 + 2,32332z + 0,13534 = 0

имеет корни z, = -2,26352 и z7 = 0,07555.

На этом же рисунке показан годограф характеристического вектора для случая, когда система находится на границе устойчивости (аТ = 2 и кпк = 2,626).

Критерий устойчивости Найквиста. Сформулированная выше применительно к дискретным системам модификация критерия Михайлова позволяет таким же способом, как это было сделано в § 4.1, сформулировать критерий устойчивости Найквиста: дискретная система, устойчивая в разомкнутом состоянии, сохранит свою устойчивость и после замыкания ее обратной связью, если КЧХ разомкнутого контура при изменении частоты от со = -п/Т до со = п/Т не охватывает точки -1 ,у‘0.

Если система в разомкнутом состоянии неустойчива, то для того, чтобы после замыкания ее обратной связью она стала устойчивой, необходимо и достаточно, чтобы КЧХ разомкнутого контура при изменении со от со = -п/Т до со = п/Т к раз охватывала точку —1, уО (где к — число корней z-характеристического уравнения разомкнутого контура, расположенных вне окружности единичного радиуса).

Если z-характеристическое уравнение разомкнутого контура имеет один корень, равный единице (что обычно имеет место в системах, использующих регуляторы с интегральной составляющей в законе регулирования), КЧХ при со = 0 следует дополнить дугой бесконечно большого радиуса.

Пример 3. Решим рассмотренную в предыдущем примере задачу с помощью критерия Найквиста.

Передаточная функция разомкнутого контура системы была найдена в примере 1 и, следовательно, его КЧХ определяется формулой

Q-aT)eJТ(Л/ [ еуТа) - 1)(е; - е~а7)]-

0V.cO'»)= wo

Эта характеристика в пределах частот от со = 0 до со =

рис. 8.22; при

п/Т для аТ = 2 и кик^

= 1 приведена на частоте со = п/Т он принимает значение— 0,3808, и, следовательно, критическое значение коэффициента усиления разомкнутого контура, при котором замкнутая система выходит на границу устойчивости, определяемое из условия кик^ • 0,3808 = 1, равно 2,626.

УСГ(со)

- Запас устойчивости систем с цифровыми регуляторами

Оценка запаса устойчивости дискретных систем, как и в непрерывных системах, может проводиться с помощью корневого и частотного показателей колебательности.

Оценка запаса устойчивости по распределению корней характеристического уравнения. Каждому корню z-характеристического уравнения (8.56) соответствует бесчисленное

множество корней трансцендентного ^-характеристического уравнения (8.55); связь между этими корнями определяется формулой

Tsk ~Так ЛТ(*к±2п1) // а 1 о Л zk = е к = е к е * , (/ = 0,1,2,...),

т.е. все s-корни, соответствующие zl, имеют одинаковую вещественную часть, а их мнимые части отличаются друг от друга на постоянную величину 2п!Т = сокв. Поэтому если обеспечена должная степень устойчивости rj для главных s-корней (т.е. для корней с / = 0), то тем самым гарантируется должная степень устойчивости и для всех остальных корней.

Определение доминирующей пары главных сопряженно-комплексных корней, удовлетворяющей требованию заданной степени затухания соответствующей компоненты собственных свободных колебаний, определяется, как и для непрерывных систем, из условия (4.20).

W*c(- тсо +усо) = -1 ,	(8.60)

где т — корневой показатель колебательности, причем из бесконечно большого числа решений выбирается только одно, доминирующее, соответствующее минимальному со.

После определения содом и адом = я?содом анализ степени устойчивости системы в целом проводится построением расширенной КЧХ разомкнутой системы W*c(- адом +7со) в пределах диапазона частот от со = 0 до со = п/Т и проверкой

выполнения обобщенного критерия Найквиста. Этот критерий по отношению к дискретным замкнутым системам может быть сформулирован следующим образом: для того, чтобы замкнутая дискретная система имела требуемую степень устойчивости г| = адом, необходимо и достаточно, чтобы расширенная КЧХ

разомкнутого контура W*c(- адом +усо) при изменении со от со = —п/Т до со = п/Т

столько раз против часовой стрелки охватывала точку — 1, у'0, сколько корней справа от линии -осдом = const имеет характеристическое уравнение разомкнутого контура.

Обычно в практике расчетов характеристическое уравнение системы регулирования в разомкнутом состоянии либо вообще не имеет корней справа от линии - адом, либо имеется только один такой корень (нулевой корень в системах, использующих регуляторы с интегралом в алгоритме их функционирования). Соответственно этому КЧХ fVpc (-осдом + у со) либо вообще не должна охватывать точку -1, у'О, либо охватывает ее 1 раз.

Доказательство приведенного критерия осуществляется так же, как и доказательство критерия устойчивости Найквиста.

Пример 1. Для рассмотренной в примере § 8.6 системы регулирования, уравнение (8.60) записывается следующим образом:

ки/с^Г(1 - e~aT)z = -(z - 1 )(z - с~аТ) при z = е~тТ(й + ./T(0,

или

-А - z + e-a7z_1 при z = егтТ® +./7’®? где А = кцк^Т( 1 - e_a7) - 1 - е~аГ.

После очевидных преобразований это уравнение может быть представлено следующим образом:

А — (е~тТ(>) + e~w7ew7®)cos 7со +	- e~a7ew7“)sin Too.

Приравняв вещественные и мнимые составляющие этого уравнения, получим систему из двух уравнений, из которой находится значение коэффициента А, а затем коэффициента Т передачи разомкнутого контура

, , ^ А + 1 + е~аГ „ ,

к..к..Т - 	—— = 2,1,

и »	1 -е~аГ

при котором будет иметь место заданное значение корневого показателя колебательности.

Оценка запаса устойчивости по частотному показателю колебательности.

Расчет по этому показателю не отличается от изложенного в § 4.4 — строится КЧХ разомкнутого контура при единичном коэффициенте передачи ЦВУ регулятора и проводится AZ-окружность, которая касается этой характеристики. Предельное значение коэффициента передачи регулятора определяется по координате центра этой окружности с помощью формулы (4.37). Расчет может сопровождаться наглядными геометрическими построениями.

Пример 2. На рис. 8.22 построена КЧХ разомкнутого контура, соответствующая передаточной функции для единичного значения кцк^Т = 1 (см. пример 1 в § 8.6), а также М-окружность, касающаяся этой характеристики. Центр окружности оказался на расстоянии от начала координат, равном и = 1,15. Следовательно, предельное значение коэффициента передачи регулятора, при котором система будет иметь запас устойчивости М= 1,55, в соответствии с (4.37) равен

ЛДГ=	= 1,49.

" и М2- 1 и

- Показатели точности функционирования систем с цифровыми регуляторами

При рассмотрении примеров 1 и 2 расчета запаса устойчивости в § 8.7 следует обратить внимание на заметное различие результатов, полученных при использовании корневого и частотного показателей колебательности. Обусловлено это тем, что связь между этими показателями удалось показать только для непрерывных систем, да и то только для систем второго порядка. Амплитудно-частотная характеристика замкнутого контура системы с цифровым регулятором имеет множество пиков, так что можно дать только ориентировочные рекомендации по выбору их численных значений, причем после окончания расчетов следует проанализировать результат на имитационных моделях с возможной последующей корректировкой. Таким образом, при прочих равных условиях следует с этой точки зрения стремиться к выбору возможно меньшего интервала квантования сигналов.

Аналогичная ситуация возникает и при определении показателей точности функционирования систем с цифровыми регуляторам. Прежде всего, следует подчеркнуть что для таких систем не удалось доказать принцип накопления возмущений. Поэтому реакция системы на ступенчатое воздействие, в сущности, перестает характеризовать максимальный выброс, который может встретиться в процессе реальной ее эксплуатации. Более того, в процессе работы системы могут возникать неконтролируемые изменения регулируемой величины в промежутках между импульсами (так называемые пульсации квантования), причем не исключена

возможность, что в системе возникнут расходящиеся колебания (т.е. система станет неустойчивой), если период этих колебаний будет равен двум периодам квантования, а сигнал на входе АЦП будет проходить через нулевое значение в моменты посылок импульсов. Очевидно, что такая же картина может иметь место и при расчетах на минимум СКО. Поэтому приводимые ниже показатели точности функционирования систем с цифровыми контроллерами имеют приближенный характер, и их применение предполагает относительно небольшой интервал квантования сигналов. Этот вопрос подробнее будет рассмотрен ниже.

Линейный интегральный показатель. Он может быть приближенно заменен суммой дискретных значений переходной характеристики системы. Для этого, очевидно, достаточно в формуле (8.21) положить z = 1, т.е.

00

£ y(kT) = Y*(z)|2=1,

(8.61)

и, следовательно, приближенное значение интеграла от y(t), вычисленное по методу прямоугольников с шагом дискретности, равным Г, определяется формулой

00

00

J У(() d/ ~ y(kT) = TY*(z)|z=1 .

(8.62)

о

Пример. Вычислим значение линейного интегрального показателя для рассмотренной в предыдущих примерах цифровой системы регулирования для возмущения, идущего со стороны регулирующего органа.

Изображение приведенного к выходу объекта возмущения будет в рассматриваемом случае определяться формулой

Представив это выражение в виде суммы

где а = 1/7^, и воспользовавшись табл. 8.1, получим изображение модулированных этим возмущением последовательности дельта-импульсов:

(а)

В свою очередь, передаточная функция дискретной системы регулирования по отношению к такому возмущению определяется формулой, аналогичной (3.40),

(б)

тогда получим

После перемножения (а) и (б) находим выражение для изображения последовательности импульсов регулируемой величины:

/ -а7\ (z + е )z

(z-e aT)(z- 1)+ Тк^кн{ 1 -e aT)

z

Воспользовавшись формулой (8.62), получим выражение для линейного дискретного интегрального показателя

г =-L_

лин Тк„к/

т.е. для достижения максимально возможной точности, как и при аналоговом регуляторе, следует стремиться к максимально допустимому по соображениям запаса устойчивости коэффициенту передачи регулятора.

Квадратичный интегральный показатель. Из формулы для спектральной плотности модулированной дельта-импульсной последовательности (8.25)

ОО

У*(/со) = £ y(kT)e-J'kT03	(8.63)

к=О

следует, что

оо

Y*(-jco)= ]Г у(мТ)ЫтТ(0.	(8.64)

/77 — 0

Перемножим эти выражения:

00	ОО

У*0'(о)У*(-у<о) = £ у(кТ) £ у(тТ)е^т-^Т(а=

к=0	т=О

00 00 00 = у2(кТ) + 2 ^ у(кТ) У(к + m) cos тГсо ,

к=0	к=0 т=О

затем проинтегрируем их по со в пределах от со = -nit до со = л/Г:

71

Т

Т л оо

= f £ Яда,

J Г*(/со) y*(-joa) d(o-(o J у2(кТ)

п	к=О

к=0

п

т

т.е.

т

Т

S ^2(А:Г) = й 1 7*(/С0) dco •	(8-65)

*=0	_я

т

Это выражение может быть записано также следующим образом:

п

со	Т

J У2(кТ) = £ J |Г*(/со)|2 dco,	(8.66)

и,	следовательно, приближенное значение интеграла от квадрата у(7), вычисленное по методу прямоугольников с шагом дискретности 71, может быть найдено по формуле

(8.67)

л

(

т

Дисперсия отклонения регулируемой величины при действии случайных стационарных возмущений. Для вычисления дисперсии последовательности дискретных значений регулируемой величины системы, находящейся под воздействием стационарных случайных возмущений, может быть использована формула (8.47).

- Расчет оптимальных параметров настройки цифровых регуляторов

Замена дискретных последовательностей чисел дельта-импульсными последовательностями позволила применять для операций с дискретными сигналами преобразования Лапласа и Фурье. В свою очередь, это привело к возможности описания дискретных систем обычным для непрерывных систем аппаратом передаточных функций и частотных характеристик. Соответственно порядок расчета цифровых регуляторов в принципе оказался таким же, как порядок расчета аналоговых регуляторов, который был достаточно подробно рассмотрен в гл. 5, 6. Он состоит в следующем:

- По заданной передаточной функции действительного объекта W (s) составляется передаточная функция дискретного объекта (см. § 8.5). Для этого вначале находится передаточная функция непрерывной части дискретного объекта

(8.68)

для которой с помощью табл. 8.1 строится ее дискретное соответствие W*(z).

- Определяется передаточная функция разомкнутого контура дискретной системы

w;c(z) = w;(z)w;(z),

(8.69)

после чего заменой z = qTs находится КЧХ разомкнутого контура дискретной системы. Передаточные функции дискретных регуляторов обычно выбираются из класса типовых (8.9а)—(8.9г).

- Для регуляторов с одним параметром настройки (П- или И-) подбирается такое значение, при котором корневой или частотный показатель колебательности принимает предельные значения.f Практически для этого строится КЧХ разомкнутого контура и определяется значение коэффициента передачи регулятора, при котором происходит ее касание с М-окружностью.

- В пределах допустимого изменения коэффициента передачи ищется такое его значение, при котором минимизируется принятый показатель точности. Это может быть либо линейный, либо интегральный квадратичный показатель, либо СКО регулирования [(8.61), (8.67), (8.47)]. Обычно оптимальное значение коэффициента передачи регулятора совпадает с предельно допустимым.

Для ПИ- и ПИД-регуляторов производится сканирование коэффициента передачи при ряде фиксированных значений постоянных времени интегрирования и дифференцирования. Если показателем точности регулирования выбран линейный интегральный показатель, то его минимум имеет место при максимуме отношения

ки/Тп = та х	(8.70)

(это можно показать аналогично тому, как это было сделано в примере § 8.7 для И- регулятора).

Пример 1. Произведем расчет оптимального коэффициента передачи цифрового И-регуля- тора в системе регулирования объекта, состоящего из двух емкостей (см. рис. 2.4, б). Передаточная функция вычислительного устройства регулятора определяется формулой (8.96)

- -Z-'

а передаточная функция объекта по каналу регулирующего воздействия первой формулой (2.39)

И'иСг) = ^			•

м 5 2 + 1,6255 + 0,375

Передаточная функция непрерывной части дискретного объекта (8.68) при демодуляторе в виде фиксатора нулевого порядка (8.10) определяется поэтому формулой

(52+ 1,6255 +0,375)5 (1 е

ИЛИ

-Ts

V) = КмМ) - ^„.чо(Ф~

Передаточная функция WH 4()(s) может быть представлена следующим образом:

0?2+ 1,625s+ 0,375)* (s + a,)(s + a2>’

где s, = -1,347; s2 = -0,278 — корни многочлена в знаменателе.

Такая формула имеется в табл. 2.2 (строка 6), что позволяет, воспользовавшись еще табл. 8.1 z-преобразования (строка 5), записать выражение для z-передаточной функции соответствующего дискретного объекта:

^uo(z) = —~—			 + 	Г~	а2 	"Т	“ al 	“Т	1 •

м	aia2 1-Z-' aia2(ai -a2)v 2i_e-aiV	l-e-”2 z

Таким образом, общая передаточная функция дискретного объекта определяется формулой

W*(z) = —-— +	^~7~	xf a2 	"—г— ~ai 	“г—

^ а,а2 a,a2(a,-a2)V 2x_^a\Tz-\ 1-е 2 z"1

Передаточная функция разомкнутого контура при единичном коэффициенте передачи регулятора:

к»т	Кт ( 1	1 ^

Wnc(z) = 	+	—	- а2 		—-а, 		— .

Р	a,a2(l-z-') <Wa,-a2)V 2x_^\Tz-\ 'l-e^V'7

На рис. 8.23 выполнено построение указанных КЧХ, А/-окружности, касающейся КЧХ разомкнутого контура при интервале квантования Т = 5 мин, и определено значение предельного коэффициента передачи регулятора для М- 1,55; оно оказалось равным 0,104. Напомним, что подобный расчет для аналогового И-регулятора был выполнен в примере § 4.4 (см. рис. 4.14), где было получено существенно большее значение коэффициента передачи 0,127. Таким образом, квантование сигналов в цифровых регуляторах ухудшает точность регулирования.

Определение максимально допустимого коэффициента передачи цифрового И- регулятора из условия сохранения системой требуемого запаса устойчивости

Введите параметры дискретного объекта, интервал квантования, значение показателя колебательности,

0^:= 1.347 a2 := .278 Т := 5 М:=1.55

КЧХ объекта и регулятора при единичном коэффициенте передачи: г{со) := Ю J

•z(co) 1

1

1 “а,'тЛ )

1 - е	z^coj

- с*2-Т

- 1

z(co)

1 - е

w(co) := W (<b)-r(oo)

1 - z(co)

Расчет КЧХ разомкнутого контура:

w (со) :=

al'a2

т

R(co) := •

1

р(со) := Re(w(co)) q(to) := Irri(w(co))

Ввод диапазона частот и числа точек годографа КЧХ: ^end := 1 п := 400 “end	2-тс-со *j

Лео :=

°end

п	/ ч и

Построение М-окружности: ш := Дсо,2 Дсо.. copnH m(co,u) := —е

ena	М

qm(co,u) := 1т(т((о,и)) pm(ca,u) := Re(m(co,u))

Введите положение центра М-окружности и так, чтобы она касалась КЧХ: и := 16.5

М

p(co),pm(co,u),p^

к,-

Значение предельного коэффициента передачи регулятора

Рис. 8.23

Заметим также, что в среде Mathcad имеется возможность непосредственного получения z-изображений без использования внешних таблиц. Здесь однако эти возможности не использованы, поскольку они не имеют принципиального значения и могут затемнить действительно важные особенности расчета.

Рассмотренный порядок расчетов применим к расчету при любых интервалах квантования сигналов, хотя, как уже отмечалось, при больших интервалах квантования возникают определенные трудности при формулировке показателей запаса устойчивости и точности регулирования. Они связаны с возможностью непредвиденных изменений (пульсаций) квантования в промежутках между съемами сигналов.

В подавляющем числе случаев преодоление этих трудностей оказывается не нужным, так как интервал квантования промышленных цифровых контроллеров имеет заведомо относительно небольшое значение. Делается это потому, что практически установленным и теоретически обоснованным фактом является то, что введение квантования отрицательно влияет на устойчивость и точность функционирования цифровых САУ. Обычно стремятся к тому, чтобы цифровой контроллер с точки зрения реализации процесса регулирования был подобен аналоговому. Если учесть это требование, порядок расчетов оптимума настройки может быть существенно упрощен. Рассмотрим эту ситуацию подробнее.

С точки зрения вида спектральных характеристик сигналов САУ с цифровым контроллером отличается от САУ с аналоговым контроллером только тем, что спектр сигнала на выходе дельта-импульсного преобразователя представляет собой периодичную функцию частоты (см. например, рис. 8.11, б). Иначе говоря, в его составе, помимо основной составляющей, появляется бесчисленное множество боковых составляющих, следующих друг за другом с периодичностью 2к!Т\ математически это определяется формулой (8.26). Этого явления никогда не бывает в аналоговых системах, и проблема состоит в том, чтобы убрать все боковые составляющие, не исказив основную.

Сохранить форму основной составляющей можно, сделав интервал квантования достаточно малым. Входной сигнал дельта-импульсного преобразователя всегда обладает убывающим спектром, так что при частотах, превышающих некоторую максимальную частоту сотах, его значение можно практически считать пренебрежимо малым. Форма основной составляющей не исказится, если устранить возможность наложения боковых составляющих на основную, для чего интервал квантования должен быть выбран из условия

(8-71)

В справедливости этого неравенства можно легко убедиться, рассмотрев, например график спектра на рис. 8.11, б.

Для устранения влияния боковых составляющих на работу системы достаточно теперь только добиться, чтобы система за дельта-импульсным преобразователем была низкочастотным фильтром, который не искажал бы основную составляющую и не пропускал относительно высокочастотные боковые составляющие. Приведенное рассуждение составляет существо известной теоремы Котельникова—Шеннона, имеющей фундаментальное значение в теории цифровой связи. В теории цифровых САУ эта теорема имеет особенности, на которых следует остановиться подробнее.

Для дальнейшего изложения два синхронно работающих дельта-импульсных модулятора в структуре системы, приведенной на рис. 8.8, а, объединим в один дельта-импульсный модулятор, квантующий ошибку управления на входе в ЦВУ контроллера (рис. 8.24, а). Таким образом, входной величиной дельта-импульсного преобразователя в структуре САУ является не входное воздействие системы, а ее

Рис. 8.24

выходная величина — ошибка управления. Эта величина будет различной при различных формах входных воздействий и мест их приложения к системе. Поскольку в САУ следует, прежде всего, побеспокоиться об устойчивости ее замкнутого контура, то таким тестом должен быть дельта-импульс, приложенный непосредственно за дельта-импульсным преобразователем (воздействие 8 на рис. 8.24, а). Кстати, такое воздействие будет и наиболее широкополосным, так как спектр дельтаимпульса остается постоянным при всех частотах.

Допустим теперь, что выбором интервала квантования удалось добиться, что спектр ошибки управления на входе дельта-импульсного преобразователя практически не имеет боковых составляющих. Это значит, что на выход системы прошла только основная составляющая, по отношению к которой дельта-импульсный преобразователь ведет себя [(см. (8.26)] как безынерционное звено с коэффициентом передачи 1/Г, а все остальные составляющие оказались отфильтрованными. Таким образом, в структуре САУ дельта-импульсный преобразователь может быть заменен указанным безынерционным звеном (рис. 8.24, б). Тем самым система превращается в аналоговую, регулятор которой (на рис. 8.24, б очерчен штриховой линией) имеет передаточную функцию:

Wfs)W*(s).

1

(8.72)

В частности, если алгоритм функционирования ЦВУ цифрового регулятора ориентируется на реализацию цифрового ПИД-регулятора (8.9г), а передаточная функция демодулятора определяется формулой (8.10), то последняя формула приобретает вид:

Cb-Ts"

-Ts

(8.73)

Ts

Ts

wp.m(*) = h

Как видим, такой регулятор имеет четыре параметра настройки: коэффициент передачи, постоянные времени интегрирования и дифференцирования, а также интервал квантования.

Из сказанного следует, что максимальная частота в условии (8.71) должна определяться по модулю КЧХ замкнутого контура:

^Р.ан0^)^,(/0))

Фр.анО“) “ , + ^ран0ш)^(/ш) '	(8'74)

Полученное таким образом предельное значение интервала квантования гарантирует только то, что система будет работать как аналоговая с регулятором, имеющим передаточную функцию (8.73), но не как система с ПИД-регулятором [поскольку передаточная функция (8.73) отличается от передаточной функции ПИД-регулятора (3.49)]. Здесь могут встретиться две задачи.

- Задан интервал квантования, относительно которого имеются основания считать, что он достаточно мал для того, чтобы считать САУ аналоговой. Требуется найти оптимальную настройку регулятора. В этом случае обычным порядком, изложенным в гл. 5, при известном Т определяются оптимальные значения трех параметров настройки кп, Ги, Гд; для проверки, действительно ли заданное значение Т гарантирует непрерывность работы системы, следует по модулю КЧХ (8.74) определить максимальную частоту, выше которой эта характеристика может считаться близкой к нулю (для этого следует задать достаточно малое ее значение, например, 0,02). Эта частота подставляется в условие (8.71); система может считаться аналоговой, если полученный интервал квантования окажется больше установленного в регуляторе.

- Требуется определить предельное значение интервала квантования, при котором система с цифровым контроллером будет работать практически не хуже, чем система с аналоговым ПИД-регулятором. В этом случае вначале следует найти оптимум настройки аналогового ПИД-регулятора для заданного значения показателя колебательности М, после чего эти параметры вводятся в передаточную функцию (8.73). Подбирается такое значение интервала квантования, при котором модуль КЧХ (8.74) будет иметь резонансный пик, не превышающий расчетное значение показателя колебательности на заданное малое значение. После этого проверяется выполнение условия (8.71).

Пример 2. В примерах § 5.5 для объекта с передаточной функцией (3.97) был выполнен расчет параметров аналогового ПИ-регулятора, а в примерах § 5.6 параметров ПИД-регулятора при ограничении на значение частотного показателя колебательности 1,55 (что соответствует степени затухания свободных колебаний контура 0,9). Получены следующие результаты:

ПИ-регулятор кп = 2,33; Ги = 3,52 мин;

ПИД-регулятор ки = 7,6; Ги = 2,39 мин; Гд = 1,88 мин.

Амплитудно-частотные характеристики замкнутых контуров при этих параметрах показаны соответственно на рис. 5.11 и 5.18.

Выполним расчет предельного интервала квантования цифровых ПИ- и ПИД-регуляторов из условия, чтобы они обеспечивали точность регулирования практически такую же, как рассмотренный аналоговый регулятор. Степень затухания свободных колебаний в контуре ограничим значением 0,85. Из (3.25) и (3.27) следует, что значения корневого и частотного показателей колебательности в этом случае должны быть равны соответственно 0,30 и 1,81.

На рис. 8.25 построены графики модуля КЧХ (8.74) для указанных параметров настройки, а интервал квантования подобран в каждом случае таким образом, что резонансные пики приняли значение 1,81 (пунктирная кривая — ПИ-регулятор, сплошная ПИД-регулятор). Это произошло при интервале квантования, равном 0,52 мин для ПИ-регулятора и 0,083 мин для ПИД-регулятора. В заключение расчета произведена проверка выполнения условия (8.71). Значение АЧХ контура при со = п/Т для системы с ПИ-регулятором оказалось равным 0,0004, а для системы с ПИД-регулятором 0,00027. Эти значения характеристик пренебрежимо малы, так что расчет может считаться корректным.

Ввод параметров объекта: := .45 := 1.9 т := .52 М := 1.55 Ввод передаточной функции объекта и регулятора :

k .e~T's(<o)

s(co) := co j	W (со) :=—			а(со,т):=1-е Т

(t^'s(co) + lj3	^

- \	а(со,т) 1 Td'W(0’T^

wJco,k^,Tj,Td,T) := кр- т—г +	7—г +

^ Т	> V T-s(co) Tj-s(co) T2s((o)

w(co,kp,Tj,Td,T):= Wr|co,kp,Tj,Td,T) \V^(co)

W^.kp.Tj.Td.T)

ф(со,кр,Т|Дй,т| :=	X—£	4

V T	' 1 + wfco.kp.Ti.Tj.T)

A(c^^kp*Ti5Td’T) := |°(C0’kp’Ti’Td’T)|

Ввод диапазона частот и числа точек АЧХ замкнутого контура:

“end

«end := ^ п := 500 Асо := •

со := Асо,2 Лсо.. coen(j 2"

0 0.4 0.8 1.2 1.6 со

А(со,2.33,3.52,0,.52) 1.5+"/ А(ш,7.6,2.39,1.88, .083)

1.81

Т-5"5	0.5+

Проверка выполнения условия отсутствия боковых составляющих в спектре регулируемой величины

А| —,7.6,2.39,1.88,.083 = 2.71 х 10 4 А —,2.33,3.52,0, .521 = 4.688х 10 4 .083	J	{ .52

Следует обратить внимание, что предельный интервал квантования зависит от алгоритма функционирования вычислительного устройства регулятора. Общее правило здесь такое: чем точнее регулятор осуществляет регулирование, тем меньше должен быть интервал квантования. Так, в рассмотренном примере предельный интервал квантования для цифрового ПИ-регулятора, более чем в 6 раз, превышает интервал квантования цифрового ПИД-регулятора.

Глава девятая

НЕКОТОРЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Типовые нелинейные алгоритмы автоматического управления

Хотя все технологические объекты управления в большей или меньшей степени нелинейны, в предыдущем изложении мы придерживались классической концепции Вышнеградского—Максвелла, в соответствии с которой исследование систем управления проводится методами линейной теории путем перехода к приближенным линейным моделям. Это в значительной степени предопределило и выбор алгоритмов функционирования управляющих устройств (регуляторов, блоков компенсации и командных блоков) в классе линейных алгоритмов.

Главное достоинство линейных методов состоит в общности получаемых с их помощью результатов. Однако при разработке систем управления встречаются существенно нелинейные задачи, решение которых в линейном приближении принципиально невозможно. Характер этих задач оказывается различным на различных уровнях иерархической структуры.

Так, основная задача нижнего (первого) уровня управления — уровня регулирования — состоит в устранении недетерминизма объекта, обусловленного действием неконтролируемых случайных возмущений и неполнотой априорной информации о модели объекта.

Синтез регулятора для решения подобного типа задачи может быть выполнен практически только тогда, когда поведение объекта может быть рассмотрено в линейном приближении. Обеспечить такой режим работы подсистемы регулирования обычно удается переносом функций компенсации глубоких изменений возмущений и связанных с этим изменений коэффициентов модели объекта на верхние (второй и третий) уровни системы управления. Естественно, это предъявляет добавочные требования к режимам работы объекта управления. Тем не менее реальная ситуация обычно благоприятствует такому решению. Так, если речь идет об управлении энергоблоками, сильные возмущения обусловлены либо изменением нагрузки, либо изменением структуры технологического объекта, т.е. факторов, которые доступны для контроля. Подобным же образом можно контролировать изменения заданного значения управляемых величин, и нет основания пытаться возложить на систему регулирования отработку глубоких и быстрых изменений задания — для выполнения этих функций целесообразно применять командные блоки управления. Наконец, изменение динамических свойств объекта, обусловленное изменением режимных факторов (например, глубокими изменениями нагрузки), также обычно доступно для контроля, и соответствующая коррекция может быть введена в настройку регуляторов соответствующим блоком, в памяти которого заложены соответствующие заранее рассчитанные зависимости или алгоритмы, оперативно рассчитывающие оптимальные значения параметров настройки.

В этих условиях нелинейные задачи, возникающие при разработке подсистем регулирования, в значительной мере ограничиваются проверкой устойчивости их состояния равновесия не только при малых (что обычно гарантируется линейными критериями), но и при относительно больших отклонениях, а также выяснением влияния на устойчивость и качество работы тех или иных, как правило, нежелательных нелинейных факторов (люфтов и сухого трения в механических сочленениях, зон нечувствительности и т.п.).

Нелинейные звенья могут быть введены в состав системы регулирования и преднамеренно; в частности, в практике автоматизации определенное распространение получили нелинейные позиционные алгоритмы регулирования.

Особенность работы позиционных регуляторов состоит в том, что формируемое ими регулирующее воздействие или его скорость может принимать лишь ограниченное число фиксированных значений. Хорошо известными примерами двухпозиционных регуляторов являются регуляторы температуры бытовых электрических приборов (холодильников, утюгов и т.п.). Однако такие регуляторы можно использовать и для регулирования достаточно мощных промышленных объектов, конструкция которых допускает работу в режиме периодических включений и отключений источника энергии (например, рефрижераторов в пищевой промышленности и на транспорте). Регулирующее воздействие двухпозиционных регуляторов может принимать только два значения — максимальное и минимальное в зависимости от того, выше или ниже заданного значения находится регулируемая величина. Соответственно алгоритм функционирования двухпозиционного регулятора имеет следующий вид:

Н "Р»‘<0<0;

[ с при s(t) > О,

где с — изменение регулирующего воздействия по отношению к его среднему значению.

Рассмотренные в § 1.4 электронные регуляторы при выведенной корректирующей обратной связи имеют трехпозиционный алгоритм функционирования.

В системах регулирования с позиционными регуляторами могут возникать устойчивые незатухающие колебания, получившие название автоколебаний. Естественно, что в круг задач, решаемых при разработке систем регулирования, в этом случае необходимо включить и задачу исследования возможности возникновения автоколебаний и их параметров.

Очевидно также, что во всех случаях использования нелинейных регуляторов должно быть приведено достаточно убедительное обоснование отказа от линейных регуляторов. При этом следует учитывать то обстоятельство, что критерии, применяемые при оценке качества работы линейных систем регулирования, могут оказаться непоказательными для систем с нелинейными регуляторами.

Так, принцип накопления возмущений (см. § 5.1), позволяющий определить наиболее тяжелую реализацию возмущений, приводящую к наибольшему возможному отклонению регулируемой величины от желаемого значения (напомним, что для слабоколебательных систем таким возмущением можно считать ступенчатое возмущение), справедлив только для линейных систем. Выбрав линейный алгоритм функционирования регулятора так, чтобы отклонение регулируемой величины при расчетном ступенчатом возмущении укладывалось в допустимые пределы, можно быть уверенным, что в процессе реальной эксплуатации, когда на объект будут действовать самые разнообразные возмущения, отклонение регулируемой величины не превзойдет расчетного. По отношению же к нелинейным системам и, в частности, по отношению к системам регулирования с нелинейными регуляторами подобное утверждение будет, вообще говоря, неверным — хорошая реакция такой системы на ступенчатое возмущение вовсе не гарантирует удовлетворительного поведения системы в реальных условиях работы. Не исключено, что возникающие в процессе нормальной эксплуатации возмущения, форма которых отлична от ступенчатой, приведут к большим отклонениям регулируемой величины, чем отклонение, вызванное ступенчатым возмущением.

Кроме того, хорошая переходная составляющая реакции нелинейной системы на ступенчатое возмущение может сопровождаться автоколебаниями в установившемся режиме, что может быть недопустимым для объекта по технологическим соображениям (как это имеет место, например, для энергоблоков электростанций). Именно такая ситуация встречается в системах с двухпозиционными регуляторами — эти регуляторы очень быстро ликвидируют отклонения регулируемой величины, вызванные ступенчатым возмущением (вследствие быстрого перемещения регулирующего органа на предельно возможное расстояние), и если не обратить внимание на последующую генерацию автоколебаний, может создаться неверное представление о действительной их эффективности.

Для второго уровня иерархической структуры системы управления подсистемы формирования командных воздействий характерной нелинейной задачей является задача формирования этих воздействий с учетом ограничений на регулирующее воздействие и его производные (а возможно, и другие переменные состояния системы). Решение задачи оптимального управления в такой постановке существенно упрощается в связи с возможностью считать входное задающее воздействие детерминированной заранее известной функцией времени — чаще всего ступенчатой, когда требуется по возможности быстро перевести объект управления с одного режима на другой (например, возможно быстрее изменить нагрузку энергоблока). В этом случае нелинейную задачу оптимального управления называют задачей максимального быстродействия при наличии ограничений на управляющее воздействие.

Упрощению решения задач второго уровня способствует также практическое отсутствие случайных неконтролируемых возмущений (эти возмущения подавляются подсистемой регулирования), а отсутствие замкнутых контуров снимает проблему устойчивости.

Наконец, для третьего уровня управления характерными являются нелинейные задачи оптимизации режима работы объекта по технико-экономическим критериям и оптимизация параметров нижних уровней системы управления (адаптация к меняющимся свойствам объекта и среды функционирования).

Успешному решению задач оптимизации режима работы объекта способствует то, что устранение действия относительно быстрых возмущений и воспроизводство быстрых задающих воздействий, требующих учета динамики объекта, принимают на себя два нижних уровня управления. Поэтому при выборе оптимизационных алгоритмов третьего уровня можно считать объект управления статическим.

Напомним, что об устойчивости линейной динамической системы судят по ее поведению при отсутствии внешних воздействий — если система устойчива, ее свободное движение с течением времени прекращается, и система приходит в состояние покоя. В нелинейных системах установившимся состоянием может быть как состояние покоя, так и состояние автоколебаний. Более того, в одной и той же системе в зависимости от обстоятельств могут существовать различные состояния покоя и автоколебаний. В свою очередь, найденные в результате расчета установившиеся режимы могут реально и не существовать, так как они могут оказаться неустойчивыми.

Таким образом, при исследовании устойчивости работы нелинейной системы речь должна идти не об устойчивости собственно системы, а об устойчивости возможных в этой системе установившихся режимов (движений). Естественно, что исследованию устойчивости в этом случае должно предшествовать определение всех возможных в системе установившихся режимов. В дальнейшем ограничимся рассмотрением устойчивости состояния равновесия.

Допустим, что изучаемая система описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями состояния (2.1), и при некоторых постоянных значениях

-00	о	0 . ~

входных воздействии хх, х2, х( найдено решение zi , i = 1, 2, ..., п, которое

и определяет возможное установившееся состояние системы. Прежде всего уточним, что следует понимать под устойчивостью найденного решения.

Заменив переменные zfjt) = zf+Azt(t), систему уравнений состояния можно привести к следующему виду:

^/(0	Az„(0] при / = 1, 2, п.	(9.1)

Ее решением для установившегося режима будет Azj = ... = Azn = 0. В геометрической интерпретации состояние системы в произвольный момент времени t может быть представлено точкой в «-мерном пространстве состояния (это пространство также называется фазовым) с координатами Zj(/), ..., zn(t) (символ А здесь и в дальнейшем для сокращения записи опускаем), которая с течением времени описывает в этом пространстве некоторую кривую, называемую фазовой траекторией. Каждой совокупности начальных условий zj(0), z2(0), ..., zn(0) будет соответствовать своя фазовая траектория, однако, если функции в правой части (9.1) однозначны, через каждую точку фазового пространства (исключая точку равновесия) может проходить только одна траектория.

Выделим в пространстве состояния системы сферическую область H(R) радиусом R и центром в начале координат (на рис. 9.1 эта область показана для двумерного случая, когда пространство вырождается в плоскость, в виде круга радиусом R). Состояние равновесия (начало координат) считается устойчивым, если для любого R можно подобрать такую область S(r) радиусом г < R, что траектория, начинающаяся в произвольной точке zx(0), ..., zn(0) сферической области S(r), никогда не достигнет границы области H(R) (на рис. 9.1 это — траектория 7). Состояние равновесия неустойчиво, если для любого (в том числе и для сколь

угодно малого) значения г в области S(r) найдется такая точка, что выходящая из нее траектория за конечное время t достигнет границы сферы H(R) (траектория 2 на рис. 9.1).

Состояние покоя является асимптотически устойчивым, если каждая траектория, начинающаяся в области S(r), стремится к началу координат, когда время t неограниченно возрастает (траектория 3 на рис. 9.1).

Рис. 9.1

Если асимптотическую устойчивость удалось доказать только для области S(r) со сколь угодно малым радиусом г, состояние равновесия считается асимптотически устойчивым «в малом»; если ее удалось доказать для области S(r) с некоторым конечным значением

радиуса г — состояние равновесия устойчиво «в большом»; наконец, если асимптотическая устойчивость сохраняется для области с любым значением г — состояние равновесия устойчиво «в целом».

Как видим, для суждения об устойчивости состояния равновесия достаточно выявить лишь качественную картину фазовых траекторий, для чего могут быть использованы относительно простые и наглядные (особенно, если порядок системы п < 2) графические методы решения систем дифференциальных уравнений.

Уравнение фазовых траекторий для системы второго порядка может быть получено из уравнений состояния

(0 =A°[^(t),z2(t)]; Z2'(0 =/2°[^l(0,Z2(0]

(9.2)

исключением времени /, для чего следует разделить эти уравнения друг на друга:

f\°(zvz2) /2°(z \>z2>

dzj

dz0

(9.3)

Полученное дифференциальное уравнение ставит в соответствие каждой точке фазовой плоскости (z1? z2) определенное значение производной dz1/dz'2^ те- определенное значение углового коэффициента наклона к оси z2 касательной, проведенной к фазовой траектории в точке (zj, z2). Иначе говоря, дифференциальное уравнение (9.3) определяет в каждой точке (z]? z2) направление движения изображающей точки по фазовой траектории, которое можно показать с помощью стрелки. Заполнив фазовую плоскость достаточно плотно такими стрелками, можно получить ясную картину расположения всего семейства фазовых траекторий (подобно тому, как намагниченные стрелки или железные опилки, расположенные в магнитном поле, формируют картину расположения магнитных силовых линий).

Обычно для этой цели в фазовой плоскости строят линии — изоклины, т.е. геометрические места точек, для которых угловой коэффициент наклона касательных постоянен; уравнение изоклины получается из (9.3) приравниванием производной постоянной величине с = const:

/i0(z1,z2)-c/2°(z|)z2) = 0.	(9.4)

Направление стрелок на изоклинах легко определяется по знаку производных z[(t) и z2'(0 в произвольной точке изоклины, для чего следует подставить координаты этой точки в (9.2).

Пример. Выполним анализ устойчивости состояния равновесия системы регулирования уровня во второй емкости двухъ ем костного объекта (см. рис. 2.1, б) П-регулятором, воздействующим на положение клапана на притоке жидкости.

Уравнения состояния объекта были найдены в примере 2 (§ 2.1)

zl (о = V 6~zi(o *,(о- Jz\{t)-z2{t)\ z2 (0 = 7 г| (0 -Z2(0 - 2j Z2(t) X2(t) .

Для постоянных значений = х2 =0,5 состояние равновесия имеет место при zf= 2 м и

z2 = 1 м. Соответственно система уравнений состояния относительно приращений имеет следующий вид:

Дг,'(/) =J4-Az](t) [0,5 + Дх, (/)] — J 1 + Az, (?) - Az2(t);

Az2 (/) = J 1 + Дг,С/)-Дг2(0 - 2/Т7д^(7) [0,5 + Дх2(/)];

подключив сюда уравнение регулятора Axj = -knAz2, получим при Дх2 = 0 систему уравнений для свободного движения системы регулирования в приращениях (А опускаем):

2,40 = J4-Zt(t) [0,5 - knz2(t)] - 7 1 +z,(0-z2(0;

z2 (о = J1 +zi(o-z2(o- V ,.+z2(o >

причем из этих уравнений видно, что область существования возможных изменений переменных определяется неравенствами: 4 - z, > 0, 1 + Zj - z2 > 0, 1 + z2 > 0, или z, < 4, Zj > z2 - 1,

Z2 > 1.

Таким образом, дифференциальное уравнение фазовых траекторий (9.3) имеет следующий вид: <Ц_ л/4 — z|(/) [0,5-*nz2(Q]--,/ 1 +z,(0-z2(Q

dz2	J 1 + z](t)-z2(t)- 7 1 +z2(0

а уравнение изоклин (9.4) можно записать так:

F(zi) = V4~zi [0,5 -knz2] - (1 +c)J 1 + Zj -z2 + cj 1 +z2(r) = 0.

Решение этого уравнения, т.е. определение z, по заданным z2 и с, может осуществляться каким-либо методом последовательных приближений, например методом Ньютона— Рафсона:

zi,«+i =zi.„-f(zi.„)/f'(zi,„).

Рис. 9.2

При малых отклонениях уравнения состояния могут быть записаны в линейном приближении:

z,'(0 = -0,625zj(f) + (0,5 - 2kn)z2(t);

z2'(f) = 0,5z,(0 -z2(0, и уравнение изоклин примет следующий вид:

с + 0,5 — 2 кп

Zl ~ 0,5с+ 0,625 ’

т.е. будет представлять собой уравнение прямой линии.

Результаты расчетов для кп = 0 (отсутствие регулятора) и кп = 1 м-1 приведены на рис. 9.2, а и б соответственно. Как видим, в обоих случая фазовые траектории стремятся к началу координат вне зависимости от того, в какой точке допустимой области (штриховые линии) они начинаются, т.е. состояние равновесия асимптотически устойчиво в целом. Однако характер подхода траекторий к началу координат различен.

Все фазовые траектории на рис. 9.2, а в начале координат имеют одну общую касательную с угловым коэффициентом 1,443 (она показана штрихпунктиром). Такая точка равновесия получила название устойчивого узла (если бы узел был неустойчив, фазовые траектории выходили бы из него). Собственное движение системы имеет в этом случае неколебательный характер.

На рис. 9.2, б фазовые траектории имеют вид навивающихся на начало координат спиралей, что свидетельствует о колебательном характере собственного движения. Точку равновесия в этом случае называют устойчивым фокусом.

- Исследование устойчивости состояния равновесия методами Ляпунова

Изложенное в § 9.2 понятие устойчивости было сформулировано русским математиком А.М. Ляпуновым; в 1892 г. им был опубликован метод исследования устойчивости движения (в частности, состояния равновесия) нелинейных систем, не требующий решения их дифференциальных уравнений состояния. Сущность метода состоит в построении специального вида функции переменных состояния F(zj, z2, zn), получившей название функции Ляпунова. Эта функция является положительно определенной, т.е. обладает следующими свойствами: она непрерывна вместе со всеми своими первыми производными в некоторой области, содержащей начало координат; ее значение в начале координат равно нулю; всюду в указанной области, кроме начала координат, она положительна.

Положительно определенная функция становится функцией Ляпунова, когда полная производная этой функции по времени всюду в указанной области удовлетворяет условию

»"0> ‘ I « + If ** (0*-* Ifг» м5	<95)

- I	п

или с учетом (10.1)

V'(t)= J^/,°[*,(/), ...,zn(t)] + ... + lf f„0[zl(t),...,z„(t)].	(9.6)

Если для исследуемой системы удалось построить функцию Ляпунова, состояние равновесия устойчиво; если, кроме того, производная (9.6) обращается в нуль только в начале координат, положение равновесия асимптотически устойчиво. Естественно, что в области устойчивости H(R) (см. рис. 9.1) выполняются сформулированные выше требования к функции Ляпунова.

Пример. Выполним анализ устойчивости системы регулирования, рассмотренной в примере § 9.2 при kn = 1 м-1.

Уравнения состояния системы уже были найдены в виде

z/(0 =V4-z,(0 [0,5 -z2(t)] - J 1 +z,(0-z2(/);

z2 (0 = J 1 + Z](t)-Z2(t)~ J 1 +Z2(t) .

В качестве функции V(z]5 z2), удовлетворяющей первым трем сформулированным выше тре-

2 2

бованиям, попытаемся выбрать функцию V(z]7 z2) = z j + z2 . Полная производная этой функции (9.6) имеет следующий вид:

F'(/) = 2z,(O{[0,5-z2(O]A/4-z|(O-V 1 +Z|(/)-z2(/) +

+ 2z2(t)[J 1 +zl(t)-z2(t)-J 1 +z2(/)]}.

Выборочный расчет в точках, принадлежащих области существования z, > 4, z] - 1, z2 > -1, показывает, что эта производная отрицательна везде в указанной области; поскольку она обращается в нуль только в начале координат, состояние равновесия системы асимптотически устойчиво в целом.

316

Этот пример дает наглядную геометрическую интерпретацию рассмотренного метода исследования устойчивости состояния равновесия. Приравняв использованную в нем функцию Ляпунова к некоторому постоянному числу, получим уравнение окружности z\ - v радиусом + Jv, которая в фазовой плоскости (рис. 9.2,

б) связана с точкой А некоторой траектории в момент времени t. С течением времени изображающая точка А перемещается по траектории, увлекая за собой и окружность, которая при этом деформируется, меняя радиус. Если состояние равновесия систем устойчиво, изображающая точка приближается к началу координат, а радиус окружности уменьшается и, следовательно, уменьшается и значение функции F(zj, z2). Таким образом, при устойчивом состоянии равновесия эта функция имеет отрицательную производную по времени, что и требует условие метода Ляпунова.

К сожалению, сформулированный признак устойчивости является достаточным, но не необходимым — если функция Ляпунова найдена, состояние равновесия безусловно устойчиво, однако если такую функцию получить не удалось, то об устойчивости ничего определенного сказать нельзя. Тем не менее рассмотренный метод исследования устойчивости, получивший название прямого, или второго метода Ляпунова, успешно применяется для решения целого ряда практически важных решений, а главное, он оказался фундаментальным для разработки инженерных методов исследования устойчивости движения отдельных классов нелинейных систем.

Следствием второго (прямого) метода Ляпунова является первый метод Ляпунова, с помощью которого исследуется устойчивость состояния равновесия нелинейной системы в малом по предварительно построенной линейной модели; этим методом мы, по существу, пользовались во всех предыдущих главах.

Возвратимся к системе уравнений состояния нелинейной динамической системы (2.1) и произведем разложение правых частей функций в ряд Тейлора (предполагая, естественно, что такое разложение возможно) в окрестности точки равновесного режима, ограничившись только линейными членами; результат запишем в матричном виде

z'(0 - Az(0 + q(0,

где А — матрица коэффициентов линейных членов разложения; q(/) — вектор- столбец остаточных нелинейных членов.

Пусть собственные значения матрицы А (корни характеристического уравнения модели линейного приближения) вещественны, отрицательны и различны: s{ = - aj, ..., sn = -ап. Тогда, представив матрицу А в диагональном виде, придем к следующей системе уравнений состояния относительно преобразованных переменных:

z\ (t) = ~a^i(t)+qi(t), (i = 1, 2, п).

Выберем положительно определенную функцию переменных состояния в виде

Полная производная этой функции с учетом предыдущей формулы может быть записана следующим образом:

«	п Л Л

V'{t)= 2

(9.7)

/= 1 /=1

При беспредельном уменьшении z).(/) вторая сумма в полученном выражении

оказывается бесконечно малой высшего порядка по отношению к первой сумме. Это значит, что всегда найдется такая область в пространстве состояния s(z) (см. рис. 9.1) радиусом г, что при достаточно малых принадлежащих этой области

значениях ^(0 вторая сумма становится меньше первой. Но в этом случае производная V\t) становится отрицательной, а положительно определенная функция V(t) — функцией Ляпунова. Поскольку в указанной области производная V(t) обращается в нуль только в начале координат, то тем самым доказана асимптотическая устойчивость состояния равновесия нелинейной системы «в малом».

Если среди корней характеристического уравнения линейной модели найдется хотя бы один положительный корень sk = ак, то правая часть (9.7) при zk= 0 (i Ф к) и достаточно малом ак будет всегда положительной, что свидетельствует о неустойчивости состояния равновесия.

Подобным же образом проводится доказательство асимптотической устойчивости или неустойчивости состояния равновесия «в малом» и для сопряженнокомплексных корней характеристического уравнения линейного приближения.

Таким образом, можно сформулировать следующее утверждение, лежащее в основе первого метода Ляпунова: для того чтобы состояние равновесия нелинейной системы (9.1) было асимптотически устойчивым «в малом», достаточно, чтобы все вещественные корни характеристического уравнения линейной модели, построенной по методу малых отклонений, были отрицательными, а комплексные корни имели отрицательные вещественные части. Если среди корней характеристического уравнения линейной модели имеется хотя бы один вещественный положительный или пара комплексно-сопряженных корней с положительной вещественной частью, состояние равновесия неустойчиво.

В заключение отметим, что проблема устойчивости движения нелинейных систем не ограничивается исследованием устойчивости состояния равновесия при отсутствии внешних воздействий — может возникнуть необходимость в исследовании устойчивости движения при постоянно действующих возмущениях.

- Частотный критерий устойчивости замкнутых нелинейных контуров

Проблема устойчивости движения нелинейных систем возникает из-за наличия в их структурах замкнутых на себя контуров передачи воздействий, причем обычно структуру нелинейного контура удается представить так, как это указано на рис. 9.3, где НЭ — нелинейный элемент, ЛЧ — линейная часть системы. Естественно, что характеристики нелинейного звена в этой структуре могут быть самы- Рис. 9.3	ми разнообразными. В отношении возможности

О

О хт —с

б)

Рис. 9.4

О

—с

в)

—с

г)

линеаризации по методу малых отклонении их принято делить на линеаризуемые и нелинеаризуемые или на несущественно и существенно нелинейные.

Примеры наиболее распространенных (типовых) однозначных нелинеари- зуемых нелинейных характеристик безынерционных элементов приведены на рис. 9.4.

- Зона нечувствительности А (рис. 9.4, а):

к{х + 0,5А) при х < -0,5А;

(9.8)

0	при -0,5 А < х < 0,5 А;

У =

к(х - 0,5 А) при х > -0,5 А.

- Ограничение (рис. 9.4, б):

-с	прих<хт;

(с/xjx при -хт<х<хт\ +с прих>хт.

(9.9)

У -

- Двухпозиционное реле (рис. 9.4, в):

Г -с прих<0;

(9.10)

У ~ \

[+с прих>0.

- Трехпозиционное реле (рис. 9.4, г):

-с прих<-0,5А;

(9.11)

У =

0 при -0,5 А < х < 0,5 А; +с прих>-0,5А.

- Ограничение с зоной нечувствительности (рис. 9.4, <3):

при х < -хт\

-с

(х + 0,5 А) при -хт < х < -0,5А;

У - 1

при -0,5А < х < 0,5 А; прнх>хт.

0

с

На рис. 9.5 приведено несколько неоднозначных типовых нелинейных характеристик:

- Зона возврата (люфт) Ав (рис. 9.5, а). При возрастании х выходная величина меняется по правой прямой графика, при убывании — по левой; во время перехода с одной прямой на другую выходная величина не меняется. Выходная величина, начав переходить на другую прямую, может и не дойти до нее и возвратиться на прежнюю прямую; дальнейшее изменение будет происходить по этой последней прямой. Уравнения, описывающие неоднозначные характеристики, оказываются довольно громоздкими, поэтому мы их здесь приводить не будем.

- Двухпозиционное реле с зоной возврата Ад (рис. 9.5, б). На выходе реле может быть сигнал либо +с, либо -с. Отличие реле с зоной возврата от реле без нее (см. рис. 9.4, в) состоит в характере перехода выходной величины с одного уровня на другой. При х < -0,5А в выходная величина имеет значение -с; увеличение х сохраняет выходную величину неизменной до тех пор, пока входная величина, перейдя через нулевой уровень, не достигнет значения +0,5АВ; при х > 0,5АВ выходная величина переходит на уровень +с и при дальнейшем увеличении х выходная величина остается на этом уровне. В дальнейшем уровень +с на выходе сохраняется до тех пор, пока входная величина, изменяясь в любую сторону, остается в пределах х > -0,5АВ, даже если х < 0,5АВ. Только тогда, когда входная величина окажется меньше —0,5АВ, произойдет изменение уровня сигнала на выходе до величины -с. Но теперь уже, чтобы выходная величина возвратилась на уровень +с, входная величина должна возрасти до х > +0,5АВ.

- Трехпозиционное реле с зоной нечувствительности А и зоной возврата Ав (рис. 9.5, б). Сигнал на выходе этого реле безусловно равен: нулю при -0,5А + Ав < <х < 0,5А - Ав, +с при х > 0,5А и -с при х < -0,5А. Значение выходной величины при изменении х в пределах от 0,5А - Ав до 0,5А равно нулю, если входной сигнал

у

У

х

вошел в эту зону слева, и +с, если он вошел справа. Аналогичная ситуация имеет место в зоне от -0,5Д + Лв до -0,5Д (при входе сигнала в противоположном направлении).

Зону возврата, в большей или меньшей степени выраженную, имеют все реальные реле. Так, в электронном регулирующем приборе, рассмотренном в § 1.4, на выходе используется трехпозиционное реле, выполненное на бесконтактных электронных схемах, причем для четкой работы регулятора в скользящем режиме зона возврата вводится здесь преднамеренно с помощью соответствующих схемных решений и может устанавливаться на желаемом значении.

Устойчивость состояния равновесия системы, имеющей структуру, изображенную на рис. 9.3, считают абсолютной, если она сохраняется для определенного класса характеристик нелинейного элемента.

Ограничимся однозначными нелинейностями, причем будем считать все такие характеристики принадлежащими к одному классу, если их графики располагаются между прямой АВ с угловым коэффициентом К0 (рис. 9.6) и осью абсцисс; если нелинейную характеристику обозначим \|/(х), то это условие запишем следующим образом:

О < \|/(jc) < Ktfc.	(9.13)

На рис. 9.6 в качестве примера показана штриховой линией характеристика vj/j (jc) трехпозиционного реле без зоны возврата, а штрихпунктиром — характеристика \|/2(х) зоны нечувствительности; обе они удовлетворяют условию (9.13) и поэтому принадлежат к одному классу.

Применительно к рассматриваемой структуре с помощью второго метода А.М. Ляпунова румынским ученым В.М. Поповым в 1959 г. был сформулирован удобный критерий абсолютной устойчивости состояния равновесия нелинейных систем. В этом критерии используется так называемая модифицированная комплексная частотная характеристика Wn4M (/со) линейной части системы, которая получается из обычной КЧХ

= рпч( со) +уел.ч(со)

умножением мнимой части на со:

^л.ч.м о©) = л.ч(®) +у®ел.,(®)-	(914)

Критерий абсолютной устойчивости В.М. Попова формулируется следующим образом: состояние равновесия системы (см. рис. 9.3) с однозначной нелинейной характеристикой \|/(х), удовлетворяющей условию (9.13), и устойчивой линейной частью будет абсолютно устойчивым, если через точку комплексной плоскости с координатами - \/K0,jO можно провести хотя бы одну прямую, пересекающую вещественную полуось так, что годограф отрицательной модифицированной КЧХ линейной части ^лчм(/со) располагается справа

Этот критерий дает достаточные (гарантированные), но не необходимые условия устойчивости состояния равновесия.

На рис. 9.7 показаны две модифицированные КЧХ линейной части системы. В случае, показанном на рис. 9.7, а, через заданную точку -MK^jO можно провести прямую Попова, и, следовательно, состояние равновесия будет гарантированно устойчивым, если только характеристика нелинейного звена не пересекает луча АВ на рис. 9.6. В случае, показанном на рис. 9.7, б, это сделать не удается и об устойчивости состояния равновесия ничего определенного утверждать нельзя.

Пример. Рассмотрим систему регулирования уровня во второй емкости двухъ емкостного объекта (см. рис. 2.1, б) трехпозиционным регулятором.

Структура системы регулирования имеет вид, показанный на рис. 9.8; регулятор состоит из двух звеньев — трехпозиционного реле РЭ с характеристикой, приведенной на рис. 9.4, г (строго говоря, реально характеристика реле имеет вид, приведенный на рис. 9.5, в, однако для упрощения расчетов будем считать зону возврата Дв пренебрежимо малой) и исполнительного двигателя ИД постоянной скорости S'. Однако, как об этом уже говорилось в примере 2 § 3.3, в поведении регулятора ничего не изменилось бы при использовании исполнительного двигателя, скорость которого пропорциональна входному сигналу, если коэффициент пропорциональности выбирать из условия ки = S/c (где с — постоянный сигнала на входе при включенном реле). Поэтому в структуре системы, изображенной на рис. 9.8, исполнительный двигатель можно считать линейным интегрирующим звеном с коэффициентом передачи ки .

С учетом сделанных замечаний передаточная функция линейной части разомкнутого контура на рис. 9.3 примет вид:

^л.ч(^) =	+ 1,625^ + 0,375)],

а КЧХ:

И^чС/со) = kj[u{a) + yv(co)]; и{ со) - 1,625со2; v(co) - со (со2 - 0,375).

Вещественная и мнимая составляющие этой характеристики для &ид = 1 мин-1 определяются формулами:

Рл.чы = w/[w2 + V2]; Qn ч(со) = -v/[»2 + V2], а соответствующие составляющие модифицированной характеристики

= ря .ч(®); ел.ч.» = ю£?л.ч(ш)-

Рис. 9.8

Обе КЧХ показаны на рис. 9.9; как видим, они пересекают отрицательную вещественную полуось в одной точке -1,641 S/c. Прямую Попова здесь провести можно, и, следовательно, состояние

Дсо)

яд j (2(a)) 4 С

-1

-2

■3

-4

со=0,25

Рис. 9.9

-5

равновесия будет гарантированно устойчивым, если характеристика реле не выйдет за пределы зоны, ограниченной лучом с угловым коэффициентом К{) = 0,6094с/5. Из характеристики реле на рис. 9.4, г следует, что для этого должно выполняться условие

S < 0,3047Д мин-1.

Обратим внимание на то, что обычная характеристика WR ч(/со), также построенная на рис. 9.9, есть характеристика разомкнутого контура линейное системы регулирования с И-регулятором, коэффициент передачи которого равен единице. Отрезок, отсекаемый этой характеристикой на отрицательной вещественной полуоси, в соответствии с критерием устойчивости Найквиста для линейных систем равен обратному коэффициенту передачи регулятора, при котором замкнутый контур будет находиться на границе устойчивости.

Это означает, что если бы в структурной схеме, изображенной на рис. 9.8, вместо релейного элемента РЭ было установлено линейное безынерционное звено, то при его коэффициенте передачи К = 0,609 полученная таким образом линейная система находилась бы на границе устойчивости. При этом статическая характеристика указанного безынерционного звена совпадала бы с лучом АВ на рис. 9.6.

Из сказанного следует, что при исследовании абсолютной устойчивости состояния равновесия замкнутого контура с нелинейным безынерционным звеном можно мысленно заменить это звено линейным безынерционным звеном и исследовать обычным порядком устойчивость полученной таким образом линейной системы. Коэффициент передачи линейного безынерционного звена, при котором система находится на границе устойчивости, определит угловой коэффициент наклона прямой АВ (см. рис. 9.6) и значение К0 в условии (9.13). Естественно, что это утверждение справедливо только тогда, когда есть уверенность, что модифицированная характеристика линейной части ^лчм(/со) выпукла в левой полуплоскости (т.е. она имеет вид, указанный на рис. 9.7, а).

Механизм образования автоколебаний в нелинейных системах в принципе аналогичен механизму образования незатухающих колебаний в линейных системах, когда они находятся на границе устойчивости, — он обусловлен наличием замкнутого контура циркуляции сигналов. Однако между незатухающими колебаниями в находящейся на границе устойчивости линейной системе и автоколебаниями в нелинейных системах имеются и существенные различия. Они в основном сводятся к следующему:

- Незатухающие колебания в линейных системах представляют собой граничный случай переходного процесса, который в реальных условиях не может существовать длительное время, поскольку невозможно абсолютно точное нахождение линейной системы на границе устойчивости. Реально эти колебания либо медленно затухают, либо расходятся. Напротив, автоколебания в нелинейных системах — это установившееся движение системы, по отношению к которому, в частности, может понадобиться решать задачу его устойчивости.

- Амплитуда незатухающих колебаний в линейных системах может иметь любое значение, зависящее от интенсивности начального воздействия; амплитуда автоколебаний в нелинейных системах всегда имеет определенное фиксированное значение, определяемое свойствами системы.

- В нелинейных системах возможно существование автоколебаний с несколькими периодами (в том числе наряду с возможностью существования автоколебаний может существовать возможность состояния покоя). В этом случае достаточно большие воздействия могут перебросить систему из одного автоколебательного режима в другой или из состояния покоя — в режим автоколебаний и наоборот.

Автоколебания в системах управления могут быть нежелательными и в этом случае задача анализа автоколебаний состоит в выяснении возможности их появления, определении их амплитуды и периода и выяснении возможных путей их устранения. Так, в электронных регуляторах и некоторых микропроцессорных контроллерах (рис. 1.10, а также в более ранних их модификациях) применяется трехпозиционное реле, охваченное упругой обратной связью. В образованном таким образом замкнутом контуре могут возникнуть автоколебательные режимы, появление которых полностью выводит регулятор из нормального режима работы. Анализ автоколебаний в этом случае преследует цель выяснить допустимую (из условий отсутствия автоколебаний) область установки параметров настройки.

В системах регулирования с нелинейными, в частности позиционными, регуляторами автоколебательный режим может быть нормальным режимом их работы, и анализ автоколебаний необходим для определения качества функционирования системы.

Для исследования автоколебаний в системах управления технологическими процессами наибольшее применение получил приближенный метод, получивший название метода гармонического баланса. Основные идеи этого метода были сформулированы в 1934 г. Н.М. Крыловым и Н.Н. Боголюбовым; удобную для практического применения реализацию метода при исследовании систем регулирования, имеющих структуру, изображенную на рис. 9.3, предложил в 1946 г. JI.C. Гольдфарб.

Предположим, что в замкнутом контуре (см. рис. 9.3) существуют установившиеся периодические колебания, и необходимо определить их форму и числовые параметры, в частности период и максимальное отклонение регулируемой величины

в каждом полупериоде. Решение такой задачи можно было бы осуществлять подбором: задавшись предполагаемым видом этих колебаний на входе линейной части хл ч(/), по известной КЧХ Wn ч(/со) определяют колебания на ее выходе ул ч(/), которые одновременно являются колебаниями на входе нелинейного элемента хн 3(t). По известной характеристике нелинейного элемента \|/н э(х) можно вычислить вызванные колебаниями хн э(7) колебания на выходе этого элемента ун э(7) и сравнить их с принятыми в начале расчета колебаниями на входе линейной части хл ч(/). Если эти колебания совпадут, выбранные вначале автоколебания возможны, в противном случае следует изменить форму хл ч(/) и все расчеты повторить. Подобные расчеты следовало бы повторять до тех пор, пока либо было бы достигнуто равенство ун э(7) = хл ч(7), либо возникло убеждение о невозможности достижения этого равенства, что свидетельствовало бы о невозможности возникновения автоколебаний в анализируемой системе.

Для поиска решения указанным путем периодические колебания удобно представлять, используя ряд Фурье, в виде суммы гармоник.

На практике очень часто возникает ситуация, когда линейная часть системы обладает ярко выраженными фильтрующими свойствами по отношению к высокочастотным колебаниям на входе. В этом случае значение модуля КЧХ линейной части уже при частоте второй гармоники разложения со2 = 200j оказывается намного меньше значения при частоте первой гармоники (ol5 и, следовательно, периодические колебания произвольной формы на входе линейной части ун D(t) вызывают установившиеся колебания на ее выходе, очень близкие к синусоидальным с периодом Г, равным периоду периодических колебаний на входе: хн э(/) « A sin со j (/), где (coj = 2к/Т — частота первой гармоники разложения.

Соответственно определение установившихся колебаний на выходе нелинейного элемента допустимо в этом случае производить, считая, что на его вход поданы синусоидальные колебания, т.е. производить расчет по формуле = \|/[^sin со j /], причем интерес представляет только первая гармоника разложения Уи э(7) в ряд Фурье (поскольку все высшие гармоники будут подавлены линейной частью системы).

Именно для этого частного, но широко распространенного на практике случая и разработан метод гармонического баланса. Точность этого метода возрастает, когда модуль КЧХ линейной части системы имеет резонансный пик и автоколебания происходят на частоте резонанса.

В соответствии со сказанным для исследования автоколебаний методом гармонического баланса достаточно располагать характеристикой нелинейного элемента, позволяющей определять первую гармонику колебаний на его выходе, т.е. ее

амплитуду А1 и начальную фазу , когда на вход подается синусоидальное колебание произвольной амплитуды А и частоты со. Такая характеристика может быть построена по аналогии с КЧХ, применяемой для описания линейных систем, — это должна быть комплексная функция частоты, модуль которой будет равен отношению амплитуд, а аргумент — разности фаз первой гармоники выходных колебаний и синусоидальных колебаний на входе. Оказывается, однако, что эти величины зависят не только от частоты со, но и от амплитуды синусоидальных колебаний на входе нелинейного элемента А. Указанную характеристику будем поэтому называть эквивалентной комплексной амплитудно-частотной характеристикой (КАЧХ) нелинейного элемента и обозначать так:

со, А) = АИЭ((0,А) ej(p"-{m'A\	(9.15)

где Ан э(со, А) и фн э(со, А) — модуль и аргумент этой характеристики, являющиеся аналогами АЧХ и ФЧХ линейных систем.

Для частных случаев нелинейных зависимостей возможны некоторые упрощения. Так, эквивалентные КАЧХ безынерционных нелинейных звеньев с однозначными статическими характеристиками, типа приведенных на рис. 9.4, не зависят от частоты (зависят только от амплитуды), а их аргумент равен нулю (отсутствует фазовый сдвиг). Эквивалентные КАЧХ нелинейных звеньев с двузначными характеристиками типа характеристик, показанных на рис. 9.5, также не зависят от частоты, но их аргумент отличается от нуля (так как из-за наличия зоны возврата возникает отставание по фазе выходных колебаний от входных).

Допустим теперь, что в системе, представленной на рис. 9.3, возникли автоколебания, причем на входе нелинейного элемента они (вследствие фильтрующих свойств линейной части) близки к синусоидальным: x(t) = >4sin Ш, тогда первая гармоника колебаний на выходе нелинейного элемента может быть выражена через модуль и аргумент ее эквивалентной КАЧХ, т.е. можно записать следующим образом:

ААИ Э(со, ^)sin[co/ + фн э(со, А)].

В свою очередь, эта гармоника, пройдя через линейную часть, вызовет на ее выходе синусоидальное колебание:

ААн э(со, А)Ал 4(co)sin[co? + срн э(со, А) + <рл ч(со)],

причем для существования автоколебаний необходимо, чтобы эти колебания совпадали с колебаниями на входе нелинейного элемента по амплитуде и не отличались от них по фазе, т.е. чтобы выполнялось равенство

/fsin соt = ААН Э(со, А)АЛ 4(co)sin[co? + срн э(со, А) + срл ч(со)],

т.е.

Анэ(а,А)Алч(со,А) = 1; 1

г	(9-16)

срнэ(со,Л) + срлч(со,Л) = 0.]

Эти два уравнения, очевидно, можно заменить одним:

И^нэ(со, A)Wn4(ja)= 1.	(9.17)

Уравнение (9.16) называют уравнением гармонического баланса; соответственно первое уравнение является уравнением баланса амплитуд, а второе — уравнением баланса фаз.

Если уравнение (9.17) имеет решение, т.е. можно подобрать такие значения со и А, при которых оно обращается в тождество, то это значит, что в системе возможны автоколебания, имеющие на входе в нелинейный элемент форму синусоиды с частотой со и амплитудой А (конечно, при условии применимости метода гармонического баланса).

Если эквивалентная комплексная характеристика нелинейного элемента не зависит от частоты, т. е. если fVHD((o, А) = WH3(A), уравнение (9.17) удобно решать

графически, строя раздельно характеристики, зависящие только от частоты и только от амплитуды. Для этого (9.17) можно переписать следующим образом:

^ЛЧ(/С0)= MWnMY	(9.18)

Пересечение годографов левой и правой частей этих уравнений свидетельствует о возможности возникновения в системе автоколебаний.

В заключение подчеркнем, что выполнение условия гармонического баланса

- свидетельствует только о возможности возникновения в системе автоколебаний, в действительности они могут и не существовать, поскольку найденное установившееся колебательное движение может оказаться неустойчивым. Таким образом, остается еще провести анализ устойчивости автоколебаний. Практически эта задача может быть решена с помощью следующих простых рассуждений.

Если зафиксировать амплитуду А в уравнении гармонического баланса на некотором постоянном уровней, то характеристику WH э(со, А) можно рассматривать как комплексную частотную характеристику линейного звена, а произведение Wn э(со, A)Wn ч(/со) — как характеристику разомкнутого контура линейной системы, получаемого из контура, представленного на рис. 9.3, после замены нелинейного элемента линейным с характеристикой Wu э(со, А). Но в этом случае для исследования устойчивости контура может быть использован критерии устойчивости Найквиста.

Пусть методом гармонического баланса получена предполагаемая амплитуда автоколебаний А; дадим этому значению некоторое небольшое приращение АА и построим новую КЧХ системы WHD(со, A)WR4(jсо). Если этот годограф охватит точку с координатами 1,7*0, то в соответствии с критерием Найквиста рассматриваемая линейная система в замкнутом состоянии будет неустойчивой, т.е. амплитуда колебаний в ней после замыкания контура будет нарастать. Но так как амплитуда А получена увеличением ожидаемой амплитуды автоколебаний, то можно сделать вывод, что найденные автоколебания в нелинейной системе неустойчивы. Если же при увеличении А годограф WHD(со, A)Wn4(jсо) не охватывает точку 1,у0, то линейная система устойчива, и, следовательно, начальное отклонение амплитуды автоколебаний исчезнет, т.е. автоколебания следует считать устойчивыми.

Если возможность существования автоколебаний определялась графическим решением уравнения (9.18) посредством построения годографов WJ]4(jсо) и

W~[(A), то сформулированный критерий устойчивости автоколебаний может быть трансформирован следующим образом: автоколебания неустойчивы, если при движении вдоль W~\(А) в сторону возрастания амплитуды А изображающая точка после пересечения характеристики Wn ч(/со) попадает внутрь области, ограниченной этой характеристикой; если же она выходит за пределы данной области, автоколебания устойчивы.

Этот критерий не является строгим (впрочем, строгий критерий в рассматриваемом случае, по-видимому, вообще не может быть получен, так как сам метод гармонического баланса определения возможности автоколебаний является приближенным, корректность применения которого в каждом конкретном случае нуждается в проверке), но практический опыт свидетельствует о возможности его использования.

Во многих случаях суждение об устойчивости автоколебаний может быть сделано из физических соображений.

Анализ автоколебаний, возникающих в системах с позиционными регуляторами, вследствие достаточно сильных фильтрующих свойств технологических объектов обычно с приемлемой для практики точностью может осуществляться методом гармонического баланса.

Пример 1. Проанализируем возможность возникновения автоколебаний в системе с трехпозиционным регулятором, устойчивость состояния равновесия которой рассматривалась в примере § 9.4.

Для графического решения (9.18) необходимо построить КЧХ линейной части системы

Wn4(j(£>) и обратной эквивалентной характеристики реле W~[(A). Первая из характеристик

(с отрицательным знаком) уже была найдена в указанном примере (см. рис. 9.9). Обратимся к выводу эквивалентной КАЧХ реле.

График изменения выходной величины реле при подаче на его вход синусоидального сигнала хнэ(/) = ^sin оо/ (рис. 9.10, а) при условии, что А > А/2, показан на рис. 9.10, б. Используя (2.63), находим коэффициенты первой гармоники разложения этой функции в ряд Фурье:

Т/2

4 с

— cos со/ п

-с | sin со/ d/ + с | sin со/ d/

-

-Т/2

Момент времени /, определяется соотношением A sin со/, = А/2, т.е. со/, = arcsin А/2 А. Таким образом, первая гармоника выходных колебаний реле определяется формулой

ун .3(у) = (4с/к) J 1 - (А/2A)2 sin соt, и, следовательно, эквивалентная АЧХ реле (9.15) имеет следующий вид:

0 при А < А/2;

wH.M) =

4 с кА

J 1 - (А/2А)2 при А> А/2.

максимум характеристики, равный 4с/л:А, имеет Обратная эквивалентная АЧХ реле имеет вид: fV~l3(A) = nA/[4cJ 1 - (А/2А)2}; (А > Д/2);

Эта характеристика приведена на рис. 9.1 место при А = А/ Jl = 0,7071Д.

она также показана на рис. 9.9 — она располагается на отрицательной вещественной полуоси слева от точки -пА/4с. При изменении амплитуды А от 0,5А до 0,7071 А изображающая точка перемещается от —оо в точку - кА/4с, при дальнейшем увеличении амплитуды изображающая точка перемещается в обратном направлении вдоль вещественной оси, уходя в —оо при А —» оо. Поскольку КЧХ линейной части Wn ч(/со) пересекает вещественную ось в точке -1,6415/с, пересечение характеристик РГлч(/со) и W~]3(A) возможно только при условии: 1,6415/с > лА/4с, или S > 0,4786А мин-1.

Частота автоколебаний, возникающих при выполнении этого условия, не зависит от S и А, она определяется частотой пересечения характеристикой Wn ч(/со) вещественной

отрицательной полуоси со = 0,6124 мин-1. Амплитуду автоколебаний на входе в реле находят из уравнения

Рис. 9.11

1,6415'= к А / [4 л/ 1 -(Д/2 А)2].

Поскольку каждой точке годографа WH Э(А) соответствуют два значения амплитуды, то и это уравнение имеет два решения: < 0,7071 А и А2> 0,7071 А; но так как первому решению соответствует движение по характеристике	внутрь области, ограниченной характеристикой Wn ч(/со), а второму — из области наружу, устойчивыми автоколебаниями следует считать только автоколебания с амплитудой А2. Так, если выбрать А = 0,01 м и S = = 0,05 мин-1, то уравнение имеет два решения: А} = 0,518 • 10~2 и А2 = 2,56 • 10-2 м, из которых только второе соответствует устойчивым автоколебаниям.

Обратим внимание на крайне низкое быстродействие рассматриваемой системы регулирования (обусловленное наличием в контуре регулирования интегрирующего звена исполнительного двигателя) — минимальная скорость исполнительного двигателя, при которой возникнут автоколебания, для А = 0,01 м составляет 0,4786- 10~2 мин-1, что соответствует перемещению регулирующего органа из одного крайнего положения в другое за время, равное 208 мин (3,48 ч). Поэтому практически системы регулирования с трехпозиционными регуляторами всегда работают в режиме автоколебаний, причем при реальных скоростях исполнительного двигателя составляющих, например для электронных регуляторов, рассмотренных в § 1.4, 0,5 мин-1, работа системы происходит так, что регулирующий орган практически все время находится в одном из своих крайних положений, быстро перемещаясь из одного положения в другое при переходе регулируемой величины через границы зоны нечувствительности реле. Таким образом, регулятор фактически работает как двухпозиционный, но с зоной возврата Дв, равной А (характеристика регулятора в этом случае соответствует изображенной на рис. 9.5, б).

Обратимся к анализу автоколебаний в системах с двухпозиционными регуляторами.

Отсутствие интегрирующего звена в контуре двухпозиционной системы приводит к появлению остаточной неравномерности регулирования при изменении нагрузки объекта. Объясняется это тем, что при фиксированных положениях регулирующего органа изменение подвода вещества или энергии к объекту, которое требуется осуществить в процессе регулирования при изменении его нагрузки, может происходить только за счет изменения моментов переключения регулирующего воздействия и введения асимметрии колебаний регулирующего органа так, чтобы получить необходимое смещение средней линии его колебаний. Это, в свою очередь, приводит к асимметрии колебаний регулируемой величины и появлению смещения средней линии ее колебаний относительно линии переключения реле. Картина возникающих процессов (в предположении, что колебания регулируемой величины близки к синусоидальным) показана на рис. 9.12, где смещения средних линий колебаний регулируемой величины и регулирующего воздействия обозначены соответственно s0 и ц0.

Постоянная составляющая и коэффициенты первой гармоники разложения колебаний ц(7) (рис. 9.12, б) в ряд Фурье (263) при А > |е0| + Дв/2 определяются формулами:

Т/2 - и

Т/2

Т/2

j* dt + j* dt + J

= j J и(0 dt =

dt

Т/2 - и

-T/2

-Т/2

2 с,

—y(^i +

2с

Т/2

sin — *i + sin ^ t2) = (~2cAb/kA);

2л

си = ■

-T/2

T/2

2c

r z r / \ • 2n . zut zn	zn

b{ = - j JLl(0 sin — t dt = — ^ COS “ tj + COS у

2n

2n

-T/2

где tx = (7У2ти) arcsin(s0 + AB/2)/A); t2 = (772л:) arcsin(s0 + AB/2)/A).

Таким образом, эквивалентная КАЧХ реле при наличии постоянной составляющей входных колебаний является функцией переменных А и в0:

2я

2л

(9.19)

cos — ^ + cos — t2\-j —

Кроме того, для описания поведения реле в этом случае необходимо ввести еще и эквивалентный статический коэффициент передачи, определяющий связь между постоянными составляющими входных и выходных колебаний:

1 / л \ ^0 2 с , ч н.э( 5 £о) ~ ~~ tf (^1 ^2) • fc0 i ь0

(9.20)

Тогда вычисление изменения постоянной составляющей колебаний регулируемой величины при изменении нагрузки объекта может осуществляться по

(3.41), в которой следует положить 5 = 0 (чтобы перейти от передаточных функций к коэффициентам передачи):

е0 = -ЛУП + £о)У•

(9.21)

Эта формула совместно с условиями гармонического баланса (9.16) образует систему из трех уравнений, решение которой определяет значения трех параметров автоколебаний регулируемой величины со, А и г0 в зависимости от изменения 7 нагрузки объекта Х0.

Обычно для суждения о работоспособности системы нет необходимости знать всю зависимость параметров автоколебаний от нагрузки —

достаточно располагать их значениями в наиболее благоприятной (в отношении качества регулирования) и неблагоприятной ситуациях.

Наиболее благоприятным режимом является режим симметричных автоколебаний, имеющий место при Х0 = 0 (средний уровень нагрузка). В этом случае постоянная составляющая отсутствует и tx = -t2 = (Т/2п) arcsin(AB/2v4); следовательно,

- приобретает вид

U\-(\/2AY -j\/2A]; (А > Дв/2),	(9.22)

а обратная эквивалентная комплексная амплитудная характеристика:

W~\(A) = ^ V 1 _ (ЛВ/2Л)2 +7тгАв/8с ; (Л > Ав/2).	(9.23)

Поскольку мнимая составляющая этой характеристики не зависит от А, в комплексной плоскости ее годограф проходит параллельно вещественной оси.

Наиболее неблагоприятным режимом будет режим максимального отклонения нагрузки от его среднего значения, когда асимметрия автоколебаний максимальна, т.е. постоянная составляющая оказывается только на Дв/2 меньше амплитуды автоколебаний А. В этом случае t} = 774 и t2 = (Т/2к)шс$\х\(А — \)/А и (9.19) принимает следующий вид:

WH JA) = (2с/лЛ) [^1 - (1 - Дв/A)2 -j\/A]; (А > Дв/2),	(9.24)

а формула для обратной характеристики записывается так:

W~\(A) = (я/А2/4сАв) ^1 - (1 - Дв/A)2 +jnAB/4c ; (^ > Дв/2).	(9.25)

Подстановка этого выражения в (9.18) позволяет определить частоту и максимально возможную амплитуду Атах автоколебаний. Учитывая, что асимметрия автоколебаний может возникнуть как при уменьшении, так и при увеличении нагрузки, границы общего возможного отклонения регулируемой величины в режиме установившихся автоколебаний (при отсутствии внешних возмущений) определяются формулой

етах = ±(2Лтах - Аз/2).	(9.26)

В пределах этой зоны можно выделить область возможных отклонений постоянной составляющей:

£0max = ±(^max-V2)-	(9-27)

Пример 2. Допустим, что в рассмотренной в предыдущих примерах позиционной системе автоматического регулирования скорость исполнительного двигателя выбрана настолько большой, что временем перемещения регулирующего органа из одного крайнего положения в другое можно пренебречь. Тогда регулятор превращается в двухпозиционный с зоной возврата Дв, равной зоне нечувствительности реле Д. Определяем параметры автоколебаний в этих условиях, считая, что Дв = 1 см, а изменение нагрузки объекта возможно в пределах, соответствующих перемещению регулирующего органа ±с = 0,2 его полного перемещения (напомним, что линеаризованная математическая модель объекта в примере 2 § 2.1 строилась для среднего положения клапанов на притоке и стоке жидкости; таким образом, предполагается, что для компенсации возможных изменений нагрузки регулирующий орган должен иметь возможность занимать положения от 0,3 до 0,7 своего полного открытия).

Режим автоколебаний при средней нагрузке. Передаточная функция линейной час- — ти в рассматриваемом случае совпадает с передаточной функцией регулирующего канала объекта:

Рис. 9.13

W^s) = 1/С?2 + 1,625s + 0,375). Соответствующая ей КЧХ приведена на рис. 2.16 (см. пример 2 в § 2.1); в увеличенном виде в пределах интересующего нас диапазона частот она построена на рис. 9.13 (кривая У). Здесь же показаны обратные эквивалентные характеристики регулятора. Для рассматриваемого режима симметричных автоколебаний эта характеристика определяется (9.23); она проходит параллельно вещественной оси на расстоянии -0,0196 м от нее (линия 2).

А = 0,006 >1 = 0,01

-0,05

-ОД

Пересечение с характеристикой (/со) определяется частотой со = 4,21 мин-1 (период Т = = 1,49 мин) и вещественной составляющей, равной -0,05 м; приравняв к этому значению вещественную составляющую W~l(jA), определяемую (9.23), получим значение амплитуды автоколебаний А = 1,37 см.

Режим автоколебаний при максимальной и минимальной нагрузках. Обратная эквивалентная характеристика регулятора (9.25) изображена линией 3 на рис. 9.13. Пересечение с характеристикой W (Jco) имеет место при частоте со = 2,7 мин-1 (период Т= 2,33 мин) и амплитуде Атах = 1,7 см. В соответствии с (9.26) возможные отклонения регулируемой величины находятся в пределах границ зоны smax = ±2,9 см, причем внутри этой зоны может быть выделена зона отклонений постоянной составляющей колебаний (9.27) £()тах = ±12 см.

Таким образом, изменение нагрузки объекта приводит к увеличению отклонения регулируемой величины в установившихся режимах (при отсутствии внешних возмущений) в 2,12 раза при одновременном увеличении периода колебаний в 1,6 раза; кроме того, появляется смещение средней линии автоколебаний.

- Системы максимального быстродействия

Перевод объекта управления в новое состояние осуществляется путем формирования соответствующего командного воздействия u(t) для подсистемы регулирования (см. рис. 1.2). В § 7.1 уже были рассмотрены методы синтеза оптимальных алгоритмов функционирования командных блоков для случая, когда управляемая подсистема является линейной и отсутствуют ограничения на диапазон изменения командных воздействий. Однако введение в структуру системы управления командных блоков, как правило, требуется тогда, когда возникает необходимость в реализации достаточно сильных и быстрых изменений состояния объекта. В этих условиях предположение о линейности объекта может оказаться неправомерным, что заставляет прибегать к нелинейным методам синтеза оптимальных командных воздействий.

Критерий качества управления в этом случае обычно выбирается в виде функционала от вектора переменных состояния и командного воздействия следующего вида:

т

z(/), u(t)] dt —> min ,	(9.28)

т.е. перевод объекта из начального состояния z(0) в конечное ъ(Т) оптимален, если выбором u(t) минимизируется этот критерий.

Уравнения состояния управляемой подсистемы (2.1) могут быть представлены в векторном виде:

Z'(0 - f[z(0, u(t)l	(9.29)

причем в число переменных состояния в общем случае включаются как переменные состояния объекта, так и регулятора. Это уравнение накладывает ограничения типа равенств на выполнение критерия (9.28). Кроме того, на переменные состояния и командные воздействия могут быть наложены ограничения в виде неравенств:

zmin^z<2max;	(9.30)

wmin — ^ — ^max'	(9-31)

Решение задачи оптимизации (9.28) с учетом (9.29)—(9.31) может быть произведено с помощью принципа максимума JI.C. Понтрягина, который состоит в следующем [7]:

Составляется функция (гамильтониан)'.

Я(г, и, X) = -F (z, и) + XTi(z, и),	(9.32)

где XT(t) = [X}(t), ..., Xn(t)\ векторная функция, удовлетворяющая уравнению:

dXT/dt = -дН/д z.	(9.33)

Необходимое условие выполнения критерия оптимальности (9.28) состоит в таком выборе u(t), при котором функция Н примет свое максимальное значение на всем интервале изменения времени 0 < t < Т за исключением может быть только отдельных, относительно редко встречающихся особых случаев.

Широко распространенной на практике задачей оптимального управления является задача максимального быстродействия.

Критерий максимального быстродействия получается из (9.28), если принять, что F(z, и) = 1, т.е.:

т

Qc = Jdt —> min	(9.34)

о

при прежних ограничениях (9.29)—(9.31), т.е. управление оптимально, если при существующих ограничениях перевод управляемой подсистемы из начального состояния, характеризуемого вектором состояния z(0), в конечное при z(7) осуществляется за минимально возможное время Т.

В частности, если управляемая подсистема линейна, уравнения состояния которой определяются формулой (2.1), оптимальное по критерию максимума быстродействия управление имеет релейный характер — командное воздействие мгновенно переходит от одного предельного значения wmax в другое wmin и наоборот в должном образом подобранные моменты переключений. При неколебательном характере переходных процессов в управляемой подсистеме число таких переключений не превосходит числа ее уравнений состояния.

В заключение заметим, что на практике наиболее часто ограничения в виде неравенств накладываются на управляющее воздействие объекта jli и его производные. В подобных случаях целесообразно вначале определить оптимальное управление в разомкнутой системе, когда регулятор в структуре рис. 1.2, б отсутствует и \х — и. После этого уже не составляет труда определить в случае необходимости и оптимальное командное воздействие в замкнутой структуре.

Пример. Рассмотрим задачу оптимального управления прогревом металла турбины при пусках из холодного состояния, осуществляемого изменением температуры греющего пара.

Связь между температурой металла массивного корпуса турбины 0 и температурой пара 0П, как показывает опыт, достаточно хорошо определяется уравнением в частных производных (3.54), которое при существующих в реальных пусках условиях может быть заменено приближенным обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка:

T}T2Q" + (Tj + T2)Q' + 0 = Шп.	(а)

Определим оптимальное изменение 0П, обеспечивающее достижение за минимальное время заданной скорости изменения температуры металла 03'д (при 0" = 0), если на скорость изменения 0П наложено ограничение | < vu max.

Продифференцировав (а) и обозначив 0' - zx, 0" = х2, 0^ = и, можно от исходного уравнения, связывающего вход и выход объекта, перейти к системе уравнений для переменных состояния:

z\ = z9; z2 = [-z, - (7"j + T2)z2 + ku\ITyT2, при ограничении \и\ < wmax.

Соответственно гамильтониан (9.32) и уравнение (9.33) принимают здесь следующий вид:

Н — -1 + A,,z2 + ^2[~zi “ (^i + r^i)z2 + ки]/(ТУТ7);	(б)

dX]/dt = X7/(T,T7);	}

(в)

dX2/dt = -X] + Х2(Т] + Т2)/(ТХТ2). J

Из (б) следует, что Н достигает максимума, когда и принимает свое максимально возможное по модулю значение, а его знак совпадает со знаком функции Х2.

мопт« = “maxS'gn МО-	(г)

Для определения числа переключений и приведем систему (в) к одному уравнению для Х2:

Т| Т2Х2 — (7^| + Т2)Х2 + Х2 — 0 ,

общее решение которого

г/Т.	t/T~

Х2(0 — С, е + С2 е

может сменить знак не более одного раза. Не более одного раза поэтому должно происходить и переключение и, т.е. оптимальное управление следует искать в виде:

0 < t < /

(д)

-^птах'. 'пер<'<Г-

,

пер

Для определения значений f , и Т запишем уравнение (а) в виде уравнений для изображений 0(.у) и 0n(s) на первом 0 < t < /пер и на втором /пер < t < Т интервалах:

[Г, V + (Г1 + T2)s + 1]е,(5) = vn mJs2;	(е)

[Г, T2s2 + (Г, + T2)s + 1 ]Q2(s) = -vn mJs2 + (Г, T2s + Г, + Г2)02(-0) + Г, Г2в' (-0)	(ж)

при начальных условиях:

е,(-о) = е,(/пер); е' (-о) = е; (,пер).

Решение находим методом последовательных приближений: задаваясь значениями /пер из уравнения (е) определяем значения 07(-О) и в2 (-0), после чего из уравнения (ж) находим

а)	6)

Рис. 9.14

момент времени т, при котором выполняется заданное требование 07 (т) = 0ЗД ; кроме того, проверяем выполнение второго требования ©^(т) = 0. Поиск ведем до тех пор, пока не будет найдено такое значение /перопт, при котором существует момент времени т = топт, когда оба указанных требования выполняются одновременно. Соответственно минимально возможное время выхода на заданный режим прогрева Т = /оптпер + т0ПТ.

В дальнейшем при t > Т изменение 0П должно обеспечить поддержание неизменной скорости прогревав т.е.:

е; ('пер) = (0зд Ук ■

На рис. 9.14, а приведен график изменения 0(/) при найденном оптимальном изменении 0П(О-

- Оптимальное распределение нагрузки между объектами

Рассмотрим третий уровень иерархической структуры управления: формирование заданных значений управляемых величин x(t) (которых в общем случае может быть несколько), так чтобы качество работы объекта управления было оптимальным. В общем случае этот показатель оптимальности является функционалом от внешних факторов и заданных управляемых величин, представляющих собой функции времени. Однако, если он является отчетным технико-экономическим показателем, вычисляемым по результатам работы за относительно большой интервал времени, то динамическими зависимостями между переменными можно пренебречь и задачу оптимизации рассматривать в статике.

Характерный пример задачи оптимизации качества функционирования объекта отражает система управления качеством сгорания топлива в топке котла; показателем оптимального качества функционирования объекта здесь является удельный расход топлива. В простейших случаях эта система представляет собой функциональный преобразователь, который формирует сигнал задания регулятору воздуха, соответствующий текущему изменению входных воздействий, заданных заранее составленной зависимостью (см. рис. 1.14, блок КБ).

Минимизация удельного расхода топлива электростанции, состоящей из нескольких энергоблоков, осуществляется подсистемой оптимизации распределения нагрузок между энергоблоками.

Если показатель качества функционирования объекта (например, удельного расхода топлива электростанции или энергосистемы) представляет собой выпуклую непрерывную функцию х1? х2, .х (например, нагрузок каждого из п параллельно работающих энергоблоков), поиск оптимального значения этого показателя и значений х1опт? x2onV xnouV при которых он достигается, осуществляется путем решения системы уравнений:

dQo6/dxl = 0; ' dQo6/dx2 = °;

(9.35)

д£>об/дх„ = о.

Практически эта задача всегда усложняется наличием тех или иных ограни-

чений. Когда ограничения имеют характер связей между х1? х2, ..., хп: fk(xх,х2, ...,хг) =

= 0 (к = 1,2, ... т), а функция Q(xх2, хп) непрерывна, решение задачи может быть выполнено с использованием метода неопределенных множителей Лагранжа. Подобная задача, известная как задача на условный экстремум, подробно рассматривается в курсах математического анализа. Ее решение может быть осуществлено в следующем порядке:

Составляется новая функция

т

к— 1

(где А,}, Х2, ..., Хт — неопределенные коэффициенты, называемые множителями Лагранжа) и частные производные этой функции по хх, х2, ..., хп, Хх, ..., Хт приравниваются к нулю.

Из полученной системы п + т уравнений могут быть найдены значения хх, х2, ..., хп, которые и дают экстремум целевой функции Q(x{, х2, хп) при учете связей.

Применим полученный результат к задаче оптимального распределения нагрузок между параллельно работающими энергоблоками (см. рис. 1.12). В качестве целевой функции управления системой из п энергоблоков выберем требование минимизации удельных затрат топлива всех энергоблоков на производство электроэнергии

п

(9.37)

Q= ^b/Nz.

к= 1

Переменными х1? х2, ..., хп в рассматриваемом случае являются нагрузки отдельных энергоблоков N]9 N2, ..., Nn; уравнение связи требует, чтобы сумма нагрузок всех энергоблоков была равна заданному значению Л^1зд

П

Функция Лагранжа (9.36) для такой постановки задачи имеет следующий вид:

(9.39)

F(N{,N2,...,Nn)=rZBk(Nk) + X

S к=1 Lk=1

а система уравнений, определяющих условный экстремум:

0W) dB2(N2)	dBn{Nn)

~N= ““^7— = “^17— = • • • = —— •	(9-40)

L dN{	dN2	dNn

Производная dBk(Nk)/dNk, получила название удельного или относительного прироста расхода топлива.

Из (9.40) следует, что оптимальным с точки зрения минимума удельного расхода топлива будет такое распределение нагрузок между энергоблоками, при котором удельные приросты расходов топлива на каждом энергоблоке будут одинаковы.

Пример 1. Необходимо оптимизировать распределение нагрузки между тремя энергоблоками; допустим, что их заданная суммарная нагрузка Ns = 850 МВт, а зависимости расхода топлива от нагрузки каждого отдельного энергоблока определяются формулами:

Д,^,) = aN2 + B] 0; B2(N2) = 1,1 aN\ + В20 ; 53(jV3) = 1,2aN3 + В3 0 ,

где а — постоянный коэффициент; В{) — расход холостого хода.

Удельные приросты топлива для каждого энергоблока определяются формулами: двт л ir dB2(N2) jr dB3(N3) >г

-алгГ = 2^; -мГ = 2аа”>; —nT = 2MNз’

подставив которые в (9.40), получим Nx =310 МВт, N2 = 281 МВт, N3 = 259 МВт. Удельный расход топлива при таком распределении будет минимально возможным и равным 6omin (310; 281; 259) = = 309,95 а. Если бы энергоблоки были нагружены одинаково, удельный расход оказался бы равным Q0 (283,3; 283,3; 283,3) = 311,6 а, т.е. возник бы перерасход, равный 0,55 %.

Применение рассмотренного метода оптимизации осложняется в тех часто встречающихся случаях, когда на переменные, от которых зависит показатель оптимальности, накладываются ограничения в виде неравенств. Так, в рассмотренном примере должны быть наложены ограничения на максимальную мощность энергоблоков: если максимальная мощность каждого из энергоблоков будет равна 300 МВт, найденное решение не сможет быть реализовано (так как в соответствии с этим решением один из энергоблоков должен нести нагрузку 310 МВт). Для решения оптимизационных задач подобного типа может оказаться более удобным использование метода динамического программирования Р. Веллмана.

Метод динамического программирования применим для оптимизации управления многоэтапными процессами или оптимизации многозвенных систем, когда требуется найти управляющее воздействие (или состояние каждого звена системы) на каждом этапе, так чтобы общий критерий управления достигал оптимального значения. Особенность метода заключается в последовательном, поэтапном решении задачи оптимизации, так что на каждом этапе производится выбор лишь относительно небольшого числа возможных вариантов.

Метод динамического программирования применим не ко всем многоэтапным процессам, а только к тем из них, для которых оказывается справедлив так называемый принцип оптимальности; сущность его сводится к следующему.

Пусть в результате последовательного применения процедуры оптимизации на первых нескольких этапах достигнуто некоторое промежуточное состояние процесса (или системы). Для процессов (или систем), подчиняющихся принципу оптимальности, дальнейшая процедура оптимизации (оптимальная стратегия), переводящая процесс (систему) из этого промежуточного состояния в требуемое конечное состояние, не зависит от того, какими путями было достигнуто промежуточное состояние.

В соответствии с принципом оптимальности состояние процесса на каждом i-м этапе зависит только от состояния на предыдущем этапе Ъ>1. _ j и управляющего воздействия г|/, которое переводит процесс из состояния в состояние ^7:

(9.41)

Показатель оптимальности Q процессов, которые могут быть оптимизированы методом динамического программирования, должен быть аддитивным по отношению к показателям оптимальности д^) каждого этапа оптимизации:

П

Q= 5>(S),

(9.42)

т.е. общий эффект слагается из суммы эффектов на каждом шаге. Оптимизация осуществляется при ограничениях Л,т|п < Л, ^ Л/тах- S/min * Si ^ S/max-

Для решения этой задачи состояние процесса на каждом этапе разбивается на

/1 \ f 2^ '

определенное число дискретных состоянии Ъ)1 , Ъ>1 ,	1 , которое для ка-

ждого этапа может быть различным, и для каждого такого состояния определяется оптимальное управление rj/5 соответствующее экстремальному, например максимальному, значению целевой функции:

(9.43)

i max

Qn

при выполнении на /-м этапе ограничений. Тогда выбор очередного оптимального управляющего воздействия г|/+\ Для перевода процесса (системы) в к-Q состояние на (/ + 1)-м этапе определяется формулой

(9.44)

Это уравнение называют функциональным уравнением Беллмана.

Так, при оптимизации методом динамического программирования распределения нагрузок между энергоблоками по критерию минимума удельного расхода топлива с добавочными ограничениями, наложенными на мощности отдельных энергоблоков, необходимо прежде всего сформировать задачу оптимизации как многоэтапную, так чтобы состояние очередного этапа определялось рекуррентной формулой (9.41), а целевую функцию как аддитивную относительно отдельных этапов (9.42)

.

Принцип оптимальности здесь обозначает не что иное, как тот факт, что оптимальное распределение нагрузок между двумя произвольно взятыми энергоблоками при заданной их суммарной нагрузке не зависит от распределения нагрузки между остальными энергоблоками системы, поэтому процедура оптимизации по методу динамического программирования, по существу, сводится к оптимизации на каждом шаге распределения нагрузок в системе, состоящей только из двух объектов.

На первом шаге оптимизации выберем два произвольных энергоблока и для всех возможных уровней их суммарной нагрузки найдем оптимальное распределение нагрузки между ними и соответствующий ему суммарный расход топлива (естественно, что для этого приходится рассматривать лишь дискретные значения нагрузки, взятые через некоторый интервал дискретности).

После этого перейдем ко второму этапу оптимизации, при выполнении которого рассмотренные ранее два энергоблока считаем одним энергоблоком. Выбрав теперь какой-нибудь третий энергоблок, можно выполнить ту же процедуру расчета при его работе с «двойным» энергоблоком. В результате будет получено оптимальное распределение нагрузки между тремя рассмотренными энергоблоками для всех возможных их суммарных нагрузок.

На третьем этапе оптимизации как один «тройной» энергоблок рассматриваются совместно три указанных энергоблока и какой-нибудь четвертый и т.д.

Пример 2. Решим задачу примера 1, но при ограничении на максимальную мощность каждого энергоблока М < 300 МВт.

Начнем с энергоблока, расходная характеристика которого имеет вид

Д,(ЛГ,) = aN2 .

Диапазон возможных его нагрузок ограничен снизу значением 250 МВт (меньшей нагрузки быть не может, поскольку при максимальной нагрузке двух остальных блоков по 300 МВт можно обеспечить требуемую мощность, равную 850 МВт) и значением 300 МВт сверху: 250 < < 300.

| (к) Возможные значения ср0 , взятые через интервал А N = 10 МВт, приведены в табл. 9.1. Таблица 9.1 к | Лк) | О So 9- | к | Лк) ьо | ФоИ>3* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 62,5 | 4 | 280 | 78,4 |
| 2 | 260 | 67,6 | 5 | 290 | 84,1 |
| 3 | 270 | 72,9 | 6 | 300 | 90,0 |

Первый этап. Будем оптимизировать распределение нагрузок между блоками с характери-

2 2

стеками B}(Nj) = aN{ и B2(N2) = 1,1 aNx . Управляющим воздействием на этом шаге является нагрузка второго блока r\] = N2, состоянием этапа — суммарная нагрузка двух блоков, предыдущим состоянием — нагрузка первого блока; ограничения на управляющее воздействие 250 < r| 1 < 300, на текущее состояние 550 < ^ < 600. Значение критерия оптимальности на этом этапе вычисляется по формуле

Q\ = о- П|) + Фо-

Возможные значения нагрузки первого £() и второго энергоблоков для их минимально возможной суммарной нагрузки = 550 МВт, а также значения критерия оптимальности для ка

ждой комбинации их нагрузок приведены в табл. 9.2.

| Таблица 9.2 к | Лк) So | (к) Л] | Фо*\ю3я | Q\k\l0>a | к | Лк) so | С | q>{j*\l03* | еГюз* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 300 | 62,5 | 161,5 | 4 | 280 | 270 | 78,4 | 158,6 |
| 2 | 260 | 290 | 67,6 | 160,1 | 5 | 290 | 260 | 84,1 | 158,46 |
| 3 | 270 | 280 | 72,9 | 159,1 | 6 | 300 | 250 | 90,0 | 158,75 |

Из рассмотрения этой таблицы следует, что оптимум распределения нагрузок дает значение критерия, равное 158,46 • 10За при <;() = 290 МВт и г), = 260 МВт.

Аналогичные данные для суммарной нагрузки, равной 560, 580, 590 МВт, и возможных комбинаций перераспределения нагрузок приведены соответственно в табл. 9.3—9.6. Наконец, для суммарной нагрузки 600 МВт имеется единственный вариант распределения нагрузок по 300 МВт, при котором критерий оптимальности принимает значение, равное 189- 10За. Анализ этих таблиц на минимум критерия оптимальности позволяет построить сводную таблицу (табл. 9.7), в которой для всех возможных суммарных значений нагрузки двух энергоблоков указано оптимальное их распределение и имеющее при этом место значение критерия оптимальности.

| Таблица 9.3 к | йк) | (*) Л1 | Фо^ ,103 а | еГюз* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260 | 300 | 67,6 | 166,6 |
| 2 | 270 | 290 | 72,9 | 165,41 |
| 3 | 280 | 280 | 78,4 | 164,64 |
| 4 | 290 | 270 | 84,1 | 164,29 |
| 5 | 300 | 260 | 90,0 | 164.36 |

| к | Лк) So | лГ} | -6 °$ о а | Q\k\^a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270 | 300 | 72,9 | 171,9 |
| 2 | 280 | 290 | 78,4 | 170,91 |
| 3 | 290 | 280 | 84,1 | 170,34 |
| 4 | 300 | 270 | 90,0 | 170,19 |

| Таблица 9.6 к | Лк) So | (к) Л) | -6 О ■О о а | е^ю3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 290 300 | 300 290 | 84,1 90,0 | 183,1 182,5 |

| Таблица 9.5 к | Лк) So | (к) Л1 | Фо*\ Ю За | е(,*\юзв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280 | 300 | 78,4 | 177,4 |
| 2 | 290 | 290 | 84,1 | 176,61 |
| 3 | 300 | 280 | 90,0 | 176,24 |

| Таблица 9.7 к | Лк) S] | ф^ ,103 а | лГ} | Лк) So |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 550 | 158,46 | 260 | 290 |
| 2 | 560 | 164,29 | 270 | 290 |
| 3 | 570 | 170,19 | 270 | 300 |
| 4 | 580 | 176,24 | 280 | 300 |
| 5 | 590 | 182.51 | 290 | 300 |
| 6 | 600 | 189,00 | 300 | 300 |

Второй этап. Оптимизируется распределение нагрузок между первыми двумя блоками и третьим; показатель оптимальности на этом этапе определяется формулой

02 = 8г&\> Th) + Ч>1

при ограничениях 250 < х\2 < 300 МВт; t,2 = 850 МВт,	560 МВт.

Возможные значения управляющего воздействия т\2 = необходимые для перевода процесса из возможных состояний в состояние = 850 МВт, а также сопутствующие каждому из таких переходов значения целевой функции Qx даются табл. 9.8.

Таблица 9.8

| к | Лк) Si | (к) | ,10 ъ а | в(2к\^а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 550 | 300 | 158,46 | 266,46 |
| 2 | 560 | 290 | 164,29 | 265,21 |
| 3 | 570 | 280 | 170,19 | 264,27 |
| 4 | 580 | 270 | 176,24 | 263,72 |
| 5 | 590 | 260 | 182,51 | 263,63 |
| 6 | 600 | 250 | 189,00 | 264,40 |

Минимальное значение целевой функции имеет место при ^ = 590 и х\2 = 260; в свою очередь, как было найдено при оптимизации первого процесса, для ^ = 590 должно быть г|} = 290 и е() = 300, т.е. оптимальное распределение нагрузок должно быть следующим: Af, = 300 МВт, N2 = 290 МВт; N3 = 260 МВт; при этом удельный расход топлива будет равен 2,63 • 103а/850 = = 311,06а.

Глава десятая

АДАПТАЦИЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

- Применение методов адаптации при синтезе систем управления и в процессе их эксплуатации

В силу ряда причин, о которых уже говорилось выше, результат синтеза САУ недетерминированными объектами на стадии проектирования редко удовлетворяет практику потому, что численные значения параметров контроллеров оказываются далекими от действительно оптимальных их значений. Он скорее нужен для предварительной проверки работоспособности предлагаемых структур систем и алгоритмов, а также сравнения альтернативных вариантов. Заключительный этап синтеза приходится переносить на стадию ввода системы в действие на реальный объект; выполняемые на этом этапе действия будем называть адаптацией. Часто модель объекта перед проектированием САУ вообще не удается получить и в этом случае адаптация является единственным путем решения задачи построения системы управления.

Следует различать два принципа организации адаптации: поисковую адаптацию и адаптацию с идентификацией объекта, т.е. с экспериментальной оценкой его математической модели.

В первом случае поиск оптимальных параметров настройки в процессе адаптации производится варьированием численных значений этих параметров с контролем изменения вызванного этими вариациями принятого критерия оптимальности. Это позволяет определить направление движения к оптимуму и в конечном счете (если процедура сходится) достигнуть его; разработано много алгоритмов такого поиска (Гауса—Зайделя, наискорейшего спуска деформируемого многогранника и т.д.). Такой поиск, естественно, нарушает нормальные режимы работы объекта, и при наличии случайных помех и возмущений оказывается настолько продолжительным, что делает его неприемлемым для практики. В лучшем случае он может применяться, на окончательной стадии адаптации, когда уже достигнута достаточно близкая к оптимуму область настройки.

Адаптация с идентификацией объектов, т.е. с промежуточной экспериментальной оценкой их математических моделей, является, по-видимому, более приемлемой для практики.

Теория идентификации к настоящему времени, по существу, приобрела самостоятельное значение, в значительной мере абстрагировалась от своего системного подчинения. Об этом можно только сожалеть, так как это привело к потере системного подхода к решению безусловно системной задачи идентификации объектов в составе общей процедуры синтеза САУ. Следствием этого явилось появление ряда неприемлемых для практики, но получивших распространение в литературе по ТАУ рекомендаций

.

Объект

П

Рис. 10.1

J

Модель

а)

Обычно принятая в теории идентификации процедура может быть представлена структурной схемой, показанной на рис. 10.1, а. На входы реального объекта и его модели подается один и тот же входной сигнал ц и регистрируется разность сигналов 8 на выходах объекта у и модели умод. Составляется некоторый функционал от этой разности — критерий приближения модели объекта, который определяет численное значение погрешности моделирования. Если это значение окажется, достаточно малым, модель считается удовлетворительной.

Основная проблема, которая возникает при использовании такой структуры идентификации (на которую обычно не обращают должного внимания) состоит в выборе указанного функционала, поскольку при одном функционале результат идентификации может оказаться совсем иным, чем при другом. Кроме того, если даже такой функционал выбран, возникает новый вопрос: а какое конкретно предельное значение функционала можно считать малым? Более внимательное изучение проблемы показывает, что выбор критерия приближения определяется не только свойствами объекта, но и видом показателя точности функционирования САУ (определяющим, насколько хорошо САУ выполняет свои функции) и структурой алгоритма функционирования ее управляющей части. Таким образом, возникает «системный парадокс», который может быть сформулирован следующим образом: для получения модели объекта необходимо знать алгоритм функционирования управляющего устройства, для отыскания которого собственно и нужна модель объекта.

Эта проблема может быть снята, если отказаться от представленной на рис. 10.1, а структуры идентификации и перейти к структуре, учитывающей системный характер задачи. Эта структура должна выглядеть так, как показано на рис. 10.1, 6. В отличие от рис. 10.1, а, здесь операции осуществляются не над отдельно взятым объектом, а над системой регулирования в целом. В соответствии с такой структурой модель объекта является удовлетворительной, если разность ошибок управления в реальной системе и в системе с моделью объекта окажется малой. Оба указанных затруднения здесь попросту не возникают — очевидно, что показатель точности приближения модели объекта должен измеряться тем же функционалом, что и показатель точности функционирования САУ. Его допустимое значение определяется разностью значений этих показателей в реальной системе и в системе с моделью объекта.

Практическое использование такой структуры идентификации объектов требует присутствия не только реального объекта, но всей реально работающей системы. Но это может быть достигнуто только переносом окончания процедуры синтеза на заключительный этап настройки системы, который должен выполняться непосредственно на действующем объекте в процессе пусконаладочных работ. В результате мы приходим к выводу, что всякая система управления рассматриваемым здесь классом объектов должна строиться как адаптивная. В этих системах могут использоваться методы расчета оптимальных параметров настройки по модели объекта, которые обычно применяются на стадии проектирования САУ; добавляются только функции экспериментальной оценки этой модели (идентификации).

Методы адаптации в системах с идентификацией объектов могут быть пассивными и активными. В первом случае модель объекта оценивается без каких-либо специальных идентифицирующих воздействий на систему — используются управляющие и возмущающие воздействия, которые действуют на систему в процессе ее нормальной эксплуатации. В системах с активной идентификацией приходится организовывать специальные активные (идентифицирующие) воздействия; естественно, это приводит к определенному ухудшению качества управления во время выполнения процедуры адаптации.

Активные идентифицирующие воздействия на САУ могут быть сигнальными, параметрическими, алгоритмическими и структурными [1, 9].

При использовании сигнальных воздействий на вход системы подается специально организованное внешнее идентифицирующее воздействие, например в виде изменения задания регулятору.

Параметрическое воздействие состоит в изменении параметров настройки регулятора.

Алгоритмическое воздействие связано с изменением на время адаптации алгоритма функционирования регулятора, в частности, этот алгоритм может быть превращен в нелинейный.

Структурные воздействия предполагают изменение структурной схемы системы управления, например введение добавочных обратных информационных связей в систему.

Процедуру адаптации не всегда удается полностью автоматизировать как вследствие отсутствия адекватного математического аппарата, так и непредвиденных нарушений режима работы объекта во время адаптации. Адаптация, предполагающая участие в ней человека-наладчика, называется автоматизированной. К этой особенности реальной адаптации, как и к применению активных методов идентификации, следует относиться терпимо, с пониманием того, что экспертные методы в настоящее время получили широкое признание в самых различных областях техники.

Естественно, что адаптивные системы с пассивной идентификацией объектов являлись бы более приемлемыми для практики, так как они не требуют никакого вмешательства в работу системы. Установилось поэтому мнение, что активными методами следует пользоваться только тогда, когда это допустимо, так как они являются более простыми. Если же их применение нежелательно из-за нарушения нормального режима эксплуатации объектов, то следует применять более сложные пассивные методы [14]. С рассмотрения вопроса о применимости пассивной идентификации целесообразно начать рассмотрение алгоритмов адаптации.

Сущность метода пассивной идентификации линейной системы уже была рассмотрена в § 6.1. Там было показано, что если на систему (см. рис. 6.3, б) действует случайный стационарный входной сигнал x(t), а на выходную величину системы наложено независимое случайное возмущение v(/), то, оценив корреляционную функцию входного сигнала г (т) по (6.5) и взаимную корреляционную функцию между входным и выходным сигналами системы гху(т) по (6.7), можно вычислить импульсную переходную характеристику системы, решив интегральное уравнение (6.14)

(10.1)

о

Существенное упрощение расчетов даст использование преобразования Фурье. Изображение по Фурье корреляционной функции является спектральной плотностью мощности соответствующих сигналов:

00

—00

ОО

Gxyij®) = J гхУ(х) е--'“т dt.

(10.2)

—00

Поскольку применение Фурье-преобразования к интегралу наложения дает операцию умножения изображений, применение этого преобразования к (10.1) даст следующий результат:

Gxym = W(jo))Gxx(a>),

(10.3)

где W(jсо) — КЧХ системы.

Таким образом, для получения КЧХ системы по данным пассивного наблюдения за изменением входа и выхода в процессе нормального функционирования следует записать достаточно длинные реализации входной и выходной величин и оценить по формулам (6.5), (6.7) корреляционную функцию входа и взаимную корреляционную функцию входа и выхода, после чего либо, решив интегральное уравнение (10.1), определить импульсную переходную характеристику системы, либо, определив предварительно спектральные плотности мощности по формулам (10.2) и разделив их друг на друга, получить КЧХ системы:

W(j(o) = Gyx(J(o)/Gxx(oi).

(10.4)

Если разрабатываемая система является системой управления, т.е. заданное значение управляемой величины в процессе нормальной эксплуатации меняется во времени, это изменение может быть выбрано в качестве входного воздействия для идентификации системы, а затем и объекта пассивным методом. Структурная схема системы в этом случае имеет вид, представленный на рис. 10.2.

В идентификаторе (блоке оценки модели системы) производится непрерывная оценка спектральной плотности задающего воздействия Giai(со) и взаимной спектральной плотности между задающим воздействием и управляемой величиной (7 (/со); если есть уверенность, что входной сигнал и действующие на объект

возмущения независимы, по формуле (10.4) производится оценка КЧХ замкнутой системы Фум(/со). Имея в виду формулу (3.39), находим КЧХ объекта:

1

Рис. 10.2

Wij со)

(10.5)

V» >-фу«и<»У

по которой в блоке оптимизации любым из изложенных в предыдущих главах методов определяется оптимальная настройка регулятора. Эта настройка устанавливается в регуляторе.

К сожалению, эта принципиальная возможность идентификации наталкивается на реальную невозможность ее выполнения на практике.

Напомним, что поиск оптимальной системы по тому или иному показателю точности должен ограничиваться сохранением должного запаса устойчивости замкнутого контура. Но это требует знания свойств системы в диапазоне резонансной частоты контура. В то же время (как это было показано в § 6.4 и 6.5) для точной работы системы основной вес спектральной плотности мощности входного воздействия должен приходиться на низкочастотный участок частотной характеристики системы. Именно в низкочастотном диапазоне значение модуля КЧХ системы, связывающей между собой задающее воздействие и ошибку управления, должно быть близким к нулю, что и обеспечит достаточно сильное подавление гармоник входного воздействия.

Так, из примера приведенного на рис. 6.8, следует, что для того чтобы получить СКО управления, равную 0,05 среднеквадратичного значения задающего воздействия, коэффициент а корреляционной функции задающего воздействия не должен превышать значения 0,007 мин-1. Но при этом спектральная плотность мощности задающего воздействия GM(со) занимает частотный диапазон, практически не включающий в себя резонансную частоту системы. Точнее, на частоте резонанса системы отношение значения спектральной плотности мощности задающего воздействия к ее значению при нулевой частоте составляет сг8/ам = 2,601 • 10~6. Естественно, что в реальных условиях система просто не будет возбуждена входным сигналом на требуемых для расчета параметров регулятора частотах, обеспечивающих необходимый запас устойчивости контура регулирования. Поэтому попытка оценить КЧХ системы рассмотренным пассивным методом должна быть признана неприемлемой.

В литературе довольно широкое распространение получила другая, показанная на рис. 10.3, структура адаптивной системы с пассивной идентификацией объекта

[19]. Ее отличие от структуры, представленной на рис. 10.2, состоит в том, что входное воздействие на идентификатор берется непосредственно от регулирующего воздействия на объект. Такая структура идентификации объекта с первого взгляда кажется вполне логичной — ведь интерес представляет как раз модель объекта, входным воздействием которого является регу- Рис. 10.3	лирующее воздействие.

Ошибочность подобного выбора структуры системы состоит не только в изложенных спектральных соображениях. Ошибка состоит также в том, что регулирующее воздействие ц, являясь входным воздействием для объекта, не является таковым для системы управления, в составе которой функционирует объект. Наряду с управляемой величиной у, это есть не что иное, как одна из выходных величин системы. Еще раз напомним, входное воздействие не должно зависит от процессов, происходящих в системе, чего нет в рассматриваемой структуре — входными воздействиями для системы являются задающее воздействие и и возмущения X. Структура, представленная на рис. 10.3, может служить наглядным примером фактического непонимания необходимости применения системного подхода к решению задачи идентификации реальных объектов управления. Покажем, к чему это приводит.

Итак, пусть в процессе нормальной эксплуатации получены достаточно точные оценки спектральной плотности мощности регулирующего воздействия и взаимной спектральной плотности мощности между регулирующим воздействием и регулируемой величиной. После их подстановки в (10.4) предполагается получить оценку модели объекта по регулирующему каналу

^мод(/ш)=С?№Осо)/С7мц(со).	(10.6)

Выразим фигурирующие в этом выражении спектральные плотности мощности через спектральные плотности мощности входных воздействий системы u(t), v(t) (где, как обычно, v(/) возмущение, наложенное непосредственно на управляемую величину, эквивалентное действию всех возмущений). После элементарных выкладок можно получить следующие выражения:

СццО) = фцв(-ую)фци(./в>)сни(«>) + Фцу(-7®)фцу(./®)Сч,у(0));

(10.7)

jyfl((o) = Oyu(-7Co)0M„(7'co)G„H(co) + Ф^(-усо)ФМУ(усо)Суу(со).

В этих формулах спектральные плотности мощности являются Фурье-изобра- жениями корреляционных функций с соответствующими индексами, а передаточные функции замкнутой системы определяются следующими формулами:

W (s)	W (s)W (s)

Ф (5)= 			’	Ф (5) = 					•

2 к

-n/T

Таким образом, вычисление дисперсии стационарного случайного модулирующего непрерывного сигнала можно проверить как по спектральной плотности мощности этого сигнала G^co), интегрируя по частоте в бесконечных пределах (6.25), так и по спектральной плотности мощности модулированной этим сигна-