МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПО ПРЕДМЕТУ

“ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ”

| Направление образования | 5311000 | – | Автоматизация и управление технологических процессов и производств |
| --- | --- | --- | --- |

НАВОИЙ - 2018 г

МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____________Н.А. Абдуазизов

“____” ________ 2018 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

по предмету

“ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ”

Разработана на основе утвержденной приказом Министерства высшего и среднее специального образования приоложением №2  приказом № 26 от 22 января 2016 года типовой учебной программы по предмету “Технические Средства Автоматизации”

Составил:

Эшмуродов Зиёдулло Орипович – доцент кафедры “Автоматизация и управление” .

Рецензенты:

Жумаев Одил Абдужалилович – зав. кафедрой “Автоматизация и управление”, доцент.

Учебно-методический комплекс обсуждена и одобрена на заседание кафедры «Автоматизация и управление» (Протокл № 1  от 25 августа  2018 г.).

Зав. кафедрой:			_______________	О.А. Жумаев

Учебно-методический комплекс обсуждена и одобрена на заседание Энерго-механического факультета (Протокол № 1  от 26 августа 2018 г).

Декан Энерго-механического факультета:	 ______________ 	С.Ж.Бозорова

Учебно-методический комплекс обсуждена и одобрена на заседание учебно-методического совета НГГИ  (№ 1 Протокол(№ 1,  30 августа  2018г.)

Секретарь учебно-методического совета:	______________      М.Ж. Норматова

Начальник учебно-методического отдела:   ______________    	 И.А. Каримов

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ»

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЫ

“ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ”

НАВОИ – 2018

Лекция №1.

Тема: Основные этапы развития технических средств автоматизации (ТСА) и современные направление. Классификации технических средств автоматики, применяемые отрасли и типичные характеристики. Комплекс технических средств. Технические средства получение информации об объекте. Распределенные систем управление. Полевые устройства.

План:

  - Основные этапы развития технических средств автоматизации (ТСА) и современные направление

  - Классификации технических средств автоматики

  - Технические средства получение информации об объекте.

1  Основные этапы развития технических средств автоматизации (ТСА) и современные направление

Любое автоматическое устройство представляет собой комплекс отдельных конструктивных или схемных элементов, каждый из которых выполняет задачу по преобразованию энергии, полученной от предыдущего элемента, и передаче ее последующему элементу. Элементами автоматики называются конструктивно законченные устройства, выполняющие определенные самостоятельные функции преобразования сигнала (информации) в системах автоматического управления и контроля.

На рис. 1.1, а схематически изображен элемент Э. На его вход подается энергия х, после преобразования ее по значению на выходе возникает энергия у. Иногда необходимо, чтобы энергия у на выходе была больше, чем энергия х на входе; в этом случае в элемент вводится дополнительная энергия вида z (рис. 1.1, б). Очевидно, при наличии дополнительной энергии возможно усиление небольшой входной энергии х до большой выходной энергии у.

Величины  х н у могут быть электрическими (например, напряжение, ток, сопротивление) и неэлектрическими (например, давление, перемещение, температура, скорость). Чаще всего применяют электрические элементы, т. е. те, у которых величины х или у являются электрическими. Находят также применение и неэлектрические элементы: гидравлические, пневматические, механические и др.

Характеристики элементов оказывают влияние на свойства систем автоматики, которые из них состоят. Изучение свойств этих элементов необходимо для анализа работы устройств и схем, основ-

ными показателями которых (характеризующими работу) являются точность, чувствительность, инерционность и др.

В настоящей главе рассматриваются функции, выполняемые различными элементами, классифицируются физические принципы, лежащие в основе их действия, и приводятся общие характеристики, применяемые для различных элементов автоматики.

Рассмотрим схемы автоматики и телемеханики, а также основные правила их выполнения.

Комплексы различных технических устройств и элементов, входящих в состав системы управления и соединенных электрическими, механическими и другими связями, на чертежах изображают в виде различных схем: электрических, гидравлических, пневматических и кинематических.

Схема служит для получения концентрированного и достаточно полного представления о составе и связях любого устройства или системы.

Согласно Единой системе конструкторской документации (ЕСКД) и ГОСТ 2.701 электрические схемы подразделяют на структурные, функциональные, принципиальные (полные), схемы соединений (монтажные), подключения, общие, расположения и объединенные.

Структурная схема служит для определения функциональных частей, их назначения и взаимосвязей.

Функциональная схема предназначена для определения характера процессов, протекающих в отдельных функциональных цепях или установке в целом.

Принципиальная схема, показывающая полный состав элементов установки в целом и все связи между ними, дает основное представление о принципах работы соответствующей установки.

Монтажная схема иллюстрирует соединение составных частей установки с помощью проводов, кабелей, трубопроводов.

Схема подключения показывает внешние подключения установки или изделия.

Общая схема служит для определения составных частей комплекса и способов их соединения на месте эксплуатации.

Объединенная схема включает в себя несколько схем разных видов в целях более ясного раскрытия содержания и связей элементов установки.

Чертежи и схемы выполняют по определенным правилам, которые изложены в действующих стандартах ЕСКД.

Каждый функциональный элемент выполняет элементарную функцию, которая заключается в получении, преобразовании и передаче информации в виде сигналов определенной физической природы. Эти элементы в системах автоматики и телемеханики служат звеньями однонаправленного действия, т. е. звеньями, передающими сигнал в одном направлении — с входа на выход.

Назначения основных функциональных элементов автоматики можно рассмотреть на примере построения одномерной системы комбинированного управления температурой воздуха в помещении (рис. 1.2).

На схеме этой системы объект управления (ОУ) — помещение, оборудованное калорифером. Для управления объектом предусмотрен исполнительный элемент (ИЭ), содержащий исполнительный механизм (сервопривод) и регулирующий орган (клапан). От положения и золотника клапана, перемещаемого сервоприводом, зависит расход теплоносителя через калорифер и, как следствие, температура воздуха в помещении у. Сигнал управления сервоприводом исп формируется управляющим элементом (УЭ) согласно заложенному в нем алгоритму по выходному сигналу элемента сравнения

(ЭС): 6 = 8! + е2, причем

^1 — Из- Уэл> ^2 — ~Ик — — 9д {^Хэл /dt"),

где ]i3 — формируемый задающим элементом (ЗЭ) электрический сигнал, соответствующий требуемому значению температуры воздуха в помещении; уэл — формируемый первым воспринимающим элементом (ВЭ-1) электрический сигнал, соответствующий реальной температуре у воздуха в помещении; jik — выходной сигнал корректирующего элемента (КЭ); 0Д — положительная величина, представляющая собой постоянную времени дифференциатора, т.е. корректирующего элемента; Хэл — формируемый вторым воспринимающим элементом (ВЭ-2) электрический сигнал, соответствующий температуре X наружного воздуха.

В рассматриваемой системе КЭ — реальное дифференцирующее звено (приближенно выполняющее операцию дифференцирования электрического сигнала Хэл по времени /), т.е. выходные сигналы цк корректирующего элемента пропадают с исчезновением изменений температуры наружного воздуха X. В противном случае сигналы КЭ могут содержать постоянные составляющие, определяемые установившимися значениями температуры X и воспринимаемые ЭС как сигналы ЗЭ. Другими словами, недопустимо наличие постоянных составляющих в выходных сигналах КЭ, так как эти составляющие формируют алгебраическое слагаемое сигнала задания системе управления. Однако сигнал задания ц3 системе управления должен формироваться оператором только с помощью ЗЭ.

Наличие постоянных составляющих в выходных сигналах КЭ допустимо, если эти сигналы поступают непосредственно на вход ИЭ. В этом случае КЭ должен содержать необходимый усилитель мощности, приводящий ИЭ в действие, т. е. являться управляющим элементом.

Аналогично строятся схемы для других систем управления. Как видно из рассмотренного примера, каждый элемент в системе управления выполняет вполне определенную функцию.

По выполняемым функциям основные элементы автоматики делятся на датчики, усилители, стабилизаторы, реле, распределители, двигатели и другие узлы (генераторы импульсов, логические элементы, выпрямители и т.д.).

По роду физических процессов, используемых в основе устройств, элементы автоматики делятся на электрические, ферромагнитные, электротепловые, электромашинные, радиоактивные, электронные, ионные и др.

Рассмотрим некоторые основные элементы, наиболее часто применяемые в автоматике, разделяя их по выполняемым функциям.

Датчик (измерительный преобразователь, чувствительный элемент) — устройство, предназначенное для того, чтобы информацию, поступающую на его вход в виде некоторой физической величины, функционально преобразовать в другую физическую величину на выходе, более удобную для воздействия на последующие элементы (блоки). Большинство датчиков преобразуют неэлектрическую контролируемую величину х в электрическую (например, температура преобразуется при помощи термопары в электродвижущую силу (ЭДС); механическое перемещение, связанное с изменением положения якоря электромагнита, изменяет индуктивность его обмотки и т.д.).

Основной характеристикой датчика является зависимость его выходной величины у от входной х, т.е. у = f{x). На рис. 1.3 изображены некоторые распространенные виды зависимости выход-вход датчиков. Как видно из рисунка, функциональная связь может подчиняться любой закономерности, но желательно, чтобы характеристика датчика была линейной.

Различают два вида датчиков в зависимости от принципа производимого ими пре- Рис. 1.3. Виды основной харак- образования:	теристики датчиков

параметрические (или пассивные), в которых изменение контролируемой величины х сопровождается соответствующими изменениями активного, индуктивного и емкостного сопротивлений датчика. Наличие постороннего источника энергии вида z (см. рис. 1.1, б) является обязательным условием работы параметрического датчика;

генераторные (или активные), в которых изменение контролируемой величины х сопровождается соответствующими изменениями ЭДС на выходе датчика (например, возникновение ЭДС может происходить вследствие термо-, пьезо-, фотоэффекта и других явлений, вызывающих появление электрических зарядов). Эти датчики выполняются по схеме, приведенной на рис. 1.1, а, т.е. они не требуют дополнительного источника энергии вида z, так как энергия на выходе элемента полностью берется с его входа (вследствие чего мощность выходного сигнала всегда меньше мощности входного сигнала).

В зависимости от вида контролируемой неэлектрической величины различают датчики механические, тепловые, оптические и др. Часто применяются электрические датчики с промежуточным преобразованием, т.е. механический датчик объединяют с электрическим. Преобразование контролируемой величины в таких датчиках происходит по схеме: измеряемая величина — механическое перемещение — электрическая величина. Элемент, преобразующий измеряемую величину в перемещение, называется первичным преобразователем или первичным измерителем (ПИ). Например, давление преобразуется в перемещение стрелки манометра ПИ, которое затем преобразуется в изменение активного сопротивления (проволочный, резистивный (или реостатный) датчики и др.).

Усилитель — элемент автоматики, осуществляющий количественное преобразование (чаще всего усиление) поступающей на его вход физической величины (тока, мощности, напряжения, давления и т.п.). Усилитель обязательно должен иметь дополнительный источник энергии z (см. рис. 1.1,5). Основной характеристикой усилителя является зависимость у = /(х); при этом обычно стремятся к получению линейной или близкой к ней характеристики на рабочем участке. Величины на входе и выходе усилителя имеют одинаковую физическую природу. На рис. 1.4 изображены различные виды характеристики усилителей.

По принципу действия усилители разделяются на электронные, полупровод- Рис. 1.4. Виды основной никовые, магнитные, электромашин- характеристики усилителей ные, пневматические, гидравлические.

Стабилизатор — элемент автоматики, обеспечивающий постоянство выходной величины у при колебаниях входной величины х и определенных пределах. Эффект стабилизации достигается за счет изменения параметров элементов, входящих в схему стабилизатора; при этом вид энергии на его входе и выходе должен быть один и тот же. Характеристики стабилизаторов показаны на рис. 1.5. Здесь характеристика 1 обеспечивает меньшую стабилизацию выходной величины у, чем характеристика 2. В случае, если кривая не имеет в заданном диапазоне горизонтального участка, а имеет максимум (кривая 3) или минимум, то точность стабилизации будет больше, чем в случае, характеризуемом кривой 1.

В зависимости от вида стабилизируемой величины различают стабилизаторы напряжения и тока, обеспечивающие постоянство напряжения или тока в нагрузке при колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки.

Реле — элемент автоматики, в котором при достижении входной величины х определенного значения выходная величина у изменяется скачком. Зависимость у = /(х) реле неоднозначна и имеет форму петли (рис. 1.6). При изменении входной величины от 0 до х2 выходная величина у изменяется незначительно (или остается постоянной и равной .у,). При достижении входной величины х значения х2, т.е. х = х2, выходная величина изменяется скачком от значения ух до у2. Впоследствии при увеличении х выходная величина изменяется незначительно или остается постоянной (имеет установившееся значение). Когда входная величина уменьшается до значения хь выходная величина сначала остается также неизменной и почти равной у2. В тот момент, когда х = х,, выходная величина скачком уменьшается до значения у{ и сохраняется приблизительно неизменной при уменьшении хдо нуля.

Скачкообразное изменение выходной величины у в момент, когда х = х2, называется величиной срабатывания (например, ток

срабатывания, напряжение срабатывания для электрических реле). Скачкообразное изменение выходной величины у в момент, когда х = х,, называется величиной отпускания (ток отпускания, напряжение отпускания). Отношение величины х, к величине срабатывания х2 называется коэффициентом возврата, т.е. Кв = х\/х2. Так как обычно х, < х2, то Кв < 1.

Существуют различные типы реле, но основными являются электромеханические реле (электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинамические и др.), в которых изменение входной электрической величины вызывает замыкание или размыкание контактов. Бывают бесконтактные магнитные реле и бесконтактные реле электронного типа.

Распределитель (шаговый искатель) — элемент автоматики, осуществляющий поочередное подключение одной величины к ряду цепей. При этом подключаемые цепи обычно электрические.

Распределители используются при необходимости управления несколькими объектами от одного и того же управляющего органа и по способу передачи импульсов в управляемые цепи делятся на электромеханические (контактные), электронные и ионные (бесконтактные).

Исполнительные устройства — электромагниты с втяжным и поворотным якорями, электромагнитные муфты, а также электродвигатели, относящиеся к электромеханическим исполнительным элементам автоматических устройств.

Эл ектромагниты преобразуют электрический сигнал в механическое движение; их применяют для перемещения рабочих органов, например клапанов, вентилей, золотников и т. п.

Электромагнитные муфты используются в электроприводах и устройствах управления для быстрого включения и выключения приводимого механизма, а также для его реверса, т.е. изменения направления движения управляемого устройства.

В некоторых случаях электромагнитные муфты применяют для регулирования скорости и ограничения передаваемого момента.

Электродвигатель — это устройство, обеспечивающее преобразование электрической энергии в механическую и преодолевающее при этом значительное механическое сопротивление со стороны перемещаемых устройств. Одним из главных требований, предъявляемых к электродвигателям, является их способность развивать требуемую механическую мощность. Кроме того, электродвигатель должен обеспечивать реверс, а также движение объекта с заданными скоростями и ускорениями.

Наиболее широко в качестве электромеханических исполнительных элементов применяют электродвигатели постоянного и переменного тока.

1.2 Классификации технических средств автоматики

Любая самая сложная автоматическая система состоит из определенного комплекса элементов. Многообразие автоматических систем порождает и многообразие элементов, что, в свою очередь, приводит к необходимости их классификации. Нередко признаки классификации выбираются произвольно, и она в этом случае не достигает своей цели и даже дезориентирует при выборе требуемого элемента. Поэтому большое значение приобретают выявление и обоснование признаков, которые должны быть положены в основу классификации элементов автоматики. При этом наиболее важны последовательность расположения, выделение главных и вспомогательных признаков, т.е. разработка соответствующей иерархической структуры. Этим вопросам пока еще уделяется недостаточно внимания, вероятно, из-за некоторой неопределенности представления о многих элементах, но именно эти разработки могут помочь провести научную классификацию элементов и способствовать тем самым укреплению основ теории элементов автоматики.

В основу классификационной схемы могут быть положены функциональные признаки. В этом случае элементы подразделяются на следующие классы (рис. 1.7): элементы информации, сравнения, распределения, усиления, вычисления, памяти, логики, исполнения, вспомогательные.

Известная доля неопределенности заключена в классе вспомогательных элементов, из которых в будущем должны быть сформированы классы с более конкретными функциональными признаками.

Предлагаемый набор классов элементов позволяет собрать любую автоматическую систему измерения, контроля, регулирования и управления. Каждый класс элементов в зависимости от вы-

бранных основных и вспомогательных признаков, в свою очередь, может подразделяться на подклассы, группы, подгруппы, виды, подвиды и т.д.

Элементы автоматики могут быть построены на различной физической и конструктивной основе, поэтому основными их признаками являются функциональная зависимость и принципы формирования. Для дальнейшего подразделения могут быть приняты такие признаки, как состояние вещества, из которого строится элемент (твердое, жидкое, газообразное), и характер измеряемой величины (или состояния), т.е. механическая, акустическая, тепловая, электрическая, магнитная, химическая и др. Каждому характеру измеряемой величины соответствует множество конкретных измеряемых величин и состояний (табл. 1.1).

Любые величины и состояния могут быть реализованы двумя путями. Первый путь связан с физическими принципами формирования элемента, второй — с конструктивными. Кроме того, важно знать в качестве признака элемента характер его выходного параметра: механический, акустический, тепловой, оптический, электрический, магнитный, радиоактивный и др. На рис. 1.8 приведены основные классификационные признаки элементов автоматики.

Любой элемент может иметь различный характер преобразования — электрический, пневматический, гидравлический или механический. Таким образом, у элементов сравнения основными классификационными признаками могут быть характер действия (электрический, пневматический, гидравлический) и характер сравнения (амплитуда сигнала, частота, фаза, длительность, знак, число импульсов, код).

В свою очередь, каждая величина (амплитуда, частота и т.д.) имеет свою разветвленную классификационную схему.

Основными классификационными признаками элементов распределения могут быть также характер действия (электрический, пневматический, гидравлический) и принцип действия.

Такой признак, как характер действия, относится почти ко всем элементам, и в дальнейшем, если не будет особо оговорено, его следует рассматривать как признак каждого элемента.

В приведенной классификационной схеме перечисляются только основные признаки ряда элементов, т. е. она неполная и требует дальнейшего уточнения и развития.

Элементы памяти классифицируются как по выполняемым функциям, так и по принципу их действия. Это прежде всего задатчики опорных сигналов, элементы для задания программы, различных временных функций и других параметров.

Элементами исполнения могут быть всевозможные простейшие и сложные устройства, классифицировать которые трудно, хотя, видимо, их можно подразделить по принципу действия, имея в виду также и разделение в зависимости от характера действия. К классу вспомогательных элементов можно отнести те, которые не получили еще окончательного конструктивного оформления.

Вопросы классификации при формировании определенного научного направления имеют большое значение, поэтому важна и дальнейшая разработка признаков разделения элементов и группирования их с одновременным решением вопросов определения особенностей расчета и исследования каждой группы.

Контрольные вопросы

- Что называется элементом системы автоматического управления?

- Из каких типовых элементов состоит система автоматического управления?

- Чем отличаются генераторные датчики от параметрических?

- Какие функции выполняют элементы САУ: усилители, стабилизатор, реле?

- Какие функции выполняют исполнительные устройства?

Лекция №2.

Тема: Пневматические ветви технических средств автоматизации и  электрические ветви технических средств автоматизации. Критерий составление на основе пневматических и гидравлических средств автоматизации.

План:

  - Пневматические ветви технических средств автоматизации

  - Критерий составление на основе пневматических и гидравлических средств автоматизации.

В устройствах автоматического управления технологическими процессами наряду с электронными приборами широко применяются пневмо гидро автоматические элементы и устройства.

Пневматика является основным средством автоматизации в таких отраслях промышленности, как целлюлозно-бумажная, химическая, деревообрабатывающая, текстильная и других. Это обусловлено следующими достоинствами пневмогидроаппаратуры:

а)	пожаро- и взрывобезопасность;

б)	высокая надежность;

в)	нечувствительность к перегрузкам;

г)	возможность работы при высоких температурах;

д)	наличие быстродействующих и надежных исполнительных устройств;

е)	неподверженность радиационным воздействиям;

ж)	низкая стоимость;

з)	простота в обслуживании и эксплуатации.

К недостаткам пневмогидроаппаратуры следует отнести:

а)	невысокое быстродействие;

б)	ограниченную дальность передачи сигналов;

в)	повышенные требования, предъявляемые к рабочему воздуху для передачи сигнала.

Невысокое быстродействие обусловлено физической сущностью явлений, происходящих в пневмоэлементах и пневмолиниях, и объясняется тем, что скорость распространения пневматических сигналов соответствует скорости звука, в то время как скорость распространения электрических сигналов - скорости света. Однако этот недостаток не сказывается существенным образом на качестве управления технологическим процессом в случае, когда инерционность объекта управления значительно больше, чем у пневматических элементов и устройств, составляющих систему управления.

Второй недостаток пневмоаппаратуры вызван тем, что с увеличением расстояния передачи пневмосигнала возрастают потери в

линиях. Сигналы в пневмолиниях обычно передаются на расстояние не более 300 метров.

Третий недостаток обусловлен жесткими требованиями, предъявляемыми к подаваемому в пневмоаппаратуру воздуху.

Воздух:

а)	не должен содержать машинное масло, которое, попадая в воздух в компрессорах, вызывает изменение эластичных рабочих органов пневмоэлементов;

б)	должен иметь пониженную влажность, поскольку, попадая в рабочие органы, расширяется, снижая свою температуру, и из него может выделиться влага, изменяющая рабочие характеристики пневмоэлементов;

в)	не должен содержать механические включения, например, в виде пыли, вызывающие порчу и засорение пневмоэлементов.

Элементы пневмоавтоматики

Пневмосопротивления (дроссели) предназначены для создания сопротивления течению воздуха (дросселирования потока). Назначение их в системах пневмоавтоматики то же, что и у электрических сопротивлений в электрических схемах.

По характеру течения газов пневмосопротивления делятся на турбулентные и ламинарные.

По виду расходной характеристики различают линейные и нелинейные пневмосопротивления.

По функциональному назначению их подразделяют на постоянные, переменные и управляемые.

а	б	в

Турбулентные сопротивления представляют собой канал цилиндрической формы с малым отношением длины к диаметру. Эффект дросселирования вызывается местными сопротивлениями на входе и потерей энергии на выходе. Процесс течения газа адиабатический. Сопротивления могут работать в докритическом и надкритическом режиме истечения газа.

Конструкция турбулентных сопротивлений показана на рис. 2.1.

Ламинарные сопротивления изготавливаются в виде капилляров, т.е. трубок малого сечения с большим отношением длины к диаметру. Потери давления обусловлены наличием трения в канале. Ламинарные сопротивления работают в докритическом режиме истечения. Конструкция ламинарных сопротивлений показана на рис. 2.2.

2.1 Преобразователь «сопло-заслонка»

При создании любой функционально полной системы элементов (электронной, гидравлической, пневматической) необходимо иметь элемент, осуществляющий усиление сигналов.Принцип, положенный в основу создания таких устройств из элементов пневмоавтоматики, состоит в изменении сопротивления усилителя при пощи сигналов, меньших по давлению и мощности по сравнению с выходными сигналами. Наибольшее распространение получили усилители с преобразователями типа «сопло- заслонка».

Преобразователь типа «сопло-заслонка» (рис. 7.3) осуществляет преобразование механического перемещения в пневматический сигнал. Он состоит из дросселя постоянной проводимости Di9, дросселя переменной проводимости Z > 2, содержащего сопло 1, заслонку 2 и пневмо емкость 3, включенную между дросселями. Работа преобразователя происходит следующим образом. К постоянному сопротивлению D1 подведено давление питания Р0. При изменении расстояния h между соплом 1 и заслонкой 2 изменяется давление воздуха Pi в пневмо емкости 3. При уменьшении h давление P1 возрастает, при увеличении - падает. Перемещение заслонки h является входным сигналом преобразователя, давление в пневмо емкости P1 - выходным. Статическая характеристика преобразователя представляет собой зависимость изменения давления в пневмо емкости Р1 от перемещения заслонки h. Эту зависимость можно построить по расходным характеристикам постоянного и управляемого пневмо сопротивления. В практических расчетах сопротивление  преобразователя «сопло-заслонка» принимают турбулентным. Это подтверждается совпадением статической характеристики преобразователя, полученной расчетным путем для турбулентных сопротивле                                                                                                                   ний и снятой экспериментально. При различных положениях заслонки относительно сопла и различных давлениях питания возможны четыре сочетания режимов истечения воздуха через постоянное и переменное сопротивления. Наибольшее распространение в промышленной пневмоавтоматике получил режим до критического истечения воздуха через постоянное и переменное сопротивления. На начальном участке статическая характеристика имеет малый наклон к оси абсцисс, далее угол увеличивается, затем опять уменьшается. Так как характеристика нелинейна, то используют только ее средний участок. При работе на начальном участке (при малых h) преобразователь чувствителен к перекосам заслонки и вибрациям, что снижает его точность. При работе на конечном участке характеристики чувствительность мала.                                Для повышения точности и чувствительности преобразователя необходимо расширить и поднять в область высоких давлений начальный участок характеристики и увеличить крутизну и линейность рабочего участка. Это дает возможность располагать заслонку дальше от сопла, что делает устройство нечувствительным к перекосам заслонки, вибрациям и увеличивает диапазон изменения выходного давления P1 на рабочем участке.

Желательный вид статической характеристики преобразователя показан на рис. 2.4, кривой 2.                                                                                                                                                                                              Р, * 10!,Па*1 - односоплового преобразователя; 2 - предпочтительный вид характеристики; 3 - двухсоплового преобразователяФормирование статической характеристики осуществляется созданием перепада давления на одном из сопротивлений или на обоих сразу.Одним из способов создания статической характеристики, удовлетворяющей перечисленным требованиям, является использование двухсопловой системы преобразователя (рис. 7.5).При перемещении заслонки 3 одно из управляемых сопротивлений увеличивается, другое - уменьшается.

Контрольные вопросы

  - Пневматические ветви технических средств автоматизации

  - Критерий составление на основе пневматических и гидравлических средств автоматизации.

Лекция №3.

Тема: Вторичные пневматические приборы, станции управление, функциональные блоки и вспомогательные устройства. Типовые варианты систем управление на основе комплекс пневматических средств.

План:

  - Вторичные пневматические приборы

  - Функциональные блоки и вспомогательные устройства.

  - Типовые варианты систем управление на основе комплекс пневматических средств.

#### Пневматические исполнительные механизмы (ПИМ) - это силовые устройства поршневого и мембранного типа. Они просты по конструкции, надежны и обеспечивают значительные выходные усилия; намного легче и дешевле электрических. Выполняются одностороннего и двустороннего действия.

На рис. 3,1 а представлена схема ПИМ одностороннего действия, управляемого с помощью золотника 1 или усилителя «сопло

- заслонка» 2. При влиянии на управляющее устройство командным воздействием X (например, от регулирующего устройства) питающее давление Рп поступает в рабочую полость поршневой камеры 3, создавая там давление Р1. Поршень перемещается (выходное перемещение - Y) вправо, сжимая пружину, и воздействует с определенной силой на управляемый рабочий орган. Эта сила зависит от воспринимающей площади поршня.

В обратном направлении поршень перемещается под действием сжатой пружины после того, как рабочая полость соединится с атмосферой через управляющее устройство. Нерабочая камера 4 постоянно сообщается с атмосферой.

Поршневой привод двустороннего действия (рис. 3,1 держит подпружиненный поршень и две рабочие камеры 1 и 2. Привод управляется золотником 3. Если сместить золотник вправо, то в рабочую полость 2 поступит питающее давление, а полость 1 будет сообщаться с атмосферой. Поршень начнет движение влево под действием перепада Рис. 714. Мембранный давлений Р2 - Рь	шевмшривод

Наибольшее распространение в промышленной пневмоавтоматике получил режим до критического истечения воздуха через постоянное и переменное сопротивления. На начальном участке статическая характеристика имеет малый наклон к оси абсцисс, далее угол увеличивается, затем опять уменьшается. Так как характеристика нелинейна, то используют только ее средний участок. При работе на начальном участке (при малых h) преобразователь чувствителен к перекосам заслонки и вибрациям, что снижает его точность. При работе на конечном участке характеристики чувствительность мала.                                Для повышения точности и чувствительности преобразователя необходимо расширить и поднять в область высоких давлений начальный участок характеристики и увеличить крутизну и линейность рабочего участка.

В мембранном пневмоприводе (рис. 3,2) при подаче сжатого воздуха через золотник (Ро) тарельчатая резинотканевая мембрана

- прогибается и перемещает шток, жестко связанный с ее центром

- на заданный рабочий ход Y. Обратный ход мембрана совершает под действием пружины 2. Преимущество мембранного привода - отсутствие подвижных уплотнений. Недостатки: ограниченный рабочий ход; невысокое давление, обусловленное прочностью мембраны; падение усилия при перемещении штока.

Пневматические серводвигатели предназначены для преобразования энергии сжатого газа, чаще всего воздуха, в механическую энергию поступательного или вращательного движений. Пневматические устройства менее инерционны по сравнению с гидравлическими. Это объясняется меньшими значениями вязкости и удельного веса газа (воздуха) по сравнению с минеральными маслами или другими рабочими жидкостями. Пневматические серводвигатели по сравнению с гидравлическими обладают и другими, на первый взгляд незначащими, но практически весьма важными эксплуатационными преимуществами перед гидравлическими. Дело в том, что гидравлические устройства обладают свойством подтекать, и со временем окружающая их производственная среда загрязняется. Пневматические устройства, особенно использующие в качестве рабочей среды сжатый воздух, свободны от этого недостатка.

Но пневматические серводвигатели не могут точно воспроизводить заданный закон перемещения. Это объясняется сжимаемостью газа, т.е. сильной зависимостью его объема от давления.

Многими фирмами выпускаются гаммы рабочих пневмоцилиндров общепромышленного назначения. Эти пневмоцилиндры с успехом могут быть использованы для целей автоматизации производственных процессов в машиностроении. Так, у типовых пневмоцилиндров общепромышленного назначения скорость перемещения поршня колеблется в диапазоне от 1 до 10 м/с, диаметр цилиндра изменяется от 0,01 до 0,3 м, ход поршня лежит в пределах от нескольких мм до 2...3 м, а ресурс службы составляет до 10 млн ходов поршня. Питаются такие рабочие пневмоцилиндры обычно от заводской пневмосети через соответствующие фильтры и редукторы.

Пневмодвигатели с прямолинейным движением выходного вала, реализуемые на базе различных пневмоцилиндров, бывают весьма разнообразными. Они могут быть одно- и двухстороннего действия, с одно- и двухсторонним штоком, двухпоршневые, однопоршневые с отверстиями в гильзе, многопоршневые, сдвоенные, телескопические, со встроенным ресивером. Пневмодвигатели могут также представлять собой вращающиеся пневмоцилиндры с полым или сплошным штоком либо сдвоенные вращающиеся пневмоцилиндры.

  - Нагрузка, которую преодолевают пневматические серводвигатели поступательного движения, также бывает весьма разнообразной.

  - Это может быть осевая нагрузка, направление которой совпадает с осью разгруженного в радиальном направлении штока, осевая нагрузка, направление которой совпадает с осью нераз- разгруженного в радиальном направлении штока, радиальная нагрузка, сочетание радиальной и осевой нагрузки, осевая нагрузка с шарнирно закрепленными штоком и задней крышкой, осевая нагрузка с шарнирно закрепленными штоком и гильзой цилиндра.

  - Серводвигатель может при этом устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

  - Для реализации вращательного движения выходного вала нашли практическое применение все типы пневматических серводвигателей, принцип действия которых подобен принципу действия ранее рассмотренных гидравлических серводвигателей с вращательным движением на выходе. Но кроме этого для реализации вращательного движения выходного вала нашли практическое применение также и такие специфические типы пневматических серводвигателей, как турбинный, применяемый для приводов шлифовальных станков, и винтовой, применяемый для приводов конвейеров, транспортеров и рольгангов.

  - Среди этих двигателей наибольшее применение к настоящему времени нашли пластинчатые пневматические серводвигатели. Они способны развивать большие угловые скорости вращения, но при этом создают небольшой вращающий момент. Поэтому в такой двигатель обычно встраивается одна или несколько ступеней планетарных редукторов. Обычно для таких двигателей требуется обильная смазка.Поршневые пневмоцилиндры в принципе могут иметь весьма широкий диапазон параметров, но существуют ряды их типоразмеров, отличающихся диаметром самого цилиндра и штока, а также усилием на штоке.

  - Контрольные вопросы.

- Вторичные пневматические приборы

- Функциональные блоки и вспомогательные устройства.

- Типовые варианты систем управление на основе комплекс пневматических средств.

Лекция №4.

Тема: Элементная база гидроавтоматических средств. Гидравлические регуляторы. Электрогидравлические и пневмогидравлические преобразователи и вспомогательные средства .

План:

  - Элементная база гидроавтоматических средств.

  - Гидравлические регуляторы.

  - Электрогидравлические и пневмогидравлические преобразователи и вспомогательные средства .

В настоящее время гидравлические системы и элементы автоматики в основном используются в силовых устройствах и приводах управления. Например, в системах автоматики на самолетах гидравлические элементы широко используются для уборки и выпуска шасси, закрылков, аэродинамических тормозов, в управлении при рулежке самолета, для торможения колес шасси и других устройствах.

Любую гидросистему можно разделить на следующие составные части:

энергетическая часть, в которую входят емкости с рабочей жидкостью (насосы, фильтры, гидроаккумуляторы, гидробаки и т.д.);

агрегаты — потребители гидравлической энергии (гидроусилители органов управления, силовые цилиндры и гидромоторы);

коммуникации и агрегаты гидросистемы (трубопроводы, шланги, поворотные соединения, краны, переключатели, сигнализаторы давления и т.д.).

Размещение (компоновка) гидросистемы определяется необходимостью непосредственной близости ее энергетической части к источникам энергии, которыми служат основные двигатели, осуществляющие привод гидравлических насосов, и непосредственной связи агрегатов — потребителей гидравлической энергии с органами управления и узлами механизации. Гидравлические насосы, двигатели, силовые устройства в 4 —5 раз легче аналогичных электрических устройств таких же мощностей и усилий.

Положительными качествами гидравлических систем являются также простота, надежность, долговечность, широкий температурный режим работы.

Гидравлические системы в «чистом» виде в настоящее время находят все более редкое применение, поскольку уступают электрическим схемам в удобстве передачи командных импульсов и требуемой массе трубопроводов (по сравнению с электропроводами) при передаче одинаковой мощности. В целях минимизации массы развитие гидравлических систем пошло по пути создания электрогидрав- лических командных и исполнительных агрегатов. Поэтому современная гидросистема по существу является электрогидравлической.

Для исполнения команд по управлению агрегатами гидравлическая система должна содержать в себе устройства, которые обеспечивают получение управляющей команды, преобразуют управляющий сигнал в силовое воздействие и сигнализируют об исполнении управляющих команд. Эти функции невозможно выполнить без энергетической установки и рабочего тела для передачи энергии, а также преобразователей сигналов управления и сигнализации.

Так, например, на самолете Ан-124 «Руслан» гидросистема состоит из четырех автономных систем. Каждая из систем имеет свой основной источник питания — насос переменной подачи с приводом от основного (собственного) двигателя самолета. Насосы питают рабочей жидкостью приводы систем управления самолетом и механизации крыла, механизм поворота колес передней опоры, сети управления передними и задними грузовыми люками. Тормоза подключены к трем автономным гидросистемам для повышения надежности. В случае снижения давления в напорных магистралях ниже допустимого для обеспечения нормальной работы основных потребителей другие потребители получают меньше рабочей жидкости или вообще отключаются. В каждой автономной гидравлической системе кроме основных насосов предусмотрены резервные источники питания — автоматически или вручную включаемые гидротрансформаторы, турбонасосная установка и электропроводная насосная станция.

Гидравлическую систему в общем случае характеризуют: состав функциональных потребителей; применяемая рабочая жидкость и величина ее давления; тип применяемых насосов для создания давления (плунжерные, шестеренчатые, лопастные и т.д.);

исполнительные силовые приводы (гидроцилиндры, гидроусилители, гидродвигатели и т.д.);

Рабочим телом в гидравлической передаче является жидкость, свойства которой определяют рабочий процесс передачи гидравлической энергии. Физические свойства рабочей жидкости характеризуются удельным весом, сжимаемостью, вязкостью. Кроме этих параметров для оценки жидкости как рабочего тела в гидропередачах необходимо учитывать ее стойкость к механическим воздействиям, химическую стойкость при высоких и низких температурах рабочего диапазона гидросистемы, смазывающие качества и стабильность смазывающих свойств, степень агрессивности к металлам и уплотнительным элементам конструкции, уровни пожароопасности и токсичности при воздействии на человека (самой жидкости и ее паров).

Рассмотрим свойства двух наиболее распространенных рабочих жидкостей: масла — АМГ-10 и жидкости 7-50С-3, применяемых в современных гидросистемах самолетов. Их плотности р (удельные веса у) равны соответственно 833 кг/м3 (8163,94 Н/м3) и 921 кг/м3 (9031,92 Н/м3). Для сравнения плотность (удельный вес) воды составляет 999 кг/м3 (9796,84 Н/м3).

При нагреве гидравлическая жидкость расширяется, как и все жидкости, изменяя удельный вес и плотность. Уравнение Менделеева устанавливает связь между изменением температуры и массой единицы объема жидкости:

Контрольные вопросы

- Элементная база гидроавтоматических средств.

- Гидравлические регуляторы.

- Электрогидравлические и пневмогидравлические преобразователи и вспомогательные средства .

Лекция №5.

Тема: Пневмоусилители. Пневморегуляторы .

План:

  - Пневмоусилители.

  - Пневморегуляторы .

Пневмоусилители

Пневмоусилители по принципу действия подразделяются на дроссельные и струйные.К дроссельным усилителям в первую очередь следует отнести золотниковые усилители. Золотниковым усилителем является специальное прецизионное механическое устройство, которое состоит из гильзы с дросселирующими окнами и перемещающегося внутри нее плунжера. Оно предназначается для распределения по рабочим трубопроводам давления и расхода рабочей среды (масла или воздуха), поступающей по напорному трубопроводу. Золотники бывают плоские и цилиндрические.

Наиболее часто применяются цилиндрические золотники.На рис. 7.6 приведена схема усилителя на основе отсечного золотника. С помощью его осуществляется управление двухсторонним приводом, т.е. рабочая среда под давлением подается то в одну, то в другую полость рабочего цилиндра. Золотниковое устройство состоит из гильзы 1 и плунжера 2, перемещающегося внутри этой гильзы под управляющим воздействием х. Перемещаясь, плунжер перекрывает окна в гильзе, ведущие к трубопроводами 3, обеспечивающим подачу рабочей среды в соответствующу юрабочую полость исполнительного цилиндра. По трубопроводу 6 к золотнику подводится под давлением рабочая среда, а по трубопроводам 5 и 7 возможен ее отвод от золотника. Плунжер 2 представляет собой сдвоенный поршень или целостную цилиндрическую деталь с проточками и в среднем положении перекрывает одновременно оба окна, ведущие к трубопроводам 4 и 3. Этим отсекается поступление рабочей среды в рабочий цилиндр или отток ее оттуда. При смещении плунжера относительно среднего положения соответствующие окна открываются для подачи рабочей среды в ту или иную полость рабочего цилиндра и для оттока ее из другой полости. Скорость перемещения рабочего поршня определяется степенью открытия соответствующего окна. Золотниковые усилители этого типа позволяют получать на выходе мощность до 100 кВт при воздействии на плунжер мощности порядка нескольких ватт. Разница между определяющим размером окна гильзы и шириной поршня плунжера называется величиной перекрытия золотника. В зависимости от знака такого перекрытия различают: золотники с положительным перекрытием, когда ширина поршня плунжера больше определяющего размера окна гильзы; золотники с нулевым перекрытием, когда ширина поршня плунжера равняется определяющему размеру окна гильзы золотники с отрицательным перекрытием, когда ширина поршня плунжера меньше определяющего размера окна гильзы. Отсечные золотники выполняют с положительным перекрытием, чем достигается более плотная отсечка подачи рабочей среды, но при этом возникает соответствующая зона нечувствительности. Наоборот, проточные золотники выполняются с отрицательным перекрытием, вследствие чего через золотник такого типа всегда проходит поток рабочей среды. В струйных гидро- и пневмоусилителях в качестве усилительного элемента используется струйная трубка. Конструктивная схема и статическая характеристика такого усилителя приведены на рис. 7.7. Струйный гидро- или пневмоусилитель состоит из поворотной трубки 4, в которую подается рабочая среда, и приемника 3 с соплами 1 и 2. Под действием управляющего сигнала х струйная трубка 4 поворачивается вокруг оси 5, в результате чего изменяется направление струи рабочей среды и ее поступление в приемные сопла 1 и 2. Обычно гидро- и пневмоусилители на базе поворотных струйных трубок снабжаются также противовесами 6, предназначенными для удержания этой трубки в равновесном положении.Струйные гидравлические трубки работают с давлением масла 4...8 бар при расходе через трубку 5...10 л/мин. Максимальное отклонение такой трубки составляет обычно 1...2 мм.

Гидро- и пневмоусилители бывают и одно- и двухкаскадные.

#### Пневмоусилители характеризуются на порядок более высоким, чем гидроусилители, коэффициентом усиления и на один-два порядка более высоким быстродействием. Однако они менее точны, поэтому применяются, главным образом, в быстродействующих зажимных устройствах, но не в управлении перемещениями рабочих органов.

#### Совокупность устройств, подключаемых к объекту регулирования для автоматического поддержания (стабилизации) его параметров на заданном уровне, называется автоматическим регулятором (АР). Это частный случай программных регуляторов (систем автоматического управления), которые изменяют регулируемые параметры объекта по программе, задаваемой специальными устройствами (программаторами) или ЭВМ.

#### В общем случае структурная схема АР (рис. 8.1) состоит:

- из задающего устройства ЗУ (задает требуемое значение ф0 регулируемого параметра у);

- датчика Д (дает информацию о действительном значении регулируемого параметра);

- сравнивающего устройства УС (формирует сигнал Аф, пропорциональный отклонению регулируемого параметра от заданного значения, Аф = ф - ф0);

- регулирующего устройства РУ (преобразует и усиливает по мощности сигнал Аф);

- исполнительного устройства ИУ (вырабатывает регулирующее воздействие X на объект регулирования);

- объекта регулирования ОР, подверженного воздействию возмущений Z.

#### Процесс регулирования заключается в снижении до минимума отклонения Аф. Таким образом, систему автоматического регулирования (САР) можно рассматривать как замкнутую систему, состоящую из регулятора и регулирующего объекта.

Контрольные вопросы

1   Пневмоусилители.

2   Пневморегуляторы .

Лекция №6.

Тема: Электрические исполнительные механизмы. Основные требования предъвляемые к Электрическим исполнительным механизмом. Двигатели постоянного тока .

План:

  - Электрические исполнительные механизмы.

  - Основные требования предъвляемые к Электрическим исполнительным механизмом.

  - Двигатели постоянного тока .

Исполнительные механизмы (ИМ) перемещают регулирующий орган (РО) в соответствии с сигналом от регулирующего устройства (РУ). Они предназначены для оказания управляющего воздействия на объект автоматизации. Принцип действия, устройство и характеристика ИМ определяются их назначением и видом используемой энергии. Общая классификация ИМ приведена на рис. 6.1.

Наиболее распространены электрические ИМ, отличающиеся компактностью, высокой нормализацией и стандартизацией элементов, простотой дистанционного управления и защиты, гибкостью, универсальностью и т.д. Использование их позволяет осуществить любую программу автоматического управления.

Недостатки: сравнительно сложное устройство и относительная трудность регулирования скорости.

Гидравлические ИМ имеют малую инерционность, позволяют простыми средствами осуществить передачу больших усилий и регулировать скорость перемещений рабочих органов.

Наиболее часто они применяются для возвратно-поступательных движений. Недостаток: сложность обеспечения герметичности системы.

К существенным преимуществам пневматических ИМ относится простота. Эти механизмы обычно не имеют отдельного силового агрегата, т.к. рассчитаны на подключение к магистрали централизованных компрессорных станций. Они развивают значительные усилия на РО. Пневматические и гидравлические ИМ незаменимы для работы в средах пожаро- и взрывоопасных

Электрические ИМ

Электрические исполнительные механизмы (ЭИМ) преимущественно распространены в системах автоматизации. При необходимости используются пневматические и гидравлические ИУ (последние дополняются электропневмо- и электрогидропреобразователями).

ЭИМ разделяются на четыре группы: позиционного действия; постоянной скорости; переменной скорости; усилители мощности.

Электрические исполнительные механизмы позиционного типа, постоянной или переменной скорости состоят из электродвига теля и редуктора. Такой ИМ по своим динамическим свойствам соответствует интегрирующему звену, если в качестве выходной переменной в ИУ принят угол поворота (перемещение). Вследствие этого силовая часть может формировать интегральную составляющую таких законов регулирования, как ПИ и ПИД в структуре регулятора (собственно регулятор при этом формирует П- и ПД- составляющие). Наибольшее распространение получило именно такое использование ИМ.

Другой способ применения ИМ с электродвигателями состоит в охвате двигателя жесткой обратной связью. В этом случае ЭИМ является пропорциональным (точнее, малоинерционным) звеном, положение выходного органа которого пропорционально входному сигналу. ИМ с корректирующими обратными связями используют в ЭИМ переменной скорости.

Качество работы ЭИМ с электродвигателями характеризуют следующими показателями:

- номинальный момент Мн, Нм;

- время полного хода Тим, с;

- выбег, %;

- люфт, ..,° или мм;

- гистерезис, %;

- импульсная характеристика;

- режим работы.

Номинальный момент ИМ развивают при всех допустимых условиях эксплуатации, при понижении напряжения питания до 0,85 ^ном. Пусковой момент при номинальном напряжении питания должен не менее чем в 1,7 раза превышать номинальный момент.

Время полного хода Тим выбирают исходя из допустимого времени Тро перестановки затвора РО от начала до конца. Это время равно Тим = _1Тро, где (Р - отношение диапазона рабочего перемещения выходного органа к величине полного хода).

Выбег есть перемещение выходного органа ИМ после выключения механизма, работающего в установившемся режиме. Выбег желательно иметь таким, чтобы после выключения двигателя изменение сигнала обратной связи по регулируемому параметру было в пределах установленной зоны нечувствительности регулятора.

Люфт является результатом нелинейности статической характеристики и обладает свободным ходом выходного органа при неподвижном вале электродвигателя из-за зазоров в зацеплении ки- 120 нематических узлов редуктора или износа контактирующих поверхностей.

Гистерезис между положением выходного органа и сигналом датчика положения складывается из люфта механической передачи и вариаций показания датчика.

Импульсная характеристика ЭИМ определяется как средняя относительная скорость S перемещения выходного органа. Для ЭИМ постоянной скорости с импульсным сигналом управления рассматривается отношение величины перемещения выходного органа к длительности импульса, вызвавшего перемещение. Если это перемещение брать в долях от полного хода, а длительность - в долях времени полного хода, то соответственно их отношение даст значение S. Значение S = /(At), где At - относительная длительность импульса управления, и образует импульсную характеристику. Для идеального ЭИМ постоянной скорости S = 1. Реальное значение S для отечественных ЭИМ постоянной скорости лежит в диапазоне от 0,5 до 1,5.

Типовые режимы работы ИУ классифицируются следующим образом:

- повторно-кратковременный;

- реверсивный;

- с частотой до 320 включений в час;

- с продолжительностью до 25 % (при нагрузке на выходном органе до 0,5 номинального значения).

К ЭИМ могут предъявляться требования по повышенной частоте включений: в течение часа - 600 и более с интервалом между выключением и включением на обратный ход не менее 50 мс.

ИМ

ЭП

РО

д

ОС

Электрические исполнительные механизмы состоят в общем случае из электропривода (ЭП), узла обратной связи (ОС), датчика - указателя положений РО (Д) (рис. 4.8). В качестве ЭП применяют электромагниты либо электродвигатели с понижающим редуктором для снижения скорости перемещения РО до величины, обеспе- Рис. 48 Электрические ИМ чивающей возможность непосредственного соединения вала (штока) ИМ с РО. С помощью Д и ОС в контур регулирования вводится воздействие, пропорциональное перемещению РО.

#### Двигатели постоянного тока .

В системах автоматики и телемеханики, в различных приборах исполнительные двигатели постоянного тока находят не менее широкое применение, чем исполнительные двигатели переменного тока.

К положительным качествам исполнительных двигателей постоянного тока относятся следующие:

возможность получения теоретически любых, сколь угодно малых и больших частот вращения;

возможность простого, плавного, экономичного и в широком диапазоне регулирования частоты вращения;

устойчивость работы практически при любых частотах вращения;

линейность механических, а в ряде случаев и регулировочных характеристик;

отсутствие самохода;

значительный пусковой момент;

сравнительно небольшая электромеханическая постоянная времени;

малые габаритные размеры и масса (значительно меньшие, чем у исполнительных двигателей переменного тока).

Основным недостатком наиболее широко распространенных коллекторных (контактных) исполнительных двигателей постоянного тока, ограничивающим области их применения, является наличие скользящих контактов — коллектора и щеток.

Непостоянство переходного сопротивления скользящих контактов приводит к нестабильности характеристик двигателя. Искрение под щетками приводит к подгоранию контактов коллектора и щеток, т. е. обусловливает необходимость систематического ухода за ними и недопустимость установки двигателей обычного использования во взрывоопасных помещениях. Коллектор и щетки являются источниками радиопомех, для подавления которых требуются специальные фильтры.

Коллекторные исполнительные двигатели имеют механический коллектор и щетки. Причем различают двигатели с ферромагнитными шихтованными (массовыми) якорями, имеющими пазы (рис. 6.2), или с гладкими (беспазовыми) якорями и малоинерционные двигатели, якоря которых не имеют магнитных магни- топроводов. По способу возбуждения коллекторные исполнительные двигатели постоянного тока могут быть с электромагнитным возбуждением (см. рис. 6.2) и возбуждением от постоянных магнитов.

Контрольные вопросы

- Электрические исполнительные механизмы.

- Основные требования предъвляемые к Электрическим исполнительным механизмом.

- Двигатели постоянного тока .

Лекция №7.

Тема: Двигатели переменного тока. Синхронные и асинхронные двигатели. Шаговые электродвигатели.

План:

  - Двигатели переменного тока.

  - Синхронные и асинхронные двигатели. Шаговые электродвигатели.

Самыми распространенными силовыми микродвигателями автоматики в настоящее время являются асинхронные двигатели. По своему устройству это двигатели с короткозамкнутым ротором, который чаще всего имеет обмотку, изготовленную в виде беличьей клетки. Реже ротор изготовляется массивным и полым из чугуна или стали, что делается либо для получения мягких механических характеристик, либо ради достижения особой механической прочности ротора, необходимой при высоких частотах вращения, либо с целью уменьшения акустического шума при работе двигателя. Асинхронные двигатели с фазовым ротором не выпускаются.

Классификация силовых асинхронных микродвигателей представлена на рис. 7.1.

В качестве силовых двигателей в схемах автоматики очень часто применяются трехфазные и однофазные асинхронные микродвигатели широкого применения, рассчитанные на работу от сети с частотой 50 Гц.

Так как механическая мощность асинхронного двигателя практически (при прочих равных условиях) прямо пропорциональна частоте питающего напряжения (Р ~ Мп ~ Мпс ~ M60f/p ~ /), а габаритные размеры определяются значением вращающего момента М, то в схемах автоматики очень часто применяют асинхронные двигатели, рассчитанные на работу от напряжений повышенной частоты  f

Применение асинхронных двигателей повышенной частоты в целом ряде случаев диктуется не только стремлением уменьшить габариты машины, но и рядом других соображений: необходимостью иметь более высокие угловые скорости вращения, работой автоматических систем от сетей повышенной частоты и др.

В ряде схем автоматики возникает обратная задача — необходимость получения малых частот вращения п. У асинхронных и синхронных двигателей переменного тока средних и больших мощностей этого можно легко достичь за счет увеличения числа пар полюсов р, так от этого зависит как синхронная частота вращения пс:

пс = 60f/p.

Для двигателей малых мощности и габаритных размеров этот способ практически неприемлем, особенно если они рассчитаны  на работу от сетей повышенной частоты. При малых габаритах увеличение числа пар полюсов р, а следовательно, и числа пазов двигателя весьма затруднительно, а иногда и невозможно.

С целью получения низких частот вращения приходится применять специальные тихоходные двигатели либо с электромагнитной редукцией частоты вращения, либо с катящимся или волновым роторами.

В большинстве схем автоматики силовые двигатели питаются не от трехфазных, а однофазных сетей переменного тока. Именно поэтому в качестве силовых в основном используются однофазные двигатели. Трехфазные двигатели в схемах автоматики используются значительно реже.

Однофазные асинхронные двигатели по своему устройству в подавляющем большинстве случаев являются двухфазными. Они, кйк правило, имеют на статоре две обмотки, сдвинутые в пространстве на 90°. Одна обмотка называется рабочей, или главной. Она подключается непосредственно к однофазной сети. Другая обмотка называется пусковой, или вспомогательной. Она подключается к однофазной сети через фазосдвигающий элемент либо только на время пуска, либо постоянно. В некоторых двигателях вспомогательная обмотка вообще не подключается к сети, а ЭДС в ней наводится потоком главной обмотки.

В зависимости от типа фазосдвигающего элемента, а также от способа использования вспомогательной (пусковой) обмотки силовые однофазные асинхронные (и синхронные) микродвигатели можно разделить на пять групп: с пусковым сопротивлением; пусковым конденсатором; пусковым и рабочим конденсатором; рабочим конденсатором; экранированными полюсами.

Кроме однофазных микродвигателей в системах автоматики в качестве силовых используются также универсальные асинхронные микродвигатели, которые, являясь по своему назначению трехфазными, при изменении схемы соединения обмоток — фаз и включении фазосдвигающих элементов могут работать и от однофазных сетей переменного тока.

Синхронные микродвигатели

Основной особенностью синхронных микродвигателей, определяющей области их применения, является постоянство частоты вращения при неизменной частоте/питающей сети. Частота вращения ротора двигателя в синхронном режиме (при Мсопр < Мтях) не зависит от колебаний напряжения питания и момента сопротивления. Она равна частоте вращения магнитного поля, т.е. синхронной частоте вращения:

В настоящее время в схемах автоматики синхронные микродвигатели применяются очень широко. По конструктивному исполнению они весьма разнообразны, особенно однофазные микродвигатели малых мощностей (от долей ватт до нескольких ватт).

Двигатели с номинальной мощностью от десятков до сотен ватт имеют обычное классическое исполнение. Они состоят из неподвижной части — статора, в фазах которого размещается трехфазная или двухфазная обмотка переменного тока, и вращающейся части — ротора, который у большинства двигателей имеет явно выраженные полюсы.

В зависимости от конструкции ротора различают синхронные микродвигатели с электромагнитным возбуждением, постоянными магнитами, реактивные и гистерезисные. На рис. 7,2  представлены основные конструктивные схемы синхронных микродвигателей.

Кроме двигателей обычного исполнения в схемах автоматики иногда встречаются обращенные синхронные микродвигатели, обмотка переменного тока которых размещается в пазах ротора.

Микродвигатели с электромагнитным возбуждением (с обмоткой возбуждения постоянного тока на полюсах) вследствие сложности их конструкций и пуска, а также необходимости наличия источника постоянного тока для питания обмотки возбуждения в схемах автоматики .применяются очень редко.

Синхронные микродвигатели выпускаются как на промышленную частоту 50 Гц, так и на повышенные частоты 400, 500, 1000 Гц. Кроме обычных двигателей в схемах автоматики широко применяются тихоходные двигатели с электромагнитной редукцией частоты вращения, работающие на зубцовых гармониках поля, и двигатели с катающимся или волновым роторами. Иногда для получения низких частот вращения используются обычные двигатели со встроенными редукторами.

Выпускаются несколько серий синхронных микродвигателей, которые широко применяются в приборах звуко- и видеозаписи,

кино- и фотоаппаратуре, системах связи, всевозможных лентопротяжных устройствах и т. п.

К синхронным микродвигателям предъявляются как общие для всех электрических машин требования — высокие энергетические показатели (п и cosср), малые габариты, масса и т.п., так и специфические для синхронных двигателей требования, которые зависят от схемы, в которой применяется двигатель. В одних схемах от двигателя требуется постоянство средней частоты вращения, в других — постоянство мгновенной частоты вращения в пределах одного оборота ротора и т. п.

Кроме синхронных микродвигателей непрерывного вращения нашли применение импульсные шаговые двигатели.

Контрольные вопросы

#### 1   Двигатели переменного тока.

#### 2  Синхронные и асинхронные двигатели. Шаговые электродвигатели.

Лекция №8.

Тема: Электромагниты. Принципы  действия. Составление математические модели и расчет передаточные функции . Электромагнитные исполнительные механизмы.

План:

  - Электромагниты. Принципы  действия.

  - Составление математические модели и расчет передаточные функции .

  - Электромагнитные исполнительные механизмы.

Электромагнит (ЭМ) является наиболее распространенным преобразователем электрического сигнала в механическое движение. ЭМ получили применение в качестве приводных или управляющих устройств в ряде механизмов, электрических аппаратов и реле, например в подъемных и тормозных устройствах, приводах для включения и выключения коммутационных аппаратов, электромагнитных контакторах, автоматических регуляторах, приводах для включения и отключения механических, пневматических, гидравлических цепей, а также для сцепления и расцепления вращающихся валов, открывания и закрывания клапанов, вентилей, заслонок, золотников на небольшое расстояние до нескольких миллиметров с усилием в несколько десятков ньютонов.

По назначению различают электромагниты:

удерживающие, которые служат для фиксации положения ферромагнитных тел (например, электромагниты, предназначенные для подъема предметов из ферромагнитного материала, электромагнитные плиты для фиксации деталей на металлообрабатывающих станках, электромагнитные станки). Эти ЭМ не совершают работы, от них требуется лишь определенная сила, на которую они рассчитываются;

приводные, которые служат для перемещений исполнительных устройств (например, клапанов, золотников, заслонок, железнодорожных стрелок), а также используются в контакторах, электромагнитных муфтах и др. Эти ЭМ совершают определенную работу и поэтому рассчитываются на определенную силу и перемещение;

специальные, которые используются в ускорителях элементарных частиц, медицинской аппаратуре и др.

По роду тока в обмотке различают ЭМ постоянного и переменного токов. ЭМ постоянного тока делят на нейтральные, не реагирующие на полярность управляющего сигнала, и поляризованные, реагирующие на полярность сигнала (когда на якорь действуют два независящих друг от друга потока).

По конструктивному исполнению различают следующие типы ЭМ.

Клапанные — с внешним притягивающим якорем (рис. 15.1,

а...г), при этом магнитные системы могут иметь различную форму:

П-образный магнитопровод и сердечник круглого сечения;

П-образнй магнитопровод и плоский якорь-ярмо;

Ш-образный магнитопровод и сердечник круглого сечения;

цилиндрический магнитопровод.

В клапанных ЭМ происходит небольшое перемещение якоря (несколько миллиметров), благодаря чему они развивают большие усилия и имеют высокую чувствительность.

Прямоходовые — с поступательным движением якоря. Используются они, как правило, в виде соленоидов и поэтому часто называются соленоидными ЭМ (рис. 15.1, д, е). Прямоходовые ЭМ имеют большой ход якоря, меньшие, чем клапанные, размеры и большее быстродействие, однако чувствительность у них меньше.

По своему назначению прямоходовые ЭМ выполняются в двух вариантах:

с неподвижным сердечником—«стопом» (см. рис. 15.1, д, е);

без сердечника со сквозным отверстием по оси катушки — так называемые длинноходовые электромагниты (см. рис. 15.1. е, показан пунктиром).

ЭМ с неподвижным сердечником создает большое усилие, значение которого возрастает по мере приближения якоря к сердечнику. Длинноходовые системы позволяют получить относительно большой ход якоря (до 200 мм) за счет удлинения катушки.

Эти ЭМ применяются в установках, работающих в режиме кратковременной нагрузки, т.е. когда ток, проходящий через катушку, имеет большое значение, но не вызывает ее перегрева.

С поперечным движением — якорь движется в поперечном направлении к средней линии между полюсами. Практическое использование получили следующие формы магнитных систем: с выступающим якорем (рис. 15.1, ж) — применяется при углах поворота якоря 25...40°;

с вытягивающимся якорем (рис. 15.1, з) — применяют при углах поворота якоря 10... 15 Позволяют получить тяговую характеристику любой формы (возрастающую, спадающую с любым углом наклона), что обеспечивается соответствующим выбора профиля якоря.

В этих системах якорь подвешивается на пружине, а рабочий угол поворота якоря выбирается таким, чтобы он не занимал крайних положений против полюсов.

Рассмотренные системы с движущимся в поперечном направлении якорем применяются в автоматических регуляторах, когда требуется получить большое значение коэффициента возврата. Кроме того, их удобно использовать в устройствах, работающих на постоянном токе (при переменном токе могут возникнуть вибрации якоря, в (го время как зазор между полюсами и якорем должен быть постоянным).

ЭМ состоит из магнитопровода и собственно катушки. Магнитопровод. В ЭМ постоянного тока магнитопровод выполняется сплошным из полосового или круглого материала — технически чистого железа марок Э, ЭА и ЭАА. Высокочувствительные электромагниты имеют магнитопровод из железоникелевых и железоникелькобальтовых сплавов, это пермаллои марок 79НМ, 79НМА и гайперники марок 50НП, 45Н, 45НП. Широкое применение в магнитопроводах быстродействующих ЭМ нашли легированные кремнием стали марок Э11, Э21 и т.д. Легирование электротехнических сталей кремнием обусловливает значительное повышение электросопротивления. При этом уменьшаются потери энергии на вихревые токи, что позволяет применять сталь в более мощных устройствах, работающих на переменном токе.

Магнитопроводы ЭМ переменного тока выполняют шихтованными, т.е. собирают из пластин, штампуемых из листового материала толщиной 0,3...0,5 мм. Материалами могут быть: горяче- и холоднокатаная электротехническая сталь марок Э11... Э43, Э1100, Э310 и др.

В некоторых случаях магнитопроводы ЭМ постоянного тока также делают шихтованными для устранения вихревых токов, возникающих в процессе включения и выключения. Иногда в целях экономии небольшие ЭМ переменного тока изготовляют из сплошного материала толщиной 2...3 мм

Катушка. По своей конструкции катушки бывают каркасными и бескаркасными, а по форме — круглого и прямоугольного сечения. Каркасная катушка состоит из каркаса и обмотки. На одном каркасе может быть несколько обмоток, уложенных рядами. Бескаркасная катушка проще каркасной. Отсутствие каркаса позволяет полностью использовать намоточное окно.

Контрольные вопросы

- Электромагниты. Принципы  действия.

- Составление математические модели и расчет передаточные функции .

- Электромагнитные исполнительные механизмы.

Лекция №9.

Тема: Исполнительные устройства. Общие понятие. Общие структуры и составители исполнительных устройств. Классификация. исполнительных устройств. Требования к исполнительным устройствам, их установки и работы.

План:

  - Исполнительные устройства. Общие понятие.

  - Общие структуры и составители исполнительных устройств.

  - Классификация. исполнительных устройств. Требования к исполнительным устройствам, их установки и работы.

Исполнительные устройства (ИУ) промышленных систем автоматики представляют собой технические средства, предназначенные для формирования регулирующих воздействий y(t) на входах объекта управления в соответствии с командной информацией z(t), подаваемой на его вход от командных устройств (регулятора, ручного дистанционного задатчика, микроконтроллера и т.п.).

Основными блоками ИУ являются исполнительный механизм (ИМ) и регулирующий орган (РО), которые либо конструктивно объединяются в изделии, либо собираются из индивидуальных блоков. В некоторых случаях ИУ может состоять из одного блока, выполняющего функции исполнительного механизма (например, в электрических усилителях мощности).

Под исполнительным механизмом в общем случае подразумевают блок ИУ (рис. 9.1), преобразующий входной управляющий сигнал z(t) от регулирующего устройства в сигнал a(t), который через соответствующую связь (например, редуктор) осуществляет воздействие на регулирующий орган или непосредственно на объект регулирования.

Регулирующим органом называют блок ИУ, с помощью которого производится регулирующее воздействие y(t) на объект ме исполнительного механизма и регулирующего органа, ИУ содержит ряд дополнительных блоков, назначение и способ подключения которых ясны из блок-схемы, изображенной на рис. 9.1.

Одной из основных характеристик ИУ является величина перестановочного усилия (момента), передаваемого выходным органом исполнительного механизма на регулирующий орган. Эта величина обычно указывается в паспорте и является основной при энергетическом расчете и выборе ИУ.

По виду энергии, создающей перестановочное усилие, ИМ подразделяются на пневматические, гидравлические и электрические. Существуют ИМ, которые используют элементы, действующие от разных (обычно двух) источников энергии: электропневма- тические, электрогидравлические и пневмогидравлические. Среди них наиболее распространены электрогидравлические ИМ. Вид энергии управляющего сигнала может отличаться от вида энергии, создающей перестановочное усилие.

В пневматических ИМ перестановочное усилие создается за счет действия давления сжатого воздуха на мембрану, поршень или сильфон. Эти ИМ делятся на мембранные, поршневые и сильфон- ные. Давление сжатого воздуха в пневматических ИУ обычно не превышает 1 МПа.

В гидравлических ИМ перестановочное усилие создается за счет действия давления жидкости на мембрану, поршень или лопасть. В соответствии с этим различают мембранные, поршневые и лопастные гидравлические ИМ. Давление жидкости в них обычно находится в пределах 2,5.20,0 МПа. Отдельный подкласс гидравлических ИУ составляют ИУ с гидромуфтами.

Пневматические и гидравлические мембранные или поршневые ИМ подразделяются на пружинные и беспружинные. В пружинных перестановочное усилие в прямом направлении создается давлением в рабочей полости ИМ, а в обратном направлении - силой упругости сжатой пружины. В беспружинных перестановочное усилие в обоих направлениях создается перепадом давления на рабочем органе механизма.

#### На рис. 4.2 показана классификация исполнительных механизмов.

Электрические ИМ по принципу действия разделяются на электродвигательные и электромагнитные; по характеру движения выходного элемента - на прямоходные (с поступательным движением выходного элемента), поворотные (с вращательным движением до 360° - «однооборотные», с вращательным движением на угол более 360° - «многооборотные»).

Контрольные вопросы

- Исполнительные устройства. Общие понятие.

- Общие структуры и составители исполнительных устройств.

- Классификация. исполнительных устройств. Требования к исполнительным устройствам, их установки и работы.

Лекция №10.

Тема: Понятие разность давление, сила и момента обеспечивающих работы исполнительных устройств.  Основные характеристики исполнительных устройств. Основные характеристики исполнительных устройств.  Выбор и расчет исполнительных устройств.

План:

  - Понятие разность давление, сила и момента обеспечивающих работы исполнительных устройств.

  - Основные характеристики исполнительных устройств.

  - Основные характеристики исполнительных устройств.  Выбор и расчет исполнительных устройств.

Регулирующие органы — это устанавливаемые на объекте заслонки, задвижки, клапаны, шиберы, краны, различные переключатели, имеющие самые разнообразные конструкции в зависимости от вида регулируемого технологического параметра. Наиболее распространенные РО - устройства, меняющие проходное отверстие (сечение) или сопротивление на пути следования вещества (энергии) в объектах. Основные характеристики РО: перемещающее усилие F (усилие, которое прикладывается к подвижной части РО для его перемещения X); диапазон регулирования (величина перемещения РО из одного крайнего положения в другое); статическая (регулирующая) характеристика X=fF). Пример: меняя усилие F  на перемещающемся штоке 1, изменяют с помощью резинового клапана 2 проходное сечение трубопровода 3 и, следовательно, расход Q. Наиболее простой вид РО - регулирующие краны для управления расходом веществ в трубопроводах небольшого сечения. Крановые РО осуществляют изменение проходного сечения путем смещения отверстий в затворе 1 при его повороте относительно проходного сечения корпуса 2 (рис. 4.4) на угол 8. Краны применяют для регулирования расходов жидкостей и газов в трубопроводах небольшого сечения. Наиболее распространенной является конструкция крана, в которой затвор выполнен в виде конусообразной пробки, притертой к корпусу, с проходным отверстием. Краны выполняются для установки в круглых и прямоугольных трубопроводах.

#### Отверстия в затворе и корпусе могут быть круглой и прямоугольной формы. Конструктивная характеристика крана с прямоугольными сечениями отверстий в затворе и корпусе весьма близка к линейной. Отверстия в затворе и в корпусе могут иметь любую другую форму: овальную, треугольную (в сочетании с прямоугольной формой) и т.д. От этого зависят статические характеристики кранов.

#### Для непрерывного регулирования краны применяют относительно редко. Краны для двухпозиционного регулирования имеют преимущества по сравнению с другими типами РО: небольшие массу и габаритные размеры, простую конструкцию, при полностью открытом проходе - относительно малое гидравлическое сопротивление.

#### Чтобы негерметичность затвора в кранах была по возможности меньшей, при закрытом проходе запирающая поверхность затвора должна перекрывать запирающую поверхность седла и охватывать проход со всех сторон. При уменьшении перекрытия увеличивается негерметичность затвора, а также износ запирающих поверхностей, так как в этом случае возрастает удельное давление затвора на седло. При повышенном перекрытии увеличиваются все размеры крана. Степень перекрытия зависит от параметров среды и размеров прохода крана. В кранах для вязких сред, а также для сред, плохо смачивающих запирающие поверхности, перекрытие должно быть меньшим; чем больше перепад давления и размер прохода, тем большим должно быть перекрытие.

#### Конические краны не обеспечивают достаточной герметичности закрытия прохода, так как даже при небольшой разности в конусности затворов и седел запирающие поверхности будут касаться только по узкой полоске, лежащей в плоскости, перпендикулярной их оси вращения. Кроме того, в конических кранах часто возникает заклинивание затвора.

#### Шаровые краны имеют существенные преимущества по сравнению с коническими: в них исключается возможность заклинивания пробки; при несовпадении радиусов сфер затвора и седла уплотнительный контакт создается по окружности вокруг прохода. Однако, обладая указанными преимуществами, шаровые краны с цилиндрическим проходом в затворе не применяются для регулирования расхода среды в широком диапазоне, так как не обеспечивают необходимой пропускной характеристики.

#### В этих случаях регулирования часто применяют краны с цилиндрическим затвором. В них затвор представляет собой полый цилиндр, на боковых стенках которого прорезаны окна. Цилиндрический затвор вращается в стакане, запрессованном в корпус. Окна, прорезанные в цилиндрическом затворе и стакане, образуют дросселирующие поверхности. Путем соответствующего профилирования окон можно получить необходимую пропускную характеристику крана. В цилиндрических кранах зазоры между затвором

#### и седлом выбраны малыми (0,1	0,2 мм), поэтому такие клапаны

#### очень чувствительны к попаданию в зазоры твердых частиц.

#### Недостаток: нелинейность расходной характеристики Q = fMi), где Q - расход вещества, Мп - перемещающий момент.

#### В трубопроводах больших диаметров для изменения расхода газов, жидкостей, паров используются поворотные заслонки.

#### Поворотные заслонки могут устанавливаться на трубопроводах как круглого, так и прямоугольного сечения для регулирования расходов воздуха и газов при небольших статических давлениях. В некоторых случаях заслонки применяют для регулирования расходов жидкости и пара. Изменение проходного сечения заслонки осуществляется путем ее вращения вокруг оси, расположенной перпендикулярно направлению потока.

#### Поворотные заслонки имеют ряд преимуществ перед другими типами РО. Так, в поворотных заслонках затвор в значительной мере разгружен, так как силы, создаваемые давлением среды на обе его половины, частично уравновешиваются. Поэтому для поворота затвора требуется ИМ относительно небольшой мощности. Кроме того, поворотные заслонки выгодно отличаются простотой конструкции, небольшими размерами и массой.

#### Конструктивная и пропускная характеристики поворотных заслонок показан. Конструктивные характеристики поворотных заслонок для прямоугольных и круглых трубопроводов определяются уравнением

#### F3,c = Fc cosa ,	(10.1)

#### где F3C - площадь прохода между затворами и седлом; Fc - площадь прохода в седле, примерно равная площади условного прохода трубопровода; a - угол поворота затвора от положения, при котором проход закрыт.

#### Конструкции поворотных заслонок могут иметь один затвор (однолопастные) или несколько (многолопастные). Они могут быть безупорными и упорными. В безупорных заслонках (рис. 4.5, а) затвор имеет форму окружности. При закрытом проходе он находится в вертикальном положении, причем диаметр окружности затвора несколько меньше диаметра прохода в корпусе, поэтому проход полностью не закрывается. Безупорные заслонки являются только регулирующими. Однако при помощи дополнительных устройств (затвор с различными уплотнительными кольцами, седло с резиновым покрытием) в безупорных заслонках достигается герметичность, при которой они могут быть использованы как запор- но-регулирующие органы.

Контрольные вопросы

- Понятие разность давление, сила и момента обеспечивающих работы исполнительных устройств.

- Основные характеристики исполнительных устройств.

- Основные характеристики исполнительных устройств.  Выбор и расчет исполнительных устройств.

Лекция №11.

Тема: Выбор и расчет пневматических мембранных исполнительных устройств. Выбор и расчет пневматических поршеновых исполнительных устройств. Выбор и расчет пневматических сильфоновых  исполнительных устройств.

План:

  - Выбор и расчет пневматических мембранных исполнительных устройств.

  - Выбор и расчет пневматических поршеновых исполнительных устройств.

  - Выбор и расчет пневматических сильфоновых  исполнительных устройств.

Различают упругие и эластичные (вялые) мембраны. Упругая   мембрана — гибкая круглая плоская (плоская мембрана) или гофрированная (гофрированная мембрана) пластина, способная получить прогиб под действием давления рисунок (е, ж). Статическая характеристика плоских мембран изменяется нелинейно с увеличением давления, поэтому здесь в качестве рабочего участка используют небольшую часть возможного хода. Гофрированные мембраны могут применяться при больших прогибах, чем плоские, так как имеют значительно меньшую нелинейность характеристики. Мембраны изготавливают из различных марок стали, бронзы, томпака, латуни.

Величина прогиба  центра плоской мембраны, закрепленной по контуру, при малых перемещениях под действием давления Р вычисляется по формуле

,

где R—рабочий радиус мембраны (по контуру закрепления);

h— толщина мембраны.

Величину прогиба  гофрированных мембран определяют из выражения

a=,

где а и b— коэффициенты, зависящие от формы профиля мембраны и ее толщины.

По такому  принципу действия работают дифманометрические датчики  КАРАТ-ДД.

Они имеют мембранный первичный преобразователь и электронный модуль (блок) с конструктивными исполнениями, обусловленными спецификой эксплуатации, особенностями и пределами измерений.

В дифманометрических датчиках мембранный элемент сравнивает два рабочих давления контролируемой среды и имеет два явных входа, что и обеспечивает измерение разности давлений. Такой датчик является наиболее универсальным и может использоваться для измерений избыточного давления и разрежения.

Например, дифманометрический датчик КАРАТ-ДД  имеет унифицированную конструкцию: первичный преобразователь в виде мембранного блока (МБ) с тензопреобразователем и блок электроники (БЭЛ) с нормирующим преобразователем, соединенные через горловину МБ. На рисунок изображен внешний вид датчика КАРАТ – ДД.

Рисунок -   Дифманометрический датчик КАРАТ-ДД

Мембраны имеют ход, допускающий одностороннюю (например, аварийную) перегрузку рабочим давлением, многократно превышающим измеряемую разность давлений. При перегрузке, мембраны перемещаются и одна из них ложится на упор – профилированную поверхность основания.

Гофры.

Гофры, применяются треугольной, трапециевидной, синусоидальной и круговой форм. При необходимости получения большего прогиба используют соединение мембран в виде мембранных коробок рисунок (з), а также блоки, собранные из нескольких мембранных коробок рисунок (к).

Глубина гофр оказывает существенное влияние на линейность статической характеристики. Чем больше глубина гофр, тем линейность статической характеристики выше.

При измерении атмосферного (барометрического) давления получили распространение гофрированные мембранные коробки, из внутренней полости которой воздух удален рисунок 1.5(л).

Эластичная мембрана, предназначенная для измерения малых давлений и разности давлений, представляет собой зажатые между фланцами плоские или гофрированные диски, выполненные из прорезиненной ткани, тефлона и другие. Плоские и гофрированные эластичные мембраны предназначены, в основном, для создания достаточных перестановочных усилий при сравнительно небольших перемещениях.

Перестановочное усилие эластичной мембраны зависит от ее эффективной площади, которая при умножении на перепад давления создает усилие, приложенное к геометрическому центру мембраны.

На рисунке (м, н) показаны типы эластичных мембран. При измерении перепада давления необходимо, чтобы при воздействии односторонних перегрузок на чувствительный элемент не происходило его повреждения.

Применение мембранных блоков с жидкостным заполнением рисунок (о) позволяет решить эту задачу. При односторонней перегрузке, когда разность давлений P1 — Р2 больше верхнего предела измерений, на который рассчитан чувствительный элемент, повреждение коробки не происходит, так как мембраны складываются по профилю, а жидкость перетекает во вторую коробку.

Одной из основных характеристик деформационного чувствительного элемента является зависимость перемещения рабочей точки от действующего давления Р или разности давлений. Эта характеристика , называемая статической, может быть линейной или нелинейной. Ход статической характеристики в пределах упругой деформации неоднозначен и образует петлю гистерезиса. Значение гистерезиса определяет систематическую погрешность деформационных средств измерений.

Кроме отмеченного недостатка чувствительным элементам присуще свойство упругого последействия, суть которого состоит в том, что после прекращения изменения давления деформация продолжает уменьшаться, асимптотически приближаясь к предельному значению. Наряду с упругим последействием при эксплуатации чувствительных элементов имеет место остаточная деформация, заключающаяся в том, что после снятия давления чувствительный элемент не возвращается в исходное положение. При многократных измерениях остаточная деформация накапливается, что приводит к значительным погрешностям.

Изложенные особенности деформационных чувствительных элементов объясняют тот факт, что для технических манометров верхний предел измерений ограничивается половиной давления, соответствующего пределу пропорциональности статической характеристики, в то время как для образцовых приборов предел измерений ограничивается четвертой частью давления, соответствующего пределу пропорциональности.

Наиболее широко применяются мембраны. Они дешевы, легки в эксплуатации, используются как для местного контроля, так и в составе преобразователей.

Деформационные измерительные преобразователи давления, основанные на методе прямого преобразования.

Выпускаемые в настоящее время измерительные преобразователи давления, основанные на методе прямого преобразования, различаются как видом деформационного чувствительного элемента, так и способом преобразования его перемещения или развиваемого им усилия в сигнал измерительной информации. Для преобразования перемещения чувствительного элемента в сигнал измерительной информации широко применяются индуктивные, дифференциально-трансформаторные, емкостные, тензорезисторные и другие преобразовательные элементы. Преобразование усилия, развиваемого чувствительным элементом, в сигнал измерительной информации осуществляется пьезоэлектрическими преобразовательными элементами.

На рисунке 11(а) показана схема измерительного преобразователя давления, оснащенного преобразовательным элементом индуктивного типа.

Рисунок 11-  Схемы измерительных преобразователей давления

Мембрана 1, воспринимающая давления, является подвижным якорем электромагнита 2 с обмоткой 3. Под действием измеряемого давления мембрана 1 перемещается, что вызывает изменение электрического сопротивления индуктивного преобразовательного элемента.

Контрольные вопросы

- Выбор и расчет пневматических мембранных исполнительных устройств.

- Выбор и расчет пневматических поршеновых исполнительных устройств.

- Выбор и расчет пневматических сильфоновых  исполнительных устройств.

Лекция №12.

Тема: Динамические свойства пневматических механизмов. Дифференциальные уравнение, определение передаточные функции.  Компьютерное моделирование пневматических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе.

План:

  - Динамические свойства пневматических механизмов.

  - Дифференциальные уравнение, определение передаточные функции.

  - Компьютерное моделирование пневматических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе.

Пневматические дроссели и распределители - Дросселирующие органы предназначены для создания сопротивления течению воздуха. Они делятся на постоянные, регулируемые и переменные. Сопротивление постоянных дросселей не изменяется во время работы пневматического устройства; сопротивление регулируемых дросселей перенастраивается вручную, а переменных — изменяется без участия человека во время работы пневматических устройств.

По характеру течения воздуха в каналах дроссели подразделяют на турбулентные и ламинарные. Для турбулентных дросселей характерны малые отношения длины канала к диаметру. Течение в дросселях такого типа обычно принимают адиабатическим.

Ламинарные дроссели характеризуются большими отношениями их длины к диаметру.

Распределители сжатого воздуха (воздухораспределители, пневмораспределители) — это устройства для включения (отключения) подачи воздуха или изменения направления потока воздуха, подаваемого к различным устройствам пневматической системы. По конструкции механизмов, открывающих и закрывающих впускные и выхлопные отверстия, различают распределители клапанные, золотниковые и крановые. При дистанционном управлении на распределители подается электрический или пневматический сигнал.

В поршневых следящих пневмоприводах в качестве распределителей чаще всего используются цилиндрические золотники, конструкции которых аналогичны гидравлическим.

Пневматические усилители предназначены для усиления сигналов по мощности и давлению. Пневмоусилители делятся на два класса: дроссельные и струйные. Наиболее распространены дроссельные пневматические усилители типа сопло —заслонка и золотники. Усилитель типа сопло — заслонка является частным случаем междроссельной камеры. К струйным усилителям относится струйная трубка.

Золотниковые пневматические усилители по своей конструкции и принципу действия практически не отличаются от аналогичных гидравлических золотниковых усилителей.

Ввиду малой вязкости воздуха утечки в пневматических золотниках велики, поэтому зазор между штоком и втулкой золотника необходимо делать как можно меньше (для золотников с диаметрами 10...25 мм не более 0,010 мм).

Так как воздух не обладает смазывающей способностью, следует избегать конструкций пневматических золотников с большим числом трущихся поверхностей и сочетать материалы с хорошими антифрикционными свойствами при отсутствии смазки.

Преимущество пневматических золотников состоит в том, что массовый расход воздуха, а следовательно, и гидродинамические силы, действующие на них, сравнительно невелики. Поэтому для привода пневматических золотников можно использовать маломощную систему. Кроме того, в пневматических золотниках нет необходимости введения компенсации гидродинамических сил.

Пневматический мембранный исполнительный механизм (ПМИМ) — исполнительный механизм, в котором перемещение выходного органа (штока) достигается изменением давления воздуха на мембране.

Благодаря простоте устройства, быстродействию и надежности эти исполнительные механизмы получили широкое распространение в промышленности главным образом для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования и дистанционного управления запорными устройствами, а также для приведения в действие реле различных защитных устройств (реле срабатывает, когда давление, действующее на мембрану ПМИМ, достигает заданного значения). Основные параметры, характеризующие ПМИМ: диапазон изменения командного давления воздуха, действующего на мембрану, эффективная площадь мембраны и ход штока.

Упругим элементом ПМИМ обычно служит эластичная резинотканевая мембрана. При определении развиваемого мембраной усилия необходимо учитывать ее жесткость, увеличение которой уменьшает чувствительность ПМИМ.

Качество работы ПМИМ зависит от их статических и динамических характеристик.

Статическая характеристика определяет зависимость хода штока ПМИМ от изменения давления, действующего на мембрану; динамическая характеристика — время и характер срабатывания при изменении входного командного давления.

Динамические параметры ПМИМ зависят главным образом от времени наполнения и опорожнения мембранной камеры и задаются обычно совместно с характеристиками подводящих трубопроводов.

Пневматический поршневой исполнительный механизм (ППИМ) — исполнительный механизм, в котором перемещение выходного органа (штока) достигается подачей сжатого воздуха в цилиндр, снабженный поршнем.

ППИМ широко применяются в качестве приводов в системах пневмоавтоматики, станкостроении для приведения в действие зажимных устройств и механизмов подачи для торможения и др. По конструкции ППИМ аналогичны силовым гидроцилиндрам.

Пневмопривод поршневой автоматизированный (ППА) — автоматический управляемый пневматический поршневой механизм. ППА широко распространены в металлургической промышленности, машиностроении и других отраслях производства. Необходимое условие автоматизации пневмоприводов — оснащение их распределителями сжатого воздуха с дистанционным управлением.

В металлургических машинах обычно применяют распределители с электропневматическим управлением.

В релейных схемах автоматики катушки распределителей переключаются контактами, в бесконтактных схемах, как правило, силовыми полупроводниковыми триодами.

При автоматизации станков и станочных линий применяют распределители с пневматическим управлением, команды на переключение которых подаются, например от пневматических путевых выключателей. ППА подразделяются на короткоходовые и длинноходовые.

В короткоходовых ППА воздух подается в расширяющуюся полость в течение всего времени их хода из одного крайнего положения в другое. Скорость в процессе движения обычно не регулируют.

Плавность хода при необходимости достигается применением пневматического дросселя. Схемы автоматики короткоходовых пневмоприводов сравнительно просты и составляются с учетом графика работы механизмов в технологическом потоке. Командные импульсы в схемы подаются от датчиков автоматики, путевых выключателей и т. п.

Длинноходовые ППА (с длинной хода до 10... 12 м) широко применяются в трубопрокатном производстве и развивают скорость движения до 6 м/с при массе перемещающихся частей до 1000 кг и более.

Для предотвращения удара в процессе движения необходимо с высокой точностью подавать команды на начало и конец торможения противодавлением. Такие пневмоприводы автоматизируются с помощью специальных электронных решающих устройств, которые вычисляют для каждого хода путь торможения в зависимости от скорости движения поршня и давления воздуха в магистрали.

Контрольные вопросы

- Динамические свойства пневматических механизмов.

- Дифференциальные уравнение, определение передаточные функции.

- Компьютерное моделирование пневматических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе.

Лекция №13.

Тема: Выбор и расчет гидравлических исполнительных устройств. Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе

План:

  - Выбор и расчет гидравлических исполнительных устройств.

2 Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе

В системах гидроавтоматики для создания давления и расхода рабочей жидкости для гидроприводов, а также для преобразования напора рабочей жидкости в механическую энергию применяются поршневые роторные насосы и двигатели с аксиальным расположением цилиндров. Роторные насосы и двигатели являются механизмами обратимого действия, т. е. насос может работать как двигатель, если к нему подводить рабочую жидкость под давлением, а с вала снимать полезную мощность.

Требование уменьшения массы и объема агрегатов гидросистемы обусловило применение высоких давлений и больших скоростей вращения насосов гидросистемы. Насосы создают давление рабочей жидкости 20...30 МПа при скорости вращения ротора до 5000 об/мин, обеспечивая скорость подачи жидкости от 4 до 90 л/мин. Кроме обеспечения необходимого давления и расхода (подачи) при минимальных массе и объеме насосы должны обеспечить на выходе минимальную пульсацию давления и расхода, чтобы не вызвать вибрационные напряжения в трубопроводах и агрегатах, а также надежно работать в широком диапазоне температур от -65 до 180 °С.

Для обеспечения бескавитационной работы насосов давление жидкости на входе должно быть не менее 0,2 МПа. Обычно давление
на входе обеспечивается за счет подцавливания, в результате которого в гидробаке поддерживается давление в диапазоне 0,3... 0,5 МПа.

Поршневые (плунжерные) насосы с аксиальным расположением цилиндров могут быть разделены на две основные группы:

поршневые насосы с наклонной (качающейся) шайбой, ось цилиндрового блока которых совпадает с осью входного вала, а ход поршня зависит от угла наклона опорной шайбы относительно входного вала;

поршневые насосы с наклонным цилиндровым блоком, ось входного вала которых совпадает с осью опорной шайбы, а ход поршня зависит от угла наклона цилиндрового блока относительно оси входного вала.

В обеих группах цилиндры блока вращаются относительно корпуса насоса, что позволяет просто осуществить торцевое распределение жидкости при входе ее в цилиндр и выталкивании жидкости из цилиндра поршнями. Число цилиндров в цилиндровом блоке колеблется от 7 от 9. Цилиндровый блок открытой стороной цилиндров скользит по неподвижному торцевому распределительному диску, на поверхности которого имеются два серповидных окна для входа и выхода жидкости. Серповидные окна расположены так, что распределительные перемычки между ними соответствуют крайним ^мертвым) положениям поршней в цилиндрах. Ширина перемычки несколько больше диаметра отверстия в цилиндре. Схемы, поясняющие работу аксильно-поршневого насоса, показаны на рис. 13.2.

Подача насоса регулируется изменением угла наклона оси шайбы относительно цилиндрового блока. Угол наклона регулируется поворотом шайбы относительно цилиндрового блока либо, наоборот, наклоном цилиндрового блока относительно неподвижной опорной шайбы и изменяется от 5 до 20°.

Поршневые насосы — качающие устройства объемного типа. Их теоретическая подача (рабочий объем) за один оборот равна объему, описываемому поршнями:

s = ^io-‘,

где d — диаметр цилиндра; h — ход поршня; z — число поршней в цилиндровом блоке.

Теоретический объемный расход

Q = gn,

где п — частота вращения ротора насоса.

На рис. 13.1 показан принцип работы аксиального насоса с автоматическим регулированием подачи за счет изменения угла наклона шайбы. Чувствительным элементом здесь служит мембрана действующая при повышении давления выше заданного значения на клапан 5, управляющий давлением в правой полости силового цилиндра, поршень которого изменяет угол наклона опорной шайбы 3. При открытии клапана 5 давление в правой полости силового цилиндра 1, питающейся из полости нагнетания насоса через дроссельное отверстие 2 в поршне, снижается и поршень перемещается под действием давления в левой полости вправо, при этом подача насоса уменьшается.

Контрольные вопросы

- Выбор и расчет гидравлических исполнительных устройств.

2 Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе

Лекция №14.

Тема: Выбор и расчет электрических исполнительных устройств. Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе. Определение на основе общих структурных схем  дифференциальных уравнений и передаточные функции исполнительных механизмов.

План:

1    Выбор и расчет электрических исполнительных устройств.

- Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе

- Определение на основе общих структурных схем  дифференциальных уравнений и передаточные функции исполнительных механизмов.

В системах автоматики и телемеханики одним из наиболее распространенных элементов является реле. Реле — это устройство, которое автоматически осуществляет скачкообразное изменение (переключение) выходного сигнала под воздействием управляющего сигнала, изменяющегося непрерывно в определенных пределах.

Электрическое реле является промежуточным элементом, который приводит в действие одну или несколько управляемых электрических цепей При воздействии на него определенных электрических сигналов управляющей цепи (рис. 14.1).

Основные параметры реле:

мощность срабатывания Рср — минимальная электрическая мощность, которая должна быть подведена к реле от управляющей цепи для его надежного срабатывания, т. е. приведения в действие управляемой цепи. Эта мощность определяется общими электрическими и конструктивными параметрами реле;

мощность управления Ру — максимальная электрическая мощность в управляемой цепи, при которой контакты реле еще работают надежно. Мощность управления определяется параметрами контактов реле, переключающих управляемую цепь.

Выбор соответствующего типа реле производится на основании значений Рср и Ру, так как эти параметры постоянны для отдельных конструкций реле;

допустимая разрывная мощность Рр — мощность в цепи, разрываемой контактами при определенном токе или напряжении без образования устойчивой электрической дуги при данном напряжении;

коэффициент управления Ку — величина, характеризующая отношение управляемой мощности к мощности срабатывания реле: Щ = Ру/Рср > 1;

время срабатывания top — интервал времени от момента поступления сигнала из управляющей цепи до момента начала воздействия реле на управляемую цепь. Допустимое значение tcp определяется необходимой быстротой передачи сигнала в управляемую цепь.

Существующие типы реле можно классифицировать по следующим основным признакам:

назначению — управления, защиты и сигнализации; принципу действия — электромеханические (электромагнитные, нейтральные, электромагнитные поляризованные, магнитоэлектрические, электродинамические, индукционные, электротермические), магнитные бесконтактные, электронные, триггерные (бесконтактно-электронные), фотоэлектронные, ионные;

измеряемой величине — электрические (тока, напряжения, мощности, сопротивления, частоты, коэффициента мощности), механические (силы, давления, скорости, перемещения, уровня, объема и др.), тепловые (температуры, количества теплоты), оптические, силы звука и других физических величин (времени, вязкости и др.);

мощности управления — маломощные с мощностью управления Ру< 1 Вт, средней мощности с Ру = 1... 10 Вт, мощные с Ру> 10 Вт;

времени срабатывания — безынерционные (tcp < 0,001 с), быстродействующие (/ср = 0,001 ...0,050 с), замедленные (/cp = 0,15... 1,00 с), реле времени (rcp > 1 с).

Наиболее распространены электромеханические реле, в которых изменение входной электрической величины вызывает механическое перемещение подвижной части — якоря, приводящее к замыканию или размыканию контактов.

Электромагнитные реле являются наиболее распространенными из группы электромеханических реле и получили широкое применение в устройствах автоматики, телемеханики и вычислительной техники. Если электромагнитные реле используются для переключения мощных цепей тока, они называются контактора ми. Реле постоянного тока подразделяются на нейтральные и поляризованные. Нейтральное реле одинаково реагирует на постоянный ток обоих направлений, протекающий по его обмотке, т.е. положение якоря не зависит от направления тока в обмотке реле. Поляризованные реле реагируют на полярность сигнала.

По характеру движения якоря электромагнитные нейтральные реле подразделяются на два типа: с угловым движением якоря и втяжным якорем.

Контрольные вопросы

- Выбор и расчет электрических исполнительных устройств

- Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе

3 Определение на основе общих структурных схем  дифференциальных уравнений и передаточные функции исполнительных механизмов.

Лекция №15.

Тема: Выбор и расчет органов регулирование. Типы регулирующих органов. Общие требования к регулирующим органам.

План:

- Выбор и расчет органов регулирование.

- Типы регулирующих органов.

3      Общие требования к регулирующим органам.

Совокупность устройств, подключаемых к объекту регулирования для автоматического поддержания (стабилизации) его параметров на заданном уровне, называется автоматическим регулятором (АР). Это частный случай программных регуляторов (систем автоматического управления), которые изменяют регулируемые параметры объекта по программе, задаваемой специальными устройствами (программаторами) или ЭВМ.

В общем случае структурная схема АР (рис. 8.1) состоит:

- из задающего устройства ЗУ (задает требуемое значение ф0 регулируемого параметра у);

- датчика Д (дает информацию о действительном значении регулируемого параметра);

- сравнивающего устройства УС (формирует сигнал Аф, пропорциональный отклонению регулируемого параметра от заданного значения, Аф = ф - ф0);

- регулирующего устройства РУ (преобразует и усиливает по мощности сигнал Аф);

- исполнительного устройства ИУ (вырабатывает регулирующее воздействие X на объект регулирования);

- объекта регулирования ОР, подверженного воздействию возмущений Z.

Процесс регулирования заключается в снижении до минимума отклонения Аф. Таким образом, систему автоматического регулирования (САР) можно рассматривать как замкнутую систему, состоящую из регулятора и регулирующего объекта

АР классифицируются по ряду признаков:

- по функциональному назначению (по виду регулируемого параметра): регуляторы температуры, давления, уровня, расхода и т.п;

- по виду регулируемого воздействия: регуляторы прямого и непрямого действия (для управления исполнительным устройством первые, в отличие от вторых, не нуждаются в постороннем источнике энергии);

- по виду используемой энергии: регуляторы электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные;

- по конструктивному оформлению: регуляторы приборного типа (все устройства и элементы АР смонтированы в одном корпусе) и агрегатные (состоят из отдельных функциональных унифицированных блоков, что дает возможность собирать АР любой сложности);

- по характеру воздействия на регулирующий орган (следовательно, на объект): регуляторы непрерывного и дискретного действия.

Основной характеристикой АР, независимо от конструкции и назначения, является формируемый регулятором закон регулирования - зависимость между изменением регулируемого параметра и положением регулирующего органа (РО). Цепь обратной связи (от объекта до сравнивающего устройства) АР может выполняться в трех вариантах.

Первый вариант: в схеме (рис. 8.1) цепь обратной связи не содержит специального измерительного устройства, позволяющего измерять и регистрировать регулируемый параметр. Это упрощает конструкцию АР и повышает соответственно его надежность. При необходимости контроля регулируемого параметра измерительная схема подсоединяется независимо от схемы АР либо к специальному датчику, либо, если датчик имеет низкое выходное сопротивление, к датчику АР.

АР работают по трем принци-
пиальным схемам регулирования: по
возмущению, по отклонению, ком-
бинированные.

Регулирование по возмущению
(рис. , а): регулятор Р осуществ-
ляет регулирующее воздействие на
объект регулирования ОР возмуще-
ний Z. На вход регулятора Р подает-
ся сигнал, пропорциональный Z,
а также сигнал У0, задающий вели-
чину регулируемого параметра. В
этом случае нет зависимости между

регулирующим воздействием X и ре-	в

штатом этого ваддейспш* щ объ- р^  8.4. ^мы регулирования

ект (регулируемый параметр Y).

Регулирование по отклонению (рис. 8.4, б): регулятор Р осу-
ществляет регулирующее воздействие X, компенсирующее откло-
нение регулируемого параметра У от заданного его значения У0

(т.е. X пропорционально разности ЛУ = У - У0 благодаря отрицательной обратной связи). В этом случае компенсация отклонения ЛУ осуществляется независимо от причин, вызвавших это отклонение.

Комбинированное регулирование (рис. 8.4, в): используется одновременно регулирование по возмущению и отклонению. Этот принцип позволяет обеспечить наиболее высокую точность регулирования.

Контрольные вопросы

- Выбор и расчет органов регулирование.

- Типы регулирующих органов.

3      Общие требования к регулирующим органам.

Лекция №16.

Тема: Односедельные регулирующие органы. Двухседельные регулирующие органы.   Заслоночные регулирующие органы.

План:

- Односедельные регулирующие органы.

- Двухседельные регулирующие органы.

3      Заслоночные регулирующие органы.

Регулирующие органы — это устанавливаемые на объекте заслонки, задвижки, клапаны, шиберы, краны, различные переключатели, имеющие самые разнообразные конструкции в зависимости от вида регулируемого технологического параметра. Наиболее распространенные РО - устройства, меняющие проходное отверстие (сечение) или сопротивление на пути следования вещества (энергии) в объектах.

Основные характеристики РО: перемещающее усилие F (усилие, которое прикладывается к подвижной части РО для его перемещения X); диапазон регулирования (величина перемещения РО из одного крайнего положения в другое); статическая (регулирующая) характеристика X=fF).

Пример: меняя усилие F (рис. 4.3) на перемещающемся штоке 1, изменяют с помощью резинового клапана 2 проходное сечение трубопровода 3 и, следовательно, расход Q.

Наиболее простой вид РО - регулирующие краны для управления расходом веществ в трубопроводах небольшого сечения.

Крановые РО осуществляют изменение проходного сечения путем смещения отверстий в затворе 1 при его повороте относительно проходного сечения корпуса 2 (рис. 4.4) на угол 8. Краны применяют для регулирования расходов жидкостей и газов в трубопроводах небольшого сечения. Наиболее распространенной является конструкция крана, в которой затвор выполнен в виде конусообразной пробки, притертой к корпусу, с проходным отверстием. Краны выполняются для установки в круглых и прямоугольных трубопроводах.

Отверстия в затворе и корпусе могут быть круглой и прямоугольной формы. Конструктивная характеристика крана с прямоугольными сечениями отверстий в затворе и корпусе весьма близка к линейной. Отверстия в затворе и в корпусе могут иметь любую другую форму: овальную, треугольную (в сочетании с прямоугольной формой) и т.д. От этого зависят статические характеристики кранов.

Для непрерывного регулирования краны применяют относительно редко. Краны для двухпозиционного регулирования имеют преимущества по сравнению с другими типами РО: небольшие массу и габаритные размеры, простую конструкцию, при полностью открытом проходе - относительно малое гидравлическое сопротивление.

Чтобы негерметичность затвора в кранах была по возможности меньшей, при закрытом проходе запирающая поверхность затвора должна перекрывать запирающую поверхность седла и охватывать проход со всех сторон. При уменьшении перекрытия увеличивается негерметичность затвора, а также износ запирающих поверхностей, так как в этом случае возрастает удельное давление затвора на седло. При повышенном перекрытии увеличиваются все размеры крана. Степень перекрытия зависит от параметров среды и размеров прохода крана. В кранах для вязких сред, а также для сред, плохо смачивающих запирающие поверхности, перекрытие должно быть меньшим; чем больше перепад давления и размер прохода, тем большим должно быть перекрытие.

Конические краны не обеспечивают достаточной герметичности закрытия прохода, так как даже при небольшой разности в конусности затворов и седел запирающие поверхности будут касаться только по узкой полоске, лежащей в плоскости, перпендикулярной их оси вращения. Кроме того, в конических кранах часто возникает заклинивание затвора.

Шаровые краны имеют существенные преимущества по сравнению с коническими: в них исключается возможность заклинивания пробки; при несовпадении радиусов сфер затвора и седла уплотнительный контакт создается по окружности вокруг прохода. Однако, обладая указанными преимуществами, шаровые краны с цилиндрическим проходом в затворе не применяются для регулирования расхода среды в широком диапазоне, так как не обеспечивают необходимой пропускной характеристики.

В этих случаях регулирования часто применяют краны с цилиндрическим затвором. В них затвор представляет собой полый цилиндр, на боковых стенках которого прорезаны окна. Цилиндрический затвор вращается в стакане, запрессованном в корпус. Окна, прорезанные в цилиндрическом затворе и стакане, образуют дросселирующие поверхности. Путем соответствующего профилирования окон можно получить необходимую пропускную характеристику крана. В цилиндрических кранах зазоры между затвором

и седлом выбраны малыми (0,1	0,2 мм), поэтому такие клапаны

очень чувствительны к попаданию в зазоры твердых частиц.

Недостаток: нелинейность расходной характеристики Q = fMi), где Q - расход вещества, Мп - перемещающий момент.

В трубопроводах больших диаметров для изменения расхода газов, жидкостей, паров используются поворотные заслонки.

Поворотные заслонки могут устанавливаться на трубопроводах как круглого, так и прямоугольного сечения для регулирования расходов воздуха и газов при небольших статических давлениях. В некоторых случаях заслонки применяют для регулирования расходов жидкости и пара. Изменение проходного сечения заслонки осуществляется путем ее вращения вокруг оси, расположенной перпендикулярно направлению потока.

Поворотные заслонки имеют ряд преимуществ перед другими типами РО. Так, в поворотных заслонках затвор в значительной мере разгружен, так как силы, создаваемые давлением среды на обе его половины, частично уравновешиваются. Поэтому для поворота затвора требуется ИМ относительно небольшой мощности. Кроме того, поворотные заслонки выгодно отличаются простотой конструкции, небольшими размерами и массой.

Конструктивная и пропускная характеристики поворотных заслонок показаны на рис. 4.5. Конструктивные характеристики поворотных заслонок для прямоугольных и круглых трубопроводов определяются уравнением

F3,c = Fc cosa ,	(4.1)

где F3C - площадь прохода между затворами и седлом; Fc - площадь прохода в седле, примерно равная площади условного прохода трубопровода; a - угол поворота затвора от положения, при котором проход закрыт.

Конструкции поворотных заслонок могут иметь один затвор (однолопастные) или несколько (многолопастные). Они могут быть безупорными и упорными. В безупорных заслонках (рис. 4.5, а) затвор имеет форму окружности. При закрытом проходе он находится в вертикальном положении, причем диаметр окружности затвора несколько меньше диаметра прохода в корпусе, поэтому проход полностью не закрывается. Безупорные заслонки являются только регулирующими. Однако при помощи дополнительных устройств (затвор с различными уплотнительными кольцами, седло с резиновым покрытием) в безупорных заслонках достигается герметичность, при которой они могут быть использованы как запор- но-регулирующие органы.

В упорных заслонках затвор имеет эллиптическую форму и закрывает проход с меньшими зазорами. В закрытом положении затвор упорной заслонки (рис. 4.5, б) находится под некоторым углом (ф = 10.15°) к вертикали. Упорные заслонки могут быть использованы как запорно-регулирующие, но их нельзя применять для работы на загрязненных газах и жидких растворах, из которых могут выделяться твердые частицы.

Контрольные вопросы

- Односедельные регулирующие органы.

- Двухседельные регулирующие органы.

3      Заслоночные регулирующие органы.

Лекция №17.

Тема: Трех направленные регулирующие органы. Шланговые регулирующие органы. Крановые регулирующие органы. Регулирующие органы типа задвижка

План:

- Трех направленные регулирующие органы.

- Шланговые регулирующие органы.

- Крановые регулирующие органы.

- Регулирующие органы типа задвижка

Шиберный затвор выполняется в виде заслонки 1, которая перемещается в трубопроводе 2 перпендикулярно направлению потока Q (рис. 4.6). Шиберы широко используют для регулирования расходов воздуха и газов при небольших статических давлениях (до 10 кПа). Их устанавливают на трубопроводах, коробах и каналах любой формы сечения, но чаще всего применяют на трубопроводах и каналах прямоугольного и круглого сечений.

Шиберы изготовляют из различных материалов: для работы на инертных газах с температурой до 300 °С - из листовой стали; с температурой выше 300 °С - из чугуна; для регулирования агрессивных газов - из легированных сталей или со специальным покрытием.

При расчете шиберов, кроме пропускной характеристики, определяют также усилие Р, необходимое для перемещения дроссельного органа. Наибольшее усилие для перемещения шибера требуется в положении минимального открытия:

P = kApF + G,	(4.2)

где Ар - перепад давления на шибере; F - площадь подвижной части шибера, на которую действует перепад давления; G - масса подвижной части; k - коэффициент трения.

Коэффициент трения обычно принимают: для чугуна по чугуну - 0,15; для чугуна по стали - 0,18; для стали по чугуну - 0,14.

Мощность привода выбирают с большим запасом, так как коэффициент трения значительно возрастает из-за загрязнения опорной поверхности в процессе эксплуатации.

Регулирующие клапаны являются наиболее распространенным видом дроссельных РО. Они применяются для регулирования расходов жидкостей, пара и газов при любых параметрах среды. Регулирующие клапаны различают по виду и числу опорных поверхностей, по конструкции плунжеров и корпусов.

В двухседельных регулирующих клапанах (рис. 4.7) корпус

- имеет два седла (2 и 3), а затвор 4, проходящий через эти седла, имеет два утолщения с дросселирующими и запирающими поверхностями. Перемещение затвора относительно седел изменяет площадь прохода. Основным достоинством двухседельного регулирующего клапана является в значительной мере разгруженность затвора от одностороннего действия силы, создаваемой статическим давлением среды. Некоторая неуравновешенность усилий объясняется тем, что по условиям сборки диаметр прохода верхнего седла Dci делают больше диаметра нижнего седла Dc2. Кроме того, в двухседельных регулирующих клапанах имеется возможность изготовления дросселирующих поверхностей различной конфигурации для получения нужной конструктивной и соответственно пропускной характеристик.

Двухседельные регулирующие клапаны бывают нормального («Воздух закрывает», рис. 4.7, а) и повернутого («Воздух открывает», рис. 4.7, б) исполнения.

Недостатком двухседельного регулирующего клапана является относительно большое значение допустимой негерметичности затвора. Кроме того, при больших перепадах давления и обычных конфигурациях дросселирующих поверхностей движение среды создает большие усилия на клапан из-за динамической неуравновешенности затворов.

По конструкции затворы двухседельных регулирующих органов разделяются на тарельчатые, пробковые и поршневые.

В тарельчатых затворах запирающая и дросселирующая поверхности имеют плоскую или коническую форму.

Тарельчатые клапаны с плоской опорной поверхностью как РО применяют редко. Это объясняется тем, что при малых открытиях клапана вследствие больших скоростей перемещения среды в узкой щели кромки тарелки быстро изнашиваются и характеристика клапана сильно ухудшается. Чаще их используют как запорные органы или при двухпозиционном регулировании. Тарельчатые затворы с конической опорной поверхностью применяют при регулировании больших расходов, однако они имеют те же недостатки, что и клапаны с плоской опорной поверхностью, и поэтому широкого распространения не получили.

В пробковых затворах дросселирующая поверхность представляет собой поверхность вращения параболы - параболоид. Запирающая поверхность выполнена в виде конических кромок. Пробковые затворы рекомендуется применять для тяжелых условий эксплуатации при регулировании расхода вязких жидкостей, коксующейся среды и среды, выделяющей кристаллы. Подъем пробковых затворов обычно составляет 0,5... 0,6 диаметра прохода Dc в седле.

К недостаткам пробковых затворов следует отнести быстрый износ дросселирующих поверхностей в положении, близком к закрытому. Однако благодаря возможности наплавки дросселирующих поверхностей твердыми сплавами и надежности работы в загрязненных средах регулирующие клапаны с пробковым затвором приняты как базовая конструкция в двухседельных регулирующих органах Государственной системы приборов.

В поршневых затворах дросселирующие поверхности могут исполняться в виде шлицев или резьбовых отверстий. В поршневых затворах с дроссельными поверхностями в виде шлицев площадь прохода между затвором и седлом является суммарной площадью отдельных шлицев. Обычно шлицы делают разной высоты с таким расчетом, чтобы они последовательно вступали в работу.

При этом можно каждый шлиц делать больших размеров и с меньшей точностью, чем шлицы одинаковой высоты. Такая конструкция затвора позволяет избежать быстрого износа дроссельных поверхностей в близком к закрытому положении. Поршневые затворы со шлицевой дросселирующей поверхностью применяют для регулирования невязких и некристаллизирующихся жидкостей.

Для регулирующих воздействий используются также шланговые клапаны, тарельчатые питатели, смесительные и золотниковые клапаны и др. Ножи тарельчатых питателей плавно изменяют расход подаваемого продукта. Для регулирования потоков жидкостей и сыпучих материалов, транспортируемых сжатым воздухом, применяются шланговые клапаны или пережимные устройства.

Контрольные вопросы

- Трех направленные регулирующие органы.

- Шланговые регулирующие органы.

- Крановые регулирующие органы.

- Регулирующие органы типа задвижка

Лекция №18.

Тема: Выбор и расчет регулирующих органов с учетом их проводимости. Выбор и расчет размеров регулирующих органов.

План:

- Выбор и расчет регулирующих органов с учетом их проводимости.

- Выбор и расчет размеров регулирующих органов.

Выбор регулирующего органа, в частности регулирующего клапана, производится с учетом технологических параметров среды и сводится к расчету условной пропускной способности, условного прохода и пропускной характеристики. Условная пропускная способность выбирается с коэффициентом запаса 1,2.

При выборе РО необходимо учитывать физико-химические свойства регулируемой среды. Материал РО, контактирующий со средой, должен быть стойким к химическому воздействию среды. При наличии агрессивной среды не могут применяться регулирующие органы, выполненные из обычных материалов и имеющие обычные сальниковые уплотнения, так как они не обеспечивают полной герметизации и подвержены разрушающему воздействию среды. Регулирование расходов агрессивных жидкостей и газов может осуществляться только специальными РО, выполненными из химически стойких материалов.

Регулирующий орган должен надежно работать при регулировании среды с высокой или низкой температурой. Недопустимы отказы в работе из-за загрязнений, отложений и т.д. В РО для сред с высокой температурой необходимо предусмотреть, чтобы температура сальниковой набивки, уплотняющей шток, не поднималась выше допустимой температуры для смазки, которая добавляется в набивку. Для понижения температуры в зоне сальника между ним и фланцем крышки помещают ребристую трубу.

При регулировании среды с отрицательной температурой необходимо предусматривать защиту от обмерзания части штока РО, выступающей из сальниковой камеры, или применение РО специальной конструкции.

При необходимости РО должен удовлетворять условиям пожаро- и взрывобезопасности. Необходимо исключить проникновение регулируемой среды наружу, например, путем использования сильфонных уплотнений штока.

Дроссельные регулирующие органы

В силу своей простоты и дешевизны дроссельные РО получили наиболее широкое распространение в автоматических системах регулирования, несмотря на то, что иногда экономически более целесообразно применение дозирующих РО.

Шиберы

Конструкция

В шиберах затвор, выполненный в виде полотна 1, перемещается перпендикулярно направлению потока Q (рис. 101).

Шиберы устанавливают на трубопроводах, коробах и каналах любой формы сечения, но чаще все-

го их применяют на трубопроводах и каналах прямоугольного и круглого сечений (рис. 102).

Назначение

Шиберы широко применяют для регулирования расходов воздуха и газов при небольших статических давлениях (до 10 кПа)

Характеристики

Шиберы в прямоугольных каналах имеют линейную конструктивную характеристику 1 (рис. 103). Шиберы, устанавливаемые на трубопроводах круглого сечения, имеют нелинейные конструктивные характеристики 2 и 3.

Путем изменения профиля сечения канала или шибера можно получить конструктивную характеристику любой формы. Конструктивные характеристики можно изменять с помощью вставок в канале и вырезов полотна. Наибольшее применение имеют шиберы прямоугольного и круглого сечений без вставок с простейшей формой рабочего полотна.

Шиберы изготавливают из различных материалов в зависимости от условий работы. Например, для работы на инертных газах с температурой до 300 °С шиберы изготавливают из листовой стали, с температурой выше 300 °С - из чугуна.

Определение необходимого перестановочного усилия Наибольшее усилие, необходимое для перемещения дроссельного органа (шибера), определяется для полностью закрытого шибера выражением

p = k UP F + G,	(32)

где AP - перепад давления на шибере; F - площадь подвижной части шибера, на которую действует перепад давления; G - масса подвижной части; k - коэффициент трения (например, для чугуна по чугуну - 0,15; для чугуна по стали - 0,18; для стали по чугуну - 0,14).

Мощность привода выбирают с большим запасом, так как коэффициент трения значительно возрастает из-за загрязнения опорной поверхности в процессе эксплуатации.

Поворотные заслонки

Назначение

Поворотные заслонки могут применяться на трубопроводах как круглого, так и прямоугольного сечения. Используются

для регулирования расходов воздуха и газов при небольших статических давлениях, для регулирования расходов жидкости и пара, а также как запорную арматуру (рис. 104). Конструкция

Изменение проходного сечения заслонки осуществляется путем ее вращения вокруг оси, расположенной перпендикулярно направлению потока.

Поворотные заслонки имеют ряд преимуществ перед шиберами и другими типами РО. В поворотных заслонках затвор в значительной мере разгружен, так как силы, создаваемые давлением среды на обе его половины, частично уравновешиваются. Поэтому для поворота затвора нужен ИМ относительно небольшой мощности. Кроме того, поворотные заслонки отличаются от других РО простотой конструкции.

По конструкции поворотные заслонки могут быть:

- с одним затвором (однолопастные) или несколькими (многолопастные);

- безупорными и упорными.

В безупорных заслонках (рис. 105,а) затвор имеет форму окружности и при закрытом проходе находится в вертикальном положении, причем диаметр окружности затвора несколько меньше диаметра прохода в корпусе, поэтому проход полностью не закрывается. Безупорные заслонки являются только регулирующими. Однако при помощи дополнительных устройств (затвор с различными уплотнительными кольцами, седло с резиновым покрытием) в безупорных заслонках достигается герметичность, при которой они могут быть использованы как запорно- регулирующие.

В упорных заслонках (рис. 105, б) затвор имеет эллиптическую форму и закрывает проход с меньшими зазорами. В закрытом положении в упорной заслонке затвор находится под углом 10-15° к вертикали. Упорные заслонки могут быть использованы как запорно-регулирующие, но их нельзя применять для работы на загрязненных газах и жидких растворах, из которых могут выпадать твердые частицы.

Характеристики

Конструктивные характеристики поворотных заслонок для прямоугольных и круглых трубопроводов определяются уравнением

^,.с = Fccos а,	(33)

где F..C - площадь прохода между затворами и седлом; FG - площадь прохода в седле, примерно равная площади условного прохода трубопровода; а - угол поворота затвора от положения, при котором проход закрыт.

Контрольные вопросы

- Выбор и расчет регулирующих органов с учетом их проводимости.

- Выбор и расчет размеров регулирующих органов.

Лекция №19.

Тема: Расчет сила и момента для сдвига затвора.  Расчет и выбор органов регулирования дозировки.

План:

- Расчет сила и момента для сдвига затвора.

- Расчет и выбор органов регулирования дозировки.

Исполнительное устройство  -  это одно из звеньев автоматических систем регулирования, предназначенных для непосредственного воздействия на объект  регулирования. В общем случае исполнительное устройство состоит из  исполнительного механизма и регулирующего органа. На рисунке 3.1. показана структурная схема исполнительного устройства.

Рисунок. 19.1- Структурная схема исполнительного устройства:

i - командный сигнал; l -  относительный ход  затвора; КV — пропускная способность; Q — расход.

Регулирующий орган (РО) исполнительного устройства, предназначен для измерения расхода вещества или энергии в объекте регулирования. Различают дозирующие и дроссельные РО. К дозирующем относятся такие устройства, которые изменяют расход вещества за счет изменения производительности агрегатов. Дроссельные РО представляют собой переменное гидравлическое сопротивление, изменяющее расход вещества за счет изменения своего проходного сечения; к ним относятся регулирующие клапаны, поворотные заслонки, шиберы и краны. Регулирующие органы характеризуются  многими параметрами, основными из которых являются: пропускная и условно пропускная способности, условное и рабочее давление, перепад давления РО и условный проход.

За пропускную способность исполнительного устройства Кv принимается расход жидкости (в м3 /ч) плотностью, равной 1000 кг/м3, пропускаемой регулирующим органом при перепаде давления на нем, равном 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Исполнительный механизм (ИМ) представляет собой функциональный преобразователь сигнала управляющего устройства (командной информации) во входной сигнал регулирующего органа. Оба блока кинематически связаны между собой посредством выходного элемента исполнительного механизма, передающего регулирующему органу перестановочное усилие. Перестановочное усилие воспринимается затвором, представляющим собой подвижную часть регулирующего органа, перемещением которой достигается изменение проходного сечения и пропускной способности. В большинстве конструкций затвор движется относительно неподвижного седла и образует вместе с ним проходное сечение регулирующего органа.

Разнообразие условий, в которых эксплуатируются ИУ, вызвало к жизни большое число их конструктивных типов, модификаций, исполнений.  В таблице 3.1 приведена классификация исполнительных устройств по признакам, относящимся к ИУ как целостному изделию. Исключение составляют два признака, которые, строго говоря, следовало отнести к уровню, характеризующему отдельные блоки; это, во-первых, вид вспомогательной энергии, используемой в исполнительном механизме, и определяющий принадлежность ИУ к одной из трех ветвей Государственной системы приборов - электрической, пневматической, гидравлической.

В большинстве случаев, но не всегда, вид вспомогательной энергии, используемой в исполнительном механизме, совпадает с физической природой носителя сигнала в канале связи. Иногда при электрическом сигнале используются гидравлические или пневматические исполнительные механизмы с включением в схему соответственно электрогидравлических или электропневматических позиционеров или стандартных преобразователей. Второй признак - функциональное назначение - выделяет запорно-регулирующие исполнительные устройства, обеспечивающие герметичное перекрытие трубопровода.

Таблица 19.1 -  Классификация исполнительных устройств.

| Признак классификации ИУ | #### Классификационные типы ИУ |
| --- | --- |
| Вид вспомогательной энергии Функциональное назначение Пропускная характеристика Вид действия Защищенность от воздействия окружающей среды Устойчивость к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха | Электрический, гидравлический, пневматический, электрогидравлический, электропневматический, пневмогидравлический Регулирующий, запорно-регулирующий Равно процентная, линейная, специальная Нормально открытый, нормально закрытый Обыкновенное исполнение, взрывобезопасное исполнение I группа (от —50 до +50 °С) II группа (от +30 до +50 °С) III группа (от —15 до + 50 °С) |

В условиях химических и нефтехимических производств большое значение имеет устойчивость агрегата к воздействию окружающей среды. При классификации в первую очередь обращают внимание на такие факторы, как взрывоопасность среды, ее температура, содержание в ней пыли, влаги, коррозионно-активных агентов.          Исполнительные устройства в обыкновенном исполнении не должны работать в условиях воздействия повышенной концентрации пыли, брызг, влажности; во взрывоопасной и агрессивной среде; при интенсивных механических воздействиях. Исполнительные устройства во взрывобезопасном исполнении характеризуются защищенностью исполнительных механизмов и дополнительных блоков. В зависимости от степени опасности и характера воздействия взрывоопасных веществ установлено несколько категорий взрывозащиты.

Устойчивость к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха определяется долговечностью наименее стойких соприкасающихся с воздухом деталей, изготавливаемых обычно из неметаллического материала. По этому признаку ИУ разделены на три группы  таблица 3.1; относительная влажность во всем диапазоне температур должна быть в пределах от 30 до 80 процентов. Для I и II групп при температуре 35 °С должна быть обеспечена также устойчивость к воздействию относительной влажности 95 процентов.

Большое значение для технологического процесса имеет так называемый вид действия исполнительного устройства, определяемый положением затвора при прекращении подвода энергии к исполнительному механизму. По этому признаку ИУ разделяются на нормально открытые, в которых с прекращением подвода энергии проход между затвором и седлом полностью открывается, и нормально закрытые, в которых с прекращением подвода энергии проход полностью перекрывается.

К классификационным признакам отнесена также пропускная характеристика. В подавляющем большинстве конструкций она определяется формой затвора и седла регулирующего органа, но может быть обеспечена и с помощью профилированного кулачка позиционера.

Классификационные признаки, определяемые особенностями регулирующего органа, приведены в таблице 3. 2.

Основной признак, по которому подразделяют регулирующие органы -  это конструктивный тип, определяемый особенностями затвора и корпуса. Затвор заслоночного РО представляет собой поворотный диск (заслонку), полностью перекрывающий в закрытом положении проход в корпусе. В шаровом РО перекрытие прохода осуществляется поворотом шара с прорезью. В шланговом РО затвор состоит из упругого патрубка (шланга), проходное сечение которого изменяется с помощью пережимного устройства. В диафрагмовом РО изменение проходного сечения достигается перемещением центра диафрагмы относительно седла. В односедельных РО цилиндрический или профилированный затвор перемещается вдоль оси седла, в двухседельных - цилиндрический или профилированный затвор перемещается вдоль оси двух седел и имеет две посадочные поверхности. Корпус трехходового РО имеет три присоединительных прохода, через которые один поток разделяется на два, либо два потока смешиваются в один. Затвор - цилиндр с прорезями  - имеет две посадочные поверхности.

| Признак классификации РО | ##### Классификационные типы РО |
| --- | --- |
| Расход среды Конструкция Условное давление Температура среды Материал основных деталей Способ уплотнения выхода штока Взаимное расположение входного и выходного патрубков Присоединение к трубопроводу | Для больших расходов Для средних, микро- и малых расходов Заслоночный, односедельный (для всех расходов, кроме больших), двухседельный, трехходовой, шланговый, диафрагмовый, шаровой Для низкого, среднего и высокого давления Для низких, нормальных и высоких температур Чугунный, стальной, коррозионно-стойкий, специальный Сальниковый, сильфонный Проходной, угловой Фланцевый, муфтовый, линзовый, приварной, цапковый |

Таблица 19.2 – Классификация РО

В зависимости от характера движения и формы затвора конструктивные типы могут быть объединены в группы: поворотные, т. е. с поворотным затвором (заслоночные, шаровые); плунжерные, т. е. с плунжерным затвором (односедельные, двухседельные, клеточные трехходовые, микрорасходов); бесплунжерные (шланговые, диафрагмовые).

Выбор того или иного конструктивного типа определяется на основании учета технологических параметров процесса и расчета требуемой пропускной способности.

По величине условной пропускной способности Kvу регулирующие органы разделяются на четыре группы:

Kvу . м3/ч

для больших расходов .......…от 40 до 25 000;

для средних расходов ........…от 2 до 5000;

для малых расходов .........….от 0,1 до 4;

для микрорасходов . ........…..0,1 и менее.

Деление регулирующих органов по расходу не строгое, значения условной пропускной способности для разных групп частично перекрывают одно другое, но оно позволяет предварительно отобрать конструктивный тип. В группы микро- и малых расходов входят только регулирующие органы односедельного типа. Группа средних расходов наиболее многочисленна, в нее входят все конструктивные типы, в том числе и заслоночные при малых диаметрах проходов. Группу больших расходов составляют только заслоночные, двухседельные и шаровые конструктивные типы.

Регулирующие органы разделяются по величине условного давления и допустимой температуры проходящей через него среды:

Условное давление, МПа

низкое ..........до 1,6

среднее . .......до 16

высокое . ......До 150

Допустимая температура, °С

высокая . .…...от ±225 до +450

низкая . ...……До —225

нормальная . ...... От —40 до +225

Нельзя сказать, что это разделение в одинаковой степени подходит для всех конструктивных типов. Например, шланговые и диафрагмовые регулирующие органы рассчитаны только на низкое давление и нормальную температуру.

Практически отсутствуют заслоночные регулирующие органы на высокое давление. Более универсальны односедельные и двухседельные регулирующие органы. Очень важно разделение регулирующих органов по материалу основных деталей. Для условий низкого давления и нормальной температуры основные детали РО (корпус, седло, диски заслонок) изготавливаются из чугуна; для более тяжелых условий, но при неагрессивных и слабоагрессивных средах—из углеродистой стали; для высоких давлений высоких и низких температур при агрессивных средах основные детали изготавливаются из высоколегированных сортов сталей, таких, как хромоникелевая и хромоникельмолибденовая.

По способу уплотнения штока, регулирующие органы разделяются на сальниковые и бессальниковые. Сальниковое уплотнение поддерживает герметичность внутренней полости регулирующего органа за счет создания радиального давления между сальниковой набивкой и штоком затвора, бессальниковое — за счет упругой связи между корпусом и штоком затвора. В качестве бессальниковых уплотнений чаще всего используются сильфонные устройства, обеспечивающие абсолютную герметичность и применяемые в случаях, когда даже минимальная утечка среды из полости регулирующего органа недопустима. К бессальниковым относятся также диафрагмовые и шланговые регулирующие органы. Имеющийся в них сальник играет вспомогательную роль. Основной уплотнительный эффект достигается с помощью самих эластичных элементов.

Для проектирования и монтажа трубопроводной линии главное значение имеют два признака: расположение входного и выходного патрубков корпуса РО и вид присоединения к трубопроводу. Присоединительные патрубки могут располагаться на одной оси, образуя проходную конструкцию, и под углом один к другому, образуя угловую конструкцию. Это разделение касается только односедельных исполнительных устройств как малых, так и средних расходов. Остальные типы имеют проходную конструкцию. Все стандартные РО имеют либо муфтовое (до 25 мм), либо фланцевое (свыше 25 мм) присоединение к трубопроводу. Для малых диаметров прохода применяется также цапковое соединение; в особо серьезных случаях применяют самое надежное в отношении плотности присоединение к трубопроводу - сварное, на которое не влияют ни деформации трубопровода, ни колебания температуры. Для высоких давлений применяется линзовое соединение.

Главное требование АСУ ТП к исполнительному устройству - высокая надежность работы. В отличие от других элементов АСУ ТП применение ИУ не допускает резервирования; фактически это единственный элемент, не имеющий дублирующих устройств. Поэтому при подборе исполнительных устройств для АСУ ТП необходимо руководствоваться принципом обеспечения надежности в широком смысле: выбирать ИУ с ограниченными последствиями отказов, способное реализовать свои функции в широком диапазоне изменения параметров технологического процесса.

Из исполнительных устройств наиболее разнообразную номенклатуру, удовлетворяющую широкому диапазону технологических параметров, имеют двухседельные ИУ. Остальные типы имеют более ограниченное применение, отчасти вследствие того, что их конструкции более специализированы, предназначены для определенных условий работы. Но изготавливаемые отечественной промышленностью исполнительные устройства не исчерпывают допустимого диапазона значений параметров; число типоразмеров, т. е. изделий, отличающихся числовыми значениями главных параметров, гораздо уже допустимого диапазона. Исключение составляют диафрагмовые и шланговые конструкции, в которых соприкасающиеся с рабочей средой упругие неметаллические элементы значительно ограничивают по температуре и давлению среды применение этих устройств.

Широкое применение двухседельных ИУ объясняется универсальностью конструкции, позволяющей применять их в большом диапазоне давлений, температур, перепадов давлений, физических свойств среды. Этому способствуют модификации данных устройств на базе разнообразных материалов для основных деталей, наличие разных конструкций крышек, что определяет температурные условия работы сальникового уплотнения, а также наличие широких размерных рядов по условному давлению и условным проходам. Однако крупносерийное изготовление двухседельных устройств имеет и теневую сторону: двухседельные конструкции используются и там, где должны были бы применяться специализированные конструкции.

Для каждого конструктивного типа ИУ существует оптимальная область применения, определяемая минимумом суммарных затрат на изготовление и эксплуатацию. Параллельная установка нескольких двухседельных устройств там, где можно было бы обойтись одним заслоночным, или последовательная их установка там, где можно установить одно односедельное, приводит к увеличению и капитальных, и эксплуатационных затрат.

Основной недостаток традиционных конструкций ИУ, за исключением устройства для микрорасходов,— это малый диапазон изменения пропускной способности. Для плунжерных устройств средних расходов он не превышает 25, а при линейной пропускной характеристике - даже 10. Это значит, что на объекте регулирования с большим диапазоном изменения нагрузки потребуется последовательная установка нескольких ИУ, при этом необходимо будет делить командный сигнал, что в свою очередь, означает перенастройку исполнительных механизмов. Этого недостатка в значительной мере лишены ИУ с поворотным затвором. Малое гидравлическое сопротивление корпуса и возможность почти без потерь пропускать поток при полностью открытом положении затвора обеспечивают им наибольшее значение максимальной пропускной способности и тем самым - гораздо больший диапазон изменения пропускной способности. Поворотные затворы соответствуют также не менее важному требованию автоматической системы - высокой надежности; они характеризуются высоким коэффициентом безотказной работы.

Контрольные вопросы

- Расчет сила и момента для сдвига затвора.

- Расчет и выбор органов регулирования дозировки.

Лекция №20.

Тема: Позиционеры. Реверсивные и  нереверсивные позиционеры. Позиционеры установленные в себе.  Устройства сообщающие крайних положениях.

План:

- Позиционеры. Реверсивные и  нереверсивные позиционеры.

- Позиционеры установленные в себе.

- Устройства сообщающие крайних положениях.

Устройства ГСП по роду используемой вспомогательной энергии носителя сигналов в канале связи, применяемой для приема и передачи информации и команд управления, делятся на электрические, пневматические и гидравлические. В отдельных видах изделий ГСП могут быть использованы и другие виды энергии носителей сигналов (акустическая, оптическая, механическая и др.). В ГСП входят также устройства, работающие без использования вспомогательной энергии (приборы и регуляторы прямого действия).

Устройства, питающиеся при эксплуатации энергией одного рода, образуют структурную группу в Государственной системе приборов, или ветвь ГСП.

АСУ ТП, комплектуемые из приборов электрической ветви, имеют преимущества по чувствительности, точности, быстродействию дальности связей, обеспечивают высокую схемную и конструктивную унификацию приборов. Применение интегральных микросхем способствует уменьшению габаритов и веса приборов, сокращению количества потребляемой ими энергии, повышению их надежности, расширению их функциональных возможностей (создание многофункциональных приборов), позволяет применять при их изготовлении современную прогрессивную технологию. Применение в АСУ ТП аналоговых и цифровых микросхем и микропроцессоров особенно важно в группе контрольно-измерительных приборов, так как обеспечивает возможность их непосредственной связи с управляющей вычислительной машиной.

Приборы пневматической ветви характеризуются безопасностью применения в легковоспламеняемых и взрывоопасных средах, высокой надежностью в тяжелых условиях работы, особенно при использовании в агрессивной атмосфере. Они легко комбинируются друг с другом. Однако пневматические приборы уступают электронным в тех случаях, когда технологический процесс требует больших быстродействий или передачи сигналов на значительные расстояния.

Гидравлические приборы позволяют получать точные перемещения исполнительных механизмов при больших усилиях

Одним из важнейших принципов, лежащих в основе построения ГСП, является требование конструктивного сопряжения устройств в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Высокая степень унификации достигнута в ряде групп изделий ГСП: в приборах для измерения температуры, датчиках теплоэнергетических параметров с силовой компенсацией, вторичных регистрирующих приборов, в исполнительных устройствах пневматических унифицированных систем и т.д.

В настоящее время разработан комплекс унифицированных типовых конструкций (УТК), обеспечивающий нормализацию габаритных и присоединительных размеров и введение типовых конструкций для изделий «центральной части» ГСП и некоторых периферийных устройств. С учетом особенностей приборов различного функционального назначения УТК подразделяются на две части: общепромышленную и приборную.

Общепромышленная часть УТК служит для компоновки аппаратуры промышленной автоматики, технологических устройств, периферийных (для связи с объектом) средств управляющей вычислительной техники и других изделий ГСП, используемых в автоматизированных системах управления.

Приборная часть УТК предназначается для электроизмерительных и аналитических приборов, управляющей и вычислительной техники, испытательных установок и прочей аппаратуры.

При разработке обеих частей комплекса проектировщики руководствуются следующими принципами:

- максимальной учитываются основные положения ГСП: унификация, агрегатирование, совместимость;

- в номенклатуру УТК включается минимальное количество изделий (их типоразмеров и исполнений), необходимых для решения всех задач, соответствующих назначению комплекса;

- учитываются функциональное назначение каждого изделия, условия его эксплуатации и хранения, взаимосвязь с устройствами других функциональных групп в автоматизированных системах управления;

- предусматривается совместимость УТК с уже существующими изделиями.

Кроме того, принимается во внимание необходимость большой динамичности разрабатываемого комплекса, обеспечивающей постоянное распространение области использования УТК на новые группы приборов. Одновременно соблюдается требование относительной устойчивости УТК, чтобы внедрение новых изделий не вызывало принципиальных изменений в других частях комплекса и, главное, не нарушало конструктивной совместимости изделий.

Структура описываемого комплекса УТК установлена ГОСТ 20504-81 (рис. 1.3). Условно типовые конструкции разделяют на категории нулевого, первого, второго и третьего порядков. Отношения, установленные между различными категориями (рис. 1.3), отражают современные принципы агрегатирования. Так, составные части изделий, выполненные на базе типовых конструкций низшего порядка, могут последовательно устанавливаться в любую из типовых конструкций более высокого порядка, образуя в конечном итоге конструктивно законченные приборы и устройства. Такая взаимозаменяемость обеспечивается согласованием размеров конструкций разного порядка.

Контрольные вопросы

- Позиционеры. Реверсивные и  нереверсивные позиционеры.

- Позиционеры установленные в себе.

- Устройства сообщающие крайних положениях.

Лекция №21.

Тема: Автоматические регуляторы. Общие сведение.   Структурные схемы автоматических регуляторов.  Входные и выходные функции.

План:

- Автоматические регуляторы. Общие сведение.

- Структурные схемы автоматических регуляторов.

- Входные и выходные функции.

Совокупность устройств, подключаемых к объекту регулирования для автоматического поддержания (стабилизации) его параметров на заданном уровне, называется автоматическим регулятором (АР). Это частный случай программных регуляторов (систем автоматического управления), которые изменяют регулируемые параметры объекта по программе, задаваемой специальными устройствами (программаторами) или ЭВМ.

В общем случае структурная схема АР (рис. 8.1) состоит:

- из задающего устройства ЗУ (задает требуемое значение ф0 регулируемого параметра у);

- датчика Д (дает информацию о действительном значении регулируемого параметра);

- сравнивающего устройства УС (формирует сигнал Аф, пропорциональный отклонению регулируемого параметра от заданного значения, Аф = ф - ф0);

АР классифицируются по ряду признаков:

- по функциональному назначению (по виду регулируемого параметра): регуляторы температуры, давления, уровня, расхода и т.п;

- по виду регулируемого воздействия: регуляторы прямого и непрямого действия (для управления исполнительным устройством первые, в отличие от вторых, не нуждаются в постороннем источнике энергии);

- по виду используемой энергии: регуляторы электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные;

- по конструктивному оформлению: регуляторы приборного типа (все устройства и элементы АР смонтированы в одном корпусе) и агрегатные (состоят из отдельных функциональных унифицированных блоков, что дает возможность собирать АР любой сложности);

- по характеру воздействия на регулирующий орган (следовательно, на объект): регуляторы непрерывного и дискретного действия.

Основной характеристикой АР, независимо от конструкции и назначения, является формируемый регулятором закон регулирования - зависимость между изменением регулируемого параметра и положением регулирующего органа (РО). Цепь обратной связи (от объекта до сравнивающего устройства) АР может выполняться в трех вариантах.

Первый вариант: в схеме (рис. 8.1) цепь обратной связи не содержит специального измерительного устройства, позволяющего измерять и регистрировать регулируемый параметр. Это упрощает конструкцию АР и повышает соответственно его надежность. При необходимости контроля регулируемого параметра измерительная схема подсоединяется независимо от схемы АР либо к специальному датчику, либо, если датчик имеет низкое выходное сопротивление, к датчику АР.

В зависимости от реализуемого закона регулирования АР непрерывного действия подразделяются: на интегральные (И-регуляторы), пропорциональные (П-регуляторы), пропорционально-интегральные (изодромные, ПИ-регуляторы), пропорционально-дифференциальные (ПД-регуляторы), пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД-регуляторы).

И-регуляторы: характеризуются тем, что при отклонении регулируемого параметра (ЛУ) от заданного значения РО перемещается до тех пор, пока регулируемый параметр не вернется к заданному значению. Скорость перемещения РО пропорциональна отклонению регулируемого параметра

Лу: = Лу и x = -1 |дydt,	(8.1)

и 0

где Тн - коэффициент пропорциональности регулятора (время перемещения РО из одного крайнего положения в другое при максимальном Лу); Ти - параметр настройки регулятора.

Контрольные вопросы

- Автоматические регуляторы. Общие сведение.

- Структурные схемы автоматических регуляторов.

3    Входные и выходные функции.

Лекция №22.

Тема: Управляющие функции. Высокие и низкие степении входные аналоговое точки. (PV) апрокцимации преобразователя процесса.

План:

- Управляющие функции.

- Высокие и низкие степении входные аналоговое точки.

- (PV) апрокцимации преобразователя процесса.

Дополнительные блоки расширяют возможности и улучшают технические характеристики ИУ. К дополнительным блокам относятся усилители, ручные дублеры, датчики положения, фиксаторы положения, сигнализаторы крайних положений, блоки обеспечения вида действия.

Усилители вносят наиболее существенное добавление в работу исполнительного устройства, изменяя его структуру как динамического звена системы регулирования и соответственно его статические и динамические характеристики. Функции усилителей разнообразны. Они используются и как прямые усилители мощности маломощных исполнительных механизмов, и для усиления слабых входных сигналов. При охвате усилителя обратной связью по какой-либо выходной величине он выполняет функцию регулятора этой величины.

Редукторы

Конструкция редуктора имеет большое значение для получения высоких технических и эксплуатационных характеристик исполнительного механизма. Все типы электродвигатель- ных исполнительных механизмов имеют редуктор, который должен обеспечить следующие характеристики:

- большое передаточное отношение, обеспечивающее получение необходимых скоростей перемещения выходного органа;

- возможность самоторможения, обеспечивающая устойчивость к воздействию активной нагрузки со стороны выходного вала;

- высокий КПД, который, в свою очередь, дает возможность использовать в исполнительном механизме электродвигатель, усилитель и тормоз меньшей мощности;

- высокая надежность и долговечность;

- малая инерционность передачи;

- минимальные люфты выходного вала и датчика обратной связи по положению;

- удобство осуществления ручного привода, минимальный вес и габариты, удобство монтажа и настройки;

- высокая технологичность конструкции.

В зависимости от особенностей используемых зубчатых передач, редукторы, применяемые в ИМ, можно разделить на две группы:

- с кинематическим самоторможением (такие редукторы имеют низкий КПД);

- с несамотормозящейся передачей (такие редукторы имеют высокий КПД).

Тормозные устройства

Для ограничения величины выбега выходного вала при исчезновении управляющего сигнала, предотвращения перемещения его от усилия регулирующего органа при отсутствии напряжения на электродвигателе в механизмах, обеспечения гарантированной статической устойчивости механизма под действием неуравновешенной нагрузки на выходном органе, получения устойчивости бесконтактно управляемого механизма против самохода при малой нагрузке, в ИМ может быть предусмотрено тормозное устройство.

По принципу действия тормозное устройство может быть механическим или электромагнитным.

Реже применяется динамическое торможение электродвигателя в сочетании с самотор- мозящимся редуктором.

Электромагнитный тормоз состоит из рычагов, электромагнита, тормозной колодки и предотвращает движение вала при отсутствии напряжения на электродвигателе.

Механический тормоз фиксирует вал ИМ при отсутствии вращательного момента, развиваемого электродвигателем.

Блоки дистанционного указания положения и концевых контактов предназначены для установки в электрические исполнительные механизмы и приводы с целью преобразования положения выходного органа в пропорциональный электрический сигнал и сигнализации или (и) блокирования в крайних или промежуточных положениях выходного органа.

Контрольные вопросы

- Автоматические регуляторы. Общие сведение.

- Структурные схемы автоматических регуляторов.

3    Входные и выходные функции.

Лекция №23.

Тема: Фильтрации и проверка диапазона преобразователя процесса. Типы слотов управления. Частоты сканирования. Кратковременные ситуации.  Свойства режимов процесса. Блокировка

План:

- Фильтрации и проверка диапазона преобразователя процесса.  Типы  слотов  управления.

- Типы слотов  управления.  Частоты сканирования.

- Кратковременные ситуации.  Свойства режимов процесса. Блокировка

Определение и измерение пульсаций и шума Импульсные преобразователи напряжения — это естественные генераторы узкополосного спектрального шума, который присутствует на основной частоте переключения и ее гармониках более высокого порядка. Для двухтактных преобразователей с поочередной работой первичных полуобмоток трансформатора (структура типа «пуш-пул») возможно наличие субгармонической составляющей на частоте, равной половине рабочей частоты переключения, что появляется вследствие недостаточной симметрии. Спектр шума обычно содержит два вида помех — симметричные и несимметричные, тогда как пульсация выходного напряжения является симметричным напряжением. Симметричные пульсации, также известные как помехи нормального вида, возникают между положительным и отрицательным проводниками преобразователя постоянного напряжения. На рис. 1 этот вид помехи имеет обозначение VO DM. Помеха симметричного вида содержит напряжение высокочастотной пульсации и шум. На рис. 2 представлено напряжение пульсации, а на рис. 3 показано напряжение пульсации вместе с шумовой составляющей импульсной помехи. Напряжение пульсации возникает на частоте переключения преобразователей и в основном обусловлено изменением тока в дросселе выходного фильтра преобразователя (для обратноходового преобразователя дроссель и основной трансформатор являются одним целым), величиной конденсаторов фильтра, их эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) и конкретным значением сопротивления нагрузки. Для однотактного обратноходового преобразователя в режиме разрывных токов амплитуда напряжения пульсации пропорциональна выходному току. У однотактного прямоходового преобразователя напряжение пульсации лишь незначительно изменяется от тока при условии, что выходной дроссель преобразователя всегда работает в режиме с неразрывными токами и индуктивность незначительно изменяется от тока. Измеряемая шумовая составляющая возникает вследствие быстрых переходных процессов в силовых компонентах, которые вызывают затухающие колебания вследствие резонанса индуктивности и паразитной емкости силовых компонентов и их проводников на печатной плате. Поскольку шумовая составляющая возникает из коммутационных переходных процессов силовых компонентов, которые являются весьма небольшой частью времени включения и выключения, шум возникает на значительно более высокой частоте, чем напряжение пульсации. Шумовая компонента будет не только присутствовать на верхней части сигнала общей пульсации (рис. 3), но и возрастать с увеличением тока нагрузки, так как больше энергии накапливается в любой индуктивности, включенной в цепь протекания тока. Каждый раз, когда коммутационный переходный процесс начинается или заканчивается, индуктивность резонирует с любой последовательно включенной емкостью.

Несмотря на то, что последовательность силовых компонентов генерирует несимметричные токи компонентов через корпус, что обусловлено быстрым изменением напряжения dv/dt на паразитных емкостях относительно корпуса, причиной несимметричного шума на выходе становится обычно межвитковая емкость трансформатора (CT). Вновь обратимся к модели на рис. 1: емкость CT, распределенная между первичной и вторичной обмотками, формирует емкостный делитель с высоким коэффициентом деления с паразитными емкостями между выходными проводами и корпусом. Большая часть импульсов с высоким уровнем на стоке силового транзистора на первичной стороне появляется как вторичный несимметричный шум на обеих выходных линиях. При входном напряжении шины 28 В двойная амплитуда на стоке силового ключа будет равна приблизительно 50 В. При отсутствии какого-либо подавления напряжения несимметричной помехи большое напряжение переменного тока передается на все выходные линии вторичной обмотки через межвитковую емкость CT и отсчитывается относительно обратного провода на входе. Значение 20 В (п-п) — это типичная амплитуда, наблюдаемая на выходе, при отсчитывании относительно обратного провода на входе. Напряжение несимметричного шума может быть подавлено формированием емкостного делителя межвитковой емкостью CT и подключенным конденсатором между общим выходным проводом и обратным проводом на входе преобразователя. В том случае когда CT = 50 пФ, подключение керамического конденсатора 50 нФ между общим выходным проводом и обратным входным проводом уменьшит несимметричный шум с 20 В примерно до 20 мВ. Пульсация симметричного вида, как правило, имеет значение менее 50 мВ (п-п) для однотактных прямоходовых преобразователей и обычно более чем 50 мВ (п-п) для однотактных обратноходовых преобразователей. Однако если несимметричный шум не подавляется, как предложено ранее, он может иметь величину в несколько вольт, и вероятно появление шума симметричного вида, возникающего вследствие недостаточного ослабления несимметричного шума измерительного оборудования. Обычно несимметричный шум несущественен в большей части системных применений, но может вызвать вводящий в заблуждение чрезмерный измеренный симметричный шум. Для измерения шума используется осциллограф с полосой пропускания дифференциальных сигналов 100 МГц и более, но, как правило, он имеет недостаточное подавление синфазного (несимметричного) сигнала в пределах данного диапазона частот Для точного измерения симметричного шума обычно требуется предварительное подавление спектра несимметричного шума. Один из методов его подавления — соединение общего входного и выходного выводов с корпусом, который используется в качестве единственной точки заземления. Подобный способ допустим для измерений на плате, но может оказаться невозможным в системе. Подключение высококачественного керамического конденсатора между общей точкой на входе и корпусом, а также между общей точкой на выходе и корпусом достаточно в том случае, когда устройство установлено на печатной плате и нельзя выполнить соединения напрямую. Конденсаторы должны быть больше чем 10 000 пФ. Точное значение определяется опытным путем. Любые проводники, ведущие к конденсаторам или от них, должны быть как можно короче и шире, так как индуктивность проводника будет ухудшать высокочастотные характеристики конденсаторов. Более того, если цепь хорошо не демпфирована, добротность, созданная емкостью и индуктивностью печатного проводника, способна усиливать любой шум на резонансной частоте LC-цепи. В идеале конденсаторы должны быть керамическими для поверхностного монтажа.

Контрольные вопросы

- Фильтрации и проверка диапазона преобразователя процесса. Типы слотов управления.

- Типы слотов управления. Частоты сканирования.

- Кратковременные ситуации.  Свойства режимов процесса. Блокировка

Лекция №24.

Тема: Каналы связи и сети технические средства автоматизации. Общие сведение о связях.

План:

- Каналы связи и сети технические средства автоматизации.

- Общие сведение о связях.

Современная сеть КИС включает разнообразные технические средства автоматизации производственных процессов, которые выполняют роль устройств регистрации данных, обеспечивают сбор данных в сети для принятия решений. Благодаря каналам связи выполняется территориально удаленное управление этими устройствами.

Технические средства автоматизации производственных процессов, как и средства автоматизации бытовых процессов (стиральная машина, микроволновая печь и др.), основаны на использовании микропроцессорной техники. Это станки с программным управлением, автоматические линии, заводы-автоматы, аппаратно-программные комплексы и т. д.

Например, SCADA-системы применяют принцип модульного построения и являются по сути компьютерными сетями.

Модули удаленного сбора данных и управления ADAM (одно- и многоканальные) объединяются в сеть и управляют ведущим компьютером сети на основе стандарта EIA RS-485 (стандарт двунаправленной последовательной передачи данных по симметричной двухпроводной линии связи).

Современные SCADA-системы имеют модульную структуру и представляют собой готовые к применению и согласованные по функциям и интерфейсам наборы программных продуктов и вспомогательных компонентов. Их назначение:

автоматическое регулирование и программно-логическое управление;

управление производством;

диспетчерское управление производством.

В сетевых системах управления средствами SCADA реализуются станции разного функционального назначения, взаимодействующие между собой в автоматизированных системах управления технологическим производством (АСУ ТП). Они имеют различную номенклатуру: станции-серверы и станции-клиенты, взаимодействующие в структуре «сервер-клиент»; станции наблюдения (мониторинга) для руководящих работников; специальные станции архивирования и документирования данных и событий и др.

В SCADA-системах широко применяется принцип модульного построения, реализуемого в двух основных вариантах:

1. Для системы, обеспечивающей полный набор базовых функций, создаются дополнительные пакеты-опции, реализующие необязательные в применении функции контроля и управления, например, SPC, Batch Control.

2. Система создается из функциональных модулей, реализующих отдельные функции контроля и управления. Модули в определенной степени независимы и могут применяться на отдельных функциональных станциях или свободно компоноваться в разных сочетаниях при разработке станций. Таким образом, создаются станции наблюдения, станции «слепой узел» (концентратор данных в сети), станции со свободно формируемым набором функций и т. д.

База данных реального времени. Структура базы данных реального времени в сетевой системе может быть определена как централизованная либо децентрализованная. Эти основные структуры в SCADA-системах реализуются разными разработчиками по-разному. Реализация влияет на способы и эффективность обеспечения единства целостности БД, ее надежность, возможности модификации.

SCADA-системы являются масштабируемыми. Они выпускаются в вариантах, которые при сохранении функционального профиля поддерживают от десятков или сотен до десятков тысяч входов-выходов.

Вертикальная интеграция управления. SCADA-системы ведущих производителей обеспечивают расширение в иерархии уровней управления производством «по вертикали» – в направлении непосредственного управления процессом (автоматическое регулирование и программно-логическое управление) и в направлении управления производством. Это мощные программные комплексы, обеспечивающие интегрированные автоматизированные системы управления (ИАСУ) производством в целом. В системах разных уровней использован единый стиль оформления, терминологии, инструментария, служебных средств и т. д. Это облегчает проектантам и системным интеграторам разработку систем, а организациям – их освоение и эксплуатацию. Функции непосредственного управления реализуются в пакетах прикладных программ для контроллеров, построенных на основе персональных компьютеров (Soft PLC), и для компьютерной реализации функций непосредственного управления (Soft Control).

На уровне управления производством для диспетчерского управления (Manufacturing Executing System-MES) применяют SCADA/HMI-системы для АСУ ТП. Их функции: сбор, отображение, архивирование данных и протоколирование хода производства.

Созданы специальные программные продукты для уровня управления производством. Реализована функция поддержки принятия решений перед перераспределением материальных и энергетических потоков в технологической схеме производства путем оценки результатов предполагаемых решений средствами моделирования.

Соблюдение принципа открытых систем облегчает создание программных систем, освоение систем и переход от одной к другой.

Инструментарий SCADA-систем. Использованы новейшие информационные технологии, обеспечены интеграция приложений, встраивание стандартных языков программирования. Технологии распределенной межсетевой архитектуры для корпоративных систем DNA (Distributed inter Net Architecture) в среде MS Windows, комплексирование продуктов для управления технологией создают новые технологии и новые возможности ИАСУ и обеспечивают перераспределение функций между ними. В списке поддерживаемых технологий и интерфейсов дополнительно к известным DDE, DLL, OLE, ODBC/SQL подключены объектные компонентные модели COM/DCOM с ActiveX, технологии Java, универсальный интерфейс связи с внешними устройствами ОРС, языки стандарта IEC 61131-3, языки описаний на основе Visual Basic for Applications (VBA), Internet/Intranet и др.

SCADA-системы используют инструментарий, поддерживаемый средствами ОС и сетевых архитектур. Реализованы возможности распределения функций между станциями, формирования функциональных нагрузок станций, подключения внешних средств обработки данных (электронных таблиц, БД и др.) – статистической обработки, контроля технико-экономического планирования и т. д.

Ориентация на пользователя. SCADA-системы поддерживают соответствующие функциональные и коммуникационные возможности. Например, можно приобрести через Интернет необходимый фрагмент для разрабатываемой станции и «вставить» его в проект; руководство фирмы может «заглянуть» на экраны операторских станций дальней организации и убедиться в соблюдении технологии; программист по просьбе заказчика может проверить работу своей программы в системе управления и после исправлений переслать новый вариант, а также устранить «проблему драйверов» средствами ОРС-интерфейса.

Новации в SCADA-системах обеспечивают значительное снижение затрат труда на разработку и обслуживание операторских станций, повышение скорости и дальности (в Интернете) обмена данными в системах управления и многое другое.

Контрольные вопросы

- Каналы связи и сети технические средства автоматизации.

- Общие сведение о связях.

Лекция №25.

Тема: AS интерфейс PROFIBUS. ETHERNET. HART-протокол. CAN-протокол.

План:

- AS интерфейс PROFIBUS.

- ETHERNET.

- HART-протокол. CAN-протокол.

В течение многих лет системы обмена данными строились по традиционной централизованной схеме, в которой имелось одно мощное вычислительное устройство и огромное количество кабелей, посредством которых осуществлялось подключение датчиков и исполнительных механизмов. Такая структура диктовалась высокой ценой ЭВМ и относительно низким уровнем автоматизации производства. На сегодняшний день у этого подхода практически не осталось приверженцев. Такие недостатки централизованных АСУ ТП, как большие затраты на кабельную сеть и вспомогательное оборудование, сложный монтаж, низкая надежность и сложная реконфигурация, сделали их во многих случаях абсолютно неприемлемыми как экономически, так и технологически.

В условиях бурно растущего производства микропроцессорных устройств альтернативным решением стали цифровые промышленные сети (Fieldbus), состоящие из многих узлов, обмен между которыми производится цифровым способом. На сегодняшний день на рынке представлено около сотни различных типов промышленных сетей, протоколов и интерфейсов, применяемых в системах автоматизации, среди которых Modbus, PROFIBUS, Interbus, Bitbus, CAN, LON, Foundation Fieldbus, DH+, Control Net, Device Net, Ethernet и др.

Использование промышленной сети позволяет расположить узлы, в качестве которых выступают контроллеры и интеллектуальные устройства ввода-вывода, максимально приближенно к оконечным устройствам (датчикам и исполнительным механизмам), благодаря чему длина аналоговых линий сокращается до минимума. Каждый узел промышленной сети выполняет несколько функций:

- прием команд и данных от других узлов промышленной сети;

- считывание данных с подключенных датчиков;

- преобразование полученных данных в цифровую форму;

- отработка запрограммированного технологического алгоритма;

- выдача управляющих воздействий на подключенные исполнительные механизмы по команде другого узла или согласно технологическому алгоритму;

- передача накопленной информации на другие узлы сети.

АСУ ТП на базе промышленных сетей по сравнению с традиционными централизованными системами имеют несколько особенностей:

- Существенная экономия кабельной продукции. Вместо километров дорогих кабелей требуется несколько сот метров дешевой витой пары. Также сокращаются расходы на вспомогательное оборудование (кабельные каналы, клеммы, шкафы).

- Повышение надежности системы управления. По надежности цифровой метод передачи данных намного превосходит аналоговый.

Передача в цифровом виде малочувствительна к помехам и гарантирует доставку информации благодаря специальным механизмам, встроенным в протоколы промышленных сетей (контрольные суммы, повтор передачи искаженных пакетов данных). Повышение надежности функционирования и живучести АСУ ТП на базе промышленных сетей также связано с распределением функций контроля и управления по различным узлам сети. Выход из строя одного узла не влияет либо влияет незначительно на отработку технологических алгоритмов в остальных узлах. Для критически важных технологических участков возможно дублирование линий связи или наличие альтернативных путей передачи информации. Это позволяет сохранить работоспособность системы в случае повреждения кабельной сети.

- Гибкость и модифицируемость. Добавление или удаление отдельных точек ввода-вывода и даже целых узлов требует минимального количества монтажных работ и может производиться без остановки системы автоматизации. Переконфигурация системы осуществляется на уровне программного обеспечения и также занимает минимальное время.

- Использование принципов открытых систем, открытых технологий, что позволяет успешно интегрировать в единую систему изделия от различных производителей.

AS-интерфейс (Actuators/Sensors interface) - интерфейс исполнительных устройств и датчиков, является открытой промышленной сетью нижнего уровня систем автоматизации, которая предназначена для организации связи с исполнительными устройствами и датчиками.

AS-интерфейс позволяет подключать датчики и исполнительные механизмы к системе управления на основе построения сети с использованием одного двухжильного кабеля, с помощью которого обеспечивается как питание всех сетевых устройств, так и опрос датчиков и выдача команд на исполнительные механизмы.

На рис. 10.2 на примере древовидной структуры показано, как различные компоненты AS-интерфейса могут быть соединены между собой:

- ведущее устройство (ПЛК SIMATIC);

- ведомые устройства (модули AS-интерфейса для подключения стандартных периферийных устройств и механизмов; датчики/исполнительные механизмы со встроенным AS-интерфейсом);

- ответвители и повторители AS-интерфейса;

- кабель AS-интерфейса;

- блок питания AS-интерфейса;

- прибор для задания адресов;

- программа SCOPE для AS-интерфейса.

При наличии в системе специальных модулей AS-интерфейс позволяет подключать обычные широко распространенные датчики и исполнительные механизмы. Кроме того, в настоящее время существенно расширяется номенклатура датчиков и исполнительных механизмов со встроенной в их электронную часть интегральной микросхемой ведомого устройства AS-интерфейса.

Отличительными чертами AS-интерфейса являются следующие основные характеристики:

- AS-интерфейс оптимален для подключения бинарных датчиков и исполнительных механизмов. Кабель AS-i используется как для обмена данными между датчиками/исполнительными механизмами (ведомыми устройствами AS-i) и ведущим устройством AS-i, так и для подачи напряжения питания на датчики/исполнительные механизмы.

Контрольные вопросы

- AS интерфейс PROFIBUS.

- ETHERNET.

- HART-протокол. CAN-протокол.

Лекция №26.

Тема: Галвонометрические устройства разделение. Программные точки информации

План:

- Галвонометрические устройства разделение.

- Программные точки информации.

В связи с развитием микроэлектронной промышленности и технологий изготовления оптических материалов, производство высокоразвитых стран претерпевает бурный рост номенклатуры тепловизионных приборов (ТВП) различного назначения. Возможность, «видеть» инфракрасное излучение (ИК), которую даёт тепловизионная техника, открывает перед пользователем огромные возможности в различных отраслях деятельности человечества. Тепловизоры, находят применение в дефектоскопии, медицине, диагностике энергосетей, разведке и т.д.

Основу тепловизоров составляют приёмники чувствительные к ИК-излучению. Они преобразуют энергию теплового излучения тел в электрический сигнал. Отечественная и иностранная промышленность выпускает различные приёмники, отличающиеся принципом работы и типом фоточувствительного материала. На сегодняшний день уже практически достигнут теоретически возможный предел чувствительности приёмников излучения. Кроме того, современный уровень развития микроэлектронной промышленности позволяет создавать не только единичные чувствительные элементы в одном приёмнике, но и в виде линеек и матриц чувствительных элементов в одном фотоприёмном устройстве. Такая интеграция позволила упростить схемы механического сканирования, необходимого для получения изображения, и даже полностью отказаться от неё.

Наметившаяся тенденция увеличения числа приёмников излучения с многоэлементной матрицей чувствительных элементов позволяет предположить полный отказ от использования механических сканирующих устройств в тепловизорах. С появлением матричных приёмников «смотрящего» типа, некоторые специалисты оптико-электронного приборостроения прогнозируют невостребованность сканирующих тепловизионных систем. Основными аргументами в пользу отказа от сканирующих устройств является более низкая надёжность тепловизионных приборов на их основе, большие габариты, значительное потребление электроэнергии, более низкая температурная чувствительность.

Устройства для отображения информации включают источник света, выполненный в виде лазера, и дефлектор, содержащий первую линию микрозеркал, расположенных друг за другом горизонтально, и вторую линию микрозеркал, расположенных вертикально параллельно друг другу и перпендикулярно к микрозеркалам первой линии, в которой микрозеркала установлены с возможностью последовательного наклона на угол 45, а микрозеркала второй линии установлены с возможностью колебания вокруг своей оси. Микрозеркала представляют собой микроэлектромеханические устройства, изменяющие направление луча света в результате электромагнитного, или пьезоэлектрического, или электростатического воздействия на них. В первом и втором варианте устройства пучок света вводится с торцевой части первой линии микрозеркал, при этом по первому варианту каждая пара микрозеркал первой и второй линий отклоняет луч света на 20-30 для осуществления кадровой развертки. Во втором варианте каждая пара отклоняет луч света таким образом, что он отражается от расположенных по плоскости панели выгнутых полос с зеркальным напылением для осуществления кадровой развертки. В третьем варианте когерентные модулированные лучи вводятся с торцевых частей обеих линий микрозеркал таким образом, что на их пересечении образуется световая точка, являющаяся элементом изображения. Обеспечивается высокая частота колебаний микрозеркал, повышение прочности и надежности при длительных нагрузках.

Предлагаемая группа изобретений может использоваться в таких областях техники, как телевидение, компьютерная техника, проекционная лазерная техника, бытовая техника, медицина, транспорт: самолеты, автомобили и так далее, в частности, в видеотелефонах, радиотелефонах, как проекция изображения на сетчатке глаза (очки, в уличной рекламе, в приборах ночного видения, на автомобиле в качестве прибора дальнего видения (проектор, сканер), как противотуманное, противодождевое; в самолетах, автомобилях в качестве зрелищного терминала; в аппаратах записи и воспроизведения (голография); в локационных системах, и других.

Известна панель отображения информации, основанная на способе создания изображения "жидкими кристаллами", работающими по принципу "шторки" или светоклапанной панели. Существенным признаком панели является нематический "жидкий кристалл". Ячейка с нематическим кристаллом размещается между контактами или обкладками наподобие конденсатора. При подаче к электродам напряжения, под действием электрического поля, молекулы "жидкого кристалла" ориентируются на угол =90 - положение открыто. Яркость зависит от количества ориентированных молекул - доменов, а это, в свою очередь, прямо пропорционально приложенному напряжению. Источник света расположен за светоклапанным элементом-ячейки и представляет собой сложную призматическую газоразрядную световую панель (см. журнал "Computer World", 1997, №23, с. 38). К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного относится то, что в известном способе используют световую подсветку с тыльной стороны светоклапанной панели, в следствии чего существенно снижается светоотдача панели. Яркость жидкокристаллической панели составляет от 70 до 150 кд/м2 типичный ЭЛТ-монитор обеспечивает яркость 300 кд/м2. Управление панелью осуществляется активными элементами, которые расположены по всей площади экрана (подложки). Это влечет за собой большие трудности, связанные с производством бездефектной панели, потребность в дорогих поляризаторах. Существует и другая проблема - увеличение площади экрана.

Известен способ того же назначения, существенным признаком которого является плазменная панель, состоящая из многочисленных ячеек, наполненных инертным газом. Плазменные ячейки имеют колбообразную форму, прозрачные контакты и люминофорный слой. Способ работы основан на ионизации инертного газа высоковольтным переменным током с последующим излучением им ультрафиолетового спектра, который, в свою очередь, зажигает люминофор.

Контрольные вопросы

- Галвонометрические устройства разделение.

- Программные точки информации.

Лекция №27.

Тема: Коммутаторы, консентраторы, интеграторы.

План:

- Коммутаторы

- Консентраторы.

- Интеграторы.

Сетевой коммутатор на 52 порта (включая 4 оптических комбо-порта)

24-портовый сетевой коммутатор

Сетевой коммутатор (жарг. свитч, свич от англ. switch — переключатель) —устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном (втором) уровне модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы (3 уровень OSI).

В отличие от концентратора (1 уровень OSI), который распространяет трафик от одного подключённого устройства ко всем остальным, коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю (исключение составляет широковещательный трафик всем узлам сети и трафик для устройств, для которых неизвестен исходящий порт коммутатора). Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.

Коммутатор хранит в памяти (т.н. ассоциативной памяти) таблицу коммутации, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла портукоммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует фреймы (кадры) и, определив MAC-адрес хоста-отправителя, заносит его в таблицу на некоторое время. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-получателя не ассоциирован с каким-либо портом коммутатора, то кадр будет отправлен на все порты, за исключением того порта, с которого он был получен. Со временем коммутатор строит таблицу для всех активных MAC-адресов, в результате трафик локализуется.

Стоит отметить малую латентность (задержку) и высокую скорость пересылки на каждом порту интерфейса.

Существует три способа коммутации. Каждый из них — это комбинация таких параметров, как время ожидания и надёжность передачи.

- С промежуточным хранением (Store and Forward). Коммутатор читает всю информацию в кадре, проверяет его на отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого посылает в него кадр.

- Сквозной (cut-through). Коммутатор считывает в кадре только адрес назначения и после выполняет коммутацию. Этот режим уменьшает задержки при передаче, но в нём нет метода обнаружения ошибок.

- Бесфрагментный (fragment-free) или гибридный. Этот режим является модификацией сквозного режима. Передача осуществляется после фильтрации фрагментов коллизий (первые 64 байта кадра анализируются на наличие ошибки и при её отсутствии кадр обрабатывается в сквозном режиме).

Задержка, связанная с «принятием коммутатором решения», добавляется к времени, которое требуется кадру для входа на порт коммутатора и выхода с него, и вместе с ним определяет общую задержку коммутатора.

Свойство симметрии при коммутации позволяет дать характеристику коммутатора с точки зрения ширины полосы пропускания для каждого его порта. Симметричный коммутатор обеспечивает коммутируемые соединения между портами с одинаковой шириной полосы пропускания, например, когда все порты имеют ширину пропускания 10 Мб/с или 100 Мб/с.

Асимметричный коммутатор обеспечивает коммутируемые соединения между портами с различной шириной полосы пропускания, например, в случаях комбинации портов с шириной полосы пропускания 10 Мб/с или 100 Мб/с и 1000 Мб/с.

Асимметричная коммутация используется в случае наличия больших сетевых потоков типа клиент-сервер, когда многочисленные пользователи обмениваются информацией с сервером одновременно, что требует большей ширины пропускания для того порта коммутатора, к которому подсоединён сервер, с целью предотвращения переполнения на этом порте. Для того, чтобы направить поток данных с порта 100 Мб/с на порт 10 Мб/с без опасности переполнения на последнем, асимметричный коммутатор должен иметь буфер памяти[источник не указан 390 дней].

Асимметричный коммутатор также необходим для обеспечения большей ширины полосы пропускания каналов между коммутаторами, осуществляемых через вертикальные кросс-соединения, или каналов между сегментами магистрали.

Коммутаторы подразделяются на управляемые и неуправляемые (наиболее простые).

Более сложные коммутаторы позволяют управлять коммутацией на сетевом (третьем) уровне модели OSI. Обычно их именуют соответственно, например «Layer 3 Switch» или сокращенно «L3 Switch». Управление коммутатором может осуществляться посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI), протокола SNMP, RMON и т. п.

Многие управляемые коммутаторы позволяют настраивать дополнительные функции: VLAN, QoS, агрегирование, зеркалирование. Многие коммутаторы уровня доступа обладают такими расширенными возможностями, как сегментация трафика между портами, контроль трафика на предмет штормов, обнаружение петель, ограничение количества изучаемых mac-адресов, ограничение входящей/исходящей скорости на портах, функции списков доступа и т.п.

Сложные коммутаторы можно объединять в одно логическое устройство — стек — с целью увеличения числа портов. Например, можно объединить 4 коммутатора с 24 портами и получить логический коммутатор с 90 ((4*24)-6=90) портами либо с 96 портами (если для стекирования используются специальные порты).

Для временного хранения фреймов и последующей их отправки по нужному адресу коммутатор может использовать буферизацию. Буферизация может быть также использована в том случае, когда порт пункта назначения занят. Буфером называется область памяти, в которой коммутатор хранит передаваемые данные.

Буфер памяти может использовать два метода хранения и отправки фреймов: буферизация по портам и буферизация с общей памятью. При буферизации по портам пакеты хранятся в очередях (queue), которые связаны с отдельными входными портами. Пакет передаётся на выходной порт только тогда, когда все фреймы, находившиеся впереди него в очереди, были успешно переданы. При этом возможна ситуация, когда один фрейм задерживает всю очередь из-за занятости порта его пункта назначения. Эта задержка может происходить даже в том случае, когда остальные фреймы могут быть переданы на открытые порты их пунктов назначения.

При буферизации в общей памяти все фреймы хранятся в общем буфере памяти, который используется всеми портами коммутатора. Количество памяти, отводимой порту, определяется требуемым ему количеством. Такой метод называется динамическим распределением буферной памяти. После этого фреймы, находившиеся в буфере, динамически распределяются по выходным портам. Это позволяет получить фрейм на одном порте и отправить его с другого порта, не устанавливая его в очередь.

Коммутатор поддерживает карту портов, в которые требуется отправить фреймы. Очистка этой карты происходит только после того, как фрейм успешно отправлен.

Контрольные вопросы

- Коммутаторы

- Консентраторы.

- Интеграторы.

Лекция №28.

Тема: Обработка информации  цифровые приборе в технологические средств автоматизации.   Управляющие ЭВМ.

План:

- Обработка информации  цифровые приборе в технологические средств автоматизации.

- Управляющие ЭВМ.

Многие     датчики    и     приводы           по-прежнему    являются     аналоговыму стройствами по сути своей работы. Для этих классов приборов имеется применение          там,          где          отсутствуют          условия       необходимой  высоко квалифицированной инженерной поддержки, обычно требующейся при  внедрении цифровой техники. Здесь причина кроется не в высокой надёжности аналоговой техники,- как раз надёжность цифровой техники существенно выше,  чем аналоговой, а в том, что для полноценной эксплуатации требуется наличие  современных знаний и квалификации в области программирования, системной администрации и аналогичных областях.

Исторически, цифровые методы обработки информации внедряются                         в технические средства САиУ примерно в течение такого же периода, что и в офисную      технику,      хотя    и        несколько    меньшими      темпами.    В   период, предшествующий бурному развитию микропроцессорной техники (до 80-х годов 20 го века), было разработано и внедрено огромное количество технических

устройств,       обладавших,            в      общем,      вполне       удовлетворительными характеристиками. Но все они имели один существенный недостаток: жёсткость логической       структуры,       недостаточную          воспроизводимость      характеристик. Постепенно становилось ясно, что только использование перепрограммируемых и    универсальных      устройств            обеспечит     будущее     технических     средств автоматики. Причём не специальных программируемых устройств, а более-  менее универсальных, переконфигурируемых.      На этом этапе произошло разделение путей развития на две линии:

• на основе универсальных ЭВМ;

• на основе более простых ЭВМ, но зато более оптимизированных для  требуемой задачи и поэтому не уступающих в эффективности при использовании  в рамках именно этой задачи.

За 25 лет развития ясно, что оба эти подхода имеют право на жизнь. Более того,  именно их сочетание и обеспечивает то желаемое качество, которое сегодня  обыденно, но 20 лет назад показалось бы абсолютной фантастикой.

По аналогии с человеком управляющая ЭВМ выполняет функции его нервной системы, органы чувств – это датчики САУ, а руки и ноги – исполнительные элементы САУ. Быстрое развитие ЭВМ существенно изменило САУ в сторону цифровой техники, как и остальные области, например телекоммуникации (связь).

Если сравнить типичные требования к ЭВМ в САПР и в управлении, то можно заметить большую разницу:

- УЭВМ работают в реальном масштабе времени, например, при управлении движением объекта нужно вычислить координаты следующей точки его траектории в момент пребывания его в предыдущей точке;

- надежность УЭВМ должна быть очень высокой, так как ошибку исправлять, как правило, бывает некогда или невозможно; в САПР исправление ошибок – обычная процедура; с другой стороны, в управлении потери от ошибки бывают очень большими, например на транспорте или в энергосистеме;

- условия окружающей среды для УЭВМ часто бывают неблагоприятными, например, на подвижных транспортных средствах, особенно водных или на химическом производстве; вообще, автоматизацию нужно проводить в первую очередь там, где находиться человеку опасно для жизни или здоровья (на шахтах, под водой и т.д.);

- УЭВМ, как правило, связана с одним определенным производственным механизмом и выполняет одну определенную программу, тогда как в САПР ЭВМ работает в мультипрограммном режиме под управлением сложной операционной системы, имеет накопители информации большого объема.

Если подытожить кратко, то управляющая ЭВМ должна иметь максимальное быстродействие и надежность при минимальной стоимости. Отсюда понятно, что в качестве УЭВМ используются небольшие ЭВМ, часто в одной микросхеме. Программа работы УЭВМ хранится в ПЗУ, что снимает проблему вирусов и не требуется дисков. Нередко УЭВМ имеет максимально простой интерфейс с человеком (несколько светодиодов и кнопок), может и вовсе его не иметь, так как связана только с управляемым объектом, например с электродвигателем.

В качестве УЭВМ широко используются «цифровые сигнальные процессоры (ЦСП)» (digitalsignalprocessors-DSP), напримерTMS320, фирмыTexasInstruments[15,16], одной из старейших в области микроэлектроники, начало их выпуска - 1982 г. ЦСП широко используются также в звуковых системах, в том числе в ПК. В центре сквозного акустического тракта (рис.) находится ЭВМ, на входе которой включен АЦП (аналого-цифровой преобразователь), а на выходе – ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), это и есть основная схема ЦСП. Он существенно доработан с целью получения максимального быстродействия.TMS320 представляет собой целую серию различных микросхем, позволяющих строить самые разнообразные системы для многочисленных приложений. В этих системах используется как архитектура фон-Неймана, так и Гарвардская, дающая большее быстродействие. Аналогично в ПК также используются обе архитектуры – ОЗУ соответствует первой, а кэш первого уровня – второй. Основной вид операции вTMS320A=BC+D, выполняемой за один такт, существенное достижение здесь в том, что за один такт выполняется умножение. Для многих практических задач управления используется 16-разрядное представление величин с фиксированной точкой (16-bit fixed-point). С целью повышения точности может применяться и 32-разрядное представление с плавающей точкой (32-bit floating-point), такое представление используется при работе со звуком. Для ускорения работы ЦСП применяется также конвейер команд (pipeline).

TMS320 модификацииC240 нашел применение в частотно-регулируемом приводе с асинхронным электродвигателем (InductionMotor). Управляющая программа разработана на языке ассемблера дляTMS320. Переменные величины представлены 16 разрядами с фиксированной точкой. Работа программы синхронизирована прерываниями от внутреннего таймера. Программа занимает 3К слов в ПЗУ, объем ОЗУ данных – 544 слова. Используется 50% производительностиTMS320, один цикл управляющей программы выполняется за 35 мс. Показатели привода: диапазон частоты вращения 0-12 000 об/мин, к.п.д. инвертора (powerelectronicstage) – 95%, к.п.д. всего привода > 85%.

В качестве УЭВМ широко используются также ПЛК (программируемые логические контроллеры, PLC). Хотя их название предполагает в основном выполнение логических операций, они также могут выполнять арифметические операторы и во многом сходны с ЦСП. Один из употребительных языков их программирования – язык контактных схем «лестничных диаграмм» предполагает логические операторы. Как было указано для привода ЧРЭSB-19, в системе одновременно могут работать и ЦСП и ПЛК, последний может не иметь АЦП и ЦАП.

УЭВМ могут работать с большим количеством входной информации, что предполагает часто большое количество датчиков. По этой причине УЭВМ имеет развитый ввод/вывод стандартных типов: программный и по прерываниям, особенно от таймера. В каналах вола/вывода могут присутствовать ЦАП и АЦП.

Предшественниками таких ЭВМ можно считать широко распространенные в70-х, 80-х годах прошлого века мини-ЭВМ, например 16 разрядную PDP-11. Такие мини-ЭВМ имели размер одного шкафа, что было большим прогрессом по сравнению с десятками шкафов других ЭВМ, называемых теперь “mainframe”. Мини-ЭВМ широко применялись в автоматизации научных экспериментов, имели хорошо развитый ввод/вывод, для подключения многочисленных датчиков (измерительных приборов). Регистры внешних устройств и ячейки ОЗУ входили в единое адресное пространство, что позволяло программе работать с ними по единой системе адресации. ЭВМPDP-11 и более мощныеWAXпроизводились фирмойDEC, одной из ведущих в мире. Однако позже она потеряла финансовую самостоятельность и вошла в состав фирмы НР.

Существует также тенденция использования в управлении на всех его уровнях электроники ПК (процессоров, чипсета и т.д.) в виде одноплатных «промышленных ЭВМ (IndustrialComputer)» и многоплатных ЭВМ, аналогично ПК. Однако конструкция таких ЭВМ существенно отличается от обычной в сторону высокой надежности, например промышленный компьютерPEAK870VL2 на базеPentium4 фирмыNexcom[17]. Они имеют прочную, закрытую оболочку, стойкую против влаги, газов, вибрации и т.д. Вопросы использования таких ЭВМ при размере программ в несколько килобайт, как выше дляTMS320, требует серьезного экономического обоснования. Здесь многое зависит от перспектив расширения работ, если намечается построение большой системы, то использование промышленных ЭВМ может быть выгодным, поскольку нужно будет сразу закладывать построение цифровой инфраструктуры (DigitalInfrastructure) в виде надежной и производительной компьютерной сети, сети энергоснабжения, помещений, обучения специалистов и т.д. Немаловажный фактор здесь – экономия времени на расширение системы.

Контрольные вопросы

- Обработка информации  цифровые приборе в технологические средств автоматизации.

- Управляющие ЭВМ.

Лекция №29.

Тема: Управляющие вычислительные комплексы.

План:

- Общие сведение

- Управляющие вычислительные комплексы.

Управляющие вычислительные комплексы (УВК) используют принцип агрегатирования, т. е. компонуются из набора автономных функциональных модулей и блоков с унифицированными сопряжениями, выполняющих определенные функции по обработке или хранению информации, преобразованию параметров, выводу информации и др. Такой принцип построения позволяет получать из имеющихся устройств управляющие вычислительные комплексы специальных конфигураций, приспособленных к различным технологическим объектам управления. Все модули выполняются совместимыми по характеристикам информационных и управляющих сигналов, по конструкциям элементов и узлов, а также по организации обмена информацией между ними.
Структурная схема УВК приведена на рис. 14.2. Основным ее элементом является процессор Пр. Он реализует команды программы и управляет работой вычислительной системы, обеспечивая заданную последовательность принятия логических решений, выполнения арифметических функций, приема и передачи данных.

По конструкции, техническим данным и способу использования запоминающие устройства (ЗУ) разделяются на оперативные (ОЗУ), постоянные (ПЗУ) и внешние (ВЗУ). ОЗУ служат для хранения информации, непосредственно используемой в процессе вычислений. ОЗУ можно представить как последовательный массив ячеек, каждая из которых способна хранить одно машинное слово и имеет свой адрес.
Адреса образуют последовательный ряд целых чисел от нуля до N—1, где N — общее число ячеек в ОЗУ.
Основными характеристиками ОЗУ являются емкость памяти и время обращения. Емкость колеблется весьма значительно от нескольких сотен слов в микропроцессорах специального назначения до нескольких миллионов в УВК средней и большой производительности. Время обращения к оперативному ЗУ находится в пределах 0,1—2,5 мкс.
Постоянные запоминающие устройства в отличие от оперативных используются лишь в режиме чтения постоянно записанной в них информации. Они служат для хранения неизменяемых программ и констант. Емкость памяти в ОЗУ ограничена характеристикой применяемого УВК, а также фактором стоимости. Поэтому сведения об объекте управления и программы, которые не могут быть размещены в ОЗУ, должны храниться во внешнем запоминающем устройстве (ВЗУ) в виде накопителей на магнитной ленте (НМЛ) и накопителей на магнитных дисках (НМД).
Наибольшее распространение в УВК получили НМД, состоящие из нескольких непрерывно вращающихся со скоростью в несколько тысяч оборотов в минуту t алюминиевых дисков, покрытых I) магнитным материалом. Поверхности дисков делятся на концентрические окружности (дорожки), на которых записывается информация. Считывание информации осуществляется магнитными головками, установленными на подвижной выборочной гребенке, которая перемещает головку на требуемую дорожку. Как правило, все головки перемещаются одновременно. Емкость НМД составляет от миллиона до нескольких десятков миллионов слов. 
Накопители на магнитной ленте НМЛ характеризуются значительными затратами времени на поиск запрашиваемой информации, на два-три порядка большими, чем в НМД, а также относительно низкой надежностью механизмов; поэтому НМЛ редко используются в АСУТП.
Процессор с помощью устройства связи с объектом (УСО), а также устройств ввода-вывода (УВВ) связан с объектом управления и оператором.

Сущность принципа построения мультипроцессорных УВК с перестраиваемой структурой на основе однотипных микропроцессорных элементов сводится к объединению однотипных процессоров в мультипроцессоры, как через системные, так и через достаточно мощные локальные магистрали и интерфейсы внешних устройств. При этом могут создаваться многомерные решетки с периферийными процессорами в узлах, объединенных между собой и с устройствами связи с объектом магистралями различного назначения. Такая организация связей открывает широкие возможности динамической реконфигурации и адаптации системы с целью обеспечения отказоустойчивости, высокого быстродействия, гибкости и многофункциональности.

Научная новизна определяется ориентацией на задачи комплексного анализа, синтеза и оценки эффективности достаточно нового класса средств — мультипроцессорных УВК с перестраиваемой структурой:

- на основании методов кластерного анализа разработана классификация мультипроцессоров по основным признакам с учетом способов обработки информации в скалярной и векторной форме, способов организации связей;

- разработаны математические модели мультипроцессорных систем на основе интегральных и локальных критериев оценки эффективности вариантов;

- разработаны методы микро- и макроструктурного анализа и синтеза мультипроцессорных УВК и их модификаций, основанные на принципах декомпозиции.

Проведенные исследования базируются на использовании разработанных в ИПУ математических моделей структур и процессов, характерных для мультипроцессоров в целом. Для описания и анализа этих моделей использованы методы и средства кластерного анализа, теории графов, теории Марковских процессов, теории массового обслуживания. Основные положения подтверждены машинными экспериментами, физическим моделированием и проверкой на макетных образцах УВК.

Применённые методы макро- и микроструктурного анализа и синтеза могут быть использованы:

- при решении ряда задач, связанных с разработкой новых мультипроцессорных УВК различных типов;

- при выявлении областей целесообразного применения систем;

- при исследовании степени аппаратурной избыточности и регулярности;

- при определении количества уровней управления и границ расширения системы.

На базе проведенных теоретических исследований разработаны методические материалы и даны практические рекомендации по реализации элементов и построению мультипроцессорных УВК, которые уже используются при проектировании АСУ ТПна базе УВК семейства ПС-Микро.

Базовые модели ПС-Микро

В процессе выполнения научно-инженерных работ определена номенклатура и разработаны единые логические, конструктивные и функциональные принципы построения унифицированного ряда программно-аппаратных средств ПС-Микро.

Спроектированный и изготовленный набор модулей с полным комплектом конструкторской документации позволяет создавать образцы профессиональных персональных ЭВМ и управляющих вычислительных комплексов.

Результаты исследований показали целесообразность создания следующих базовых моделей изделий на основе ряда ПС-Микро.

- Мультипроцессорная профессиональная персональная ЭВМ, встраиваемая в тумбу стола, предназначенная для автоматизации подготовки программ, для проведения научных, технических и экономических расчетов, для лабораторных экспериментов, моделирования и оптимизации сложных процессов, для биомедицинских исследований (Модель ПС-Микро-01).

- Мультипроцессорный управляющий вычислительный комплекс в стоечном пылеводозащищенном исполнении для построения отказоустойчивых автоматизированных систем централизованного управления сложными технологическими процессами (Модель ПС-Микро-02).

- Мультипроцессорный контроллер в защищенном приборном исполнении, предназначенный для построения отказоустойчивых систем управления рассредоточенными объектами, необслуживаемыми техническими средствами, комплексами в судостроении, в станкоинструментальной и нефтеперерабатывающей промышленности (Модель ПС-Микро-03).

- Мультипроцессорный интеллектуальный блок сопряжения персональных ЭВМ с техническим и измерительным оборудованием, имеющий приборное исполнение и предназначенный для буферизации и предварительной обработки информации, обеспечения сетевого обмена данными между различными абонентами (Модель ПС-Микро-04).

- Сервисная портативная микро-ЭВМ инженера-ремонтника (микросистемный тестер), предназначенная для контроля, диагностики и простейшей отладки средств ПС-Микро в условиях эксплуатации. (Модель ПС-Микро-05).

Техническая документация на ряд ПС-Микро передана для внедрения в НПО «Элва», г. Тбилиси; НПО «Электромеханика», г. Пенза, НПО «Промавтоматика», г. Грозный, НПО «Аврора», г. Ленинград. Анализ проработанных вариантов структурных схем устройств показал целесообразность использования ряда ПС-Микро для построения проблемно-ориентированных технических средств.

Профессиональная персональная ЭВМ ПС-Микро-01

На основе разработанных методов макроструктурного и микроструктурного анализа и синтеза спроектированный и изготовленный набор модулей с полным комплектом конструкторской документации позволил создать макетные образцы профессиональной персональной ЭВМ (ППЭВМ) ПС-Микро-01 с мультипроцессором ввода-вывода.

ПС-Микро-01 предназначена для построения проблемно-ориентированных технических средств для САПР со встроенным графическим дисплеем, с речевым терминалом с дисками, имеющими большой объём памяти, с подключением к локальной вычислительной сети (ЛВС). Различные модификации базовой модели ППЭВМ ПС-Микро-01 могут быть использованы в САПР конструкторской документации, в САПР программного обеспечения, в терминалах АРМов.

Мультипроцессорный управляющий вычислительный комплекс ПС-Микро-02

Мультипроцессорный управляющий вычислительный комплекс (УВК) ПС-Микро-02 предназначен для построения отказоустойчивых автоматизированных систем управления сложными технологическими процессами и агрегатами с большим объёмом одновременно обрабатываемой информации: в станкоинструментальной промышленности (в комплексах литья под давлением цветных металлов, в роботах и манипуляторах, в гибких автоматизированных производствах), в нефтеперерабатывающей промышленности.

В состав УВК ПС-Микро-02 входят:

- мультипроцессор ввода-вывода, содержащий рабочие и контрольно-диагностические процессоры, полупроводниковую память и интерфейсы ввода-вывода;

- устройства связи с объектом, содержащие блоки аналого-цифрового преобразования, блоки цифро-аналогово преобразования, блоки дискретного ввода-вывода, таймеры, блоки числоимпульсного преобразования;

- блоки мощных ключей для управления исполнительными механизмами;

- пульт оператора.

Отличительными особенностями УВК ПС-Микро-02 являются:

- высокая надежность и живучесть за счет однородной организации мультипроцессора, введения избыточности, возможности резервирования и программно-аппаратной перестройки структуры, общедоступности внешних ресурсов, ослабления взаимосвязи между компонентами системы;

- высокое быстродействие за счет распараллеливания обработки информации, уменьшения обмена с верхним иерархическим уровнем, сокращения времени реакции системы;

- высокая экономическая эффективность за счет существенного снижения затрат на стадиях изготовления и эксплуатации мультимикропроцессорной системы, широкого использования БИС, совмещения использования ресурсов, отсутствия дорогостоящих внешних устройств, сокращения объёмов ЗИПа;

- гибкость и многофункциональность за счет однородной, процессорно-независимой, открытой для модернизации архитектуры, за счет широкой номенклатуры интерфейсов, устройств связи с объектами управления;

- удобство монтажа и эксплуатации УВК за счет контрольно-диагностического обеспечения и высокой степени унификации, обеспечивающих легкость наладки и ремонта, сокращения объёма необходимой контрольно-измерительной и сервисной аппаратуры.

УВК ПС-Микро-02 рассчитан на работу в тяжёлых цеховых условиях с повышенной запыленностью, с высоким уровнем помех. Эти качества обеспечиваются использованием специальных конструкций, системой сетевых фильтров и распределенных источников питания, применением ПЗУ, энергонезависимых К-МОП ОЗУ. УВК предназначен для эксплуатации в непосредственной близости от объекта управления, с минимальной протяжённостью дорогостоящих кабельных линий связи.

Программное обеспечение содержит мультипроцессорную операционную систему реального времени, драйверы внешних устройств, библиотеки и пакеты прикладных программ, тестовую подсистему, средства отладки.

Использование мультипроцессорного УВК ПС-Микро-02 позволяет существенно увеличить производительность труда на объекте управления, снизить потери от брака, упростить эксплуатацию автоматизированной системы в целом.

В 1983 г. УВК ПС-Микро-02 демонстрировался на Международной выставке «Автоматизация-83» и был отмечен дипломом I степени.

Мультипроцессорный программируемый контроллер ПС-Микро-03

Контроллер ПС-Микро-03 предназначен для сбора информации и выдачи управляющих воздействий в распределенных автоматизированных системах управления оборонной, судостроительной, станкоинструментальной, нефтеперерабатывающей, агропромышленной и других отраслях народного хозяйства.

Может применяться в отказоустойчивых необслуживаемых системах и в труднодоступных местах со сложными условиями эксплуатации.

Позволяет существенно увеличить производительность труда на объекте управления, упростить эксплуатацию автоматизированной системы в целом.

Контрольные вопросы

- Общие сведение

- Управляющие вычислительные комплексы.

Лекция №30.

Тема: Промышленные контроллеры. Микро-ЭВМ.

План:

- Промышленные контроллеры.

- Микро-ЭВМ.

Промышленные программируемые логические контроллеры (ПЛК) - это технические средства автоматизации, предназначенные для приема, хранения, преобразования, обработки (логической, арифметической) информации и выработки команд управления, созданные на базе микропроцессорной техники и являющиеся специализированными управляющими ЭВМ, предназначенными для работы в локальных и распределенных АСУ ТП.

Они впервые появились в конце шестидесятых годов в автомобильной промышленности США в результате слияния трех направлений техники:

- релейно-контактной и бесконтактной электроавтоматики (основа ПЛК);

- циклового программного управления (принцип управления ПЛК);

- микропроцессорной техники (элементная база ПЛК).

Первоначально производством ПЛК занимались компьютерные фирмы (DEC, Modicon, Entrekin Computers), но позже к их разработке подключились и электротехнические фирмы (General Elek- tric, Allen Bradley, ISSC), которые выпускали устройства электроавтоматики и лучше знали потребности промышленности, поэтому их ПЛК были более удобны в программировании и ориентированы на заводских специалистов (электриков, наладчиков). В настоящее время производством и внедрением ПЛК занимаются десятки ведущих мировых фирм, среди которых в нашей стране наиболее известны: Siemens (29 %), Rockwell Automation (16 %), Mitsubishi (12 %), Schneider (9 %), Omron (8,5 %), Funuc (3, 5 %), Koyo Electronics, Marpos, Festo, АВВ, Bosch и др.

Интересно отметить, что порог рентабельности ПЛК постоянно снижался, и если в 70-е годы считалось, что экономически выгодно заменять контроллером систему электроавтоматики из 100 реле (в 80-е годы - из 60, в 90-е годы - из 20), то в настоящее время эта цифра опустилась до нескольких единиц.

Особенности ПЛК в сравнении с традиционными ТСА и ЭВМ

- Циклический характер работы, определяющий возможность ПЛК обрабатывать информацию (управлять производственными процессами) в реальном масштабе времени технологического оборудования.

- Проблемно-ориентированное программно-математическое обеспечение ПЛК, рассчитанное на конкретные типовые задачи управления, регулирования и контроля технологическими процессами.

- Несложное и свободное программирование и перепрограммирование с помощью специальных инженерных языков высокого уровня стандарта IEC 6.1131-3.

- Простота и доступность в процессе подключения, отладки и эксплуатации ПЛК, ориентация на обычный производственный персонал (электриков, наладчиков).

- Схожесть физических структур и конструкций ПЛК различного назначения и разных фирм-изготовителей.

- Модульная архитектура построения ПЛК, позволяющая простое конфигурирование при разработке и свободное наращивание или урезание при дальнейшей модернизации систем автоматизации.

- Возможность эксплуатации ПЛК в непосредственной близости от технологического оборудования (в цеховых, полевых, пожароопасных условиях), неприхотливость, простота в обслуживании.

Широкие коммуникационные возможности ПЛК, позволяющие создавать на их основе сложные распределенные АСУ ТП с применением сетевых технологий.

Контроллеры на базе ПК, как правило, используются для управления небольшими замкнутыми объектами в промышленности, в специализированных системах автоматизации в медицине, научных лабораториях, средствах коммуникации. Общее число входов / выходов такого контроллера обычно не более нескольких десятков, а набор функций предусматривает сложную обработку информации. Контроллеры на базе ПК отличаются следующими достоинствами:

- выполняется большой объем вычислений за достаточно короткий интервал времени при малом количестве входов и выходов объекта управления;

- средства автоматизации действуют в окружающей среде, не слишком отличающейся от условий работы офисных персональных компьютеров;

Контрольные вопросы

- Промышленные контроллеры.

- Микро-ЭВМ.

Лекция №31.

Тема: Однокристальные  контроллеры.

План:

1   Общие сведение

2   Однокристальные  контроллеры.

Однокристальные контроллеры сенсорных дисплеев Atmel maXTouch E Series

Atmel » ATMXT768E, ATMXT540E, ATMXT384E, ATMXT224E

Atmel представила однокристальные контроллеры емкостных сенсорных дисплеев имеющих самые высокие технические показатели производительности в отрасли. В серию maXTouch E вошли который имеет повышенную стойкость к помехам и систему подавления помех/шума. Кроме того, улучшены все аспекты связанные с производительностью сенсорного дисплея – увеличенная чувствительность, высокие скорости сканирования, сверхнизкое энергопотребление, миниатюрный корпус. Дополнительно, имеются аппаратные фильтры, также повышающие эффективность и точность контроллеров.устройства с усовершенствованным емкостным сенсорным движком.

Однокристальные микроконтроллеры — функционально законченный МПК (микропроцессорный комплект), реализованный в виде одной СБИС (сверх-БИС). ОМК включает процессор, ОЗУ, ПЗУ, порты ввода-вывода для подключения внешних устройств, модули ввода аналогового сигнала АЦП, таймеры, контроллеры прерывания, контроллеры различных интерфейсов и т. д. Простейший ОМК представляет собой БИС площадью не более 1 кв.см и всего с восемью выводами.

Классификация ОМК

- Периферийные (интерфейсные) ОМК предназначены для реализации простейших МП систем управления. Имеют малую производительность и малые габаритные размеры. В частности может использоваться периферийными устройствами ЭВМ (клавиатура, мышь и т. п.). К ним относятся: PIC — Micro Chip, VPS — 42 (Intel).

- Универсальные 8-разрядные ОМК предназначены для реализации МП систем малой и средней производительности. Имеют простую систему команд и большую номенклатуру встроенных устройств. Основные типы: MSC — 51 (Intel), Motorola HC05 — HC012 и др.

- Универсальный 16-разрядный ОМК. Предназначен для реализации систем реального времени средней производительности. Структура и система команд нацелены на скорейшую реакцию на внешние события. Наибольшее использование имеют в системах управления электродвигателями (мехатронные системы). К типовым 16-разрядным ОМК относятся: MSC96/196/296 (Intel), C161-C167 (Siemens, Infineon), HC16 Motorola и др.

- Специализированные 32-разрядные ОМК реализуют высокопроизводительную ARM архитектуру и предназначены для систем телефонии, передачи информации, телевидения и других, требующие высокоскоростной обработки информации.

- Цифровые сигнальные процессоры (DSP — Digital Signal Processor) предназначены для сложной математической обработки измеряемых сигналов в режиме реального времени. Широко используются в телефонии и связи. Основные отличия DSP: повышенная разрядность обрабатываемых слов (16,32,64 бита) и высокая скорость в формате с плавающей точкой (16 flops).Производители: Texas Instruments (TMS 320 и др.), Analog Device (ADSP 2181 и др.).

Современная RISC-архитектура включает, как правило, только последние 3 пункта, так как за счет повышенной плотности компоновки БИС стало возможным реализовать большое количество команд.

В современных 32-разрядных ОМК используют ARM архитектуру (расширенная RISC архитектура с суперсокращением команд ТНUМВ).

Основные архитектуры процессоров ОМК

В современных ОМК применяются следующие архитектуры процессоров :

- RISC — (Reduced Instruction Set Computer) архитектура с сокращенным набором команд.

- CISC — (Complex Instruction Set Computer) традиционная архитектура с расширенным набором команд.

- ARM — (Advanced RISC — machine) усовершенствованная RISC архитектура.

Главная задача RISC-архитектуры — обеспечение наивысшей производительности процессора. Её отличительными чертами является:

- малое число команд процессора (несколько десятков);

- каждая команда выполняется за минимальное время (1-2 машинных цикла, такта).

- максимально возможное число регистров общего назначения процессора (несколько тысяч);

- увеличенная разрядность процессора (12, 14, 16 бит).

Контрольные вопросы

- Общие сведение

2       Однокристальные  контроллеры.

Лекция №32.

Тема: Программные обеспечение систем автоматики.

План:

1   Классификация программных средств систем управления

2   Программные обеспечение систем автоматики.

В типовой архитектуре SCADA-системы явно просматриваются два уровня:

- уровень локальных контроллеров, взаимодействующих с объектом управления посредством датчиков и исполнительных устройств;

- уровень оперативного управления технологическим процессом, основными компонентами которого являются серверы, рабочие станции операторов/диспетчеров, АРМ специалистов.

Каждый из этих уровней функционирует под управлением специализированного программного обеспечения (ПО). Разработка этого ПО или его выбор из предлагаемых в настоящее время на рынке программных средств зависит от многих факторов, прежде всего от решаемых на конкретном уровне задач.

Различаютбазовоеиприкладноепрограммное обеспечение (рис.1).

Рис. 1. Классификация программных средств системы управления.

- Базовое ПО включает в себя различные компоненты, но основным из них является операционная система (ОС) программно-технических средств АСУТП. Каждый уровень АСУТП представлен «своими» программно-техническими средствами: на нижнем уровне речь идет о контроллерах, тогда как основным техническим средством верхнего уровня является компьютер. В соответствии с этим в кругу специалистов появилась и такая классификация: встраиваемое и настольное программное обеспечение.

Очевидно, требования, предъявляемые к встраиваемому и настольному ПО, различны. Контроллер в системе управления наряду с функциями сбора информации решает задачи автоматического непрерывного или логического управления. В связи с этим к нему предъявляются жесткие требования по времени реакции на состояние объекта и выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства. Контроллер должен гарантированно откликаться на изменения состояния объекта за заданноевремя.

Для решения подобных задач рекомендуется применение ОС реального времени (ОСРВ). Такие операционные системы иногда называют детерминированными, подразумевая под этим гарантированный отклик за заданный промежуток времени. Большинство микропроцессорных устройств (в том числе контроллеры и компьютеры) используют механизм прерываний работы процессора. В ОС реального времени, в отличие от ОС общего назначения (не гарантирующих времени исполнения), прерываниям присвоены приоритеты, а сами прерывания обрабатываются за гарантированное время.

Выбор ОС зависит от жесткости требований реального времени. Для задач, критичных к реакции системы управления, в настоящее время применяются такие операционные системы реального времени, как OS-9, QNX, VxWorks. В системах с менее жесткими требованиями к реальному времени возможно применение версий Windows NT/CE, точнее их расширений реального времени.

OS-9 относится к классу Unix-подобных операционных систем реального времени и предлагает многие привычные элементы среды Unix. Все функциональные компоненты OS-9, включая ядро, иерархические файловые менеджеры, систему ввода/вывода и средства разработки, реализованы в виде независимых модулей. Комбинируя эти модули, разработчик может создавать системы с самой разной конфигурацией - от миниатюрных автономных ядер, ориентированных на ПЗУ контроллеров, до полномасштабных многопользовательских систем разработки.

OS-9 обеспечивает выполнение всех основных функций операционных систем реального времени: управление прерываниями, межзадачный обмен информацией и синхронизация задач.

Операционная система QNX разработки канадской фирмы QNX Software Systems Ltd. является одной из наиболее широко используемых систем реального времени. QNX гарантирует время реакции в пределах от нескольких десятков микросекунд до нескольких миллисекунд (в зависимости от быстродействия ПЭВМ и версии QNX). Кроме того, высокая эффективность QNX в задачах управления в реальном времени обеспечивается такими свойствами, как многозадачность (до 250 задач на одном узле), встроенные в ядро системы сетевые возможности, гибкое управление прерываниями и приоритетами, возможность выполнения задач в защищенном и фоновом режимах.

Операционная система QNX нашла применение как на нижнем уровне АСУТП (ОС для контроллеров), так и на верхнем уровне (ОС для программного обеспечения SCADA).

Операционная система реального времени VxWorks предназначена для разработки ПО встроенных компьютеров, работающих в системах «жесткого» реального времени. К операционной системе VxWorks прилагается и инструментальная среда Tornado фирмы Wind River Systems со средствами разработки прикладного программного обеспечения. Его разработка ведется на инструментальном компьютере в среде Tornado для последующего исполнения на целевом компьютере (контроллере) под управлением VxWorks.

ОС VxWorks поддерживает целый ряд компьютерных платформ, в том числе Intel 386/486/Pentium, PowerPC, DEC Alpha. К платформам, поддерживаемым инструментальной средой Tornado, относятся Sun (Solaris), HP 9000/400,700, DEC Alpha, PC (Windows 95 и NT) и другие.

Операционная система Windows знакома всем как настольная система. Но это, прежде всего, относится к платформам Windows 3.хх/95, в которых действительно отсутствует поддержка реального времени. Ситуация резко изменилась с появлением Windows NT. Сама по себе Windows NT не является операционной системой реального времени в силу ряда ее особенностей. Система поддерживает аппаратные (а не программные) прерывания, отсутствует приоритетная обработка отложенных процедур и др. Но в конце ХХ века ряд фирм предприняли серьезные попытки превратить Windows NT в ОС жесткого реального времени. И эти попытки увенчались успехом. Компания VenturCom разработала модуль Real Time Extension (RTX) - подсистему реального времени (РВ) для Windows NT. Эта подсистема имеет собственный планировщик со 128 приоритетами прерываний, который не зависит от NT. Максимальное время реакции на прерывание составляет 20-80 мкс вне зависимости от загрузки процессора. Теперь при каждом прерывании от таймера приоритет передается критичным по времени задачам. А в оставшееся от их работы время могут выполняться «медленные» процессы: ввод/вывод, работа с диском, сетью, графическим интерфейсом и т. п.

32-разрядная Windows CE была создана компанией Microsoft для малых компьютеров (калькуляторов), но в силу ряда достоинств стала претендовать на роль стандартной ОС реального времени. К числу этих достоинств относятся:

- открытость и простота стыковки с другими ОС семейства Windows;

- время реакции порядка 500 мкс;

- значительно меньшие по сравнению с другими ОС Windows требования к ресурсам памяти и возможность построения бездисковых систем.

А в 1999 году компанией Direct by Koyo ОС Windows CE была впервые установлена на платформу микроPLC.

Выбор операционной системы программно-технических средств верхнего уровня АСУТП определяется прикладной задачей (ОС общего пользования или ОСРВ). Но наибольшую популярность и распространение получили различные варианты ОС Windows (Windows NT/2000). Ими оснащены программно-технические средства верхнего уровня АСУТП, представленные персональными компьютерами (ПК) разной мощности и конфигурации - рабочие станции операторов/диспетчеров и специалистов, серверы баз данных (БД) и т. д.

Такая ситуация возникла в результате целого ряда причин и тенденций развития современных информационных и микропроцессорных технологий.

Вот несколько основных аргументов в пользу Windows:

- Windows имеет очень широкое распространение в мире, в том числе и в России, в связи с чем легко найти специалиста, который мог бы сопровождать системы на базе этой ОС;

- эта ОС имеет множество приложений, обеспечивающих решение различных задач обработки и представления информации;

- ОС Windows и Windows-приложения просты в освоении и обладают типовым интуитивно понятным интерфейсом;

- приложения, работающие под управлением Windows, поддерживают общедоступные стандарты обмена данными;

- системы на базе ОС Windows просты в эксплуатации и развитии, что делает их экономичными как с точки зрения поддержки, так и при поэтапном росте;

- Microsoft развивает информационные технологии (ИТ) для Windows высокими темпами, что позволяет компаниям, использующим эту платформу «идти в ногу со временем».

Также следует учитывать и то, что неотъемлемой частью верхнего уровня АСУ ТП является человек, время реакции которого на события недетерминировано и зачастую достаточно велико. Да и сама проблема реального времени на верхнем уровне не столь актуальна.

В 90-х годах широкое распространение получила ОС реального времени QNX. Имеется множество примеров использования QNX на всех уровня иерархической структуры АСУТП (от контроллеров до серверов и рабочих станций). Но в последние годы активность компании на рынке SCADA-систем значительно снизилась, что привело и к снижению числа продаж этого программного продукта. Объясняется это тем, что еще в 1995 году компания QNX Software Systems Ltd. объявила об «уходе» во встроенные системы.

С точки зрения разработки системы управления предпочтительна такая программная архитектура, в которой ПО всех уровней управления реализовано в единой операционной системе. В этом случае «автоматически» снимаются все вопросы, связанные с вертикальным взаимодействием различных программных компонент системы управления. Но на практике это далеко не так. Достаточно часто в разрабатываемых системах контроля и управления нижний и верхний уровни реализуются в разных ОС. И наиболее характерна ситуация, когда на уровне контроллера используется ОС реального времени, а на уровне оператора/диспетчера SCADA-система функционирует подWindowsNT. Без специализированных решений по организации взаимодействия между подсистемами здесь не обойтись.

- Для функционирования системы управления необходим и еще один тип ПО - прикладноепрограммное обеспечение (ППО).

Известны два пути разработки прикладного программного обеспечения систем управления:

- создание собственного прикладного ПО с использованием средств

традиционного программирования (стандартные языки

программирования, средства отладки и т.д.);

- использование для разработки прикладного ПО существующих

(готовых) инструментальных средств.

Первый вариант является наиболее трудоемким. Применение высокоуровневых языков требует соответствующей квалификации разработчиков в теории и технологии программирования, знания особенностей конкретной операционной системы, тонкостей аппаратного обеспечения (контроллеров). С точки зрения основных критериев - стоимости и времени разработки - этот вариант неприемлем в большинстве случаев.

Второй вариант является более предпочтительным. Почему? А потому, что на сегодняшний день в мире уже создано несколько десятков инструментальных систем, хорошо поддерживаемых, развиваемых и нашедших применение при создании десятков и сотен тысяч проектов автоматизации. Эти проверенные временем программные средства упрощают (разработчики интерфейсов - не высококлассные программисты, а специалисты по автоматизации), ускоряют и значительно удешевляют процесс разработки.

С точки зрения области применения готовые инструментальные средства можно разделить на два класса:

- средства, ориентированные на разработку программ управления внешними устройствами, контроллерами - CASE-системы (Computer Aided Software Engineering);

- средства, ориентированные на обеспечение интерфейса оператора/ диспетчера с системой управления – SCADA-системы(Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных).

- Контроллеру требуется программа, в соответствии с которой он взаимодействует с объектом. В одних случаях речь идет только о сборе данных с объекта, в других - о логическом управлении (например, выполнении блокировок). Наконец, одно из основных применений контроллера - реализация функций непрерывного управления отдельными параметрами или технологическим аппаратом (процессом) в целом.

Фирмы, производящие оборудование для построения систем автоматизации, всегда стремились сопровождать свою продукцию набором программных инструментов, с помощью которых пользователь по определенным правилам и соглашениям мог бы описывать логику работы контроллера. На раннем этапе развития этих программных средств набор поддерживаемых ими функций обеспечивался нестандартными языками. Со временем правила и соглашения совершенствовались и на определенном этапе были оформлены в виде специальных языков программирования, образовав то, что сейчас называется CASE-инструментарием.

В 1992 году Международная Электротехническая Комиссия (МЭК, IEC - International Electrotechnical Commission,) взяла под контроль процессы, связанные с развитием этого типа прикладного ПО. Были выдвинуты требования открытости системы, выполнение которых позволило бы унифицировать программные средства и упростить разработку:

- возможность разработки драйверов для контроллеров самими пользователями, т.е. сопровождение программных продуктов по программированию контроллеров специальными инструментальными средствами;

- наличие коммуникационных средств (интерфейсов) для взаимодействия с другими компонентами системы управления;

- возможность портации ядра системы на ряд программно-аппаратных

платформ.

На рынке появилось большое количество пакетов, удовлетворяющих вышеописанным требованиям. Практически во всех этих пакетах среда разработки реализована в Windows-интерфейсе, имеются средства загрузки разработанного приложения в исполнительную систему.

Названия некоторых из этих пакетов приведены ниже:

- RSLogix 500, RS Logix 5, RSLogix 5000 фирмы Rockwell Software для программирования контроллеров различных семейств Allen-Bradley;

- DirectSOFT для контроллеров семейства Direct Logic фирмы Koyo;

- пакеты PL7 и Concept - ПО для программирования контроллеров различных семейств компании Schneider Electric;

- пакеты STEP 5, STEP 7 Micro, STEP 7 для программирования контроллеров семейств S5 и S7 фирмы Siemens;

- пакет Toolbox для конфигурирования контроллеров семейства Moscad;

- пакет TelePACE для программирования контроллеров серий

TeleSAFE Micro 16 и SCADAPack фирмы Control Microsystems.

Стандартом МЭК 1131-3 определены пять языков программирования контроллеров: три графических (LD, FBD, SFC) и два текстовых (ST, IL).

LD (Ladder Diagram) - графический язык диаграмм релейной логики. Язык LD применяется для описания логических выражений различного уровня сложности.

FBD(Function Block Diagram) - графический язык функциональных блоковых диаграмм. Язык FBD применяется для построения комплексных процедур, состоящих из различных функциональных библиотечных блоков - арифметических, тригонометрических, регуляторов и т.д.).

SFC (Sequential Function Chart) - графический язык последовательных функциональных схем. Язык SFC предназначен для использования на этапе проектирования ПО и позволяет описать «скелет» программы - логику ее работы на уровне последовательных шагов и условных переходов.

ST (Structured Text) - язык структурированного текста. Это язык высокого уровня, по мнемонике похож на Pascal и применяется для разработки процедур обработки данных.

IL (Instruction List) - язык инструкций. Это язык низкого уровня класса ассемблера и применяется для программирования эффективных, оптимизированных процедур.

В конце 90-х годов появились открытые программные продукты ISaGRAF, InControl (Wonderware), Paradym (Intellution), предназначенные для разработки, отладки и исполнения программ управления как дискретными, так и непрерывными процессами.

Сейчас уже можно сказать, что подавляющее большинство контроллеров и систем управления обслуживается программными продуктами, реализующими стандарт МЭК 1131-3.

Широкое применение в России нашел пакет ISaGRAF французской компании CJ International.

Основные возможности пакета:

- Поддержка всех пяти языков стандарта МЭК 1131-3 плюс реализация языка Flow Chart как средства описания диаграмм состояний. При этом ISaGRAF позволяет смешивать программы и процедуры, написанные на разных языках, а также вставлять кодовые последовательности из одного языка в коды, написанные на другом языке.

- Наличие многофункционального отладчика, позволяющего во время

работы прикладной задачи просматривать состояние программного

кода, переменных, программ и многое другое.

- Поддержка различных протоколов промышленных сетей.

- Реализация опций, обеспечивающих открытость системы для доступа к внутренним структурам данных прикладной ISaGRAF-задачи, а также возможность разработки драйверов для модулей ввода/вывода, разработанных самим пользователем, и возможность переноса ISaGRAF-ядра на любую аппаратно-программную платформу.

- Набор драйверов для работы с контроллерами различных фирм-производителей: PEP Modular Computers, Motorola Computer Group и др.

- Наличие дополнительных интерактивных редакторов для описания переменных, констант и конфигураций ввода/вывода.

- Встроенные средства контроля за внесением изменений в программный код ISaGRAF-приложения и печати отчетов по разработанному проекту с большой степенью детализации, включая печать таблиц перекрестных ссылок для программ и отдельных переменных.

- Полное документирование этапов разработки.

- Программные средства верхнего уровня АСУТП (SCADA-пакеты) предназначены для создания прикладного программного обеспечения пультов контроля и управления, реализуемых на различных компьютерных платформах и специализированных рабочих станциях. SCADA - пакеты позволяют при минимальной доле программирования на простых языковых средствах разрабатывать многофункциональный интерфейс, обеспечивающий оператора/диспетчера не только полной информацией о технологическом процессе, но и возможностью им управлять.

В своем развитии SCADA - пакеты прошли тот же путь, что и программное обеспечение для программирования контроллеров. На начальном этапе (80-е годы) фирмы-разработчики аппаратных средств создавали собственные (закрытые) SCADA-системы, способные взаимодействовать только со «своей» аппаратурой. Начиная с 90-х годов, появились универсальные (открытые) SCADA - программы.

Понятие открытости является фундаментальным, когда речь идет о программно-аппаратных средствах для построения многоуровневых систем автоматизации. Более подробно об этом будет сказано ниже.

Сейчас на российском рынке присутствует несколько десятков открытых SCADA-пакетов, обладающих практически одинаковыми функциональными возможностями. Но это совсем не означает, что любой из них можно с одинаковыми усилиями (временными и финансовыми) успешно адаптировать к той или иной системе управления, особенно, если речь идет о ее модернизации. Каждый SCADA-пакет является по-своему уникальным, и его выбор для конкретной системы автоматизации, обсуждаемый на страницах специальной периодической прессы почти на протяжении последних десяти лет, по-прежнему остается актуальным.

Контрольные вопросы

1   Классификация программных средств систем управления

2   Программные обеспечение систем автоматики.

Лекция №33.

Тема: Классификация программируемые логические контроллеры   (ПЛК)

План:

1   Общие сведение

2 Классификация программируемые логические контроллеры   (ПЛК)

Общая организация и архитектура модульного ПЛК SIMATIC S7-300 представлены на рис. 9.2.

Модули ПЛК объединены внутренней шиной, по которой передается вся информация между ними. В минимальной конфигурации ПЛК обязательно имеет ЦМ и хотя бы один из ОПМ для связи с ОУ. Для ввода и редактирования управляющей программы, пара- метрирования и тестирования системы используется программатор, который может быть временно подключен к ЦМ.

Система ввода-вывода ПЛК может включать в свой состав две части. Система локального ввода-вывода образуется ОПМ, установленными непосредственно в монтажные стойки контроллера, и предназначена для получения входных сигналов с дискретных (ДД) и аналоговых датчиков (АД) и выдачи управляющих воздействий на дискретные (ДИМ) и аналоговые исполнительные механизмы (АИМ). Система распределенного ввода-вывода предназначена для управления удаленным ОУ и включает в свой состав модули децентрализованной периферии (МДП) и приборы полевого уровня (Д и ИМ), подключаемые к контроллеру через промышленную сеть и специальный МП.

Вспомогательные периферийные модули (ВПМ) предназначены для аппаратной реализации стандартных часто используемых алгоритмов задержек времени (таймеров), счета, регулирования, управления и призваны разгрузить вычислительные мощности ЦМ. Коммуникационные модули (КМ) используются для связи ПЛК с другими интеллектуальными устройствами ПТК.

В состав ЦМ (рис. 9.3), как правило, входят следующие элементы и устройства:

ЦПр - центральный процессор;

ЦП - центральная память (оперативная (ОЗУ) и постоянная (ПЗУ));

АИП - автономный источник питания (аккумулятор);

Вн.ИП - внутренний источник питания;

Flash-карта);

X1 - разъём для подключения внешнего источника питания; Х2 - разъём для подключения периферийных модулей;

Х3, Х4 - разъёмы встроенных модулей ввода-вывода;

Х5 - разъём для подачи питания на внутренний ИП;

Х6 - разъёмы связи с программатором, ЭВМ, другими ПЛК; П - переключатель режима работы;

И - индикация.

Центральный модуль (рис. 9.4) - это устройство, предназначенное для приёма входных сигналов (Х) с модуля ввода, хранения информации в центральной памяти, ее обработки в центральном процессоре (в соответствии с программой пользователя, введенной программатором) и выдачи команд управления (У) через модуль вывода на объект управления.

Центральный процессор представляет собой набор специальных взаимосвязанных регистров, среди которых обязательно имеются следующие:

СК - счётчик команд, содержит номер текущей команды;

РК - регистр команд, хранит код выполняемой операции (КОП);

АР - адресный регистр, содержит адрес операнда (АО);

ИР - индексный регистр, служит для организации косвенной адресации;

А - аккумулятор, относится к регистрам общего назначения (РОН).

Центральный модуль - это устройство, предназначенное для приёма входных сигналов (Х) с модуля ввода, хранения информации в центральной памяти, ее обработки в центральном процессоре (в соответствии с программой пользователя, введенной программатором) и выдачи команд управления (У) через модуль вывода на объект управления.

Центральный процессор представляет собой набор специальных взаимосвязанных регистров, среди которых обязательно имеются следующие:

СК - счётчик команд, содержит номер текущей команды;

РК - регистр команд, хранит код выполняемой операции (КОП);

АР - адресный регистр, содержит адрес операнда (АО);

ИР - индексный регистр, служит для организации косвенной адресации;

А - аккумулятор, относится к регистрам общего назначения (РОН).

Контрольные вопросы

1        Общие сведение

2   Классификация программируемые логические контроллеры   (ПМК)

Лекция №34.

Тема: Многофункциональные контролеры

План:

1   Общие сведение .

2  Многофункциональные контролеры.

Многофункциональный контроллер ARIS MT500 предназначен для сбора данных с МИП, счетчиков электроэнергии и микропроцессорных модулей ввода/вывода дискретных сигналов, трансляции команд управления, обмена данными с вышестоящими уровнями автоматизированных систем, а также со смежными системами. Обладает необходимым функционалом для построения систем ТМ, ССПИ, АИИС КУЭ малых (04–10кВ) энергообъектов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- сбор данных телеметрии с измерительных преобразователей и счетчиков электрической энергии;

- сбор данных с модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов;

- трансляция команд телеуправления;

- выполнение пользовательских алгоритмов, алгоритмов оперативных блокировок;

- обработка полученной информации, расчет дополнительных параметров по алгоритмам;

- сбор и хранение данных коммерческого и технического учета отпуска (потребления) электрической энергии в энергонезависимой памяти в виде коротких, основных, суточных, месячных и годовых архивов;

- обмен данными в различных протоколах со смежными устройствами и системами (МП РЗА и др.);

- трансляция независимых наборов данных в вышестоящие уровни автоматизированных систем (до трех направлений) в различных протоколах.

В структуре больших и средних по количеству сигналов систем автоматизации (СА) для различных отраслей промышленности можно выделить контроллер центральный (КЦ), выполняющий алгоритмы управления, и устройства связи с объектами управления (УСО), выполняющие сбор информации с первичных датчиков и вторичных преобразователей, а также выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы. Связь между КЦ и УСО осуществляется посредством последовательной информационной шины с использованием различных интерфейсов (RS-485, Ethernet, CAN и др.).

Обычно шкаф УСО содержит в своем составе контроллер ввода/вывода, блоки питания и различные дополнительные устройства, такие как клеммные соединители для подключения объектовых кабелей, промежуточные клеммники, промежуточные реле, устройства защиты от импульсных перенапряжений, барьеры искрозащиты, предохранители, размыкатели, различные преобразователи сигналов и интерфейсов и др. Чтобы подключить дополнительные устройства к контроллеру ввода/вывода, необходимо произвести внутришкафной монтаж. Для этого разрабатывается конструкторская документация (КД) на шкаф УСО, включающая в себя схемы электрические и электромонтажные, сборочные чертежи и т. д. Так как состав сигналов в каждом УСО СА различен, необходимо разрабатывать КД практически для каждого шкафа УСО. Трудоемкость внутришкафного монтажа и наладки УСО также достаточно велика, поскольку каждый провод требуется промаркировать и подключить к соответствующему клеммнику. При этом могут возникать ошибки монтажа, устраняемые во время наладки шкафа.

Также модули с искробезопасными входами/выходами. Напряжение гальванической развязки между системной частью и входными/выходными цепями модуля, а также между модулями – более 4 кВ. Гальваническая развязка индивидуальна для каждого модуля ввода/вывода. Все входы и выходы имеют грозозащиту и защиту от синфазных помех.

Для предотвращения неправильной установки в каркас модулей другого типа, не предусмотренного проектом, используются трехцветные метки, которые размещены как на каркасе, так и на лицевых панелях модулей ввода/вывода. Также на лицевой панели модулей расположены двухцветные индикаторы состояния входов/выходов и внутренней диагностики (от 2 до 4 индикаторов), миниатюрные кнопки управления режимами работы (до трех кнопок) и предохранители входных/выходных сигналов (до трех). При замене предохранителей выходных сигналов или при «горячей» замене выходных модулей выходные ключи с помощью кнопок управления режимами переводятся в выключенное состояние. Тем самым устраняется возможное искрение контактов держателей предохранителей и разъемов модулей вывода.

Внутришкафной монтаж при использовании МКСО-01 сводится к расключению кабелей питания и сетевых кабелей.

Максимальное количество контроллеров МКСО-01 в сети – 255. Способ адресации модулей ввода/вывода в каркасе – географический, то есть адрес определяется платоместом каркаса. Для удобства компоновки в шкафу предусмотрено несколько типоразмеров каркасов контроллера для размещения от 6 до 20 модулей ввода/вывода. В каркасах контроллера устанавливаются также блоки питания и сетевые модули, обеспечивающие связь с КЦ по двум каналам последовательного интерфейса (основному и резервному). Поддерживаемые протоколы – Modbus TCP, Modbus RTU и фирменный протокол EmiBus. В перспективе – поддержка протоколов EtherCAT, PROFIBUS.

Контрольные вопросы

1  Общие сведение

- Многофункциональные контролеры.

Лекция №35.

Тема: Функциональный состав программируемые логические контроллеры  ПЛК.  Дополнительные блоки.

План:

- Функциональный состав программируемые логические контроллеры ПМК.

2        Дополнительные блоки.

Программи́руемый логи́ческий контро́ллер (сокр. ПЛК; англ. programmable logic controller, сокр. PLC; более точный перевод на русский — контроллер с программируемой логикой), программируемый контроллер — специальная разновидность электронной вычислительной машины. Чаще всего ПЛК используют для автоматизации технологических процессов. В качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьёзного обслуживания и практически без вмешательства человека.

Иногда на ПЛК строятся системы числового программного управления станков.

ПЛК — устройства, предназначенные для работы в системах реального времени.

ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных приборов, применяемых в промышленности:

- в отличие от микроконтроллера (однокристального компьютера) — микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами — ПЛК являются самостоятельным устройством, а не отдельной микросхемой.

- в отличие от компьютеров, ориентированных на принятие решений и управление оператором, ПЛК ориентированы на работу с машинами через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы;

- в отличие от встраиваемых систем ПЛК изготавливаются как самостоятельные изделия, отдельные от управляемого при его помощи оборудования.

В системах управления технологическими объектами логические команды, как правило, преобладают над арифметическими операциями над числами с плавающей точкой, что позволяет при сравнительной простоте микроконтроллера (шины шириной 8 или 16 разрядов), получить мощные системы, действующие в режиме реального времени. В современных ПЛК числовые операции в языках их программирования реализуются наравне с логическими. Все языки программирования ПЛК имеют лёгкий доступ к манипулированию битами в машинных словах, в отличие от большинства высокоуровневых языков программирования современных компьютеров.

Виды ПЛК[

- Основные ПЛК,

- Программируемое (интеллектуальные) реле,

- Программные ПЛК на базе IBM PC-совместимых компьютеров (англ. SoftPLC),

- ПЛК на базе простейших микропроцессоров (i8088/8086/8051 и т. п.),

- Контроллер ЭСУД (Электронная система управления двигателем).

Устройство ПЛК

Часто ПЛК состоит из следующих частей:

центральная микросхема (микроконтроллер, или микросхема FPGA), с необходимой обвязкой;

подсистема часов реального времени;

энергонезависимую память;

интерфейсы последовательного ввода-вывода (RS-485, RS-232, Ethernet)

схемы защиты и преобразования напряжений на входах и выходах ПЛК.

Обычно вход или выход ПЛК нельзя сразу же подключить к соответствующему выходу центральной микросхемы. Эти выходы характеризуются низкими уровнями напряжений, обычно от 3,3 до 5 вольт. Входы и выходы ПЛК обычно должны работать с напряжениями 24 В постоянного либо 220 В переменного тока. Поэтому между выходом ПЛК и выходом микросхемы необходимо предусматривать усилительные и защитные элементы.

Языки программирования ПЛК

Для программирования ПЛК используются стандартизированные языки МЭК (IEC) стандарта IEC61131-3

Языки программирования (графические)

- LD (Ladder Diagram) — Язык релейных схем — самый распространённый язык для PLC

- FBD (Function Block Diagram) — Язык функциональных блоков — 2-й по распространённости язык для PLC

- SFC (Sequential Function Chart) — Язык диаграмм состояний — используется для программирования автоматов

- CFC (Continuous Function Chart) — Не сертифицирован IEC61131-3, дальнейшее развитие FBD

Языки программирования (текстовые)

- IL (Instruction List) — Ассемблеро-подобный язык

- ST (Structured Text) — Паскале-подобный язык

- C-YART — Си-подобный язык (YART Studio)

Структурно в IEC61131-3 среда исполнения представляет собой набор ресурсов (в большинстве случаев это и есть ПЛК, хотя некоторые мощные компьютеры под управлением многозадачных ОС представляют возможность запустить несколько программ типа softPLC и имитировать на одном ЦП несколько ресурсов). Ресурс предоставляет возможность исполнять задачи. Задачи представляют собой набор программ. Задачи могут вызываться циклически, по событию, с максимальной частотой.

Программа — это один из типов программных модулей POU. Модули (POU) могут быть типа программа, функциональный блок и функция. В некоторых случаях для программирования ПЛК используются нестандартные языки, например: Блок-схемы алгоритмов С-ориентированная среда разработки программ для ПЛК. HiGraph 7 — язык управления на основе графа состояний системы.

Инструменты программирования ПЛК на языках МЭК 61131-3 могут быть специализированными для отдельного семейства ПЛК или универсальными, работающими с несколькими (но далеко не всеми) типами контроллеров:

Программирование ПЛК

- Конфигурируемые: В ПЛК хранится несколько программ, а через клавиатуру ПЛК выбирается нужная версия программы;

- Свободно программируемые: программа загружается в ПЛК через его специальный интерфейс с Персонального компьютера используя специальное ПО производителя, иногда с помощью программатора.

Программирование ПЛК имеет отличие от традиционного программирования. Это связано с тем, что ПЛК исполняют бесконечную последовательность программных циклов, в каждом из которых:

- считывание входных сигналов, в том числе манипуляций, например, на клавиатуре оператором;

- вычисления выходных сигналов и проверка логических условий;

- выдача управляющих сигналов и при необходимости управление индикаторами интерфейса оператора.

Основным показателем ПЛК является количество каналов ввода-вывода. По этому признаку ПЛК делятся на следующие группы:

- нано-ПЛК (менее 16 каналов);

- микро-ПЛК (более 16, до 100 каналов);

- средние (более 100, до 500 каналов);

- большие (более 500 каналов).

По расположению модулей ввода-вывода ПЛК бывают:

- моноблочными - в которых устройство ввода-вывода не может быть удалено из контроллера или заменено на другое. Конструктивно контроллер представляет собой единое целое с устройствами ввода-вывода (например, одноплатный контроллер). Моноблочный контроллер может иметь, например, 16 каналов дискретного ввода и 8 каналов релейного вывода;

- модульные - состоящие из общей корзины (шасси), в которой располагаются модуль центрального процессора и сменные модули ввода-вывода. Состав модулей выбирается пользователем в зависимости от решаемой задачи. Типовое количество слотов для сменных модулей - от 8 до 32;

- распределенные (с удаленными модулями ввода-вывода) - в которых модули ввода-вывода выполнены в отдельных корпусах, соединяются с модулем контроллера по сети (обычно на основе интерфейса RS-485) и могут быть расположены на расстоянии до 1,2 км от процессорного модуля.

Поэтому при программировании ПЛК используются флаги - булевые переменные признаков прохождения алгоритмом программы тех или иных ветвей условных переходов. Отсюда, при программировании ПЛК от программиста требуется определённый навык.

Например, процедуры начальной инициализации системы после сброса или включения питания. Эти процедуры нужно исполнять только однократно. Поэтому вводят булевую переменную (флаг) завершения инициализации, устанавливаемую при завершении инициализации. Программа анализирует этот флаг, и если он установлен, то обходит исполнение кода процедур инициализации.

Контрольные вопросы

- Функциональный состав программируемые логические контроллеры  ПЛК.

2        Дополнительные блоки.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Методическое пособие

для выполнения практическых работ

по предмету

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ»

НАВОИ 2018

ЭшмуродовЗ.О., Методическое указание для выполнения практических работ по предмету «Технические средства автоматизации». - Навои, НГГИ, 2018, - 48стр.

В методическом указания приведены темы практических занятий, теоретические материалы по темам, схемы исполнительных механизмов, принципы работы, конструкции. Примеры построение характеристик, определение усилие действующие на исполнительные механизмы, контрольные вопросы по темам. Практические занятия по дисциплине «Технические средства автоматизации», изучаемой студентами направления «Автоматизация и управления технологическими процессами и производствами» имеют целью повысить навыки решения типовых задач.

Кафедра «Автоматизация и управление»

Печатается по решению учебно-методического Совета Навоийского государственного горного института.

Рецензенты:		ЖумаевО.А., к.т.н., доц., каф. «АУ» НГГИ

ВВЕДЕНИЕ

Технические  средства  автоматизации  классифицируются  по ряду  признаков.  По  функциональному  признаку  технические  сред-ствасистемыавтоматического регулирования (САР) (рис.  1) под-разделяются:на первичные преобразователи  –  датчики (Д);усили-тели  (У);  устройства  сравнения (УС);  задающие  устройства  –задатчики  (ЗУ);  регулирующие устройства  (РУ);  исполнитель-ные  устройства  (ИУ).  Кроме того, система  может  включать различные  вспомогательные устройства  и  элементы:нормирующие  преобразователи, стабилизаторы, коммутирующиеэлементы, выпрямители, вычисли-тельные устройства и элементы и др.

Рис.1 Пример структурной схемыСАР

Первичный  преобразователь  (датчик)  –  устройство,  предназначенное  для  преобразования  регулируемого  параметра  (физической  величины)  объекта  управления  (ОУ)  в  эквивалентную  вели-чину  выходного  сигнала  (электрического,  пневматического,  гидравлического или др.), более  удобного для последующего использования в системе.

Усилитель –устройство,  предназначенное  для  усиления  значения сигнала или его мощности; при этом усиление входного сиг-нала производится без изменения его физической природы.

Устройство сравнения – устройство, сравнивающее значения двух  (или  нескольких)  сигналов,  поступающих  на  его  входы.  Выходной сигнал устройства равен разности поступающих на его входы сигналов.  При этом входные сигналы должны иметь  одинаковую физическую природу.

Задающее устройство (задатчик)  – устройство  (иногда  эле-мент,  например  пружина),  с  помощью  которого  устанавливается заданное  значение  регулируемой  величины  СУ.  Выходной  сигнал ЗУ  должен,  как  правило,  соответствовать  по  физической  природе выходному сигналу датчика.

Регулирующее  устройство  –  устройство,  формирующее  за-данный закон регулирования; получая сигнал от УС, регулирующее

устройство преобразует его по заданному закону и, при необходимости, усиливает по мощности до уровня, нужного для управления исполнительным устройством.

Исполнительное  устройство  –  устройство,  непосредственно воздействующее  на  объект  управления  (ОУ)  для  поддержания  за-данного значения регулируемой величины или изменения ее по за-данному закону.

Нормирующие  преобразователи  –  устройства, преобразующие сигнал  одной  физической  природы  в  эквивалентный  унифицированный сигнал той же или другой физической природы. Они служат  для  обеспечения  совместной  работы  в  системе  устройств, имеющих  различную  физическую  природу,  либо  для  унификации сигналов различных устройств.

Стабилизаторы  –  устройства, поддерживающие значения то-го или иного сигнала на определенном уровне.

Коммутирующие  элементы  (распределители)  –  устройства, переключающие в определенной последовательности цепи с выхода какого-либо элемента на входы других элементов.

Выпрямители  –  электрические устройства для преобразования переменного тока в постоянный.

Вычислительные  устройства (элементы) предназначены  для осуществления  вычислительных  операций  или  логических  действий. Совокупность автоматических устройств  в  системе  автоматического  регулирования, объединенных  конструктивно, называется  автоматическим регулятором.  соединенные определенным  образом  регулятор (Р),  исполнительное  устройство (ИУ), датчик (Д) и объект управления (ОУ).

По физическому принципу действия ТСА бывают:

электромагнитные,  магнитные и  радиоволновые  –  действующие  на  принципе  использования электромагнитных процессов с частотами ниже 1012Гц;

оптические  –  действующие  на  принципе  использования электромагнитных процессов с частотами выше 1012Гц;

механические  –  действующие  на  принципе  механических перемещений;

акустические  –  использующие  механические  волновые процессы в веществе;

гидравлические  –  использующие  механические  свойства

жидкостей;

пневматические  –  использующие  механические  свойства газов;

комбинированные  –  использующие  комбинации  различных по физической природе принципов.

По энергетическому принципу:

пассивные  – устройства  (элементы),  выполняющие  свои

функции без использования энергии со стороны (например,

термопара);

активные  –  устройства  (элементы),  выполняющие  свои

функции с использованием энергии от постороннего источ-ника питания(электронный усилитель).

В  пассивных  элементах  мощность  выходного  сигнала  не  мо-жет быть больше мощности входного сигнала. Активные элементы имеют на выходе сигнал большей мощности, чем входной сигнал.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Цель работы: изучения пневматические технические средства автоматизации

# Воздух для пневматических приборов

В пневмоавтоматике основным источником энергии является сжатый воздух. Рабочий диапазон изменения входных и выходных пневматических сигналов приборов и средств автоматизации обычно находится в пределах 20... 100 кПа.

Номинальное нормальное питающее давление сжатого воздуха составляет 140 кПа. Допустимое отклонение давления питания установлено в пределах ±10 % от номинального значения.

Кроме нормального диапазона давлений вычислительные пневматические приборы работают также в низком диапазоне рабочих давлений 0... 1000 Па.

Работа приборов в низком диапазоне давлений имеет следующие преимущества:

- становится возможным использование линейных дросселей, необходимых для реализации точных математических операций потребление воздуха снижается в 10... 100 раз; мощность, потребляемая пневматическими агрегатами, по сравнению с мощностью, потребляемой при работе в нормальном диапазоне давлений, уменьшается в 1000... 10000 раз;

размеры проходных сечений дросселей увеличиваются, что предотвращает их засорение.

Низкое давление целесообразно только в приборах, осуществляющих вычислительные операции.

Для питания исполнительных механизмов необходимы высокие давления.

Сжатый воздух для питания пневматических устройств должен быть очищен от пыли, влаги и масла; относительная влажность воздуха у при 20°С не должна превышать 50...60 %.

Системы автоматизации при минусовых температурах, а также точные пневматические вычислительные приборы требуют снижения влажности питающего воздуха до 2...3%, что предотвращает выпадение в них влаги при низких температурах окружающего воздуха (-30...-40°С). Для такой глубокой осушки воздуха применяют двухступенчатые дегидраторы.

Воздух представляет собой смесь газов, главным образом азота и кислорода, составляющих по весу соответственно 75,6 и 23,1 %.

Состояние воздуха определяется двумя величинами: его удельным весом у и температурой t, от которых зависят все остальные его параметры, в том числе и давление р, плотность р, удельный объем v и др.

Основные параметры, характеризующие состояние воздуха, а также формулы для их расчета приведены в соответствующей справочной литературе.

В устройствах автоматического управления технологическими процессами наряду с электронными приборами широко применяются пневмо-гидроавтоматические элементы и устройства.

Пневматика является основным средством автоматизации в таких отраслях промышленности, как целлюлозно-бумажная, химическая, деревообрабатывающая, текстильная и других. Это обусловлено следующими достоинствами пневмогидроаппаратуры:

а)	пожаро- и взрывобезопасность;

б)	высокая надежность;

в)	нечувствительность к перегрузкам;

г)	возможность работы при высоких температурах;

д)	наличие быстродействующих и надежных исполнительных устройств;

е)	неподверженность радиационным воздействиям;

ж)	низкая стоимость;

з)	простота в обслуживании и эксплуатации.

К недостаткам пневмогидроаппаратуры следует отнести:

а)	невысокое быстродействие;

б)	ограниченную дальность передачи сигналов;

в)	повышенные требования, предъявляемые к рабочему воздуху для передачи сигнала.

Невысокое быстродействие обусловлено физической сущностью явлений, происходящих в пневмоэлементах и пневмолиниях, и объясняется тем, что скорость распространения пневматических сигналов соответствует скорости звука, в то время как скорость распространения электрических сигналов - скорости света.

Однако этот недостаток не сказывается существенным образом на качестве управления технологическим процессом в случае, когда инерционность объекта управления значительно больше, чем у пневматических элементов и устройств, составляющих систему управления.

Второй недостаток пневмоаппаратуры вызван тем, что с увеличением расстояния передачи пневмосигнала возрастают потери в

линиях. Сигналы в пневмолиниях обычно передаются на расстояние не более 300 метров.

Третий недостаток обусловлен жесткими требованиями, предъявляемыми к подаваемому в пневмоаппаратуру воздуху.

Воздух:

а)	не должен содержать машинное масло, которое, попадая в воздух в компрессорах, вызывает изменение эластичных рабочих органов пневмоэлементов;

б)	должен иметь пониженную влажность, поскольку, попадая в рабочие органы, расширяется, снижая свою температуру, и из него может выделиться влага, изменяющая рабочие характеристики пневмоэлементов;

в)	не должен содержать механические включения, например, в виде пыли, вызывающие порчу и засорение пневмоэлементов.

# 1.1Элементы пневмоавтоматики

    - Пневматические сопротивления

Пневмосопротивления (дроссели) предназначены для создания сопротивления течению воздуха (дросселирования потока). Назначение их в системах пневмоавтоматики то же, что и у электрических сопротивлений в электрических схемах.

По характеру течения газов пневмосопротивления делятся на турбулентные и ламинарные.

По виду расходной характеристики различают линейные и нелинейные пневмосопротивления.

По функциональному назначению их подразделяют на постоянные, переменные и управляемые.

Турбулентные сопротивления представляют собой канал цилиндрической формы с малым отношением длины к диаметру. Эффект дросселирования вызывается местными сопротивлениями на входе и потерей энергии на выходе. Процесс течения газа адиабатический. Сопротивления могут работать в докритическом и надкритическом режиме истечения газа.

Конструкция турбулентных сопротивлений показана на рис. 1.1

Рис. 1.1. Турбулентные сопротивления:

Ламинарные сопротивления изготавливаются в виде капилляров, т.е. трубок малого сечения с большим отношением длины к диаметру. Потери давления обусловлены наличием трения в канале. Ламинарные сопротивления работают в докритическом режиме истечения. Конструкция ламинарных сопротивлений показана на рис. 1.2

Рис. 1.2. Ламинарные сопротивления:   а, б - постоянные; в - переменное

  - Преобразователь «сопло-заслонка»

При создании любой функционально полной системы элементов (электронной, гидравлической, пневматической) необходимо иметь элемент, осуществляющий усиление сигналов.

Принцип, положенный в основу создания таких устройств из элементов пневмоавтоматики, состоит в изменении сопротивления усилителя при помощи сигналов, меньших по давлению и мощности по сравнению с выходными сигналами. Наибольшее распространение получили усилители с преобразователями типа «сопло- заслонка».

Рис. 1.3. Усилитель-преобразователь типа «сопло-заслонка»

Преобразователь типа «сопло-заслонка» (рис. 7.3) осуществляет преобразование механического перемещения в пневматический сигнал. Он состоит из дросселя постоянной проводимости Di9, дросселя переменной проводимости Z> 2, содержащего сопло 1, заслонку 2 и пневмо емкость  включенную между дросселями.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Цель работы: изучения гидравлические технические средства автоматизации

Характеристики рабочих жидкостей

Рабочим телом в гидравлической передаче является жидкость, свойства которой определяют рабочий процесс передачи гидравлической энергии. Физические свойства рабочей жидкости характеризуются удельным весом, сжимаемостью, вязкостью. Кроме этих параметров для оценки жидкости как рабочего тела в гидропередачах необходимо учитывать ее стойкость к механическим воздействиям, химическую стойкость при высоких и низких температурах рабочего диапазона гидросистемы, смазывающие качества и стабильность смазывающих свойств, степень агрессивности к металлам и уплотнительным элементам конструкции, уровни пожароопасности и токсичности при воздействии на человека (самой жидкости и ее паров).

Рассмотрим свойства двух наиболее распространенных рабочих жидкостей: масла — АМГ-10 и жидкости 7-50С-3, применяемых в современных гидросистемах самолетов. Их плотности р (удельные веса у) равны соответственно 833 кг/м3 (8163,94 Н/м3) и 921 кг/м3 (9031,92 Н/м3). Для сравнения плотность (удельный вес) воды составляет 999 кг/м3 (9796,84 Н/м3).

При нагреве гидравлическая жидкость расширяется, как и все жидкости, изменяя удельный вес и плотность.

Гидравлические серводвигатели осуществляют превращение энергии, находящейся под давлением рабочей жидкости в поступательное либо вращательное движение некоего подвижного рабочего органа. В качестве рабочей среды в гидравлических серводвигателях используют жидкости с хорошей смазывающей способностью, такие как минеральные масла, спиртоглицериновая смесь, а также специальные синтетические жидкости. В рабочую жидкость добавляют также различные антикоррозионные, антиокислительные, антифрикционные присадки и присадки, уменьшающие износ двигателя. Давление рабочей жидкости в современных гидравлических серводвигателях составляет 30...50 бар. Скорость течения рабочей жидкости в гидравлических трубопроводах достигает 5 м/с. Гидравлические серводвигатели могут обеспечивать как поступательное, так и вращательное движение рабочего органа. В первом случае используются различные типоразмеры и конструкции рабочих цилиндров и поршней как двухстороннего действия, ког- 113да рабочая жидкость подается в полости, расположенные по обестороны поршня, так и одностороннего действия, когда рабочая
жидкость подается в полость, расположенную с одной стороны поршня, а возврат этого поршня в исходное положение после снятия давления рабочей жидкости осуществляется специальной пружиной.
 	Различные по принципу действия гидравлические двигатели вращательного типа изображены на рис. 2.1

К числу таких грщравлическихсерводвигателей следует отнести гидродвигатель с поворотной лопастью, схема которого изображена на рис.2.1, а, гидродвигатель ротационного типа, схема которого изображена на рис. 2.1, б, а также аксиально-поршневой гидродвигатель с наклонной шайбой, схема которого изображена
на рис. 2.1, в. Существуют и другие типы гидравлических серводвигателей вращательного движения.
	Гидравлический серводвигатель с поворотной лопастью, изображенный на рис. 2.1, а, устроен и работает следующим образом.
 	Рабочая жидкость под давлениемР^ поступает в подводящий трубопровод 2, ведущий в рабочую полость 3 поверх лопасти 5, контактирующей с корпусом 6, Сливающаяся жидкость под давлением Рот через отводящий трубопровод 1 вытекает из полости 7, находящейся ниже лопасти 5. Под действием разности давлений Рр и PQJ лопасть 5 поворачивает выходной вал 4 этого гидравлического серводвигателя. Поворот лопасти 5 происходит между ограничителями.
Гидравлический серводвигатель ротационного типа, изображенный на рис. 2.1 б, устроен и работает следующим образом.
	В корпусе 8, являющемся статором, устанавливается ротор Р, так что его ось вращения смещена относительно оси статора 8,Иными словами, ротор 9 устанавливается эксцентрично относительно корпуса 8. В пазах ротора 9 помещаются пластины 10, Рабочая жидкость под давлением Р^ поступает к этому гидравлическому серводвигателю и с остаточным давлением Рот выходит из него.
За счет разности этих давлений пластины 10 поворачиваются, увлекая за собой ротор 9.  Заметим, что при вращении ротора 9 пластины 10 под действием возникающей центробежной силы прижимаются к внутренним стенкам корпуса 8, Для лучшей герметизации рабочих полостей такого гидравлического сервопривода в
пазы ротора 9 иногда помещают пружины, подпирающие пластины 10, или подают под некоторым давлением рабочую жидкость.
Гидравлический серводвигатель аксиально-поршневого типа,
изображенный на рис. 2.1, в, устроен и работает следующим образом.
Выходной вал 12 гидравлического серводвигателя устанавливается по оси 11 корпуса 15 этого серводвигателя. Под углом к
этому валу устанавливается и жестко закрепляется наклонная шайба
13. В силовом контакте с ней находятся плунжеры 14, скользящие
в соответствующих цилиндрических направляющих корпуса 15. Наконечники плунжеров 14, находящиеся в силовом контакте с наклонной шайбой 13, имеют сферическую форму и обычно изготовляются из твердых износостойких сплавов. Рабочие полости 16
за плунжерами 14 через гидрораспределители соединяются с источником давления и со сливным баком.

В аксиально-поршневом гидравлическом серводвигателе, как правило, используются
не два плунжера, которые на рис. 2.1, в попали в осевое сечение,
а пять. Усилия, создаваемые рабочей жидкостью и направленные
вдоль осей плунжеров раскладываются на наклонной шайбе по правилу параллелограмма сил, что в результате приводит к появлению на валу 12 некоторого вращающего момента. Среди других типов гидравлических серводвигателей стоит упомянуть шестеренные серводвигатели с наружным и внутренним
зацеплениями. Наряду с рассмотренными аксиально-поршневыми гидравлическими серводвигателями, у которых рабочие плунжеры располагаются параллельно выходному валу, существуют иприменяются радиально-поршневые гидравлические серводвигатели, у которых рабочие плунжеры располагаются перпендикулярно выходному валу. Для регулирования скорости гидравлических серводвигателей
используются два метода: объемное регулирование и дросселирование.
При о б ъ е м н о м р е г у л и р о в а н и и расход рабочей жидкости, определяющий скорость гидравлического серводвигателя, изменяется путем изменения рабочего объема регулируемой гидромашины.

При д р о с с е л ь н о м р е г у л и р о в а н и и изменяется гидравлическое сопротивление путем изменения проходного сечения(дросселирования) регулирующих устройств.
Дроссельное регулирование обладает более высоким быстродействием по сравнению с объемным, но из-за присущих этому способу регулирования значительных потерь он применяется, основном, в гидравлических серводвигателях малой мощности (до 3...5кВт).

Гидравлические ИМ, использующие в качестве рабочей среды масло, имеют следующие достоинства:

- лёгкость осуществления бесступенчатого регулирования скорости;

- надёжность в работе;

- возможность работы при отрицательной (до - 40 °С) и повышенной температуре (до + 50 С) окружающей среды;

- получение больших перестановочных усилий и мощностей при малых габаритах;

- возможность частых и быстрых переключений;

- отсутствие необходимости смазки механизмов;

- высокий КПД и быстродействие.

К недостаткам масляных систем относят:

- необходимость строгой герметичности системы, т.к. утечка масла приводит к ненормальной работе механизмов;

- небольшая дистанционность работы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Электродвигатели постоянного тока

Электродвигатели постоянного тока используются в качестве базовых при построении самых различных электроприводов. Принципиально электродвигатели постоянного тока состоят из статора с обмоткой возбуждения, к которой подводится постоянное напряжение, и якоря, называемого иначе ротором, со своей обмоткой, к которой через щетки и коллектор также подводится постоянное напряжение.

Управление скоростью вращения вала такого электродвигателя принципиально можно производить либо изменением тока обмотки возбуждения при неизменном напряжении на якоре, либо изменением напряжения на якоре при неизменном токе обмотки возбуждения, либо и тем, и другим.

При установившемся режиме работы такого электродвигателя почти вся подводимая к нему электрическая энергия, за исключением потерь на трение, превращается в механическую работу. Однако при пуске двигателя, когда скорость вращения его якоря близка к нулю, комплексное сопротивление цепи якоря мало и через якорь течет большой пусковой ток. Он может вызвать перегрев обмотки якоря, а также ведет к возникновению, пусть и кратковременному, большого механического момента на валу, который можно рассматривать как удар. Чрезмерно большой пусковой ток может также вызвать повышенное искрение между коллектором и щетками.

Поэтому для пуска таких двигателей применяются специальные схемы, автоматически обеспечивающие постепенный рост тока в обмотке якоря по мере роста скорости его вращения. Суть работы таких схем заключается в том, что последовательно с цепью обмотки якоря при малой скорости его вращения, когда его комплексное сопротивление еще мало, подключаются ограничивающие омические сопротивления, которые по мере разгона якоря и повышения его комплексного сопротивления, а значит, и падения напряжения на нем автоматически шунтируются.

Для уменьшения инерционности регулируемых электродвигателей постоянного тока, используемых в схемах автоматизации, применяют якорь уменьшенного диаметра при увеличении его длины, что ведет к уменьшению механического момента инерции такого якоря. В последнее время в таких электродвигателях применяют также печатные роторы, т.е. плоские роторы, полученные из фольгированного материала методом травления.

Положительными особенностями регулируемых электродвигателей постоянного тока являются:

• большой вращающий момент, развиваемый при сравнительно небольших габаритных размерах;

• широкий диапазон регулирования скорости вращения;

• большой вращающий момент при пуске;

• высокий КПД, достигающий 90 %.

К недостаткам таких электродвигателей надо отнести следующие:

• износ коллектора, обусловленный механическим трением и электрической эрозией;

• необходимость ухода и наблюдения за коллектором и щетками все время эксплуатации такого электродвигателя;

• невысокие безотказность и долговечность;

• излучение электромагнитных помех, обусловленное искрением между щетками и коллектором;

• сравнительно большая масса и инерционность якоря, что ведет к снижению быстродействия такого электродвигателя.

Электродвигатели постоянного тока широко используются в схемах автоматизации, так как они позволяют плавно регулировать обороты, получать практически любые скорости вращения и высокие вращающиеся моменты, а также могут достаточно просто реверсироваться.

Конструктивно статор электродвигателя постоянного тока представляет собой корпус цилиндрической формы с закрепленными на ней полюсами. Эти полюсы для улучшения формы создаваемого магнитного поля заканчиваются полюсными наконечниками. Полюсы статора охватывает статорная обмотка. В электродвигатель постоянного тока также входит сердечник ротора, напрессованный на ось электродвигателя. Обмотка ротора состоит из отдельных секций, концы которых подсоединены к изолированным друг от друга медным пластинам коллектора. Напряжение постоянного тока подается на секции роторной обмотки через коллектор, к которому прижимаются щетки (обычно графитовые или медно-графитовые).

В результате взаимодействия магнитного потока статора с током ротора возникает момент, заставляющий ротор вращаться с соответствующей угловой скоростью.

Ток в статорной обмотке называется также током возбуждения. Часто магнитный поток статора создается не электромагнитами, а постоянными магнитами. Тогда величина вращающего момента определяется только напряжением обмотки ротора. Для улучшения динамических качеств электродвигателей постоянного тока разработаны специальные конструкции регулируемых электродвигателей с малоинерционным ротором традиционной конструкции и печатным ротором, когда для создания роторных обмоток используется технология травления фольгированной плоской изоляционной подложки.

Обмотка возбуждения может запитываться от отдельного источника напряжения, в таком случае говорят, что имеет место независимое возбуждение. Она может также запитываться от того же источника, что и роторная обмотка, причем может включаться с нею последовательно, параллельно или последовательно-параллельно.

Обороты двигателя постоянного тока можно регулировать одним из следующих способов:

• изменение напряжения питания;

• изменение активного сопротивления в цепи якоря;

• изменение магнитного потока статора, пропорционального току статора;

• изменение действующего (за период) значения силы тока якоря в случае питания обмотки якоря импульсами переменной ширины (широтно-модулированными импульсами).

Регулирование изменением напряжения питания осуществляется либо за счет питания от специального генератора, выходное напряжение которого можно плавно изменять, либо при помощ

вать обороты, получать практически любые скорости вращения и высокие вращающиеся моменты, а также могут достаточно просто реверсироваться.

В результате взаимодействия магнитного потока статора с током ротора возникает момент, заставляющий ротор вращаться с соответствующей угловой скоростью.

Ток в статорной обмотке называется также током возбуждения. Часто магнитный поток статора создается не электромагнитами, а постоянными магнитами. Тогда величина вращающего момента определяется только напряжением обмотки ротора. Для улучшения динамических качеств электродвигателей постоянного тока разработаны специальные конструкции регулируемых электродвигателей с малоинерционным ротором традиционной конструкции и печатным ротором, когда для создания роторных обмоток используется технология травления фольгированной плоской изоляционной подложки.

Обмотка возбуждения может запитываться от отдельного источника напряжения, в таком случае говорят, что имеет место независимое возбуждение. Она может также запитываться от того же источника, что и роторная обмотка, причем может включаться с нею последовательно, параллельно или последовательно-параллельно.

Обороты двигателя постоянного тока можно регулировать одним из следующих способов:

• изменение напряжения питания;

• изменение активного сопротивления в цепи якоря;

• изменение магнитного потока статора, пропорционального току статора;

• изменение действующего (за период) значения силы тока якоря в случае питания обмотки якоря импульсами переменной ширины (широтно-модулированными импульсами).

Регулирование изменением напряжения питания осуществляется либо за счет питания от специального генератора, выходное напряжение которого можно плавно изменять, либо при помощи

регулируемого делителя напряжений, либо за счет использования изменяющегося выходного напряжения усилителя. При неизменном токе возбуждения обороты электродвигателя будут тем больше, чем больше напряжение питания электродвигателя. Вращающий момент, развиваемый электродвигателем, остается при этом постоянным.

Можно также осуществлять регулирование скорости вращения электродвигателя постоянного тока путем изменения сопротивления цепи якоря. Однако при этом значительная часть мощности теряется на нагрев регулировочного реостата.

Регулирование оборотов двигателя за счет использования регулировочных реостатов в цепи обмоток возбуждения является более экономичным. Интересно, что при неизменном напряжении питания данного электродвигателя постоянного тока обороты электродвигателя будут тем больше, чем меньше ток в обмотке его возбуждения. Это объясняется тем, что для генерации ЭДС, компенсирующей напряжение питания, при меньшей величине магнитного потока, создаваемого током обмотки возбуждения, требуется за единицу времени «ометать» обмоткой ротора большую площадь. Это и значит вращаться с большей угловой скоростью. Развиваемая электродвигателем при этом мощность остается постоянной, но развиваемый им вращающий момент уменьшается обратно пропорционально оборотам электродвигателя.

Импульсный способ регулирования оборотов.

Наибольшее распространение, особенно в устройствах автоматизации, получил импульсный способ регулирования оборотов. Для управления двигателями малой мощности используются транзисторные схемы, изменяющие длительность импульсов тока, а для двигателей средней и большой мощностей применяются тиристорные схемы.

Тиристор представляет собой газонаполненный электронный триод или функционально аналогичный ему полупроводниковый триод, у которого на сетку и анод (а в случае полупроводникового триода — на базу и коллектор) подаются периодические, чаще всего гармонические колебания. После того, как в результате подачи на сетку или базу газонаполненный (полупроводниковый) триод отопрется («зажжется»), дальнейшее снятие сигнала с сетки (базы) не приведет к запиранию триода. Он останется открытым до следующей полуволны анодного (коллекторного) напряжения. Таким образом, длительность импульса тока, протекающего через этот триод, будет однозначно определяться сдвигом фазы сеточного напряжения по отношению к анодному напряжению (в случае использования полупроводникового тиристора, сдвигом фазы напряжения базы по отношению к коллекторному напряжению).

Параметры схемы следует выбирать так, чтобы за счет включения в цепь якоря последовательной катушки индуктивности и параллельного конденсатора (т.е. использования фильтра переменной составляющей) и за счет применения многофазных тирис-торных схем обеспечить величину пульсации напряжения питания двигателя в пределах 5... 10 %. При соблюдении такой величины пульсации работа электродвигателя практически не отличается от его работы при постоянном напряжении.

Следящие электроприводы. Область применения следящих электрических приводов в станкостроении и, вообще, в технологическом оборудовании механической обработки особенно расширилась после появления высокомоментных электродвигателей постоянного тока с мощными постоянными магнитами, изготовляемыми из новых магнитных сплавов, обычно получаемых методами порошковой металлургии, а также электродвигателей постоянного тока с малоинерционным ротором.

Регулируемые электродвигатели постоянного тока в следящем приводе охватываются отрицательной обратной связью по скорости вращения, реализуемой, как правило, с помощью тахогенератора.

Тахогенератор представляет собой микромашину постоянного тока с независимым возбуждением и является генераторным датчиком оборотов, поскольку вырабатываемое им напряжение пропорционально его скорости вращения. Тахогенератор обычно устанавливается соосно с электродвигателем, обороты которого он измеряет.

Отрицательная обратная связь по скорости вращения приводит к тому, что при изменении момента сопротивления (нагрузки) Мс обороты электродвигателя постоянного тока должны будут изменяться лишь незначительно. В самом деле, если обороты электродвигателя начнут снижаться, то это приведет к снижению напряжения на выходе тахогенератора и к уменьшению величины напряжения, вычитаемой из напряжения, поступающего на вход усилителя, питающего электродвигатель. Это значит, что напряжение на выходе этого усилителя автоматически вырастет и регулируемый электродвигатель будет запитываться большим напряжением, что и должно скомпенсировать возрастание Мс. Процесс повышения напряжения, питающего электродвигатель, будет продолжаться до тех пор, пока не перестанут снижаться обороты этого электродвигателя.

В следящих приводах подач осуществляется также отрицательная обратная связь не по скорости, а по угловому положению выходного вала привода, например с помощью датчика типа ре-зольвера, работающего в трансформаторном режиме. Выходной сдвиг фазы резольвера с помощью тиристорного преобразователя воздействует на широтно-импульсное модулированное напряжение, поступающее на вход регулируемого электродвигателя постоянного тока, что, как мы уже видели, приводит к регулированию его оборотов. Это способствует точному позиционированию данного привода подач.

В целом следящие электроприводы постоянного тока с отрицательными обратными связями по скорости и положению обеспечивают точно дозированное перемещение рабочего исполнительного органа с заданной скоростью, с достаточно большим усилием и в малой зависимости от испытываемых нагрузок, которые могут изменяться непредсказуемым случайным образом. Это особенно важно для тяжелых станков и для станков с числовым программным управлением.

3.3. Электродвигатели переменного тока

Принцип действия электродвигателей переменного тока заключается в использовании взаимодействия вращающегося магнитного поля, создаваемого переменным током в обмотках неподвижной части электродвигателя, т.е. его статора, с токами, индуцируемыми этим током в обмотках подвижной части электродвигателя, т.е. в его роторе.

Электродвигатели переменного тока, у которых частота вращения ротора совпадает с частотой вращения магнитного поля, создаваемого переменным током, называются синхронными.

Синхронные двигатели малой мощности, лежащей в пределах от долей ватта до нескольких сотен ватт, используются в схемах автоматизации в тех случаях, когда необходимо поддерживать постоянство частоты вращения. Сюда относятся различные механические задатчики, лентопротяжные механизмы, самописцы и др.

Электродвигатели переменного тока, у которых частота вращения ротора отстает от частоты вращения магнитного поля, создаваемого переменным током, называются асинхронными.

В схемах автоматизации в машиностроении в качестве исполнительных электрических серводвигателей переменного тока наиболее широкое применение нашли именно асинхронные электродвигатели.

Как и у электродвигателей постоянного тока, у электродвигателей переменного тока вследствие малости величины комплексного сопротивления ротора при малых скоростях его вращения пусковой ток оказывается достаточно большим. Поэтому и здесь применяются ограничивающие пусковые схемы, подобные схемам, применяемым при пуске электродвигателей постоянного тока с поправкой на число фаз питающего переменного напряжения.

В зависимости от числа фаз питающего переменного напряжения различают однофазные, двухфазные и трехфазные электродвигатели переменного тока.

Однофазные электродвигатели переменного тока характеризуются небольшой мощностью и используются главным образом в нерегулируемых приводах, например в вентиляторах.

Двухфазные электродвигатели переменного тока характеризуются сравнительной простотой регулирования как скорости вращения, так и развиваемого вращающегося момента. Это обусловило их широкое применение для целей автоматизации.

Трехфазные электродвигатели переменного тока характеризуются высокой развиваемой мощностью, достигающей нескольких киловатт. Они находят применение в нерегулируемых приводах станков, компрессоров, насосов и т.п.

По сравнению с электродвигателями постоянного тока электродвигатели переменного тока обладают следующими преимуществами:

• большая безотказность и долговечность;

• более широкий диапазон регулирования частоты вращения и вращающегося момента;

• меньшие потери на трение, что обусловливается отсутствием коллектора со щетками;

• отсутствие электромагнитных помех, создаваемых искрением;

• меньшая инерционность.

В то же время электродвигатели переменного тока по сравнению с электродвигателями постоянного тока обладают следующими недостатками:

• более высокие масса и габаритные размеры при одних и тех же развиваемых мощности и вращающих моментах;

• более низкий КПД;

• меньшие пусковой момент и быстродействие.

Эти электродвигатели в основном используются в стационарных устройствах, питаемых от заводской электросети.

Синхронные шаговые электродвигатели

Работа синхронного шагового электродвигателя состоит в том, чтобы при подаче на него одного электрического импульса его зубчатый ротор поворачивался на дозированную величину, как правило, на один зубец.

Конструктивно подвижный ротор и неподвижный статор шагового электродвигателя обычно состоят из трех (по числу фаз управляющего напряжения) секций, набранных из трансформаторного железа. Секции ротора жестко закреплены на валу шагового электродвигателя, а секции статора жестко закреплены на неподвижной части этого вала шагового электродвигателя. И ротор, и статор шагового электродвигателя изготовлены

Рис. 3.3. Схема поворота ротора синхронного шагового электродвигателя

с одинаковыми прямоугольными выступами, называемыми зубцами. Шаг зубцов на роторе и на статоре одинаков, но зубцы всех трех секций статора относительно оси вращения расположены одинаково, а зуб- \

цы второй секции ротора смещены относительно первой секции ротора на 1/3 шага, и зубцы третьей секции ротора смещены относительно той же первой секции ротора на 2/3 шага. На каждой из секций обмоток статора размещают управляющие обмотки с числом полюсов N.

При подаче импульса напряжения Хна обмотку одной из секций статора ротор шагового электродвигателя поворачивается на такой угол Аср, чтобы минимизировать магнитное сопротивление воздушного зазора между выступами статора и соответствующей секции ротора (рис. 3.3). В соответствии с этим, зубцы данной секции ротора, если не принимать специальных мер, устанавливаются прямо против зубцов соответствующей секции статора, т. е. угол Дер градусов, на который поворачивается ротор, определяется соотношением

∆φ=3603N

Подача импульса на обмотку следующей секции статора вызывает поворот ротора шагового электродвигателя еще на угол Дф и так далее. Последовательность подачи импульсов прямоугольного напряжения на обмотки секций статора определяется соответствующей электронной коммутирующей схемой. Возможны и специальные схемы коммутации, при которых устойчивыми будут не только положения «зубец (ротора) против зубца (статора)», но и положения «зубец против зубца с заданным смещением». Скорость вращения ротора шагового электродвигателя однозначно определяется частотой подачи на обмотки его статора прямоугольных импульсов напряжения. Поэтому такие шаговые электродвигатели являются синхронными. Применение их оказывается целесообразным, когда требуется стартстопное вращение с точным позиционированием и (или) с заданной скоростью вращения вала. Общий угол поворота ротора однозначно определяется суммарным числом импульсов, поданных на вход данного шагового электродвигателя.

Шаговые электродвигатели характеризуются таким специфическим параметром, как приемистость, которая иногда называется также разрешающей способностью. Приемистостью, или разрешающей способностью, шагового электродвигателя называется та предельная частота поступающих на его вход сигналов, начиная с

которой данный шаговый электродвигатель перестает их надежно, т.е. без пропусков, отрабатывать.

У современных двигателей такого типа предельная разрешающая способность обычно составляет 2 кГц, доходя в некоторых случаях до 8... 10 кГц. Соответствующий угол поворота ротора при подаче на вход шагового электродвигателя единичного импульса обычно составляет (1,5 ± 0,5)°.

По сравнению с электродвигателями постоянного и переменного токов синхронный шаговый электродвигатель характеризуется более высокой безотказностью, более высокой устойчивостью к внешним помехам, а также меньшими габаритными размерами. Однако такие электродвигатели имеют меньший, чем электродвигатели постоянного и переменного токов, КПД и мощность, не превышающую обычно сотен ватт, а следовательно, и развивают меньший вращающий момент.

Однако в последнее время появились шаговые электродвигатели, способные развивать значительную мощность. Появились также двигатели такого типа, у которых зубчатые статор и ротор развернуты по оси или плоскости (по двум осям), так что подобные шаговые электродвигатели способны непосредственно осуществлять линейные перемещения вдоль этой оси или по этой плоскости.

Электромагниты

Электромагниты среди силовых электрических исполнительных аппаратов являются наиболее конструктивно и схемно простыми, а также эксплуатационно надежными. Однако они развивают сравнительно небольшие усилия и мощности (до сотен ватт) и характеризуются двумя допустимыми крайними положениями рабочего органа, а между этими двумя допустимыми ограничениями положение рабочего органа не регулируется.

Различают две разновидности электромагнитов:

• с сердечником из ферромагнитного материала, например из пакета трансформаторного железа, к которому при подаче напряжения на обмотку катушки электромагнита притягивается подвижная деталь, называемая якорем электромагнита;

• без сердечника из ферромагнитного материала. Эти электромагниты выполнены в виде катушки с обмоткой, в которую (катушку) при подаче на нее напряжения втягивается подвижный сердечник.

Когда употребляют термин «электромагниты», обычно имеют в виду именно электромагниты первой разновидности. Электромагниты второй разновидности принято называть соленоидами. Обозначаются электромагниты и соленоиды на принципиальных схемах релейно-контактной автоматики одинаково.

Электромагниты по характеру перемещения рабочего органа могут подразделяться на электромагниты с линейным и поворотным движением, а также на тянущие и толкающие.Толкающие электромагниты, используются, в основном, в гидравлических и пневматических устройствах, а тянущие — для непосредственного управления движением машин и механизмов.

Электромагниты могут снабжаться дополнительными контактами. Эти дополнительные контакты могут быть использованы для целей сигнализации и фиксации факта срабатывания данного электромагнита, а также для подключения дополнительных сопротивлений в цепь обмотки электромагнита после его срабатывания. Дело в том, что для

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Расчет и выбор исполнительных механизмов.

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Цикл включения электродвигателя

Электроприводы механизмов циклического действия, характерных для автотранспортных предприятий, работают в повторнократковременном режиме, особенностью которого являются частые пуски и остановки двигателя (время цикла электродвигателя <10 мин). При этом потери энергии в переходных процессах непосредственно зависят от приведённого к валу момента инерции механизма и момента инерции самого двигателя. Все эти особенности учитывает характеристика интенсивности использования двигателя, называемая относительной продолжительностью включения:

где te, t0 _ соответственно время работы и простоя двигателя.

Стандартными продолжительностями включений являются: 15 %, 25 %, 40 %, 60 % и 100 %.

Подбор мощности с учётом режима работы двигателя позволяет исключить его перегрев.

- Потребная статическая мощность

Мощность, необходимая для перемещения (подъёма) груза в установившемся режиме, определяют по формуле

где Q _ вес поднимаемого груза, Н; V _ скорость подъёма груза, м/с; П _ общий КПД механизма (0,85.. .0,97).

По формуле (63) определяют фактическую продолжительность включения ПВф. В случае совпадения ПВф и стандартного ПВ, по каталогу выбирают электродвигатель, мощность которого равна или несколько выше статической мощности (Приложение 2).

В случае, если ПВф и ПВ не совпадают, двигатель выбирают по вычисленной мощности:

Разумеется, мощность выбранного двигателя должна быть равна или больше рассчитанной.

  - Пример расчёта электропривода

Выбрать двигатель механизма подъёма стрелы с электроприводом. Определить коэффициент перегрузки двигателя при пуске.

Исходные данные:

- Грузоподъёмность крана Q = 7,5 т = 73500 Н;

- Скорость подъёма груза V = 0,3 м/с;

- Кратность полиспаста а = 4;

- Общий КПД механизма и полиспаста п = 0,85;

- Радиус барабана лебёдки R6 = 0,2 м;

- Режим работы ПВф = ПВ = 0,25.

#### Решение:

- Определяем потребную мощность двигателя:

По каталогу электродвигателей выбираем двигатель трёхфазного тока серии МТМ 511-8: N =27 кВт; пд = 750 об/мин; 1д = 1,075кг • м2.

Выбираем упругую соединительную муфту с моментом инерции Jm=1,55 кг • м2

- Определяем передаточное число механизма.

Угловая скорость барабана лебедки:

Угловая скорость двигателя:

Передаточное число механизма:

- Находим статический момент сопротивления, приведённый к валу двигателя:

- Рассчитаем суммарный приведённый к валу двигателя момент инерции механизма и груза при разгоне:

- Определяем избыточный момент, приведённый к валу двигателя при времени разгона tр = 0,3 с:

- Вычисляем движущий момент на валу двигателя:

- Определяем коэффициент перегрузки двигателя при пуске.

Момент на валу двигателя, соответствующий его номинальной мощности:

Задание 4

Выбрать электродвигатель грузоподъёмного механизма согласно варианту. Определить коэффициент перегрузки при пуске.

| Вариант | Грузо- подъём- ность, т | Крат ность полиспа ста | Радиус барабана, м | Факти ческое время работы, мин | Ско рость подъёма, м/с | Время разгона, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 2 | 0,1 | 1 | 0,5 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 0,1 | 2 | 0,5 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 0,1 | 3 | 0,3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 0,2 | 4 | 0,3 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 3 |
| 6 | 5 | 4 | 0,2 | 6 | 0,3 | 3 |
| 7 | 6 | 4 | 0,2 | 7 | 0,1 | 5 |
| 8 | 7 | 4 | 0,3 | 8 | 0,1 | 5 |
| 9 | 8 | 8 | 0,3 | 9 | 0,1 | 5 |
| 10 | 10 | 8 | 0,3 | 10 | 0,1 | 5 |
| 11 | 10 | 4 | 0,3 | 10 | 0,2 | 3 |
| 12 | 10 | 4 | 0,3 | 9 | 0,2 | 3 |
| 13 | 10 | 4 | 0,3 | 8 | 0,2 | 3 |
| 14 | 5 | 2 | 0,2 | 7 | 0,2 | 3 |
| 15 | 5 | 2 | 0,2 | 6 | 0,3 | 1 |
| 16 | 5 | 2 | 0,2 | 5 | 0,3 | 1 |
| 17 | 2 | 2 | 0,2 | 4 | 0,3 | 1 |
| 18 | 2 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 1 |
| 19 | 1 | 2 | 0,1 | 2 | 0,3 | 1 |
| 20 | 1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,5 | 1 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕМБРАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ (МИМ)

Общая характеристика пневматических и гидравлических исполнительных механизмов.

Пневматические и гидравлические ИМ, также как и электрические, широко применяются в системах автоматизации технологических процессов. Особенно большое применение пневматические и гидравлические ИМ в настоящее время получили в пожаро–взрывоопасных производствах.

Пневматические исполнительные механизмы используют энергию сжатого воздуха или газа. Основные достоинства их следующие:

- простота осуществления реверса;

- возможность управления по заданной программе;

- возможность применения стандартных узлов и механизмов;

- большая дистанционность работы;

- не требуются особые конструктивные особенности по отводу отработанной среды;

- при появлении небольших утечек рабочей среды практически отсутствуют отклонения от нормального функционирования пневмопровода.

Недостатками пневматических исполнительных механизмов являются:

- необходимость вспомогательного источника энергии для выработки требуемой мощности;

- выполнение специальных мероприятий по очистке и осушке воздуха;

- для поддержания постоянства давления требуется применение ресиверов;

- недостаточная надёжность при низких и повышенных окружающих температурах;

- непостоянство скорости перемещения выходного вала исполнительного механизма по его ходу;

- низкий общий КПД пневматических исполнительных механизмов.

Средний КПД пневмодвигателей 0,30,35, а при нарушении нормального режима падает до 0,1.

В зависимости от характера использования в ИМ энергии рабочей среды пневматические и гидравлические исполнительные механизмы разделяются на две категории:

1. Объёмные исполнительные механизмы, в которых используется давление рабочей среды.

2. Динамические исполнительные механизмы, в которых используется кинематическая энергия движущегося воздуха, газа или жидкости.

В зависимости от характера движения, которое осуществляет выходной вал двигателя исполнительного механизма, пневматические и гидравлические исполнительные механизмы можно разделить на две большие группы:

1. Исполнительные механизмы с двигателями поступательного движения (мембранные, сильфонные, плунжерные и поршневые).

2. Исполнительные механизмы с двигателями вращательного движения.

Рис.4

Упругая мембрана 1 под действием рабочей среды, поступающей в камеру 2, прогибается и передаёт движение на шток 3, связанный с объектом управления. Управление двигателем осуществляется от игольчатого клапана. Изменение положения головки иглы 4 изменяет количество рабочей среды, поступающей из магистрали 6 в отводную 5. При этом изменяется давление в камере двигателя и происходит прогиб мембраны, Для управления перемещением золотников, заслонок, струйных трубок в устройствах гидро– пневмопровода часто используют силовые электромагниты, электродвигатели малой мощности, которые являются исполнительными элементами электрических устройств автоматического управления, Такой привод называется комбинированным – электрогидравлическим или электропневматическим – и сочетает в себе достоинства как электрических, так и гидравлических пневматических устройств автоматики.

Мембранные исполнительные механизмы разделяются: по количеству силовых органов – на одномембранные, двухмембранные и четырёхмембранные; по особенностям схемы – на исполнительные механизмы одностороннего (рис.5.а) и двухстороннего действия (рис.5.б); по виду движения выходного вала – на исполнительные механизмы поступательного и вращательного движения.

В исполнительных механизмах в большинстве случаев применяются мембраны с жёстким центром, причём диаметр обжимных дисков выбирается равным d=0,8D, где D - рабочий диаметр мембраны.

Усилие, развиваемое мембранным исполнительным механизмом с плоской мембраной равно:

а) для беспружинных мембранных исполнительных механизмов

Р = Р·FЭФ·- РТР = (Р2 – Р1)·FЭФ – FТР;

б) для исполнительных механизмов с пружинами

Р = (Р2 – Р1)·FЭФ·- РТР РПР,

где 	FЭФ – эффективная площадь мембраны;

(Р2 – P1) – разность давлений по обе стороны мембраны (для исполнительных механизмов с пружинами; Р1 – атмосферное давление);

Ртр – сумма сил сопротивления движению вследствие трения в механизме;

РПР = с · h - сила сопротивления пружины.

Для среднего положения мембраны (когда все точки мембраны лежат в одной плоскости) их эффективные площади могут быть определены:

для мембран с жёстким центром

;

для мембран без жёсткого центра

.

Как видно, при одинаковых диаметрах FЭФ мембран с жёстким центром получаются значительно большие, чем у мембран без жёсткого центра. Поэтому при одних и тех же развиваемых тяговых усилиях, исполнительные механизмы с мембранами с жёстким центром имеют меньшие габариты и вес, чем исполнительные механизмы с мембранами без жёсткого центра.

Постоянная времени для пневматических мембранных исполнительных механизмов определяется:

,

где 	dC – диаметр сечения подводящего трубопровода;

V – скорость движения сжатого воздуха.

Рис.6.

В последнее время в некоторых системах автоматизации начинают применяться сильфонные исполнительные механизмы. Эти механизмы перспективны в тех случаях, когда для управления приводным механизмом требуется небольшое перестановочное усилие при небольшом ходе ведущего звена. В сильфонном исполнительном механизме силовым элементом является гофрированная трубка–сильфон. На рис.6 приведены типовые схемы сильфонных исполнительных механизмов с подачей давления во внутреннюю (рис.6.а) и наружную (рис.6.б) полость сильфона.

Преимущества сильфонных ИМ заключаются в небольших габаритах, простоте конструкции, обладают высоким быстродействием и постоянством развиваемого усилия на выходном штоке вследствие неизменности эффективной площади сильфона.

Усилие, развиваемое сильфонным приводом, определяется по формуле:

Р = Р · FЭФ - РТР - РПР – РС= (Р2 - Р1) · FЭФ - РТР - РПР – РС,

где 	(Р2 - Р2) – разность давлений, действующих по обе стороны днища сильфона;

FЭФ – эффективная площадь сильфона;

РТР, РПР, РС – силы сопротивления вследствие трения в механизме, действие пружины и упругости самого сильфона.

Эффективная площадь сильфонов определяется:

,

где 	DCP – средний диаметр сильфона, равный ;

(DНАР, DВН – соответственно, наружный и внутренний диаметры сильфона).

Поршневые исполнительные механизмы могут использовать большое давление рабочей среды, имеют большие перестановочные усилия на выходном штоке и его большой ход. Поршневые пневматические и гидравлические приводы по количеству силовых органов могут выполнятся одно–, двух– и четырёхпоршневыми;

по конструктивной схеме – одностороннего действия (с пружиной) и двухстороннего действия (без пружины);

по схеме действия привода – исполнительные поршневые механизмы поступательного действия с односторонним или двухсторонним штоком, исполнительные механизмы, сообщающие приводному органу вращательное движение.

Усилие, развиваемое прямоходным приводом, определяется для приводов с двухсторонней подачей давления (рис.7.а):

;

для приводов с пружинами (рис.356):

,

где 	РС – сумма сил сопротивления привода вследствие трения;

РПР = с·h – сила, развиваемая пружиной;

РАТ – атмосферное давление;

Р1,Р2 – избыточные давления по обе стороны поршня;

D – диаметр поршня;

Рис.7

d – диаметр штока.

Скорость движения выходного штока гидравлического исполнительного механизма при полностью открытом проходном сечении золотника постоянна по ходу поршня и может быть определена как

,

где 	Q – расход среды в цилиндре привода;

F – эффективная площадь поршня.

Для пневматических поршневых исполнительных механизмов скорости движения выходных штоков могут быть определены после интегрирования следующих дифференциальных уравнений:

а) для приводов с двухсторонней подачей давления

;

б) для приводов с односторонней подачей давления

,

где 	m – масса деталей, участвующих в движении вместе с поршнем, включая 1/3 массы пружины;

x – путь поршня;

F -площадь поршня;

F1 - площадь сечения штока;

РАТ - атмосферное давление;

Р1, Р2 - разность давлений, действующих на поршень;

РС - сумма сил сопротивления движению привода;

с - жёсткость пружины;

РПР - сила предварительного натяжения пружины (до начала движения поршня).

Рис.8

По конструкции и принципу действия плунжерные исполнительные механизмы похожи на поршневые исполнительные механизмы. Но в отличие от поршневых, в которых рабочее давление действует только на торцевую поверхность поршня, в плунжерных – давление среды действует как на торцевую, так и на боковую поверхности плунжера. Так же, как и поршневые механизмы, плунжерные ИМ бывают как одностороннего действия (рис.8.а), так и двухстороннего (рис.8.б).

Первые осуществляют поступательное движение приводного органа, вторые – поступательное и вращательное.

Тяговое усилие и крутящий момент плунжерных исполнительных механизмов определяют следующим образом:

– для плунжерных исполнительных механизмов одностороннего действия

;

– для плунжерных исполнительных механизмов двухстороннего действия

,

где 	 – суммарный момент сопротивления при перемещении плунжера;

Р0 – рабочее давление в цилиндре;

РПР – усилие сжатия пружины;

РТР – усилие трения;

l – длина поворотного рычага исполнительного механизма;

– угол повороти рычага;

d – диаметр плунжера.

Исполнительные механизмы с вращающейся лопастью осуществляют вращательное движение приводного органа без дополнительных преобразующих устройств, а также имеют постоянство крутящих моментов по ходу механизма.

Рис.9

В этом виде привода (рис.9) неподвижным элементом является цилиндрический корпус, подвижным – лопасть, которая при работе вращается на оси, расположенной в центре корпуса.

Для определения величины крутящего момента на валу приведём некоторые предварительные расчёты. Определим суммарное усилие на лопасть:

P = (P1 – P2)·F,

где 	Р1, Р2 – давление жидкости (воздуха) по обе стороны лопасти;

F - рабочая поверхность лопасти.

,

где 	R – радиус лопасти;

d – диаметр вала лопасти;

а – ширина лопасти.

Окончательно для определения силы получим:

.

Если допустить, что сила Р приложена на расстоянии  от центра вращения лопасти, то крутящий момент, развиваемый двигателем исполнительного механизма, определится как

.

Задания (пример).

Построить статическую характеристику мембранного исполнительного механизма ∆l=f(P).

Исходные данные :

Диаметр мембраны D – 300мм,

Диаметр жесткого центра d – 250мм,

Рабочий ход привода Δl – 60мм,

Жесткость пружины С – 0,06 кН/мм,

Начальное сжатие пружины – Δlн – 4мм.

Решение:

Среднее значение эффективной площади мембраны:

,

где D – диаметр мембраны, мм;

d – диаметр жесткого центра мембраны, мм.

Давление для преодоления начального сжатия пружины:

,

.

Зависимость перемещения Δl от давления определяется:

,

Статическая характеристика мембранного исполнительного механизма ∆l=f(P) имеет линейную зависимость.

Для построения характеристики рассчитаем значения функции в двух точках:

| ∆l, мм | 4 | 60 |
| --- | --- | --- |
| P, Н/мм | 0 | 0,064 |

Статическая характеристика мембранного исполнительного механизма ∆l=f(P) показана на рисунке 5.

Рисунок 5. - Статическая характеристика мембранного исполнительного механизма.

Контрольные вопросы:

- Общая характеристика пневматическая и гидравлическая исполнительная механизма.

- Как работают гидравлические и пневматические двигатели.

- Пневматические исполнительные механизмы различного движения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАННЫЕ исполнительные механизмов изучение влияние конструктивных параметров в их работе.

Цель работы: изучения компьютерное моделирование пневматических мембранные исполнительные механизмов изучение влияние конструктивных параметров в их работе.

Под пневмосистемой будем понимать пневмопривод или пнев-матическую  систему  управленияобъемного  типа,  в  которых  форма элементов конструкции остается неизменной. Особый тип пневмоси-стемпредставляют пневмоустройства типа гибких цилиндров с изме-няемой конфигурацией (пневмомускулы, шланг–привод и др.), а так-же лопастные устройства (турбины). Систематизируем  элементы пневмосистемыи  найдем  общий подход к составлению их математических моделей.Для  этого выяс-ним, какие общие элементы присутствуют в разных пневматических устройствах.  Изобразим составляющие элементы на следующей схе-ме.                                             Пневмосистема                  Силовые                Регулирующая,                  Коммутационные   пневмодвигатели          направляющая принадлежностии  логическая                                                        пневмоаппаратура           Каналы         Камеры        Подвижные                                                                          элементы          ПИМ              ЛС                   ЛС                ПИМ             ЛС Рис.1. Анализ состава пневмосистем

Любая пневматическая система включает  в  себя следующиевозможныесоставляющие.1.  Силовые  пневмодвигатели  (поршневые,  мембранные) –ли-нейные, неполноповоротные, пневмомоторы. 2. Регулирующая, направляющая и логическая пневмоаппарату-ра (пневмораспределители, ПК («И», «ИЛИ»), регуляторы давления и др.).3. Коммуникационные принадлежности (трубопроводы, штуце-ра и др.). Все  эти  три  составляющие,в  конечном  счете,как  видно  на рис.1.1, содержат всего два базовых элемента, являющиеся общими для всех с точки зрения моделирования происходящих в них процес-сов. К ним относятся: 1)  пневматические  элементы  постоянного  объема  типа  линий связи(ЛС), которые включают в себя трубопроводы, рабочие полости (камеры), каналы в конструкциях пневмоаппаратуры, 2) пневматические элементы переменного объема типа пневма-тических исполнительных механизмов(ПИМ), включающие силовые приводы, приводные механизмы в конструкциях пневмоаппаратуры, подвижные узлы в пневматических датчиках и т.п. Таким образом, как видно из схемы, представленной на рис.1.1,  в  общем  случае расчет  динамики пневмосистем сводится  к  расчету динамики  линий  связии  пневматических  исполнительных  механизмов.

По методам расчета пневмоприводыможно разделить на 3 типа/3/.1 тип. Типовые пневмоприводы, в которых динамика линий свя-зии волновые процессы в полостях пневмоприводовпрактически не влияют на его работу. 2 тип. Малообъемные пневмоприводы(пневмомоторы, коротко-ходовые пневмоцилиндры и т.п.). В таких пневмоприводахобъем рабочих полостейможет быть соизмерим или меньше объемов подключенных к ним трубопроводов. В  результате  линия  оказывает  существенное  влияние  на  динамику пневмопривода.  Поэтому  при  составлении математических  моделейтаких пневмоприводовтребуется учитывать математическую модельлиний связи. 3 тип. Сложные пневмоприводы(следящие и позиционные). При построении следящих пневмоприводовпри переключении пневмоклапанов с большой частотой вследствие упругости газа в по-лости пневмоцилиндра могут возникать резонансные колебания газа, которые приводят к ударным нагрузкам и колебаниям исполнитель-ных органов. Так, например, значения резонансных частот для пнев-моцилиндров длиной полостей 0,5м и 1м составляют соответственно около 170Гц и 85Гц, т.е. меньше частоты срабатывания современ-ных пневмоклапанов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИЛЬФОННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Цель работы: изучения  составление структурные схемы пневматические сильфонные исполнительные механизмы.

Сильфонные цилиндры применяются для получения малых линейных перемещений выходного звена. Сильфон представляет собой упругую гофрированную цилиндрическую оболочку, разделяющую две среды, находящиеся под разным давлением (рис. 45). Материал, применяемый для сильфонов, - полутомпак, фосфористая бронза, коррозионно-стойкая сталь, бериллиевая бронза, монель-металл и эластомеры.

Сильфоны имеют наружный диаметр от 5 до 250 мм. Рабочее давление определяется количеством слоев материала, из которого изготовлены стенки. Однослойные сильфоны рассчитываются на давление от 0,2 до 3 МПа, причем большим диаметрам соответствуют меньшие давления.

Многослойные сильфоны применяют при давлениях до 15 МПа (рабочая среда - жидкость). Максимальное перемещение металлического сильфона обычно не превышает 25 % его свободной длины, причем 15 % приходится на сжатие и 10 % - на растяжение.

Сильфоны предпочтительнее нагружать внешним давлением, которое может превышать давление при внутреннем нагружении на 25.. .30 %.

За эффективный диаметр сильфона обычно принимают средний диаметр гофров. Тогда, если при малом перемещении пренебречь жесткостью сильфона, развиваемое усилие можно вычислить по формуле

где - средний диаметр гофров сильфона: dср = ( + d2 )2 ; dh, d2 - соответственно внешний и внутренний диаметр гофров (обычно d^d2 << 2).

Применение пневматических систем объясняется их взры- во- и пожаробезопасностью, высокой надёжностью, простотой обслуживания, сравнительно небольшой стоимостью.

К основным недостаткам пневматических ИМ можно отнести ограниченное быстродействие, что обусловлено конечной скоростью распространения сигналов в пневмолиниях и отрицательно сказывается на качестве управления; необходимость обеспечения линией сжатого воздуха. Пневматические ИМ невозможно использовать для вырабатывания перемещения с усилием более 3-4 т.

При автоматизации процессов химической технологии, инерционность большинства которых часто исчисляется минутами, а иногда и часами, их применение возможно даже при большой протяжённости пневмолиний, запаздывание распространения сигнала в которых не приводит к заметному влиянию на переходный процесс и ухудшению качества регулирования.

Пневматические исполнительные механизмы различаются по виду чувствительного элемента, преобразующего энергию командного сигнала в перемещение выходного звена, и по характеру перемещения выходного звена.

По виду чувствительного элемента пневматические исполнительные механизмы подразделяются:

- на мембранные;

- поршневые;

- лопастные.

Лопастные механизмы обеспечивают поворотное движение выходного вала, остальные - возвратно-поступательное движение штока, которое может быть преобразовано в поворотное с помощью дополнительного устройства.

По способу обеспечения возвратного перестановочного усилия пневматические исполнительные механизмы подразделяются: на пружинные, беспружинные.

В пружинных механизмах давление в рабочей полости создает перестановочное усилие в одном направлении, обратный ход обеспечивается за счет силы упругости пружины.

В беспружинных конструкциях давление на чувствительном элементе обеспечивает перестановочное усилие в обоих направлениях. В пружинных исполнительных механизмах при аварийном прекращении подачи энергии пружина устанавливает затвор в одно из крайних положений.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Методическое пособие

для выполнения лабораторных работ

по предмету

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ»

НАВОИ 2018

ЭшмуродовЗ.О., Методическое указание для выполнения лабораторных работ по предмету «Технические средства автоматизации». - Навои, НГГИ, 2018, - 48стр.

В методическом указания приведены темы практических занятий, теоретические материалы по темам, схемы исполнительных механизмов, принципы работы, конструкции. Примеры построение характеристик, определение усилие действующие на исполнительные механизмы, контрольные вопросы по темам. Практические занятия по дисциплине «Технические средства автоматизации», изучаемой студентами направления «Автоматизация и управления технологическими процессами и производствами» имеют целью повысить навыки решения типовых задач.

Кафедра «Автоматизация и управление»

Печатается по решению учебно-методического Совета Навоийского государственного горного института.

Рецензенты:		ЖумаевО.А., к.т.н., доц., каф. «АУ» НГГИ

# ВВЕДЕНИЕ.

Автоматизация играет  важную  роль  в  научно-техническомпрогрессе, является одним из важнейших факторов роста производительности труда, повышения качества выпускаемой продукции ирентабельности производства.Непременным условием ускорения  темпов  роста  автоматизации  является  развитие  и  совершенствование  ее  техническихсредств, к которым относятся все устройства, входящие в системууправления и предназначенные для получения информации, ее передачи,  хранения  и  преобразования,  а  также  для  осуществленияуправляющих воздействий на объект управления.

Элементы автоматики  непрерывно  совершенствуются,  а  следовательно, технические средства автоматизации часто обновляются,  поэтому  рабочей  программой  специальности  5311000  «Автоматизация и управления технологических процессов и производств» предусмотреноизучение дисциплины «Технические средства автоматизации», которая является одной из ведущих в системе дисциплин по названной специальности. Она изучает основы теории, принципы действия, устройство, область применения и вопросы эксплуатации типовых средств автоматизации технологических процессов.

Задачи курса – дать знания и умения, которые позволят будущим специалистам в конкретных условиях производства осуществлять  обоснованный  выбор  необходимых  технических  устройств автоматизации, грамотно решать вопросы внедрения и эксплуатации этих устройств, а также производить соответствующие инженерные  расчеты.  Предлагаемое  пособие  отвечает  этим  задачам.   В  нем  последовательно,  начиная  с  общих  принципов  построения Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации  (ГСП)  и  классификации  приборов  и  устройств,  входящих в нее, рассматриваются разнообразные технические средства. Особое внимание уделено датчикам – важным элементам автоматики, преобразующим различные физические величины в некоторый сигнал, удобный для последующей обработки в автоматическом устройстве или ЭВМ.

Лабораторная работа №1

Изучение автоматического система  управление электродвигателя смешателья

# Расчетт  и моделирование процесса оптимального смешения цианистых растворов

Основной задачей при построении структурной схемы и моделировании системы управления можно разбить на две модели систем автоматического регулирования:

- модель системы автоматического регулирования уровня HCN в пачуке №1.

- модель оптимального смешивания цианистых растворов.

Структурные схемы  и результаты моделирования выполнены в среде Matlab (подпрограмма Simulink).

Опишем пачукоптимального смешения. Представим себе пачук с мешалкой, через который проходит поток. Мощность мешалки такова, что поступающая жидкость мгновенно перемешивается с массой, уже находящейся в пачуке. Таким образом, все, что попадает в пачукоптимального смешения, мгновенно распределяется по всему его объему.

Перечислим важнейшие следствия из этого определения: 1. Концентрации всех веществ равномерно распределены по объему пачука. В любой паре точек в пачуке любая из этих величин имеет одно и то же значение.

На выход поток выносит ту жидкость, которая находится в пачуке. Поэтому на выходе из пачука оптимального смешения концентрация та же, что в объеме.

На входе в пачуке концентрация претерпевает скачок: исходные значения параметров потока, мгновенно смешивающегося с содержимым пачука, соответственно мгновенно изменяются до тех значений, которые характеризуют режим в пачуке и на выходе из него.

Время пребывания жидкости в пачуке оптимального смешения распределено неравномерно. Действительно, распределяя по объему вошедшую порцию жидкости, наша оптимальная мешалка пошлет к выходу некоторые частицы из этой порции и они сразу уйдут из пачука, в то время, как другие, попавшие в иные части пачука, могут задерживаться в нем весьма надолго.

Используя то обстоятельство, что концентрация во всех точках пачука одинакова, можно очень просто записать обобщенное уравнение материального баланса:

Таким образом, уравнение материального баланса для нашей модели оптимального смешивания будет иметь следующий вид:

(1.1)

где Q1 и Q2 - расход смешиваемой (в нашем случае HCN) и смешивающей (H2O) жидкостей соответственно. C1 и С2 - концентрация смешиваемой и смешивающей жидкостей соответственно. Q и C - расход и концентрация смешанной (вышедшей из пачука) жидкости.

Перепишем уравнение (1.1) в следующий вид:

(1.2)

Уравнение (1.2) почленно поделим на Q, тогда получим:

(1.3)

В уравнении (1.3)  и , где Т - постоянная времени нашего объекта, а k - коэффициент усиления.

Подставив Т и k в уравнение (1.3) получим уравнение следующего вида:

(1.4)

Теперь уравнение (1.4) поделим почленно на постоянную времени Т, в результате чего получим:

(1.5)

Полученное уравнение (1.5) и будет описывать нашу модель оптимального смешения. В соответствии с ним реализуем модель пачука оптимального смешения в пакете Simulink среды MatLab 6.5. При моделировании необходимо учесть, что величины Q1 и С1 (расход и концентрация HCN) являются постоянными. Прежде чем моделировать необходимо ввести исходные данные для моделирования.

Таблица 1.1 - Исходные данные для моделирования пачука оптимального смешения.

| С1(HCN), % | Q1(HCN), м3/сек. | C2(HOH), % | Q2(HOH), м3/сек. | V(смесителя), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,65 | 0,0006 | 10 | 0,0001 | 0,000785 |

В MatLab-е представим нашу модель в следующем виде:

Рисунок 1- Схема модели оптимального смешения в среде MatLab.

Схема состоит из трех основных подсистем: объекта регулирования (Object-mixer), регулятора (Regulator) и регулирующего органа (R.O.).

В объекте регулирования реализуется дифференциальное уравнение (1.5) посредством блоков суммирования, деления, умножения и интегрирования:

Рисунок 2 - Схема подсистемы (Object-mixer)

С помощью подсистемы, реализирующей регулятор, на вход которого поступает сигнал рассогласования (Delta) с элемента сравнения (EL.Sravneniya) осуществляется формирование управляющего сигнала (U) в диапазоне от 0 до 10 В на регулирующий орган (R.O.). Регулирующий орган, в свою очередь, формирует сигнал (Х), который управляет ходом штока.

Рисунок 3 - Схема подсистемы регулятора (ReguLator).

Звено Saturation в подсистеме регулятора служит для того, чтобы сигнал со звена PID ни в коем случае не мог превысить 0ч10 В (0ч10 В - стандартный выход для электрического регулятора).

Рисунок 4- Схема подсистемы регулирующего органа (R.O.)

Звено S.U. в схеме R.O. необходимо для того, чтобы согласовать управляющий сигнал с регулятора в управляющий сигнал для двигателя, т.е. S.U. в данном случае выполняет роль усилителя.

На выходе электродвигателя (EL.Dvigatel) частота вращения вала, пропорциональная напряжению на входе (US.U.= 0ч380 В).

В результате реализации схемы получился график следующего вида:

Рисунок 5 - График процесса регулирования оптимального смешения.

Лабораторная работа №2

СОСТАВИТЬ СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ПОЗИЦИОНЕРОВ И ИЗУЧЕНИЕ   ИХ СВОЙСТВ

Цели работы: Освоение составить структурные схемы позиционеров, вывод их статические уравнений

Теоритическая часть

Позиционер служит для перестановки и регулирования пневматических приводов. Позиционер работает с помощью электропневматической энергии, вспомогательной энергией служит сжатый воздух.

Электропневматический позиционер в комплекте с приводом образуют систему регулирования. Актуальная позиция привода регистрируется серво-потенциометром и квитируется как фактическая величина x. Заданная и фактическая величины также одновременно показываются на дисплее. Заданную величину w образует подаваемый на позиционер ток, который в двухпроводном режиме служит также и для питания позиционера. При 3/4-проводном режиме питание осуществляется через 24-V-вход напряжения. Позиционер работает как предиктивный (просмотр вперед) пятипозиционный регулятор, через выходную величину ±Dy которого встроенные установочные вентили управляются по принципу широтно-импульсной модуляции. Эти управляющие сигналы вызывают изменения давления в камере(ах) привода, следствием чего является перестановка привода до тех пор, пока отклонение регулируемой величины не станет равно нулю. С помощью трех клавиш и дисплея при снятой крышке корпуса осуществляется управление (ручной режим) и  конфигурирование (структурирование, инициализация и параметрирование). Стандартно прибор имеет двоичный вход (BE1). Он может конфигурироваться индивидуально и может использоваться, к примеру, для блокировки уровней управления. С помощью Jy-опционного модуля актуальная позиция привода может выдаваться как двухпроводный сигнал Jy = 4 до 20 mA. Тем самым возможен контроль привода на две программируемые предельные величины, которые срабатывают при выходе за пределы хода или угла поворота.

Вывод тревог предельных величин осуществляется через опционный модуль тревоги, который дополнительно черех выход сигнализации ошибок может контролировать и сигнализировать функцию позиционера и исполнительного устройства. В автоматическом режиме при этом контролируется величина разницы регулирования в зависимости от времени установки. Сигнал ошибки устанавливается тогда, когда  рассогласование регулирования не может быть подавлено за определенное время, к примеру, если вентиль заедает или недостаточно сетевое давление. Три двоичных выхода реализованы как полупроводниковые выходы с самосигнализацией ошибок, т.е. и при отключении вспомогательной энергии и дефектнойэлектронике выходы срабатывают. Через находящийся также на модуле тревоги двоичный вход (BE2) исполнительный привод через внешнее событие, в зависимости от конфигурации, может быть, к примеру,заблокирован или перемещен в конечные позиции. Если Вам необходимы электрически независимая от основного прибора сигнализация предельных величин, то вместо модуля тревоги необходимо использовать SIA-модуль с сигнализаторами конечных положений. Через опционный HART-интерфейс может осуществляться коммуникация с регулятором.

Компонента прибора

Рис.1. Вид позиционера в обычном исполнении

## Рис.2. Вид позиционера во взрывонепроницаемом исполнении

## Электропневматические преобразователи и позиционеры

При управления пневматическими исполнительными устройствами применяют электропневматические позиционеры и электропневматические преобразователи. Несмотря на схожесть в названиях, это два различых прибора. Вместе с тем, в некоторых моделях приборов позиционерыи преобразователи функционально объединены, что порой создает определенную путаницу и очень часто порождает многочисленные вопросы.В данном практике рассмотрим сначала разницу между этими двумя приборами.

Электропневматический преобразователь предназначен для преобразования стандартного токового сигнала в пневматический сигнал для управления пневматическим исполнительным механизмом. Например, стандартный токовый сигнал 4…20 мА преобразуется в пневматический сигнал 0,2…1,0 бар или в сигнал любого другого диапазона в соответствии с имеющимся давлением сжатого воздуха.

Электропневматический позиционер является регулятором положения подвижной системы регулирующего клапана, и, как каждый регулятор, он имеет объект регулирования, параметр, задание, сигнал действующего рассогласования и выход (сигнал управления). Объект
управления – это исполнительный механизм регулирующего клапана, параметр – положение штока клапана, задание - управляющий сигнал
от системы управления или регулятора, сигнал действующего рассогласования – разница между управляющим сигналом и действительным 
положением штока, а выход – давление сжатого воздуха, поступающее в рабочую полость исполнительного механизма или изменяющееся усилие тарированной пружины. Изменяя выходное давление или усилие тарированной пружины, позиционер обеспечивает соответствие положения штока клапана управляющему сигналу, компенсируя усилия, действующие на подвижную систему клапана (трение в подвижных соединениях, статическое и динамическое воздействие регулируемой среды).

Задача -1

Дано: цифровой усредняющий по N-измерениям фильтр.

Требуется: записать передаточную функцию Wцуф *(z, Nu) и построить амплитудно-частотнуюхарактеристику Aцуф *(Ω,Nu).

Решение:

Цифровой усредняющий по N-измерениям фильтр реализует операцию вычисления, скользящего среднего выходной выборки xn по Nu значениям ее текущих измерений в соответствии с формулой:

un+Nu-1=1Nui=0Nu-1xn+i

при следующих начальных условиях:

uk=1Nui=0kxi            (k=0, 1, …, N-2)

Передаточная функция такого фильтра имеет вид:

Wцуф*z,Nu=1Nu∙1+z+z2+…+zNu-1zNu-1,

где z=eTd∙p‒ дискретный оператор Лапласа.

Амплитудно-частотная характеристика усредняющего по N-измерениям фильтра имеет вид: Aцуф*Ω,Nu=Wцуф*(ej∙2π∙Ω,Nu),

где Ω=2πTd‒ нормированная частота.

При постоянном входном сигнале (Ω = 1) эти фильтры имеют значение АЧХ равное единице, то есть они работают как фильтры низкой частоты. Это же значение АЧХ принимает при

Ω = 1, 2, 3, 4 и т.д.

Определим значение АЧХ на относительной частоте  Ω = 1/4. При усреднении по двум измерениям (Nu =2) получаем значение:

Aцуф*14,2=12∙1+jj=22

При Nu =4:

Aцуф*14,4=14∙1+j+j2+j3j3=14∙1+j-1-j-j=0

При Nu = 8:

Aцуф*18,4=14∙1+j+j2+j3+j4+j5+j6+j7j7=
=18∙1+j-1-j+1+j5-1-j-j=0

Таким образом, удвоение числа измерений Nu приводит к тому, что амплитудно-частотная характеристика на кратных половинных частотах становится равной нулю, и этот результат сохраняется при дальнейшем удвоении усредняющей базы.

Для построения АЧХ усредняющего по N-измерениям фильтра необходимо:

1) отметить точки Aцуф *(0,Nu) =1 и Aцуф *(1,Nu) =1 на частотах Ω = 0 и Ω = 1 соответственно;

2) отметить точки Aцуф *(Ω,Nu) =0 в диапазоне

(0+1N)≤Ω≤(1-1N) с интервалом 1N;

3) отметить точки Aцуф *(Ω, Nu) = 22на частотах 2

Ω=0+12Nи Ω=1-12N;

4) отметить точки Aцуф *(Ω, Nu)≅1Nв диапазоне

с интервалом 1/N;

5) соединить полученные точки в единый график линиями параболической формы;

6) далее полученный участок графика повторить циклически на диапазонах частот от 1 до 2, от 2 до 3 и т.д.

Пример -2

Дано: цифровой усредняющий по N-измерениям фильтр, где Nu =4.

Требуется: записать передаточную функцию Wцуф *(z, Nu) и построить амплитудно-частотнуюхарактеристику Aцуф *(Ω, Nu).

Решение:

Цифровой усредняющий по N-измерениям фильтр реализует операцию вычисления, скользящего среднего выходной выборки xn по Nu значениям ее текущих измерений в соответствии с формулой:

un+Nu-1=1Nui=0Nu-1xn+i

при следующих начальных условиях:

uk=1Nui=0kxi            (k=0, 1, …, N-2)

Для рассматриваемого фильтра эти формулы будут иметь вид:

un+3=14i=03xn+i

uk=14i=0kxi            (k=0, 1, 2, 3)

1) Передаточная функция такого фильтра имеет вид:

Wцуф*z,Nu=1Nu∙1+z+z2+…+zNu-1zNu-1,

где  z=eTd∙p‒ дискретный оператор Лапласа.

Для рассматриваемого фильтра:

Wцуф*z,4=14∙1+z+z2+z3z3

2) Амплитудно-частотная характеристика рассматриваемого фильтра имеет вид: Aцуф*Ω,4=Wцуф*(ej∙2π∙Ω,4)

где Ω=2πTd‒ нормированная частота.

3)Далее строим АЧХ усредняющего по четырем измерениям фильтра:

3.1) отмечаем точки Aцуф *(0,4) = 1 и Aцуф *(1,4) = 1 на частотах Ω = 0 и Ω = 1 соответственно;

3.2) отмечаем точки Aцуф *(Ω,4) = 0 в диапазоне (0+1N)≤Ω≤(1-1N)с интервалом14,

то есть на частотах Ω=1/4, Ω=1/2, Ω=3/4;

3.3)отмечаем точки Aцуф *(Ω,Nu ) =22на частотах Ω=0+12N и Ω=1-12N, то есть начастотах  Ω=1/8 и  Ω=7/8;

3.4)отмечаем точки Aцуф *(Ω, Nu) ≅14в диапазоне 0+32N≤ Ω≤1-32Nс интервалом14,то есть на частотах Ω=3/8 и Ω=5/8;

3.5)соединяем полученные точки в единый график линиями параболической формы.

| Ω | 0 | 18 | 14 | 38 | 12 | 58 | 34 | 78 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aцуф *(Ω,4) | 1 | 22 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 22 | 1 |

3.6)далее полученный участок графика повторяем циклически на диапазонах частот от 1 до 2, от 2 до 3 и т.д.

4)Проверяем правильность построения АЧХ усредняющего по 4-м измерениям фильтра с помощью MathCAD.

Как видно, полученные графики практически совпадают.

Пример -3

Дано: цифровой усредняющий по N-измерениям фильтр, где Nu = 7.

Требуется: записать передаточную функцию Wцуф *(z, Nu) и построить амплитудно-частотнуюхарактеристику Aцуф *(Ω, Nu).

Решение:

Цифровой усредняющий по N-измерениям фильтр реализует операцию вычисления, скользящего среднего выходной выборки xn по Nu значениям ее текущих измерений в соответствии с формулой:

un+Nu-1=1Nui=0Nu-1xn+i

при следующих начальных условиях:

uk=1Nui=0kxi            (k=0, 1, …, N-2)

Для рассматриваемого фильтра эти формулы будут иметь вид:

un+6=17i=03xn+i

uk=17i=0kxi            (k=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1) Передаточная функция такого фильтра имеет вид:

Wцуф*z,Nu=1Nu∙1+z+z2+…+zNu-1zNu-1,

где  z=eTd∙p ‒ дискретный оператор Лапласа.

Для рассматриваемого фильтра:

Wцуф*z,4=17∙1+z+z2+z3+z4+z5+z6z6

2) Амплитудно-частотная характеристика рассматриваемого фильтра имеет вид: Aцуф*Ω,7=Wцуф*(ej∙2π∙Ω,7), где Ω=2πTd ‒ нормированная частота.

3)Далее строим АЧХ усредняющего по семи измерениям фильтра:

3.1) отмечаем точки Aцуф *(0,7) = 1 и Aцуф *(1,7) = 1 на частотах Ω = 0 и Ω = 1 соответственно;

3.2) отмечаем точки Aцуф *(Ω,7) = 0 в диапазоне (0+1N)≤Ω≤(1-1N) с интервалом17,

то есть на частотах Ω=1/7, Ω=2/7, Ω=3/7; Ω=4/7, Ω=5/7, Ω=6/7;

3.3) отмечаем точки Aцуф *(Ω, 7) = 22 на частотах Ω=0+12N и Ω=1-12N, то есть начастотах  Ω=1/14 и  Ω=13/14;

3.4) отмечаем точки Aцуф *(Ω, 7) ≅14 в диапазоне 0+32N≤ Ω≤1-32N с интервалом17,то есть на частотах Ω=3/14, Ω=5/14; Ω=3/7, Ω=9/14 и Ω=11/14;

3.5) отмечаем точку Aцуф *(0,7) на частоте Ω = 1/2, в которой выполняется точное соотношение Aцуф *(12, 7) ≅17;

3.6) соединяем полученные точки в единый график линиями параболической формы.

| Ω | 0 | 114 | 17 | 314 | 27 | 514 | 37 | 12 | 47 | 914 | 57 | 1114 | 67 | 1314 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aцуф *(0,7) | 1 | 22 | 0 | ≈17 | 0 | ≈17 | 0 | 17 | 0 | ≈17 | 0 | ≈17 | 0 | 22 | 0 |

3.7) далее полученный участок графика повторяем циклически на диапазонах частот от 1 до 2, от 2 до 3 и т.д.

4) Проверяем правильность построения АЧХ усредняющего по 4-м измерениям фильтра с помощью MathCAD.

Как видно, полученные графики практически совпадают.

Задачи для самостоятельного решения

Дано: цифровой усредняющий по N-измерениям фильтр.

Требуется: записать передаточную функцию Wцуф *(z, Nu) и построить амплитудно-частотнуюхарактеристику Aцуф *(Ω, Nu).

- Nu =3;

- Nu =5;

- Nu =6;

- Nu =10;

- Nu =12.

Контрольные вопросы:

- Электропневматические позиционеры?

- Что такое позиционер?

- Позиционеры как регуляторы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ, И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ

Пневматические усилители

- Пневмоусилители

Пневмоусилители по принципу действия подразделяются на дроссельные и струйные.

К дроссельным усилителям в первую очередь следует отнести золотниковые усилители. Золотниковым усилителем является специальное прецизионное механическое устройство, которое состоит из гильзы с дросселирующими окнами и перемещающегося внутри нее плунжера. Оно предназначается для распределения по рабочим трубопроводам давления и расхода рабочей среды (масла или воздуха), поступающей по напорному трубопроводу. Золотники бывают плоские и цилиндрические. Наиболее часто применяются цилиндрические золотники.

На рис. 7.6 приведена схема усилителя на основе отсечного золотника. С помощью его осуществляется управление двухсторонним приводом, т.е. рабочая среда под давлением подается то в одну, то в другую полость рабочего цилиндра. Золотниковое устройство состоит из гильзы 1 и плунжера 2, перемещающегося внутри этой гильзы под управляющим воздействием х. Перемещаясь, плунжер перекрывает окна в гильзе, ведущие к трубопроводам

- и 3, обеспечивающим подачу рабочей среды в соответствующую

рабочую полость исполнительного цилиндра. По трубопроводу 6 к золотнику подводится под давлением рабочая среда, а по трубопроводам 5 и 7 возможен ее отвод от золотника. Плунжер 2 представляет собой сдвоенный поршень или целостную цилиндрическую деталь с проточками и в среднем положении перекрывает одновременно оба окна, ведущие к трубопроводам 4 и 3. Этим отсекается поступление рабочей среды в рабочий цилиндр или отток ее оттуда.

Рис. 7.6. Схема золотникового гидроусилителя:

1 - гильза; 2 - плунжер; 3,4 - трубопроводы подвода (отвода) к (из) рабочей полости; 5, 7 - трубопроводы отвода от золотника;

6 - трубопровод подвода к золотнику

При смещении плунжера относительно среднего положения соответствующие окна открываются для подачи рабочей среды в ту или иную полость рабочего цилиндра и для оттока ее из другой полости. Скорость перемещения рабочего поршня определяется степенью открытия соответствующего окна.

Золотниковые усилители этого типа позволяют получать на выходе мощность до 100 кВт при воздействии на плунжер мощности порядка нескольких ватт.

Разница между определяющим размером окна гильзы и шириной поршня плунжера называется величиной перекрытия золотника. В зависимости от знака такого перекрытия различают:

- золотники с положительным перекрытием, когда ширина поршня плунжера больше определяющего размера окна гильзы;

- золотники с нулевым перекрытием, когда ширина поршня плунжера равняется определяющему размеру окна гильзы;

Технические характеристики

Номинальное значение давления воздуха питания - 140±14 кПа.

Рабочий диапазон изменения входных и выходных сигналов - от 20 до 100 кПа.

Расход воздуха на выходе реле - не менее 1,5 м3/ч.

Утечки в линиях сопла и выходных сигналов не допускаются.

Габаритные размеры - не более 40Х40Х30 мм.

Масса - не более 0,14 кг.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха - от +5 до +50 °С.

Относительная влажность воздуха - 80% при температуре +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

Атмосферное давление - от 630 до 800 мм рт. ст.

Класс загрязненности сжатого воздуха - не хуже I по ГОСТ 17433-80.

Рис. 1. Принципиальная схема пневматического усилителя УП-01.

Устройство и работа

Усилитель состоит из мембраны 1 с жестким центром, заслонки 2 с толкателем, сопла 3, пружины 4 и дросселя 5, расположенных в общем корпусе, причем сопло 3 непосредственно выполнено в корпусе, а мембрана 1 герметично соединена с корпусом с помощью крышки и четырех винтов. В корпусе, кроме того, выполнены два отверстия для сброса воздуха в атмосферу. Мембрана 1 и заслонка 2 не имеют жесткой механической связи, что способствует упрощению конструкции УП-01 и повышению его динамических характеристик (быстродействия).

Воздух питания из канала "Вход" поступает к соплу 3 с заслонкой 2 непосредственно через дроссель 5 в канал "Сопло".

При увеличении давления в канале "Сопло" жесткий центр мембраны 1 воздействует на заслонку 2 посредством ее толкателя, увеличивая зазор между заслонкой 2 и соплом 3 до тех пор, пока давление в каналах "Выход" не приблизится (с учетом усилия пружины 4) к давлению в канале "Сопло". При уменьшении давления в канале "Сопло" мембрана 1 освободит заслонку 2, которая под воздействием пружины 4 закроет сопло 3. Одновременно мембрана 1 откроет два отверстия для сброса воздуха из канала "Выход" в атмосферу.

Исполнения

Усилитель пневматический УП-01 выполнен в соответствии с ЦКЛГ.422311.001.

Пример записи обозначения УП-01 при заказе:

УСИЛИТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УП-01 ЦКЛГ.422311.001

Монтаж

Усилитель пневматический УП-01 монтируется на кронштейне. Габаритные, установочные и присоединительные размеры УП-01 приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры пневматического усилителя УП-01.

Контрольные вопросы:

- Что такое усилитель.

- Пневматические усилители

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Изучение свойств органов регулирования.

Автоматические регуляторы и законы регулирования

В системах автоматического регулирования поддержание заданного значения регулируемого параметра или изменение его по определенному закону обеспечивается аппаратурными средствами, имеющие общее название – автоматические регуляторы. По виду регулируемого параметра автоматические регуляторы подразделяются на регуляторы температуры, давления, влажности, разряжения, расхода, состава и т. п.

По характеру изменения регулирующего воздействия автоматические регуляторы подразделяются на регуляторы с линейными и нелинейными законами регулирования.

Примером регуляторов с нелинейным законом регулирования могут служить двухпозиционные регуляторы температуры в холодильных машинах. В трехпозиционных дискретных системах выходной сигнал может принимать три значения: –1, 0, +1, т. е. “меньше”, “норма”, больше”. Качество работы таких САР выше, хотя их надежность ниже.

Регуляторы с линейным законом регулирования по математической зависимости между входными и выходными сигналами подразделяются на следующие основные виды:

· пропорциональные (П-регуляторы);

· пропорционально-интегральные (ПИ-регуляторы);

· пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД-регуляторы).

В зависимости от вида используемой энергии регуляторы подразделяются на

электрические (электромеханические, электронные), пневматические, гидравлические и комбинированные.

В СКВ в основном применяются электрические регуляторы. Пневматические и гидравлические регуляторы, как правило, применяются во взрыво- и пожароопасных зонах.

В зависимости от задающего воздействия и параметров объекта регулирования подбирают регулятор с определенной характеристикой Wр [1]. Изменение Wр адекватно ведет к изменению коэффициентов дифференциального уравнения общего передаточного звена (регулятор-объект) и тем самым достигается необходимое качество регулирования.

В промышленных регуляторах эти величины называются параметрами настройки.  Параметрами настройки являются: коэффициент усиления, зона нечувствительности,  постоянная времени интегрирования, постоянная времени дифференцирования и т. д. Для изменения параметров настройки в регуляторах имеются органы настройки (управления).  Кроме органов настройки основных параметров, регуляторы имеют также органы

настройки, косвенно влияющие на эти коэффициенты или режимы его работы, например,  органы настройки, изменяющие чувствительность регулятора, демпфирование входного сигнала и др.

Пропорциональные регуляторы

Обобщенная структурная схема САР представлена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема САР:

а – разомкнутой системы по каналу задающего воздействия; б – то же, но замкнутой системы

Для системы регулирования, показанной на рис. 1, а, ее амплитудно-фазовая характеристика (АФХ) определяется выражением

W(jω) = Wp(jω) · Wоб(jω), (1)

ГдеWp(jω) – АФХ регулятора;

Wоб(jω) – АФХ объекта регулирования.

Если комплексная частотная характеристика регулятора будет

Wp(jω)=kp, (2)

то АФХ всей системы запишется в виде

W (jω) = kp · Wоб(jω). (3)

Следовательно, при подключении к объекту регулятора с АФХ (2) АФХ системы на каждой частоте увеличивается в kp раз. Такие регуляторы называются пропорциональными (П-регуляторы) и имеют один

параметр настройки – коэффициент передачи kp.

Переходные процессы в П-регуляторе описываются выражением μ=kp · ε, (4)

где ε – входное воздействие на регулятор, равное отклонению регулируемой величины от заданного значения;

μ – воздействие регулятора на объект, направленное на ликвидацию отклонения

регулируемой величины от заданного значения.

На рис. 2. приведен пример контура регулирования температуры приточного воздуха в канальном кондиционере. Температура воздуха поддерживается водяным калорифером, через который пропускается теплоноситель. Воздух, проходя через калорифер, нагревается. Температура воздуха после водяного калорифера измеряется датчиком (Т), далее эта величина поступает на устройство сравнения (УС) измеренного

значения температуры (Тизм) и заданного (Tзад). В зависимости от разности между температурой уставки и измеренным значением температуры регулятор (Р) вырабатывает сигнал, воздействующий на исполнительный механизм (М – электропривод трехходового клапана). Электропривод открывает или закрывает трехходовой клапан до положения, при котором ошибка ε = Tзад – Тизм будет стремиться к нулю.

Выходным сигналом регулятора может быть напряжение в определенном диапазоне (например, постоянное напряжение в диапазоне от 0 до 10 В, ток 0–20 мА и т. д).

Диапазон изменения выходного сигнала называется диапазоном регулирования (рис. 3). Диапазон изменения сигнала ошибки называют пропорциональным диапазоном.

В П-регуляторах имеется возможность изменять диапазон регулирования и пропорциональный диапазон.

Рис. 2. Контур регулирования температуры  приточного воздуха в канале центрального кондиционера.

Из графика (рис. 3.) видно, что чем меньше пропорциональный диапазон, тем круче характеристика регулирования.

Рис. 3. График пропорционального регулирования

Пропорционально-интегральные регуляторы

Статическую ошибку, возникающую при пропорциональном регулировании, можно исключить, если кроме пропорционального ввести еще и интегральное звено. Последнее образуется путем постоянного суммирования ε за определенный промежуток времени и формирования сигнала управления, пропорционального полученной величине.  Математически этот процесс может быть описан следующей зависимостью:

μ=kи0tεdt

где kи=1/Ти – коэффициент пропорциональности интегральной составляющей, а Ти -постоянная времени интегрирования, параметр настройки регулятора.

Если kи ≠ 0, то даже при незначительных отклонениях регулируемой величины сигнал со временем может достичь любой величины, что приведет к перемещению регулирующего органа до момента, пока ε не станет равным 0.

Таким образом, постоянная времени интегрирования в И-регуляторе равна времени, в течение которого с момента поступления на вход регулятора постоянного сигнала сигнал на выходе регулятора достигнет значения, равного значению входного сигнала. Переходной процесс в И-регуляторе показан на рис.4, б. Устраняя статическую ошибку интегральный регулятор, однако, ухудшает качество переходного процесса.

Поэтому на практике применяют комбинированные ПИ-регуляторы.

Рис.4. Закон регулирования (а) и переходной процесс (б) при интегральном (И) регулировании

Пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) регуляторы

П- и ПИ-регуляторы не могут упреждать ожидаемое отклонение регулируемой величины, реагируя только на уже имеющееся отклонение. Возникает необходимость в регуляторе, который вырабатывал бы дополнительное регулирующее воздействие,  пропорциональное скорости отклонения регулируемой величины от заданного значения

μд=ТДdεdt

Такое регулирующее воздействие используется в дифференциальных и ПИД- регуляторах. ПИД-регуляторы воздействуют на объект пропорционально отклонению ε регулируемой величины, интегралу от этого отклонения и скорости изменения регулируемой величины:

μ=kpε+1Tpotεdt+Tddεdt

По возможностям ПИД-регуляторы являются универсальными. Используя их, можно получить любой закон регулирования. Структурная схема и закон регулирования идеального ПИД-регулятора приведены на рис. 5.

Рис.5. Cтруктурная схема ПИД-регулятора (а) и закон ПИД-регулирования (б)

Автоматическое регулирование на основе нечеткой логики

В последнее время для управления системами кондиционирования воздуха активно развивается принципиально новые законы регулирования, получившие название “нейротехнология и нечеткая логика” (Neuro&Fuzzy logic).

Нейротехнология – это новая технология управления, в которой в качестве модели используется нейронная система. Данный способ заключается в использовании параметров PMV (Predicted Mean Voice –предсказанное усредненное голосование), определяющих для человека комфорт окружающей среды по величине индексов дискомфорта Dn.  Система измеряет температуру в помещении и автоматически выбирает режим работы.

Выбор основывается на практическом анализе – за эталон берутся стандартные предпочтения людей, пользующихся системой. Величины Dn отражают уровни различных факторов, от значения которых зависит комфорт человека: температура, влажность,  интенсивность воздушных потоков, тип одежды (летняя/зимняя) и др.  Приведем пример учета воздействия влажности на состояние человека.  Ощущение теплоты или прохлады является следствием не только температуры воздуха, но его влажности. Температура воздуха 26 °С и влажность 50-60 % считаются комфортными летом, тогда как температура 22 °С будет комфортной зимой. Однако даже температура 29 °С будет находиться в зоне комфортности, если влажность составляет 50 %, тогда как эта же температура при влажности 70 % будет казаться высокой и вызывать ощущение “паркости”. Для оценки совместного влияния температуры и влажности на ощущение дискомфорта введен индекс:

Dn = ,72(t t + +) 40,6 , (2.19)

гдеtc – температура сухого термометра;

tвл – температура влажного термометра

1. Задача

Дано: переходная характеристика цифрового управляющего устройства.

Требуется : определить вид его передаточной функции W *Δxy(p) и найти значения ее параметров.

Решение:

Для решения данной задачи рассмотрим основные виды цифровых управляющих устройств и их каналов, законы управления, передаточные функции и переходные характеристики.

- Канал П-управления

Рекуррентное уравнение канала пропорционального управления имеет вид:

, где kп‒ коэффициент передачи.

При переходе в комплексную область:

Тогда z‒преобразование от закона пропорционального управления:

Отсюда дискретная передаточная функция канала П-управления:

Для построения переходной характеристики 
П-регулятора найдем ее значения при ступенчатом изменении сигнала, т.е. :

,

и т.д.

Таким образом, коэффициент передачи равен:

- Канал Д-управления

Рекуррентное уравнение канала дифференциального управления имеет вид:

.

Z-преобразование от закона дифференциального управления:

Отсюда дискретная передаточная канала Д-управления:

Здесь T‒ период дискретизации сигналов.

- Канал И-управления

Рекуррентное уравнение канала интегрального управления имеет вид:

.

Z‒преобразование от закона И-управления:

или:

Отсюда дискретная передаточная функция канала

И-управления:

Для построения переходной характеристики 
И-регулятора найдем ее значения:

;

;

и т.д.

Таким образом, коэффициент передачи равен:

- ПД-регулятор

Передаточная функция дискретного ПД-регулятора равна сумме передаточных функций импульсных П-канала и Д-канала. Соответственно имеет вид:

Или:

Тогда:

Или:

При переходе в вещественную область:

Тогда:

Отсюда получаем дискретный закон ПД-управления:

Видно, что дискретный ПД-регулятор рассчитывает управляющее воздействие, пропорциональное текущему значению сигнала рассогласования Δxn+1 и первой разности этого сигнала Δxn+1 – Δxn .

Для построения переходной характеристики дискретного ПД-регулятора найдем ее значения:

;

;

и т.д.

Определим значения коэффициентов передачи:

Начальный импульс переходной характеристики отражает действие дифференциального канала управления. Постоянность значения переходной функции характеризует действие пропорционального канала управления.

5) ПИ-регулятор

Передаточная функция дискретного ПИ-регулятора равна сумме передаточных функций импульсных П-канала и И-канала. Соответственно имеет вид:

Или:

Тогда:

Или:

При переходе в вещественную область:

Тогда:

Отсюда получаем дискретный закон ПИ-управления:

Видно, что управляющий сигнал в дискретном ПИ-регуляторе пропорционален накопленному значению интеграла yn, текущему отклонению Δxn+1 и первой разности этого сигнала рассогласования Δxn+1– Δxn .

Для построения переходной характеристики дискретного ПИ-регулятора найдем ее значения: ; .

Обозначим , тогда:

y1 = y0 +Δy;

y2 = y1 +Δy и т.д.

Определим значения коэффициентов передачи:

Изменения выходного сигнала на величину Δy характеризуют действие интегрального канала управления. Начальный импульс с амплитудой y0, большей, чем величина Δy, говорит о наличии пропорционального канала управления.

6) ПИД-регулятор

Передаточная функция дискретного ПИД-регулятора равна сумме передаточных функций импульсных П-канала, И-канала и Д-канала. Соответственно имеет вид:

Или:

Тогда:

Или:

При переходе в вещественную область:

Отсюда получаем дискретный закон ПИД-управления:

Видно, что управляющий сигнал yn+2 в дискретном ПИД-регуляторе пропорционален накопленному значению интеграла yn+1 и текущему значению сигнала рассогласования Δxn+2 (по И-каналу), первой разности сигнала рассогласования Δxn+2 – Δxn+1 (по П-каналу) и второй разности сигнала рассогласования Δxn+2 –Δxn+1 +Δxn (по Д-каналу).

Для построения переходной характеристики дискретного ПИД-регулятора найдем ее значения:

;

Обозначим , тогда:

y2 =y1 +Δy;

y3 =y2 +Δy;

y4 =y3 +Δy  и т.д.

Определим значения коэффициентов передачи:

Эта характеристика имеет начальный импульс амплитудой y0>y1, что свидетельствует о наличии канала дифференциального управления. Изменение выходного сигнала УУ в установившемся режиме на величину Δy имеет линейный характер, что говорит о наличии канала интегрального управления. Так как интегрально-дифференциальный закон на практике не применяется, то можно сделать вывод о том, что в данном случае мы имеем переходную характеристику цифрового ПИД-регулятора.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ.

## Конструкции электрических исполнительных механизмов

Исполнительные двигатели постоянного тока.

В качестве исполнительных микродвигателей постоянного тока используют коллекторные микродвигатели независимо электромагнитного возбуждения и с возбуждением от постоянных магнитов, а также бесконтактные с транзисторными коммутаторами.

Исполнительные микродвигатели с барабанным якорем не имеют принципиальных конструктивных отличий от классической машины постоянного тока. Микродвигатели с полым немагнитными дисковым якорями и бесконтактные выпускаются промышленностью, как правило, с возбуждением от постоянных магнитов.

Двигатели с полым немагнитным якорем.

Рисунок 1 - Исполнительный двигатель постоянного тока с полым немагнитным якорем.

На рисунке 1 изображен микродвигатель постоянного тока с полым немагнитным якорем. Особенностью конструкции является то, что для уменьшения момента инерции якорь 2 выполняют в виде полого пластмассового цилиндра, в который запрессована обмотка из медного провода или на поверхности которого нанесена печатня обмотка. Полый якорь вращается в воздушном зазоре между внешним и внутренним статорами. Внутренний статор 3 представляет собой цилиндрический постоянный магнит с радиальной намагниченностью, создающей поток возбуждения. Внешний статор 1, выполненный из магнитомягкого материала, является магнитопроводом. Напряжение на якорь подается через щетки 5 и коллектор 4. Внешний и внутренний статоры жестко закреплены в корпусе 6. Якорь и коллектор насажены на вал 9, который вращается в подшипниках 8, закрепленных в подшипниковых щитах 7. Момент инерции якоря такого двигателя значительно меньше момента инерции якоря барабанного типа.

Двигатели постоянного тока с дисковым якорем.

Двигатели постоянного тока с дисковым якорем (рисунок 2) выполняют не с цилиндрическим воздушным зазором, а с плоским.

Рисунок 2.- Двигатель постоянного тока с полым немагнитным якорем

Возбуждение двигателя обеспечивается постоянными магнитами 1 с полюсными наконечниками 4 из магнитомягкой стали, имеющими форму кольцевых сегментов. Магнитный поток, создаваемый постоянными магнитами, проходит аксиально через два воздушных зазора, немагнитный дисковый якорь 5 с печатной обмоткой и замыкается по кольцам 2, 3 из магнитомягкой стали, которые служат ярмом. Роль коллектора могут играть неизолированные участки проводников, находящиеся на поверхности диска, по которым скользят щетки 6. Якорь (рисунок 2.4) представляет собой тонкий немагнитный диск без пазов (из керамики, текстолита, алюминия) с печатной обмоткой. Проводники 2 печатной обмотки располагаются радиально по обеим сторонам диска и соединяют через сквозные отверстия 3 в диске. Такое соединение выполняют автоматически одновременно с фотохимическим нанесением обмотки. При прохождении тока по обмотке якоря на валу двигателя создается вращающий момент, направленный в плоскости диска якоря. Момент инерции дискового якоря значительно меньше, чем у барабанного, что является одним из основных преимуществ рассматриваемых двигателей.

Кроме малоинерционных двигателей с полым и дисковым якорями имеют еще ряд преимуществ перед двигателями, имеющими барабанные якори.

Так как в якоре отсутствуют ферромагнитные участки и поток якоря в основном замыкается по воздуху, влияние реакции якоря незначительно. Собственная индуктивность обмотки якоря мала, и все переходные электрические процессы в якорной цепи протекают быстро, улучшая условия коммутации. В магнитопроводе двигателей практически отсутствуют потери мощности на гистерезис и вихревые токи.

Якорь двигателя не имеет зубцов, что способствует равномерному распределению индукции в зазоре и значительному уменьшению шума. В двигателе отсутствуют реактивные моменты связанные с пульсацией магнитного потока в воздушном зазоре, что обеспечивает снижение напряжения трогания.

Вследствие отсутствия радиальных сил притяжения якоря к статору, уменьшения массы якоря и соответственно момента трения в подшипниках уменьшаются механические потери двигателя и напряжения трогания.

При изготовлении таких двигателей с печатной обмоткой якоря проводники печатной обмотки находятся в значительно лучших условиях охлаждения, чем проводники, уложенные в пазы барабанного якоря; это позволяет повысить плотность тока в проводниках обмотки якоря до 30-40 А/мм² и, как следствие, уменьшить габариты и массу двигателя.

Рисунок 3.- Дисковый якорь

Изготовление печатной обмотки якоря возможно при высокой степени механизации.

Увеличение допустимой плотности тока в проводниках обмотки якоря приводит к росту электрических потерь в якоре, так как сечение проводников уменьшается, а следовательно, увеличивается сопротивление обмотки якоря. Однако у микродвигателей с полым немагнитным и дисковым якорями к. п. д., масса и габаритные размеры примерно одинаковы, а иногда и лучше, чем у двигателя с барабанным якорем, так как увеличение электрических потерь в якоре перекрывается уменьшением механических потерь в магнитопроводе.

В малоинерционных микродвигателях немагнитный зазор, состоящий из двух магнитных зазоров и немагнитного слоя якоря, больше чем у микродвигателей с барабанным якорем. Это приводит к необходимости применения для постоянных магнитов магнитотвердых материалов с большими максимальной удельной магнитной энергией и коэрцитивной силой и соответственно более дорогих.

Двигатели с дисковым якорем менее долговечны, что обуславливается главным образом быстрым износом меди печатных проводников в месте установки щеток.

Двигатели с полым немагнитным и дисковым якорями менее надежны при высоких температурах, вибрациях и ударах, так как вероятность деформации у таких якорей в данных условиях больше, чем у барабанных.

Бесконтактные (бесколлекторные) двигатели постоянного тока

В последнее время в ряде областей техники нашли применение бесконтактные (вентильные) двигатели постоянного тока.

Характерными особенностями бесконтактных микродвигателей постоянного тока являются:

наличие силовой обмотки якоря, расположенной на статоре и состоящей из нескольких катушек, сдвинутых относительно друг друга в пространстве (одна катушка соответствует обмотке фазы синхронной машины); ротор выполняют в виде постоянного магнита;

наличие бесконтактных датчиков положения оси магнитного потока ротора по отношению к осям силовой обмотки статора (трансформаторных, индукционных, фотоэлектрических и т.д.), которые определяют момент коммутации тока в этих катушках;

наличие бесконтактного, чаще всего транзисторного, коммутатора, осуществляющего коммутацию катушек силовой обмотки статора по сигналам датчиков положения.

Датчик положения ротора содержит чувствительные и сигнальные элементы.

Чувствительные элементы устанавливают в корпусе машины, а сигнальные - на валу.

Полупроводниковый коммутатор находится обычно вне корпуса машины и соединен с якорной обмоткой и датчиком кабелем.

Эти три фактора позволяют при устранении скользящего контакта коллектор - щетки сохранить основную особенность машины постоянного тока по сравнению с машинной переменного тока: частота переключения катушек обмотки якоря определяется угловой скоростью ротора, т.е. регулируется самой машиной. Благодаря этому бесконтактный двигатель постоянного тока в основном сохраняет характеристики коллекторного двигателя с независимым возбуждением.

Бесконтактный двигатель постоянного тока состоит из статора 1, который имеет двухкатушечную обмотку 2, а ротор 3 с одной парой полюсов выполнен из постоянного магнита (рисунок 4.).

Рисунок 4.- Беконтактный микродвигатель

При подаче постоянного напряжения на зажимы обмотки статора по ней проходит ток, который при взаимодействии с магнитным потоком ротора создает вращающий момент. Роль датчика положения ротора, т.е. оси магнитного потока, относительно катушек обмотки статора. Выполняют два трансформаторных датчика, вал ротора. Диск имеет вырез вдоль окружности на дуге 180º. Выходные обмотки датчиков соединены по дифференциальной схеме, датчик вырабатывает сигнал при перекрытии двух из трех стержней трансформатора, т.е. при расположении датчика напротив выреза диска.

Бесконтактный двигатель постоянного тока по принципу действия аналогичен коллекторной машине постоянного тока. Но роль щеточно-коллекторной аппаратуры выполняют коммутатор и датчик положения ротора, обеспечивающие бесконтактное переключение секций якорной обмотки в зависимости от относительного положения якоря и индуктора. Отсутствие контактной пары повышает надежность и срок службы двигателя, устраняет радиопомехи и т.д. Однако наличие громоздкого полупроводникового коммутатора, сложность конструкции, высокая стоимость двигателя позволяют в настоящее время рекомендовать применение бесконтактных двигателей постоянного тока лишь для устройств, работающих в различных неблагоприятных условиях (вакуум, колебания температур, взрывоопасные среды и т.п.). В дальнейшем с уменьшением стоимости габаритов полупроводниковых приборов область применения бесконтактных двигателей постоянного тока будет несомненно расширяться.

Коллекторные двигатели.

Универсальными коллекторными двигателями называют двигатели, которые могут работать как от сети постоянного тока. Так и от однофазной сети переменного тока. Всю магнитную систему (статор и ротор) выполняют шихтованной, а обмотку возбуждения - секционированной. Шихтованная конструкция статора и ротора обусловлена тем, что при работе на переменном токе их пронизывают переменные магнитные потоки, вызывая значительные потери мощности. Секционирование обмотки возбуждения вызвано необходимостью изменения числа витков обмотки возбуждения с целью сближения рабочих характеристик при работе двигателя от осей постоянного и переменного тока.

Универсальный коллекторный двигатель может быть выполнен как с последовательным, так и с параллельным и независимым возбуждением (рисунок5.).

Рисунок 5.- Схема коллекторного двигателя

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ

Порядок выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа выполнена с помощью программного комплекса TRACEMODE 6, предназначенного для разработки, настройки и запуска в реальном времени систем управления технологическими процессами.

При запуске программы откроется главное окно интегрированной среды разработки (рис. 1).

Рис. 1.

Для запуска проекта необходимо найти и открыть файл "new_temperature.prj", после чего откроется главное окно среды разработки проекта, как показано на рис. 2.

Рис.2.

Запуск осуществляется с помощью кнопки сохранения  и непосредственно кнопки  запуска

Объектом регулирования в данной работе является печь, служащая для предварительного нагрева (путём сжигания топливного газа) до заданной температуры продукта, подаваемого на вход. Задачей САР является постоянное поддержание заданной температуры продукта на выходе из печи. По умолчанию температура продукта на входе равна 26°С, а на выходе - 60°С.

Рис. 3.

Значения входной и выходной температур можно посмотреть с помощью индикаторов, расположенных слева и справа от  печи соответственно (рис. 3).

Задать новое значение выходной температуры можно, передвинув ползунок по шкале выходной температуры на нужную величину (рис. 4).

График протекания переходного процесса в реальном времени можно наблюдать при помощи специального тренда, расположенного в правом нижнем углу (рис. 5.). Здесь зелёным цветом изображается заданная температура, а красным - реальная температура на выходе.

Рис. 4.			 Рис. 5.

Регулирование температуры происходит по ПИД-закону. Пропорциональный (Kp), интегральный (Ki) и дифференциальный (Kd) коэффициенты вводятся и изменяются с помощью панели "Параметры регулятора" (Рис.6).

Рис. 6.

Нажатием левой кнопкой мыши на значении соответствующего коэффициента вызывается форма ввода, в которую можно ввести новые значения коэффициента.

После обработки данных о выходной температуре и задании регулятор в соответствии с заданными параметрами вырабатывает управляющее воздействие на исполнительный механизм, которым в данной работе является мембрана - установленная на линии подачи топливного газа в печь. Происходит дозировка нужного количества газа для сжигания в печи, и, таким образом, поддерживается нужная температура. Положение регулирующего органа указывается в процентах на самом механизме (рис. 7).

Рис. 7.

Кнопки "АВТ" и "РУЧ" служат для задания автоматического и ручного режимов работы клапана. При автоматическом режиме положение клапана устанавливается в соответствии с управляющим воздействием от регулятора.

При нажатии кнопки "РУЧ" появляется сообщение о необходимости подтверждения действия (рис. 8). После подтверждения появляется форма для ввода числа, соответствующего нужному проценту открытия клапана (рис. 9). Для возврата обратно в автоматический режим необходимо повторно нажать  кнопку "АВТ".

Рис. 8.			          Рис. 9.

На главном экране расположена также кнопка "Модель объекта". После нажатия на эту кнопку появляется панель ввода параметров объекта регулирования (т. е. печи), где Kоб - коэффициент усиления, Tоб - постоянная времени объекта, Nоб - время запаздывания (рис. 10).

При нажатии на кнопке нужного параметра появляется форма для ввода нового значения, как это было на рис. 9. Повторное нажатие на кнопку "Модель объекта" скроет панель параметров с главного экрана.

Рис. 10.

Рассмотрим несколько графиков переходных процессов при разных значениях настроек регулятора.

1).  Kp=18, Ki=1, Kd=6;

2).  Kp=1, Ki=10, Kd=10;

3). Kp=20, Ki=1, Kd=63.

Вывод: как видно из 2 графика, переходной процесс при данных настройках регулятора носит колебательный характер, 3 график изображает неустойчивый процесс регулирования, грозящий перейти в автоколебания большой амплитуды, соответственно можно сделать вывод о том, что текущие параметры регулятора не подходят. Наиболее приемлемым является график 1, на котором видно, что реальная температура выхода за минимальное время более точно достигает заданного значения, следовательно, рекомендуется использовать настройки №1.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ  И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ

Порядок выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа выполнена с помощью программного комплекса TRACEMODE 5, предназначенного для разработки, настройки и запуска в реальном времени систем управления технологическими процессами.

При запуске программы откроется главное окно интегрированной среды разработки (рис. 1).

Рис. 1.

Рис. 2.

Для запуска проекта необходимо найти и открыть файл "model_regul_davlenia.ctm", после чего откроется главное окно среды разработки проекта, как показано на рис.2.

Запуск осуществляется с помощью кнопки сохранения  и непосредственно кнопки   запуска.

Объектом регулирования в данной работе является трубопровод. Задачей САР является постоянное поддержание заданного давления в трубопроводе.

Значения входного и выходного давления можно посмотреть с помощью индикаторов на регуляторе (рис. 3).

Рис. 3.

Задать новое значение выходного давления можно, передвинув ползунок по шкале выходного давления на нужную величину (рис. 4).

График протекания переходного процесса в реальном времени можно наблюдать при помощи специального тренда, расположенного в правом нижнем углу (рис 5.). Здесь синим цветом изображается заданное давление, а красным - реальное на выходе.

Рис. 4.				 Рис. 5.

Регулирование давления происходит по ПИД-закону. Пропорциональный (Kp), интегральный (Ki) и дифференциальный (Kd) коэффициенты вводятся и изменяются с помощью панели "Параметры регулятора"

Нажатием левой кнопкой мыши на значении соответствующего коэффициента вызывается форма ввода, в которую можно ввести новое значения коэффициента.

После обработки данных о выходном давлении и задании, регулятор в соответствии с заданными параметрами вырабатывает управляющее воздействие на исполнительный механизм, которым в данной работе является мембрана, установленная на линии подачи жидкости. Происходит регулирование давления. Кнопки "АВТ" и "РУЧ" служат для задания автоматического и ручного режимов работы клапана. При автоматическом режиме положение клапана устанавливается в соответствии с управляющим воздействием от регулятора.

При нажатии кнопки "РУЧ" появляется сообщение о необходимости подтверждения действия (рис. 8). После подтверждения появляется форма для ввода числа, соответствующего нужному проценту открытия клапана (рис. 9). Для возврата обратно в автоматический режим необходимо повторно нажать  кнопку "АВТ".

Рис. 6. 			Рис. 7.

На главном экране расположена также кнопка "Модель объекта". После нажатия на эту кнопку появляется панель ввода параметров объекта регулирования, где Kоб - коэффициент усиления, Tоб - постоянная времени объекта, Nоб - время запаздывания. (рис. 8).

Рис. 8.

При нажатии на кнопке нужного параметра появляется форма для ввода нового значения, как это было на рис. 7. Повторное нажатие на кнопку "Модель объекта" скроет панель параметров с главного экрана.

Министерство высшего среднего специального образования

Республики Узбекистан

Навоийский горно-металлургический комбинат

Навоийский государственный горный институт

Энерго-механический факультет

Кафедра “Автоматизация и управление ”

| Регистрирован №_________________________ «____»_______________2018г. |  | “УТВЕРЖДАЮ” Проректор по учебной работе _______________Н.Абдуазизов «_____»____________2018 г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

По курсу: ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Для бакалавров

| Область знаний | 300 000 | – | Производственно-техническая сфера |
| --- | --- | --- | --- |
| Область образования | 310 000 | – | Инженерное дело |
| Направление образования | 5311000 | – | Автоматизация и управление технологических процессов и производств |

| Семестр | 7 | 8 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество часов | 93 | 93 | 186 |
| Из них: |  |  |  |
| Лекция | 28 | 42 | 70 |
| Практические занятия | 14 | 14 | 28 |
| Лабораторные занятия | 14 | - | 14 |
| Самостоятельная работа | 37 | 37 | 74 |
| Курсовой проект |  | - | - |

НАВОИЙ-2018

Составил:

Эшмуродов З.О. –к.т.н. доцент кафедры «Автоматизация и управление»

Рабочая учебная программа обсуждена и одобрена на заседание кафедры «Автоматизация и управление» от «___» ________ 2018 года. (Протокол №___)

Заведующий кафедрой			______________	Жумаев О.А.

Рабочая учебная программа обсуждена и одобрена на Совете Энерго-механического факультета “____” ________ 2018 года (Протокол №___).

Декан факультета			______________	Бозорова С.Ж.

Начальник учебно-

методического отдела			______________	Каримов И.А.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа составлена на основе минимума требований к подготовки бакалавров по направление «5311000 – Автоматизация и управление технологических процессов и производств» (химия, нефтехимия, химическая и продуктов питания промышленности)  государственного стандарта образования Республики Узбекистан.

Предмет «Технические средства автоматизации» включен в специальный раздел учебного плана по подготовки бакалавров направление 5311000 – «Автоматизация и управление технологических процессов и производств» (по отраслям).

Настоящая программа охватывает технические средства автоматизации,  истории предмета и принципы развития, перспективы, а также вопросы влияние результаты социально-экономических реформ республики и региональные проблемы на развитие автоматизации.

Цель и задачи предмета

Цель изучение предмета – обеспечения современного требования в соответствии с требованиями образовательного стандарта знаний, уровень навыки и  опыта по направление технические средства систем автоматизации,

Задачи предмета – обучение студентов технические средства составляющий основы систем управления, правильные выбор и использования их на основе требований систем управления

Требований к знаниям, навыкам и квалификации студентов к предмету

Бакалавр в процессе освоение предмета «Технические средства автоматизации»  должен знать:

-	 Принципы составление технических средств автоматизации и их принципами работы;

-	Определение методов надежности, динамические и статические характеристики технических средств массовые автоматизации;

-	Формирование требуемые характеристики технических средств систем автоматизации;

-	 Оценивание место технических средств с целью повышения уровня автоматизации технологических процессов;

-	Определение статических, динамических характеристик  и надежности технических средств автоматизации;

-	Выбор требуемых осуществляющий алгоритм управления технических средств по контролю, регулирование;

-	Создание технические задание немассовым средствам автоматизации;

- Имеет навыки выбора, расчета технических средств и составляющие их основы;

- Имеет опыта при анализе работы технических средств, правильно выбрать на основе известных критериев автоматическим системам геометрические соотношение параметров конструкции.

Взаимосвязь и методические непрерывность предметов с другими предметами учебного плана

Предмет «Технические средства автоматизации» является основным обще профессиональным предметом и изучается на 7 и 8 семестрах. При осуществления программы, запланированные в учебном плане студенты должны имеет  достаточное знание и навыки по математики и естественнонаучные  (олий математика, физика, теоретическая механика) обще профессиональным (начертательная геометрия и инженерная графика теория машин и механизмов, технологические измерения и приборы, теория автоматического управления).

Место предмета в производстве

Настоящее время во всех промышленные предприятиях используется современные технические средства автоматизации.  На их основе сложные и многопараметрные процессы регулируется и управляется.

Поэтому к технические средствам автоматизации предъялется особые требования. Техническая средства обеспечивает точность и экономические эффективность. Поэтому настоящий предмет является основным специальным предметом, неотемлимый частью производства.

Современные информационные и педагогические технологии при изучение предмета

Для освоение предмета  «Технические средства автоматизации» использовать передовые и современные методы обучение, внедрять новые информационно-педагогические технологии имеет важные значение. Присвоение предмета используется учебники, учебное  и методические пособие, конспекты лекции, раздаточные материалы, электронные материалы, виртуальные стенды, а также рабочие лабораторные стенды и макеты технологических процессов. В лекции, практические и лабораторные занятиях  используется соответствующие передовые педагогические  технологии а также рабочие лабораторные стенды и макеты виртуальных технологических процессов.

Основные теоретические части (лекционные занятие)

7 семестр (28ч)

Лекция №1.

Тема: Основные этапы развития технических средств автоматизации (ТСА) и современные направление. Классификации технических средств автоматики, применяемые отрасли и типичные характеристики. Комплекс технических средств. Технические средства получение информации об объекте. Распределенные систем управление. Полевые устройства  (2часа)

Лекция №2.

Тема: Пневматические ветви технических средств автоматизации и  электрические ветви технических средств автоматизации. Критерий составление на основе пневматических и гидравлических средств автоматизации.  (2часа)

Лекция №3.

Тема: Вторичные пневматические приборы, станции управление, функциональные блоки и вспомогательные устройства. Типовые варианты систем управление на основе комплекс пневматических средств. (2часа)

Лекция №4.

Тема: Элементная база гидроавтоматических средств. Гидравлические регуляторы. Электрогидравлические и пневмогидравлические преобразователи и вспомогательные средства . (2часа)

Лекция №5.

Тема: Пневмоусилители. Пневморегуляторы . (2часа)

Лекция № 6.

Тема:  Электрические исполнительные механизмы. Основные требования предъвляемые к Электрическим исполнительным механизмом. Двигатели постоянного тока . (2часа)

Лекция №7.

Тема: Двигатели переменного тока. Синхронные и асинхронные двигатели. Шаговые электродвигатели. (2часа)

Лекция №8

Тема: Электромагниты. Принципы  действия. Составление математические модели и расчет передаточные функции . Электромагнитные исполнительные механизмы. (2часа)

Лекция № 9.

Тема: Исполнительные устройства. Общие понятие. Общие структуры и составители исполнительных устройств. Классификация. исполнительных устройств. Требования к исполнительным устройствам, их установки и работы. (2часа)

Лекция  №10

Тема: Понятие разность давление, сила и момента обеспечивающих работы исполнительных устройств.  Основные характеристики исполнительных устройств. Основные характеристики исполнительных устройств.  Выбор и расчет исполнительных устройств. (2часа)

Лекция  №11

Тема: Выбор и расчет пневматических мембранных исполнительных устройств. Выбор и расчет пневматических поршеновых исполнительных устройств. Выбор и расчет пневматических сильфоновых  исполнительных устройств.  (2часа)

Лекция  №12.

Тема: Динамические свойства пневматических механизмов. Дифференциальные уравнение, определение передаточные функции.  Компьютерное моделирование пневматических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе. (2часа)

Лекция  №13.

Тема: Выбор и расчет гидравлических исполнительных устройств. Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе (2часа)

Лекция №14

`Тема: Выбор и расчет электрических исполнительных устройств. Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе. Определение на основе общих структурных схем  дифференциальных уравнений и передаточные функции исполнительных механизмов. (2часа)

Темы практических занятий 7 семестр  (14ч).

Для практических занятий предлагается следующие темы:

- Исследование пневматических средств автоматизации.

- Исследование гидравлических средств автоматизации

- Исследование электрических средств автоматизации

- Расчет и выбор исполнительных механизмов.

- Составление структурные схемы пневматические мембранные исполнительные механизмы (МИМ)

- Компьютерное моделирование пневматических мембранные исполнительные механизмов (МИМ), изучение влияние конструктивных параметров в их работе.

- Составление структурные схемы пневматические сильфонные исполнительные механизмы (СИМ)

Темы лабораторных работ 7 семестр (14 ч)

Для лабораторных работ предлагается следующие темы:

- Изучение систем автоматического управление электродвигателя смешения.

- Составление структурные схемы позиционера, изучение свойств.

- Изучение составление структурные схемы пневмоусилителя и его свойств.

- Изучение свойств органов регулирования.

- Составление структурные схемы электрические исполнительные механизмы и изучение свойств

- Составление структурные схемы систем регулирование температуры и изучение свойств

- Составление структурные схемы систем регулирование давления  и изучение свойств

В ходе лабораторных работ студенты получает практические навыки и опыта по техническим средствам автоматизации. При выполнение лабораторных работ будет обращена основное внимание на техническим средствам автоматизации используемых в автоматизации, изучение их характеристикам, принципам работы их  составляющих.

8 семестр (42ч)

Лекция №1

Тема: Выбор и расчет органов регулирование. Типы регулирующих органов. Общие требования к регулирующим органам. (2часа)

Лекция №12

Односедельные регулирующие органы. Двухседельные регулирующие органы.   Заслоночные регулирующие органы. (2часа)

Лекция №3

Тема: Трех направленные регулирующие органы. Шланговые регулирующие органы. Крановые регулирующие органы. Регулирующие органы типа задвижка ( 2 часа)

Лекция №4

Тема: Выбор и расчет регулирующих органов с учетом их проводимости. Выбор и расчет размеров регулирующих органов.  (2часа)

Лекция №5

Тема:  Расчет сила и момента для сдвига затвора.  Расчет и выбор органов регулирования дозировки.  (2часа)

Лекция №6

Тема:  Позиционеры. Реверсивные и  нереверсивные позиционеры. Позиционеры установленные в себе.  Устройства сообщающие крайних положениях.   (2часа)

Лекция №7

Тема: Автоматические регуляторы. Общие сведение.   Структурные схемы автоматических регуляторов.  Входные и выходные функции.  (2 часа)

Лекция №8

Тема: Управляющие функции. Высокие и низкие степении входные аналоговое точки. (PV) апрокцимации преобразователя процесса.  (2часа)

Лекция  №9

Тема: Фильтрации и проверка диапазона преобразователя процесса. Типы слотов управления. Частоты сканирования. Кратковременные ситуации.  Свойства режимов процесса. Блокировка (2часа)

Лекция  №10

Тема: Связь  каналы и сеть на технологические средств автоматизации.      Общие сведение о связях. ( 2 часа)

Лекция  №11

Тема:  AS интерфейс PROF1BUS. ETHERNET. HART-протокол. CAN-протокол.  (2часа)

Лекция  №12

Тема:  Галвонометрические устройства разделение. Программные точки информации.  ( 2 часа)

Лекция  №13

Тема:  Коммутаторы, консентраторы, интеграторы.  (2часа)

Лекция  №14

Тема:  Обработка информации  цифровые приборе в технологические средств автоматизации.   Управляющие ЭВМ. (2часа)

Лекция  №15

Тема:  Управляющие вычислительные комплексы. (2часа)

Лекция  №16

Тема: Промышленные контроллеры. Микро-ЭВМ.   (2часа)

Лекция  №17

Тема:   Однокристальные  контроллеры. (2часа)

Лекция  №18

Тема: Программные обеспечение систем автоматики. (2часа)

Лекция  №19

Тема:  Классификация программируемые логические контроллеры   (ПМК)  (2часа)

Лекция  №20

Тема: Многофункциональные контролеры.  (2часа)

Лекция  №21

Тема  Функциональный состав программируемые логические контроллеры ПМК. Дополнительные блоки. (2часа)

Темы практических занятий  8 семестр (14 ч).

- Компьютерное моделирование пневматических сильфонные исполнительные механизмов (СИМ), изучение влияние конструктивных параметров в их работе.

- Составление структурные схемы пневматические поршенные исполнительные механизмы (ППИМ), моделирование на персональном компьютере и изучение влияние параметров поршеня их работе.

3.  Моделирование на персональном компьютере пневматические поршенные исполнительные механизмы (ППИМ) и изучение влияние параметров поршеня их работе.

4.   Расчет и выбор органов регулирования.

5.  Составление структурные схемы позиционеров и вывести их статические уравнение.

- Составление структурные схемы пневматического усилителя, изучение изменение их свойства влияние эффектива мембранного пространство.

- Составление структурные схемы электрических исполнительных механизмов, определение какому типу звену относятся.

- Методические указания и рекомендации по самостоятельной образования и самостоятельной работе

Студентам при подготовке самостоятельных работ с учетом свойства предмета рекомендуется воспользоваться следующие форм:

– изучение тем и разделов по учебникам и учебное пособие;

– изучит часть лекции по раздаточным материалом;

– работать по разделам и темам в специальной литературе;

– изучение современных интеллектуальных средств измерения;

–  использование методов активного и проблемного обучения;

–  дистанционное обучения.

Темы предлагаемых самостоятельных работ

- Первичные чувствительные элементы технических средствах  мембраны  и их типы свойства, структурные схемы;

- Первичные чувствительные элементы технических средствах  сильфоны  и их типы свойства, структурные схемы;

- Используемые в технических средства дополнительные элементы усилители, их структурные схемы;

- Используемые в технических средства дополнительные элементы позиционеры и их структурные схемы;

- Используемые в технических средства дополнительные элементы  устройств положений их структурные схемы

- Используемые в технических средства дополнительные элементы устройство силы сдвига, место структурные схемы

- SCADA системы.

- Распределенные системы контроля и управления (DSC).

- Программирование лого контроллера компания Siemens

- Унифицированные  ПИД регуляторы.

11.  Промышленные универсальные контроллеры построенные на базе цифровых микроконтроллеров.

- Многоканальные промышленные контроллеры

- Цифровые программно управляемые станки и технические средства.

- Рейтиновая таблица по предмету

| Т/р | Курс | Семестр | Количества недель | Выделенная часы за семестр (рейтенговая балл) | Лекция | Лабораторные работы | Практические занятии | Самостоятельная работа | Аб-аудиторная балл Сб-балл самостоятельных работ | Виды контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Курсовой проект/работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в процентах % | ТК | ТК – 1 | ТК – 2 | ПК | ПК – 1 | ПК – 2 | ∑ТК+ПК | Проходной балл | ИК | Вид проведениея ИК | Рейтинг |  |
| 1 | 4 | 7 | 18 | 93 | 28 | 14 | 14 | 37 | Аб | 70 | 35 | 10 | 11 | 35 | 12 | 12 | 70 | 39 | 30 | ёзма | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мб | 30 |  | 7 | 7 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 8 | 10 | 93 | 42 | - | 14 | 37 | Аб | 70 | 35 | 12 | 12 | 35 | 12 | 12 | 70 | 39 | 30 | ёзма | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мб | 30 |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |

7 СЕМЕСТР

3. “Технические средства автоматизации ”

Критерий

3.1. Рейтинг  (7 семестр)

| Т/р | Вид контроля | Количества | Балл и количества | Всего балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТК общий 35 балл |  |  |  |  |
| 1.1. | Практические занятие | 7 | 7х2 | 14 |
| 1.2. | Лабораторные занятие | 7 | 7х2 | 14 |
| 1.3. | Самостоятельная работа – реферат * | 1 | 7 | 7 |
| - ПК общий 35 балл |  |  |  |  |
| 2.1. | 1 – ПК, писменно (3 вопроса) | 1 | 4х3 | 12 |
| 2.2. | 2 – ПК, писменно (3 вопроса) | 1 | 4х3 | 12 |
| 2.3. | Самостоятельная работа – реферат * | 2 | 5+6 | 11 |
| ∑ТК+ПК |  |  |  | 70 |
| - ИК |  |  |  |  |
| 3.1. | Итоговая контроль, писменно (3 вопроса) | 1 | 10х3=30 | 30 |
| Всего |  |  |  | 100 |

8 СЕМЕСТР

3. “Технические средства автоматизации ”

Критерий

3.1. (8 семестр)

| Т/р | Вид контроля | Количества | Балл и количества | Всего балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТК общий 35 балл |  |  |  |  |
| 1.1. | Практические занятие | 7 | 7х4 | 28 |
| 1.2. | Лабораторные занятие | - | - | - |
| 1.3. | Самостоятельная работа – реферат * | 1 | 7 | 7 |
| - ПК ТК общий 35 балл 35 балл |  |  |  |  |
| 2.1. | 1 – ПК, писменно (3 вопроса) | 1 | 4х3 | 12 |
| 2.2. | 2 – ПК, писменно (3 вопроса) | 1 | 4х3 | 12 |
| 2.3. | Самостоятельная работа – реферат * | 2 | 5+6 | 11 |
| ∑ТК+ПК |  |  |  | 70 |
| - ИК |  |  |  |  |
| 3.1. | Итоговая контроль, писменно (3 вопроса) | 1 | 10х3=30 | 30 |
| Всего |  |  |  | 100 |

- Основные и дополнительные учебные учебники и источники информации

Основные литературы

- Юсупбеков Н.Р., Мухамедов  БИ., Гуломов Ш.М. Автоматизация и контроль технологических процессов. - Тошкент : Укитувчн,  2011 – 576 с

- Юсупбеков H. P и другие. Системы управления технологических процессов -Тошкент : Укитувчн, 1997 -704 с.

- Тегту L М. Bartclt Industrial automated systems Instrumentation and motion control. -USA: Delmar Cengage Learning. 2010. - 744 p.

Дополнительные литературы

1.  Гультяев  A.K.  Визуальное  моделирование  в  среде  MATLAB.  Учебный

курс. -СПб.: Питер, 2000. -400с.

92. Данилов  А.И.  Компьютерный практикум  по  курсу «Теория уравления».

SIMULINK  -   моделирование  в  среде  MATLAB.  -М.: МГУИЭ, 2002. 354с.

3.  Шандров  Б.В.,  Чудаков  А.Д.  Технические  средства  автоматизации. М.:

Академия, 2007. -368с.

4.  Егоров  B.C.  Технические  средства  автоматизации  и  управления  /

Конспект лекций. - М.: МГОУ, 2004. - 92с.

5.  Исакович  Р.Я.  и  др.  Автоматизация  производственных  процессов

нефтяной и газовой промышленности. -М.: Недра1993. -260с.

6.  Юсупбеков Н.Р.,  Мухитдинов Д.П., Авазов Ю.Ш.  Автоматика ва назорат

улчов асбобларининг тузилиши ва вазифаси.  -Т.:  Иктисод-молия,  2010.  -

2326.

Интернет сайтлари:

1. www.ziyonet.uz.

2. http://е.lanbook.com.

3. www.matlab.com

4. www.5ballov.ru

5. Wikipedia.org.

6. Bibliofond.ru.

7. Studopedia.org

8. Twirpx.com

9. Knowledge.Allbest.ru

10.  Techlib.com

Календарный план и выполнение материалов программы  (2018-2019 уч.года)

(лекции,  лаборатория, практическая занятия )

# Наименование предмета 			«Технические средства автоматизации»

Факультет					Энерго-механический

Курс    4_  семестр _7_				группа_  – 10-15  АТП

Лекции читает  					_________________

Практическая занятия ведет   			_________________

| № | Вид занятий | Наименование темы и краткое ее содержание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выделена | День, месяц, | Часы занятий | подпись |
| 1 | Лекция | Основные этапы развития технических средств автоматизации (ТСА) и современные направление. Классификации технических средств автоматики, применяемые отрасли и типичные характеристики. Комплекс технических средств. Технические средства получение информации об объекте. Распределенные систем управление. Полевые устройства | 2 |  |  |  |
| 2 | Лекция | Пневматические ветви технических средств автоматизации и электрические ветви технических средств автоматизации. Критерий составление на основе пневматических и гидравлических средств автоматизации. | 2 |  |  |  |
| 3 | Лекция | Вторичные пневматические приборы, станции управление, функциональные блоки и вспомогательные устройства. Типовые варианты систем управление на основе комплекс пневматических средств. | 2 |  |  |  |
| 4 | Лекция | Элементная база гидроавтоматических средств. Гидравлические регуляторы. Электрогидравлические и пневмогидравлические преобразователи и вспомогательные средства . | 2 |  |  |  |
| 5 | Лекция | Пневмоусилители. Пневморегуляторы . | 2 |  |  |  |
| 6 | Лекция | Электрические исполнительные механизмы. Основные требования предъвляемые к Электрическим исполнительным механизмом. Двигатели постоянного тока . | 2 |  |  |  |
| 7 | Лекция | Двигатели переменного тока. Синхронные и асинхронные двигатели. Шаговые электродвигатели. | 2 |  |  |  |
| 8 | Лекция | Электромагниты. Принципы действия. Составление математические модели и расчет передаточные функции . Электромагнитные исполнительные механизмы. | 2 |  |  |  |
| 9 | Лекция | Исполнительные устройства. Общие понятие. Общие структуры и составители исполнительных устройств. Классификация. исполнительных устройств. Требования к исполнительным устройствам, их установки и работы. | 2 |  |  |  |
| 10 | Лекция | Понятие разность давление, сила и момента обеспечивающих работы исполнительных устройств. Основные характеристики исполнительных устройств. Основные характеристики исполнительных устройств. Выбор и расчет исполнительных устройств. | 2 |  |  |  |
| 11 | Лекция | Выбор и расчет пневматических мембранных исполнительных устройств. Выбор и расчет пневматических поршеновых исполнительных устройств. Выбор и расчет пневматических сильфоновых исполнительных устройств. | 2 |  |  |  |
| 12 | Лекция | Динамические свойства пневматических механизмов. Дифференциальные уравнение, определение передаточные функции. Компьютерное моделирование пневматических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе. | 2 |  |  |  |
| 13 | Лекция | Выбор и расчет гидравлических исполнительных устройств. Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе | 2 |  |  |  |
| 14 | Лекция | Выбор и расчет электрических исполнительных устройств. Компьютерное моделирование гидравлических механизмов, изучение влияние конструктивных параметров в их работе. Определение на основе общих структурных схем дифференциальных уравнений и передаточные функции исполнительных механизмов. | 2 |  |  |  |
|  | жами |  | 28 |  |  |  |

Календарный план и выполнение материалов программы  (2018-2019 уч.года)

(лекции,  лаборатория, практическая занятия )

# Наименование предмета 			«Технические средства автоматизации»

Факультет					Энерго-механический

Курс    4_  семестр _8_				группа_  – 10-15  АТП

Лекции читает  					_________________

Практическая занятия ведет   			_________________

| № | Вид занятий | Наименование темы и краткое ее содержание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выделена | День, месяц, | Часы занятий | подпись |
| 1 | Лекция | Выбор и расчет органов регулирование. Типы регулирующих органов. Общие требования к регулирующим органам. | 2 |  |  |  |
| 2 | Лекция | Односедельные регулирующие органы. Двухседельные регулирующие органы. Заслоночные регулирующие органы. | 2 |  |  |  |
| 3 | Лекция | Трех направленные регулирующие органы. Шланговые регулирующие органы. Крановые регулирующие органы. Регулирующие органы типа задвижка | 2 |  |  |  |
| 4 | Лекция | Выбор и расчет регулирующих органов с учетом их проводимости. Выбор и расчет размеров регулирующих органов. | 2 |  |  |  |
| 5 | Лекция | Расчет сила и момента для сдвига затвора. Расчет и выбор органов регулирования дозировки. | 2 |  |  |  |
| 6 | Лекция | Позиционеры. Реверсивные и нереверсивные позиционеры. Позиционеры установленные в себе. Устройства сообщающие крайних положениях. | 2 |  |  |  |
| 7 | Лекция | Автоматические регуляторы. Общие сведение. Структурные схемы автоматических регуляторов. Входные и выходные функции. | 2 |  |  |  |
| 8 | Лекция | Управляющие функции. Высокие и низкие степении входные аналоговое точки. (PV) апрокцимации преобразователя процесса. | 2 |  |  |  |
| 9 | Лекция | Фильтрации и проверка диапазона преобразователя процесса. Типы слотов управления. Частоты сканирования. Кратковременные ситуации. Свойства режимов процесса. Блокировка | 2 |  |  |  |
| 10 | Лекция | Каналы связи и сети технические средства автоматизации. Общие сведение о связях. | 2 |  |  |  |
| 11 | Лекция | AS интерфейс PROF1BUS. ETHERNET. HART-протокол. CAN-протокол. | 2 |  |  |  |
| 12 | Лекция | Галвонометрические устройства разделение. Программные точки информации | 2 |  |  |  |
| 13 | Лекция | Коммутаторы, консентраторы, интеграторы. | 2 |  |  |  |
| 14 | Лекция | Обработка информации цифровые приборе в технологические средств автоматизации. Управляющие ЭВМ. | 2 |  |  |  |
| 15 | Лекция | Управляющие вычислительные комплексы. | 2 |  |  |  |
| 16 | Лекция | Промышленные контроллеры. Микро-ЭВМ. | 2 |  |  |  |
| 17 | Лекция | Однокристальные контроллеры. | 2 |  |  |  |
| 18 | Лекция | Программные обеспечение систем автоматики. | 2 |  |  |  |
| 19 | Лекция | Классификация программируемые логические контроллеры (ПМК) | 2 |  |  |  |
| 20 | Лекция | Многофункциональные контролеры | 2 |  |  |  |
| 21 | Лекция | Функциональный состав программируемые логические контроллеры ПМК. Дополнительные блоки. | 2 |  |  |  |
|  | жами |  | 42 |  |  |  |

Календарный план и выполнение материалов программы  (2018-2019 уч.года)

(лекции,  лаборатория, практическая занятия )

# Наименование предмета 			«Технические средства автоматизации»

Факультет					Энерго-механический

Курс    4_  семестр _7_				группа_  – 10-15  АТП

Лекции читает  					_________________

Практическая занятия ведет   			_________________

| № | Вид занятий | Наименование темы и краткое ее содержание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выделена | День, месяц, | Часы занятий | подпись |
| 1 | лабораторных работ | Изучение систем автоматического управление электродвигателя смешения. | 2 |  |  |  |
| 2 | лабораторных работ | Составление структурные схемы позиционера, изучение свойств. | 2 |  |  |  |
| 3 | лабораторных работ | Изучение составление структурные схемы пневмоусилителя и его свойств. | 2 |  |  |  |
| 4 | лабораторных работ | Изучение свойств органов регулирования. | 2 |  |  |  |
| 5 | лабораторных работ | Составление структурные схемы электрические исполнительные механизмы и изучение свойств | 2 |  |  |  |
| 6 | лабораторных работ | Составление структурные схемы систем регулирование температуры и изучение свойств | 2 |  |  |  |
| 7 | лабораторных работ | Составление структурные схемы систем регулирование давления и изучение свойств | 2 |  |  |  |
|  | жами |  | 14 |  |  |  |

Календарный план и выполнение материалов программы  (2018-2019 уч.года)

(лекции,  лаборатория, практическая занятия )

# Наименование предмета 			«Технические средства автоматизации»

Факультет					Энерго-механический

Курс    4_  семестр _7_				группа_  – 10-15  АТП

Лекции читает  					_________________

Практическая занятия ведет   			_________________

| № | Вид занятий | Наименование темы и краткое ее содержание | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выделена | День, месяц, | Часы занятий | подпись |
| 1 | практическая занятия | Исследование пневматических средств автоматизации. | 2 |  |  |  |
| 2 | практическая занятия | Исследование гидравлических средств автоматизации | 2 |  |  |  |
| 3 | практическая занятия | Исследование электрических средств автоматизации | 2 |  |  |  |
| 4 | практическая занятия | Расчет и выбор исполнительных механизмов. | 2 |  |  |  |
| 5 | практическая занятия | Составление структурные схемы пневматические мембранные исполнительные механизмы (МИМ) | 2 |  |  |  |
| 6 | практическая занятия | Компьютерное моделирование пневматических мембранные исполнительные механизмов (МИМ), изучение влияние конструктивных параметров в их работе. | 2 |  |  |  |
| 7 | практическая занятия | Составление структурные схемы пневматические сильфонные исполнительные механизмы (СИМ) | 2 |  |  |  |
|  | жами |  | 14 |  |  |  |

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЫ

“ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ”

НАВОИ  2018

Контрольные вопросы

1.Назначение, характеристика и структура современных технологических объектов управления.

2. Алгоритмы стабилизации заданного параметра

3.Виды и форма сигналов.

4.Управляемость технологического процесса.

5.Связи управляющего устройства с оператором

6.Место и роль электропривода в АСУ ТП

7.Классификация и структура технологических объектов управления.

8.Виды обеспечения АСУ ТП.

9.Прямая связь.

10.Задачи автоматизация

11.Получение информации о технологическом объекте управления.

12.Датчики технологических параметров.

13.Связи управляющего устройства с технологическим объектом управления.

# 14.Преобразование технологической информации

15.Алгоритмы оптимального управления

16 Методика анализа технологического процесса как объекта управления.

17. Нелинейность технологических процессов.

18. Регулирование расхода

19. Регулирование уровня.

20. Структурная схема объекта.

21. Нестационарность технологических процессов

22.Назовите различие в свойствах систем в зависимости от их структуры.

23.Приведите преимущества замкнутой системы, по сравнению с разомкнутой

24.Почему практически все системы автоматического регулирования строятся по замкнутой системе

25.Какую систему называют импульсной

26.В чем заключаются принцип программного регулирования

27.Какие физические величины является входными для объекта и регуля тора?

28.Что называется возмущением?

29.Может ли система системы автоматического регулирования функционировать без датчика?

30.Для чего предназначена дополнительная обратная связь по выходу усилителя в составе автоматического регулятора?

31.Какой вид обычно имеет исполнительный механизм в гидравлических и пневматических системах?

32.Чем отличается статический объект от астатического

33.Какой график называют кривой разгона объекта?

33.Какова связь между кривой разгона объекта и его дифференциальным уравнением?

34.Что характеризует постоянная времени объекта?

35.Как определить постоянную времени объекта?

36.По какому признаку регуляторы относят к категории линейных или нелинейных?

37.Каковы достоинство и недостатки пропорциональных регуляторов?

38.Можно ли применит интегральный регулятор на астатическом объекте?

39.Каковы различие между временем удвоения и условий постоянной времени интегрирования у пропорционально-интегрального регулятора?

40.Какие свойство придаёт регулятору дополнительное воздействие на объект по первой производной его выхода?

41  Что представляет собой дифференциальный оператор?

42.Как его используют при преобразовании дифференциального уравнения в операторную форму?

43.При каких условиях передаточная функция превращается в передаточной коэффициент?

44.Какой вид имеет передаточная функция звена чистого запаздывания?

45.Как определить общий передаточный коэффициент системы, состоящей из последовательно соединенных элементов?

46.Чем отличается положительная обратная связь от отрицательной?

47.Напишите выражение передаточной функции замкнутой системы?

48.В чем различие в передаточных функциях систем автоматического регулирования при изменении задания и при воздействия на вход объекта?

49.Как влияет наличие чистого запаздывания объекта на вид передаточной функции системы автоматического регулирования?

50.Что такое РЕМИКОНТ, и для каких целей применяют такие устройства?

51.Что понимаются под мультипроцессорностью?

52.Для чего применяют автоконтроль и авторезервирование в многоканальных системах управления?

53.

54.Чем  отличается ЛОМИКОНТ от РЕМИКОНТА?

55.Чем отличается промышленный манипулятор от промышленного робота?

- Каких технических органы зрения применяются в современных промышленных роботах?

57.Назовите предельное число степени подвижности у руки промышленного робота и руки человека?

- Из каких функциональных элементов состоит промышленный робот?

- Приведедите примеры использования промышленных роботов в производстве?

- Опишите общуб схему АСУ ТП и назначение отдельных ее элементов?

- Для чего применяют преобразователи типа АЦП и ЦАП в составе АСУ ТП

- Каковы функции АСУП?

- В чем заключается принцип интегрирования АСУ ТП и АСУП в единую АСУ литейного  предприятия?

- Чем отличается методы оптимизации от методов статической оптимизации?

- Какие критерии оптимизации используется в современных методах управления?

- В чем заключается принцип максимума  и почему он так называется?

- Каков физический смысл поясняет принцип максимума?

- Какая ведущая идея заложена в метод динамического программирования?

- Какое сырья используют при производстве алюминия?

- Как устроен электролизёр?

- В каких пределах поддерживать содержание AL2 o3  в электролите?

- При каком напряжении осуществляют процесс электролиза?

- Какие управляющие воздействия используются для эффективного протекания процесса получения алюминия?