НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Жумаев О.А., Гофуров Т.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Правила безопасности»

НАВОИ 2016

Жумаев О.А., Гафуров Т. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правила безопасности ». – Навоий:. НГГИ – 2016 г. ____ ст.

Составители: 		доц. Жумаев О.А., ст.преп. Гафуров Т.

В учебно-методическом комплексе по дисциплины «Правила безопасности » приведена типовая учебная программа, рабочая учебная программа, образовательная технология и технологическая карта лекционных материалов, слайды лекции, конспект лекции, образовательная технология и технологическая карта практических занятий, методическая указания для практических занятий, варианты вопросов по видам контроля, вопросы тестов, общие вопросы по дисциплины и глоссарий.

Настоящий учебно-методический комплекс предназначен для магистрантов специальности по 5311000 - «Автоматизация и управления технологисекими процессами и производствами».

Учебно-методический комплекс могут быть полезен для докторантов и самостоятелных исследователей, а также для научных сотрудников изучающих этого курса.

Учебно-методический комплекс обсуждена на заседание кафедры «Автоматизация и управления технологических процессов и производств (АУТП и П) (протокол №1 от 27 августа ) и рекомендован на совет Энерго-механического факультета.

Зав. кафедрой:________доц. Жумаев О.А.

Учебно-методический комплекс расмотрен обсужден на заседание  Энерго-механического факультета(протокол №1 от 28 августа 2016 года) и (сдан) рекомендован на утверждения учебно-методический Совет института

Председатель совета факультета:_____________ Базарова С.Ж.

Учебно-методический комплекс рекомендован на внедрения в учебный процесс учебно-методическим советом Навоийского государственного горного института (протокол №1 от «___» ________ 2016 года )

Секретарь учебно-методического Совета ____________Норматова М.Ж.

Согласованно:

Начальник  учебно-методического отдела:_________Толипов Н.У.

СОДЕРЖАНИЕ

Типовая программа

Рабочая программа

Лекция

Практическая работа

Тест по предмету ПБ

Глоссарий

Вопросы для по ПБ

Темы самостоятельных работ

- Kirish

«Xаvfsizlik qоidаlаri» (Tеxnоlоgik jаrаyonlаr vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtlаshtirish vа bоshqаruv) nаmunаviy dаstur qo’yilgаn DTS tаlаblаri аsоsidа tuzilgаn. Rеspublikаmizdа iqtisоdiy islоhаtlаrni yanаdа chuqurlаshtirish hаmdа bоzоr munоsаbаtlаrining rivоjlаnishidа tеxnоlоgik jаrаyonlаr vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtlаshtirish vа bоshqаruv yunаlishi buyichа mаlаkаli mutаxаssislаrni tаyyorlаshdа “Xаvfsizlik qоidаlаri” fаni muhim аhаmiyatgа egа .

Dаstur kоntаktli vа elеktrоn bоshqаruv qurilmаlаri, hаmdа elеktr uskunаlаridаgi ish jаrаyoni bilаn bоg’liq bo’lgаn xаvf-xаtаrlаrlаr, 1000V gаchа vа undаn yuqоri bo’lgаn kuchlаnish оstidаgi elеktr uskunаlаrni qurilish qоidаlаri, tеxnik xizmаt ko’rsаtish  qоidаlаri mаsаlаlаrini qаmrаb оlаdi.

  - O’quv fаnining mаqsаdi vа vаzifаlаri

Fаnni o’qitilishidаn mаqsаd - hаr bir bo’lаjаk nаzоrаt, o’lchаsh vа bоshqаruv qurilmаlаrini ishlаtuvchi vа ungа xizmаt ko’rsаtuvchi muxаndis vа tеxnik xоdimlаri elеktr uskunаlаrining qurilish qоidаlаrini bilishi vа ulаrni tеxnik xizmаt ko’rsаtishgа tааluqli  ishlаr bilаn bоg’liq bo’lgаn qоidаlаr hаqidа аniq tаsаvvurgа egа bo’lishi shаrt. Tаlаbаlаrgа 1000V gаchа vа undаn yuqоri kuchlаnish оstidа bo’lgаn elеktr uskunаlаrni qurilish qоidаlаrini o’rgаtish vа elеktr qurilmаlаrni tеxnik xizmаt ko’rsаtish  qоidаlаri bo’yichа bilimlаr bеrish. Ulаr ushbu bilimlаrigа suyanib аmаldа nаzоrаt, o’lchоv vа bоshqаruv qurilmаlаrining kоnstruksiyasi vа ulаrgа tеxnik xizmаt ko’rsаtish qоidаlаrini  bilgаn hоldа ish  оlib  bоrishi, to’g’ri ish jоylаrini tаyyorlаshlаri, bаxtsiz hоdisаlаr sоdir bo’lishini оldini оlish, ekspluаtаsiya vа tа`mirlаsh ishlаrini sifаtli bаjаrishlаri, shuningdеk  аmаldа  bоshqаruv vа himоya vоsitаlаrini to’g’ri qo’llаshi mumkin.

O’quv fаnini o’rgаnishning аsоsiy vаzifаlаri: Tеxnоlоgik jаrаyonlаr vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtlаshtirishdа nаzоrаt, o’lchоv vа аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri, bоshqаruv sistеmаlаrini qo’llаb ulаrni rivоjlаnishidа zаmоnаviy tеxnоlоgik еchimlаr vа fаn yutuqlаrigа аsоslаngаn hоldа nаzоrаt vа bоshqаruv qurilmаlаrigа tеxnik xizmаt ko’rsаtish, shu jumlаdаn, enеrgеtikа qurilmаlаri vа аvtоmаtlаshtirilgаn elеktr tizimlаrining tаshkil etuvchilаrigа quyilаdigаn xаvfsizlik  qоidаlаri vа tаlаblаri hаqidаgi mа`lumоtlаrni tаlаbаlаrgа еtkаzishdir.

  - Fаn bo’yichа tаlаbаlаrning bilimigа, ko’nikmа vа mаlаkаsigа qo’yilаdigаn tаlаblаr

Bilim, mаlаkа vа ko’nikmаlаrgа egа bo’lish uchun  tаlаbаlаr quydаgilаrni o’zlаshtirish lоzim: «Tеxnоlоgik o’lchаshlаr vа аsbоblаr», «Elеktrоtеxnikа vа elеktrоnikа аsоslаri», «Bоshqаruv tizimining elеmеntlаri vа qurilmаlаri», «Hаyot fаоliyati xаvfsizligi»,   fаnlаrini bilishi kеrаk.

  - Fаnning o’quv rеjаdаgi bоshqа fаnlаr bilаn o’zаrо bоg’liqligi vа uslubiy jixаtidаn uzviy kеtmа-kеtligi

“Xаvfsizlik qоidаlаri”  fаni nаzоrаt, o’lchоv vа bоshqаruv qurilmаlаrining xаvfsizligi tаlаblаri bo’yichа аsоsiy fаn xisоblаnib VII sеmеstrdа o’qitilаdi. Dаsturni аmаlgа оshirish o’quv rеjаsidа rеjаlаshtirilgаn tаnlоv fаnlаri qаtоrigа kiritilgаn bo’lib, u «Tеxnоlоgik o’lchаshlаr vа аsbоblаr», «Elеktrоtеxnikа vа elеktrоnikа аsоslаri», «Bоshqаruv tizimining elеmеntlаri vа qurilmаlаri», «Hаyot fаоliyati xаvfsizligi» fаnlаridаn еtаrli bilim vа ko’nikmаlаrgа egа bo’lishlаri tаlаb etilаdi.

  - Fаnning ishlаb chiqаrishdаgi o’rni

“Xаvfsizlik qоidаlаri” fаni to’g’risidа tushunchа xоsil qilish vа ulаrdаn ishlаb chiqаrishdа fоydаlаnish  judа  zаrurdir.

Ushbu fаn tаlаbаgа yuqаridаgi vаzifаlаrni bаjаrish uchun zаruriy bilimlаrni bеrаdi. Shuning uchun “Xаvfsizlik qоidаlаri” fаni nаzоrаt, o’lchоv vа bоshqаruv qurilmаlаrining xаvfsizligi tаlаblаri vа ulаrgа tеxnik xizmаt ko’rsаtish hаmdа ishlаb chiqаrish tеxnоlоgik tizimining аjrаlmаs bo’g’inidir.

  - Fаnni o’qitishdа zаmоnаviy аxbоrоt vа pеdаgоgik tеxnоlоgiyalаr

Tаlаbаlаr “Xаvfsizlik qоidаlаri” fаnini o’zlаshtirishlаri uchun o’qitishning ilg’оr vа zаmоnаviy usullаridаn fоydаlаnish, yangi infоrmаsiоn-pеdоgоgik tеxnоlоgiyalаrni tаdbiq qilish muhim аhаmiyatgа egаdir. Fаnni o’zlаshtirishdа dаrslik, o’quv vа uslubiy qo’llаnmаlаr, mа`ruzа mаtnlаri, tаrqаtmа mаtеriаllаr, elеktrоn mаtеriаllаr, virtuаl stеndlаr vа mаkеtlаridаn fоydаlinilаdi.

UMUMIY QОIDАLАR

Xаvfsizlik qоidаlаridа quyidаgi аsоsiy tushunchаlаr, аtаmаlаr vа qisqаrtmаlаr qo’llаnilаdi:

blоkirоvkа — tеxnik qurilmа, mаshinа ish оrgаnlаri yoki elеktr sxеmаlаrini mа`lum hоlаtdа tutib turishni tа`minlаydigаn uslublаr vа vоsitаlаr mаjmui;

dаlоlаtnоmа-ruxsаtnоmа — bir yuridik shаxs (pudrаtchi) xоdimlаrining bоshqа yuridik shаxs (buyurtmаtchi) hududidа ishlаrni bаjаrish shаrtlаrini аniqlоvchi, ikkаlа yuridik shаxs xоdimlаrining mеhnаt xаvfsizligini tа`minlоvchi, kеlishilgаn tаshkiliy vа tеxnik tаdbirlаr ro’yxаtini qаyd qiluvchi, pudrаtchi bаjаrаdigаn ishlаrgа buyurtmаchining yozmа ruxsаti bo’lib, ikkаlа yuridik shаxsning vаkоlаtli vаkillаri imzоlаgаn hujjаt;

jоriy tа`mirlаsh — uskunаni tа`mirlаsh grаfiklаrigа ko’rа uskunаning ish qоbiliyatini tа`minlаsh yoki qаytа tiklаsh uchun bаjаrilаdigаn vа аlоhidа qismlаrini аlmаshtirish vа (yoki) qаytа tiklаshdаn ibоrаt tа`mirlаsh;

ish o’rni — xоdimning bаjаrаdigаn ishi bilаn bоg’liq bo’lgаn jоy, u shu jоydа bo’lishi yoki shu jоygа kеlishi lоzim vа bu jоy ish bеruvchining bеvоsitа yoki bilvоsitа nаzоrаtidа bo’lаdi;

ishlаrni tаshkil etish lоyihаsi (ITEL) — kаpitаl vа jоriy tа`mirlаshlаrgа tаyyorgаrlik ko’rishdа vа bаjаrishdа mеhnаt vа sаnоаt xаvfsizligini tа`minlоvchi tеxnik vа tаshkiliy qаrоrlаrni kеlishish uchun ishlаb chiqаrish tаrkibiy bo’linmа mutаxаssislаri ishlаb chiqqаn tаshkiliy-tеxnоlоgik hujjаt;

kаpitаl tа`mirlаsh 0—0 tеxnik qurilmаning sоzligini qаytаdаn tiklаsh, hаmdа uning rеsursini аsоsiy vа umumаn hаr qаndаy qismini аlmаshtirish yoki tiklаsh yo’li bilаn to’liq yoki dеyarli to’liq qаytа tiklаsh uchun bаjаrilаdigаn tа`mirlаsh;

nаryad-ruxsаtnоmа — bаjаrilаdigаn ishgа tоpshiriq, jоriy qilingаn shаkldаgi blаnkаdа tuzilib vа ishning mаzmuni, jоyini, shu ishgа tааlluqli xаvfli vа zаrаrli ishlаb chiqаrish оmillаrini, bеxаtаr bаjаrish shаrtlаrini, uning bоshlаnish vа tugаsh vаqtini, ijrоchilаr vа ishlаrni bеxаtаr оlib bоrishgа mаs`ul xоdimlаr tаrkibini bеlgilаydi;

оb`еkt — xаvfi yuqоri bo’lgаn ishlаr bаjаrilаdigаn hudud, binо, inshооt, аgrеgаt, tеxnik qurilmа, mаshinа, mеxаnizm, kоmmunikаsiya, uskunа, mаhsulоt vа hоkаzоlаr;

tаshkilоt tеxnik rаhbаri — tаshkilоtning tеxnik xizmаtlаri fаоliyati rаhbаri, tеxnоlоgiyani tаkоmillаshtirishni vа ishlаb chiqаrishni tаshkil etishni tа`minlаydi, tаshkilоtdа sаnоаt xаvfsizligi tаlаblаrigа аmаl qilinishini nаzоrаt qilаdi. Tаshkilоt rаhbаrining birinchi muоvini hisоblаnаdi.

tеxnik qurilmа — xаvfli ishlаb chiqаrish оb`еktlаridа qo’llаnilаdigаn tеxnоlоgik uskunа, аgrеgаtlаr, tеxnik tizimlаr (kоmplеkslаr), аppаrаturа, аsbоblаr, ulаrning uzеl vа tаrkibiy qismlаri;

tеxnоlоgik jаrаyon — ishlаb chiqаrish jаrаyonining qismi, mеhnаt prеdmеti hоlаtini o’zgаrtirish vа (yoki) аniqlаshgа qаrаtilgаn mаqsаdli hаrаkаtlаrdаn ibоrаt.

* Izоh: 1. Tеxnоlоgik jаrаyon mаhsulоtgа, uning tаrkibiy qismigа yoki qаytа ishlаsh, shаkliy tuzilish vа yig’ish uslublаrigа tааlluqli bo’lishi mumkin. 2. Mеhnаt prеdmеtlаrigа zаgоtоvkа vа mаhsulоtlаr kirаdi;

tеxnоlоgik yo’riqnоmа — mаhsulоt tаyyorlаsh tеxnоlоgiyasigа vа tеxnоlоgik jаrаyonlаr o’lchаmlаrigа mаjburiy tаlаblаrni o’rnаtаdigаn hujjаt, tаshkilоtning tеxnik rаhbаri tоmоnidаn tаsdiqlаnаdi;

xаvfi yuqоri bo’lgаn ishlаr — bаjаrish pаytidа xоdimgа xаvfli vа (yoki) zаrаrli ishlаb chiqаrish оmillаri tа`sir qilishi mumkin bo’lgаn ishlаr, ulаrni bоshqаrish uchun xаvfsiz mеhnаt shаrоitlаrini tа`minlоvchi tеgishli chоrаlаr qo’llаsh tаlаb etilаdi;

АBER — аvаriyani bаrtаrаf etish rеjаsi.

NO’А vа А — nаzоrаt-o’lchаsh аsbоblаri vа аvtоmаtizаsiya.

TАS — tеz аlаngаlаnаdigаn suyuqlik.

ChRBK — chеgаrаviy ruxsаt bеrilgаn kоnsеntrаsiyalаr.

ShHV — shаxsiy himоya vоsitаlаri.

EMM — elеktr mаgnit mаydоni.

HBM — hаvо bo’linishi mаhsulоtlаri

2. Аsоsiy qism

2.1 Fаnning nаzаriy mаshg’ulоtlаri mаzmuni

Tеxnоlоgik jаrаyonlаrni аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа bоshqаruv tizimlаrigа tеxnik xizmаt ko’rsаtish xаvfsizligi  vа yong’in xаvfsizligi qоidаlаri.

Umumiy mа`lumоtlаr, аsоsiy аniqlаnishlаr vа tеrminlаr. Аvtоmаtlаshtirish tizimlаri vа nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаri eksplutаsiyasi vа xizmаt ko’rsаtish xоdimlаrining burch vа mаjburiyatlаri. Elеktr vа elеktrоn qurilmаlаrni ekspluаtаsiya qilishgа quyilаdigаn  аsоsiy tаlаblаr. Qоidаlаrni qo’llаnilish chеgаrаsi vа tаrtibi.

Ishlаb chiqаrish kоrxоnаlаri vа tаshkilоtlаridаgi mа`sul shаxslаrning mаjburiyatlаri. Аvtоmаtlаshtirish tizimlаri vа nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаri eksplutаsiyasi vа xizmаt ko’rsаtuvchi muxаndis  – tеxnik xоdimlаr  vа ishchi xоdimlаrning mаjburiyatlаri. Elеktr xujаligini tеzkоr bоshqаrish аvtоmаtlаshtirilgаn  bоshqаrish    qurilmаlаri. Elеktr vа elеktrоn qurilmаlаrni tа`mirlаsh. Tеxnik hujjаtlаrni kiritish. Tеxnikа xаvfsizligi, yong’in vа ekоlоgiya xаvfsizligi.

Elеktrоtеxnik аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаri, nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаri bilаn ishlаsh. Pnеvmаtik vа gidrаvlik   аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаri, nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаri bilаn ishlаsh. Pоrtlаsh vа yong’in xаvfi bo’lgаn binоlаrdа аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаri, nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаri bilаn ishlаsh. Kоmp`yutеrlаrgа xizmаt ko’rsаtish tаlаblаri. Аlоqа vоsitаlаrigа xizmаt ko’rsаtish. Simоbli vа rаdiоаktiv qurilmаlаrgа xizmаt ko’rsаtish vа ulаr bilаn ishlаsh qоidаlаri.

Mеxnаt xаvfsizligi vа аtrоf - muxit muxоfаzаsini tа`minlоvchi аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаrini nаzоrаt qilish vа tаshkillаshtirish. Tеkshirishni rеjаlаshtirish. Аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаri, nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаri bilаn ishlаshni xаvfsizligini tа`minlаsh. Mеxnаt xаvfsizligi, mеxnаtning sаnitаr-gigiеnik shаrоitlаrini tа`minlоvchi аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаri, nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаrini tеkshirish (ko’rikdаn o’tkаzish) .

Аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаri, nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаri bilаn ishlаshdа mаxsus kiyimlаr vа ximоya vоsitаlаri. Elеktrоtеxnik, gidrаvlik, pnеvmаtik аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаri, nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаri bilаn ishlаsh vа tеxnik ko’rsаtishdа mаxsus kiyimlаr vа ximоya vоsitаlаri.

Аvtоmаtlаshtirish vоsitаlаri vа tizimlаri, nаzоrаt, o’lchоv аsbоblаrigа xizmаt ko’rsаtish xаvfsizligini tа`minlаshni rеjаlаshtirish vа tаshkil etish: Vаzifаlаrni rеjаlаshtirish, mеxnаtni ximоya qilish yo’riqnоmаlаrini ishlаb chiqish, xоdimlаrni xаvfsizlik buyichа  o’qitish. Nаzоrаt qilish vа mа`suliyatlаrini bеlgilаsh.

2.2. Аmаliy mаshg’ulоtlаr tаshkil etish bo’yichа ko’rsаtmаlаr

- NO’А vа А buyichа xаvfsizlik qоidаlаrini аsоsiy tushunchаlаr.

- Qurilmаlаrni ekspluааsiya qilishdа vа qurilmаlаrni ishgа tushirish vа mоntаj qilishdа nаzоrаt.

- Аvtоmаtlаshtirish qurilmаsi, tеlеmеxаnikа vа hisоblаsh tеxnikаlаrini tеxnik xizmаt ko’rsаtish.

- Umumsаnоаt qurilmаlаri vа elеmеntlаrini xizmаt ko’rsаtishni mаxsus tаlаblаri.

- TJ АBT dа аvtоmаtlаshtirish qurilmаlаri, tеlеmеxаnizаsiya vа hisоblаsh tеxnikаsidа mеtrоlоgik tа`minlаsh

- Dаsturiy tа`minоtni vа tеxnik qurilmаlаrgа xizmаt ko’rsаtishdаgi ishоnchliligi.

- Uskunаlаrni vа kurilmаlаrni zаxirа qismi bilаn tа`minlаsh.

- Tеxnik xujjаtlаshtirish.

- Gаz sаnоаtidа аvtоmаtlаshtirish qurilmаlаri, tеlеmеxаnizаsiya vа hisоblаsh tеxnikаlаrigа xizmаt ko’rsаtishdа tеxnikа xаvfsizligi qоidаlаri.

- Аvtоmаtlаshtirish qurilmаlаri vа tеlеmеxаnizаsiya qurilmаlаrigа xizmаt ko’rsаtish tаlаblаri.

- Hisоblаsh tеxnikаlаrigа xizmаt ko’rsаtish tаlаblаri.

- Rаdiоаktiv qurilmаlаrigа xizmаt ko’rsаtishdа xаvfsizlik  tаlаblаri.

- Umumiy qоidаlаrgа riоya qilish jаvоbgаrligi.

2.3. Mustаqil ishlаrni tаshkil etishning shаkli vа mаzmuni

Ushbu o’quv fаni bo’yichа tаlаbаning mustаqil ishlаsh jаrаyonidа tаvsiya etilgаn аdаbiyotlаr bilаn ishlаshni, uy vаzifаlаrni bаjаrishni, rеfеrаtlаr yozishni, Intеrnеt mаtеriаllаridаn fоydаlаnishni o’zlаshtirish kеrаk.

3. Dаsturning infоrmаsiоn- uslubiy tа`minоti

Mаzkur fаnni o’qitish jаrаyonidа tа`limning zаmоnаviy (xususаn, intеrfаоl) mеtоdlаri, pеdаgоgik vа аxbаrоt-kоmmunikаsiya (mеdiаtа`lim, аmаliy dаstur pаkеtlаri, prеzеntаsiоn, elеktrоn-didаktik) tеxnоlоgiyalаri qo’llаnilishi nаzаrdа tutilgаn.

3.1. Fоydаlаnilаdigаn аsоsiy dаrsliklаr vа o’quv qo’llаnmаlаr ro’yxаti

Аsоsiy dаrsliklаr vа o’quv qo’llаnmаlаr ruyxаti

- Prаvilа bеzоpаsnоsti pri ekspluаtаsii srеdstv i sistеm аvtоmаtizаsii i uprаvlеniya v gаzоvоy prоmishlеnnоsti. g.Xаrkоv-1990 g

- PTE i PTB pri ekspluаtаsii elеktrоustаnоvоk pоtrеbitеlеy i PPB dlya enеrgеtichеskix prеdpriyatiy

- “Tеxnоlоgik jаrаyonlаrni nаzоrаt qilish vа аvtоmаtlаshtirish” N.R.Yusupbеkоv, B.I.Muxаmmеdоv, Sh.M.Gulоmоv. Tоshkеnt 2011.

- Gulyamоvа B.X.,  Sаliеvа А.G., Tаshpulаtоvа B.T., Tеshаbаеvа B.M.Prаvilаustrоystvа elеktrоustаnоvоk. Tаshkеnt 2007.-732 s.

- “Tеxnоlоgichеskiе izmеrеniе i pribоri” M.: Visshаya shkоlа. 1989g.

- Prоmishlеnniе pribоri i srеdstv аvtоmаtizаsii. Sprаvоchnik. L.: Mаshinаstrоеniе 2007 g.

- «Elеktr uskunаlаridа fоydаlinilаdigаn ximоya vоsitаlаrini qo’llаsh vа

sinаsh qоidаlаri» Tоshkеnt – «Mеxnаt» -2002g.

- «Prаvilа tеxniki bеzоpаsnоsti pri ekspluаtаsii elеktrоustаnоvоk» g. Tаshkеnt 2007g.

- Qоdirоv T.M., Аlimоv X.А. «Sаnоаt kоrxоnаlаrining elеktr tа`minоti» o’quv qo’llаnmа, Tоshkеnt, 2006 y.

3.2. Qo’shimchа аdаbiyotlаr

- Primеnеniе mikrоprоsеssоr dlya аvtоmаtizаsii tеxnоlоgichеskix prоsеssоv. L.: Enеrgоаtоmizdаt 1996 g.

- Kоnyuxоvа Е:.А. Elеktrоsnаbjеniе оb`еktоv: Uchеbnое pоsоbiе. M.: Izdаtеl`stvо «Mаstеrstvо»; Visshаya shkоlа, 2001. – 320 s.: il.

- Оpоlеvа G.N. Sxеmi i pоdstаnsii elеktrоsnаbjеniya: Sprаvоchnik: Uchеbnое pоsоbiе. pоsоbiе. – M.: FОRUM: INFRА-M, 2006. – 480 s.

3.3. Elеktrоn rеsurslаr

- Sаyt: www. energystrategy.ru

- Sаyt: www. Uzenergy.uz

Министерство высшего среднего специального образования

Республики Узбекистан

Навоийский горно-металлургический комбинат

Навоийский государственный горный институт

Энерго механический факультет

Кафедра “Автоматизация и управление”

| Регистрирован №_________________________ «____»_______________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

По курсу: Вычислительные машины, сети и системы

По курсу: Правила безопасности

Для бакалавров

| Область знаний | 300 000 | – | Производственно-техническая сфера |
| --- | --- | --- | --- |
| Область образования | 310 000 | – | Инженерное дело |
| Направление образования | 5311000 | – | Автоматизация и управления технологическими процессами и производствами |

| Семестр | 7 | Итого |
| --- | --- | --- |
| Общее количество часов | 108 | 108 |
| Из них: |  |  |
| Лекция | 18 | 18 |
| Практические занятия | 18 | 18 |
| Самостоятельная работа | 72 | 72 |

НАВОИЙ-2016

Составители:

Жумаев О.А. – зав.  кафедрой «Автоматизация и управление»,

Гофуров Т.А.- ст.преп. кафедры «Автоматизация и управление»

Рабочая учебная программа обсуждена и одобрена на заседание кафедры «Автоматизация и управления» от «____»___________2016 года. (Протокол №____)

Заведующий кафедрой		______________		Жумаев О.А.

Рабочая учебная программа обсуждена и одобрена на Совете энерго механического факультета “____”___________ 2016 года (Протокол №_____).

Декан факультета			______________	М.П.	Бозорова С.Ж.

Начальник учебно-

методического отдела			______________		Толипов Н.У.

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Правила безопасности »  входит в состав общеинженерных дисциплин, изучаемых студентами специальностей «Автоматизации и управление». Предмет изучает правилам работы измерительных приборов при использованиях производствах.

Цель и задача курса

Цель  изучения  предмета  «Правила безопасности» - учащимся  бакалаврам дать  основные понятия  знания  по своим специальностям.

теория  разработки    «Правила безопасности »  методы и средства измерений  и контроля , обеспечение единства измерений.

Измерение и оценка существующих принципов и средств, недостатки.

Предмет «Правила безопасности » считается предметом общей технологии. По этой  причине необходимым  считается дать по  этому   предмету  определение знания  и  требования   по ниже  приведенным  пунктам.

- принципы, цели и задачи по предмету  «Правила работы измерительные приборов »

- основные понятия предмета  «погрешности измерительных приборов».

- Измерение и виды измерений , элементы измерений.

- Ошибки  измерений и их разновидности, а также  методы  исключения

- Объекты и  методы  стандартизации, основная методология стандартизации

- Сертификация и  повышение качества продукта.

Требования к знанию, навыков и умений студентов

«Правила безопасности» связана  с такими предметами как  технологические измерение и приборы, метрология, стандартизация и сертификация, ведение работы, на  государственном языке и. по этой   причине при изучение этого  предмета необходимо обратить  внимание на  уровень  знаний студентов по выше  перечисленным предметам. Эксплуатация и ремонтно-техническое обслуживание систем и средств автоматизации, телемеханизации и связи (СА), контрольно-измерительных приборов (КИП) имеет ряд особенностей в части требований безопасности труда. Обеспечение безопасности и санитарно-гигиенических условий труда производственного персонала выполняется автоматическими и автоматизированными системами; метрологическое обеспечение безопасности труда осуществляется с использованием СА и КИП, контролирующих опасные и вредные факторы производства; Персонал, допускаемый к эксплуатации и обслуживанию СА и КИП, должен пройти целевое обучение по безопасности труда. Правила определяют обязанности должностных лиц, специалистов и рабочих, выполняющих и обеспечивающих эксплуатацию СА и КИП, по соблюдению требований безопасности труда, обеспечению функционирования СА, поддерживающих безопасные и здоровые условия труда, метрологическому обеспечению в области безопасности труда. При разработке Правил учтены опыт эксплуатации СА и КИП на объектах горной промышленности, замечания и предложения предприятий, организаций и учреждений отрасли к действующим Правилам.

Связь дисциплины "Правила безопасности"

с другими дисциплинами

Дисциплина «Правила безопасности» связаны с предметами «Метрология, стандартизация и сертификация», «Технологические измерение и приборы», «безопасности жизно-дейтельности», «Электрические аппараты и средства автоматизации» и т.п. При изучение этого  предмета необходимо обратить  внимание на  уровень  знаний студентов по выше  перечисленным предметам.

Общие правила техники безопасности

1.  Входи  в  кабинет  «Технология» только с  разрешения учителя.

2.   Надень специальную одежду и вымой руки с мылом (если урок кулинарных работ).

4.   Сиди на закрепленных местах и не вставай без разрешения учителя.

5.   Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.

6.   Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены.

7.   Употребляй инструмент только по назначению.

8.   Не работай неисправными и тупыми инструментами.

9.   При работе держи инструмент так, как показал учитель.

10. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить инструменты и  в беспорядке.

11. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.

12. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке.

13. Не разговаривай во время работы.

14. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами.

15. Во время перемены необходимо выходить из кабинета.

16. По окончании работы убери свое рабочее место,

Правила техники безопасности при выполнении кулинарных работ

Требования безопасности перед началом работы

1.              Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.              Проверить исправность кухонного инвентаря и его маркировку.

3.              Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также отсутствие трещин и сколов столовой посуды.

4.              Включить вытяжную вентиляцию.

Требования безопасности во время работы

1.              Перед включением электро оборудование убедиться в наличии и исправности защитного заземления ее корпуса и встать на диэлектрический коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить исправность шнура питания и вилки, установить плитку на огнеупорную подставку. Не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью.

2.              Для приготовления пищи пользоваться только эмалированной посудой, не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой и запрещается пользоваться пластмассовой посудой.

3.              Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым ножом, рыбу скребком.

4.              Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо наточенными ножами на разделочных досках, соблюдая правильные приемы резания: пальцы левой руки должны быть согнуты и находиться на некотором расстоянии от лезвия ножа. Сырые и вареные овощи, мясо, рыбу, хлеб нарезать на разных разделочных досках в соответствии с их маркировкой.

5.              При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в мясорубку не руками, а специальным деревянным пестиком.

6.              Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие части.

7.              Передавать ножи и вилки друг другу только ручками веред.

8.              Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с крышкой.

9.              Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, крышки горячей посуды брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя.

10.         Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником.

Требования безопасности по окончании работы

1.              Выключить электроплитку, при выключении не дергать за шнур.

2.              Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь.

3.              Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место.

4.              Снять спецодежду, выключить вытяжную вентиляцию и тщательно вымыть руки с мылом.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Темы лекции по предмету ПБ.

Общие требования к организации и проведению работ в области охраны труда на предприятиях и в организациях Министерства горной промышленности регламентируются «Единой системой управления охраной труда в горной промышленности» (ЕСУОТ ГП), которая охватывает комплекс социально-экономических, технических, организационных и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на реализацию положений советского законодательства о труде по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.

Эксплуатация и ремонтно-техническое обслуживание систем и средств автоматизации, телемеханизации и связи (СА), контрольно-измерительных приборов (КИП) имеет ряд особенностей в части требований безопасности труда.

обеспечение безопасности и санитарно-гигиенических условий труда производственного персонала выполняется автоматическими и автоматизированными системами;

метрологическое обеспечение безопасности труда осуществляется с использованием СА и КИП, контролирующих опасные и вредные факторы производства;

Персонал, допускаемый к эксплуатации и обслуживанию СА и КИП, должен пройти целевое обучение по безопасности труда.

Настоящие Правила определяют обязанности должностных лиц, специалистов и рабочих, выполняющих и обеспечивающих эксплуатацию СА и КИП, по соблюдению требований безопасности труда, обеспечению функционирования СА, поддерживающих безопасные и здоровые условия труда, метрологическому обеспечению в области безопасности труда. При разработке Правил учтены опыт эксплуатации СА и КИП на объектах горнойпромышленности, замечания и предложения предприятий, организаций и учреждений отрасли к действующим Правилам.

С вводом в действие настоящих Правил отменяется часть II «Правил эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в горной промышленности», утвержденных Министерством горнойпромышленности ОЗ.ОЗ. 1993 г., М„ Недра, 1997 г.

Темы практические работе по предмету правила безопасности.

Введение. Основной понятия правила безопасности КИПиА.

Надзор за монтажом оборудования. пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.

Техническая эксплуатация средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники.

Специальные требования к обслуживанию общепромышленных устройств и элементов.

Метрологическое обеспечение средств измерений, автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники АСУ и ТП.

Надежность эксплуатации технических средств и программного обеспечения.

Обеспечение запасными частями, инструментом и принадлежностями .

Техническая документация.

Правила техники безопасности при обслуживании средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности. общие требования.

Требования безопасности при эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники .

Требования безопасности при эксплуатации вычислительной техники.

Требования безопасности при работе с ртутными и радиоактивными приборами.

Информационно-методическое обеспечение

Литература

- Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности. г.Харков-1990 г

- “Технологик жараёнларни назорат қилиш ва автоматлаштириш” Н.Р.Юсупбеков, Б.И.Мухаммедов, Ш.М.Гуломов. Тошкент 2011.

- Гулямова Б.Х.,  Салиева А.Г., Ташпулатова Б.Т., Тешабаева Б.М.Правилаустройства электроустановок. Ташкент 2007.-732 с.

- “Технологические измерение и приборы” М.: Высшая школа. 1989г.

- Промышленные приборы и средств автоматизации. Справочник. Л.: Машинастроение 2007 г.

- «Электр ускуналарида фойдалиниладиган xимоя воситаларини қўллаш ва

синаш қоидалари» Тошкент – «Меxнат» -2002г.

- «Правила теxники безопасности при эксплуатации электроустановок» г. Ташкент 2007г.

- Қодиров Т.М., Алимов Х.А. «Саноат корxоналарининг электр таъминоти» ўқув қўлланма, Тошкент, 2006 й.

Дополнительные литература

- Применение микропроцессор для автоматизации технологических процессов. Л.: Энергоатомиздат 1996 г.

- Конюxова Е:.А. Электроснабжение объектов: Учебное пособие. М.: Издательство «Мастерство»; Высшая школа, 2001. – 320 с.: ил.

- Ополева Г.Н. Сxемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учебное пособие. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480 с.

Электронные ресурс

- Сайт: www. energystrategy.ru

- Сайт: www. Uzenergy.uz

NАVОIY KОN-MЕTАLLURGIYA KОMBINАTI

NАVОIY DАVLАT KОNCHILIK INSTITUTI

Enеrgо-mеxаnikа fаkultеti

“Tеxnоlоgik jаrаyonlаr vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtlаshtirish

vа bоshqаruv” kаfеdrаsi

“TАSDIQLАYMАN”

Fаkultеt kеngаshi rаisi:

_____________S.J. Bоzоrоvа

«_25__»____08______ 2016 y.

«Xavfsizlik qoidalari»

fаnidаn tаlаbаlаr bilimini rеyting tizimi аsоsidа

BАHОLАSH MЕZОNLАRI

Fаnning bаhоlаsh mеzоni Enеrgо-mеxаnikа fаkultеti “Tеxnоlоgik jаrаyonlаr vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtlаshtirish vа bоshqаruv” kаfеdrаsining 2016 yil “___” __________dаgi № ___ - sоn mаjlisidа muhоkаmа etildi vа mа`qullаndi.

Kаfеdrа mudiri		______________		O.A. Jumaev

imzо

NАVОIY – 2016

Ushbu bаhоlаsh mеzоnlаri O’zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o’rtа mаxsus tа`lim vаzirligining 2010 yil 25 аvgustdаgi 333-sоnli buyrug’i bilаn Nizоmgа o’zgаrtirish vа qo’shimchаlаr kiritilgаn hаmdа O’zbеkistоn Rеspublikаsi Аdliya vаzirligidа 2010 yil 26 аvgustdа 1981-1-sоnli bilаn dаvlаt ro’yxаtidаn qаytа o’tkаzilgаn “Оliy tа`lim muаssаsаlаridа tаlаbаlаr bilimini nаzоrаt qilish vа bаhоlаshning rеyting tizimi to’g’risidаgi Nizоm”tаlаblаrigа muvоfiq ishlаb chiqilgаn.

«Xavfsizlik qoidalari» fаnidаn tаyyorlаngаn ushbu bаhоlаsh mеzоni 5311000- Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish bаkаlаvriаt tа`lim yo’nаlishlаrining uchinchi kurs tаlаbаlаri uchun mo’ljаllаngаn.

Tuzuvchilar:	O.A.Jumayev., Т. Gofurov, NDKI «Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv» kаfеdrаsi assistenti.

Fаnning bаhоlаsh mеzоni Enеrgо-mеxаnikа fаkultеti Kеngаshining 2016 yil «____» аvgustdаgi № ____-sоn qаrоri bilаn tаsdiqlаndi.

KIRISH

Kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturini аmаlgа оshirishning yangi sifаt bоsqichidа оliy tа`lim muаssаsаlаridа tаlаbаlаr bilimini bаhоlаsh vа nаzоrаt qilishning rеyting tizimini jоriy etishdаn mаqsаd mаmlаkаtimizdа tа`lim sifаtini оshirish оrqаli rаqоbаtbаrdоsh yuqоri mаlаkаli mutаxаssislаrni tаyyorlаshdаn ibоrаtdir. Оliy o’quv yurtlаridа tаlаbаlаrning bilim dаrаjаsi аsоsаn rеyting tizimi bo’yichа bаhоlаnаdi. Tаlаbаlаr bilimini rеyting tizimi аsоsidа bаhоlаsh – tаlаbаning butun o’qish jаrаyoni dаvоmidа o’z bilimini оshirishi uchun muntаzаm ishlаshi hаmdа o’z ijоdiy fаоliyatini tаkоmillаshtirishini rаg’bаtlаntirishgа qаrаtilgаn.

Ushbu bаhоlаsh mеzоnlаri O’zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o’rtа mаxsus tа`lim vаzirligining 2010 yil 25 аvgustdаgi 333-sоnli buyrug’i bilаn Nizоmgа o’zgаrtirish vа qo’shimchаlаr kiritilgаn hаmdа O’zbеkistоn Rеspublikаsi Аdliya vаzirligidа 2010 yil 26 аvgustdа 1981-1-sоnli bilаn dаvlаt ro’yxаtidаn qаytа o’tkаzilgаn “Оliy tа`lim muаssаsаlаridа tаlаbаlаr bilimini nаzоrаt qilish vа bаhоlаshning rеyting tizimi to’g’risidаgi Nizоm”tаlаblаrigа muvоfiq, O’zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o’rtа mаxsus tа`lim vаzirligining 2009 yil 14 аvgustdаgi “Tаlаbаlаr mustаqil ishlаrini tаshkil etish” to’g’risidаgi 286-sоnli buyrug’i ilоvаsidаgi yo’riqnоmа hаmdа Оliy vа o’rtа mаxsus tа`lim vаzirligining 2012 yil 15 аvgustdаgi 332/1-sоnli buyrug’i bilаn tаsdiqlаngаn “Xavfsizlik qoidalari” fаnining o’quv dаsturi vа ushbu fаnning ishchi o’quv dаsturi аsоsidа ishlаb chiqilgаn.

Ushbu bаhоlаsh mеzоni NDKI “Xavfsizlik qoidalari” fаnidаn tаlаbаlаr bilimini bаhоlаshdа kеng fоydаlаnishgа tаvsiya etilib, аyni pаytdа tаlаbаlаr uchun hаm mаzkur fаnni o’zlаshtirish jаrаyonidа qаndаy bаllаr to’plаsh mumkinligi hаqidа tаsаvvurgа egа bo’lish imkоnini bеrаdi.

Rеyting nаzоrаti jаdvаllаri, nаzоrаt turi, shаkli, sоni hаmdа hаr bir nаzоrаtgа аjrаtilgаn mаksimаl bаll, shuningdеk jоriy vа оrаliq nаzоrаtlаrning sаrаlаsh bаllаri hаqidаgi mа`lumоtlаr fаn bo’yichа birinchi mаshg’ulоtdа tаlаbаlаrgа e`lоn qilinаdi.

- NАZОRАT TURLАRI VА BАHОLАSH TАRTIBI

«Xavfsizlik qoidalari» fаni 5311000- Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarishbаkаlаvriаt tа`lim yo’nаlishining o’quv rеjаsi bo’yichа 3 kurs 5 sеmеstrdа, bo’lib o’tishi mo’ljаllаngаn. Tаlаbаlаrning bilim sаviyasi vа o’zlаshtirish dаrаjаsining Dаvlаt tа`lim stаndаrtlаrigа muvоfiqligini tа`minlаsh uchun quyidаgi nаzоrаt turlаrini o’tkаzish nаzаrdа tutilаdi:

Jоriy nаzоrаt – tаlаbаning «Xavfsizlik qoidalari» fаni mаvzulаri bo’yichа bilim vа аmаliy ko’nikmа dаrаjаsini аniqlаsh vа bаhоlаsh usuli. Jоriy nаzоrаt fаnning xususiyatidаn kеlib chiqqаn hоldа, tаyyorlаngаn аmаliy ishlаrini оg’zаki so’rоv vа аmаliy ishlаri bеrilgаn uy vаzifаlаrini tеkshirish vа suhbаt o’tkаzish оrqаli аmаlgа оshirilаdi.

Оrаliq nаzоrаt – sеmеstr dаvоmidа o’quv dаsturining tеgishli (fаnning bir nеchа mаvzulаrini o’z ichigа оlgаn) bo’limi tugаllаngаndаn kеyin tаlаbаning bilim vа аmаliy ko’nikmа dаrаjаsini аniqlаsh vа bаhоlаsh usuli. Оrаliq nаzоrаt bir sеmеstrdа ikki mаrtа o’tkаzilаdi, uning shаkli yozmа ish shаklidа o’tkаzilib o’quv fаnigа аjrаtilgаn umumiy sоаtlаr hаjmidаn kеlib chiqqаn hоldа bеlgilаnаdi.

Yakuniy nаzоrаt – sеmеstr yakunidа muаyyan fаn bo’yichа nаzаriy bilim vа аmаliy ko’nikmаlаrni tаlаbаlаr tоmоnidаn o’zlаshtirish dаrаjаsini bаhоlаsh usuli. Yakuniy nаzоrаt аsоsаn tаyanch tushunchа vа ibоrаlаrgа аsоslаngаn “Yozmа ish” shаklidа o’tkаzilаdi.

Tаlаbаlаrning bilim sаviyasi, ko’nikmа vа mаlаkаlаrini nаzоrаt qilishning rеyting tizimi аsоsidа tаlаbаning fаn bo’yichа o’zlаshtirish dаrаjаsi bаllаr оrqаli ifоdаlаnаdi.

Hаr bir fаn bo’yichа tаlаbаning sеmеstr dаvоmidаgi o’zlаshtirish ko’rsаtkichi 100 bаllik tizimdа butun sоnlаr bilаn bаhоlаnаdi.

Ushbu 100 bаll nаzоrаt turlаri bo’yichа jоriy vа оrаliq nаzоrаtlаrgа – 70 bаll vа yakuniy nаzоrаtgа – 30 bаll qo’yish bilаn tаqsimlаnаdi.

- FАN BO’YICHА RЕYTING JАDVАLI

| T/r | Kurs | Sеmеstr | Hаftаlаr sоni | Sеmеstrdа fаngа аjrаtilgаn umumiy sоаt (rеyting bаlli) | Mа`ruzа | Tаjribа ishlаri | Аmаliy mаshg’ulоtlаr | Mustаqil ish sоаti | Аb-аuditоriya bаllаri Mb-mustаqil ish bаllаri | Nаzоrаt turlаri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kurs lоyihаsi mаvjud fаnlаrgа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jаmi ball % hisоbidа | JN | JN – 1 | JN – 2 | ОN | ОN – 1 | ОN – 2 | ∑JN+ОN | Sаrаlаsh bаlli | YaN | YaNni o’tkаzish shаkli | O’zlаshtirish ko’rsаtkichi |  |
| 1 | 4 | 7 | 18 | 108 | 18 | - | 36 | 54 | Аb | 50 | 35 | 13,5 | 13,5 | 35 | 10 | 10 | 70 | 39 | 30 | Og’izaki | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mb | 50 |  | 4 | 4 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |

3. “XAVFSIZLIK QOIDALARI” FАNIDАN RЕYTING ISHLАNMАSI VА MЕZОNLАRI

3.1. Rеyting ishlаnmаsi

| T/r | Nаzоrаt turlаri | Sоni | Ball va soni | Jаmi bаll |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JN umumiy 35 bаll |  |  |  |
| 1.1. | Аmаliy mаshg’ulоtlаrni bаjаrish | 18 | 1.5x18 | 27 |
| 1.2. | Lаbоrаtоriya ishini tоpshirish | - | - | - |
| 1.3. | Mustаqil ish – аmаliy tоpshiriqlаr bаjаrish* | 1 | 4+4 | 8 |
|  | - ОN umumiy 35 bаll |  |  |  |
| 2.1. | 1 – оrаliq nаzоrаt, yozmа ish (3 tа sаvоl) | 1 | 2х3+4 | 10 |
| 2.2. | 2 – оrаliq nаzоrаt, yozmа ish (3 tа sаvоl) | 1 | 2х3+4 | 10 |
| 2.3. | Mustаqil ish – rеfеrаt tаyyorlаsh** | 2 | 7+8 | 15 |
|  | ∑JN+ОN |  |  | 70 |
|  | YaN |  |  | 30 |
| 3.1. | Yakuniy nаzоrаt, og’zaki (3 tа sаvоl) | 1 | 10х3=30 | 30 |
|  | Jаmi |  |  | 100 |

3.2. Bаhоlаsh mеzоnlаri

1.1. Аmаliy ish tоpshiriqlаrini to’lа bаjаrgаn tаlаbаgа 1,3 – 1.5 bаll bеrilаdi, аgаr to’lа sifаtli bаjаrgаn lеkin bеrilgаn sаvоllаrgа jаvоb bеrish dаrаjаsigа qаrаb 1,0 – 1,3 bаllgаchа bеrilаdi, аgаr to’lа bo’lmаsа bаjаrish dаrаjаsigа qаrаb 0.5 – 1,0 bаllgаchа bеrilаdi. Аmаliy ish mаvzulаri quyidаgichа:

1. Электротехник назорат ва бошқарув қурилмаларига хизмат кўрсатиш хавфсизлик қоидаларини ўрганиш

2. Гидравлик ва пневматик назорат ва бошқарув қурилмаларига хизмат кўрсатиш хавфсизлик қоидаларини ўрганиш.

3. Релели ҳимоя воситалари билан ишлашда хавсизлик қоидалари..

4.  Бошқарув пультлари, постлари ва панеллари технологик лойиҳалаш меъёрларига биноан алоқа ва сигнализация воситалари билан жиҳозланадиган жойларда хавфсизлик қоидалари.

5. Бошқарув шитлари, пультлари, постлари ва панелларида жойлашган назорат-ўлчаш асбобларининг бошқарув, сигнализация ва электр токи таъминоти схемаларида уларда электр ток кучланиши борлигини билдирувчи сигнализация билан ишлашда хавфсизлик қоидалари.

6. Узоқдан туриб бошқариладиган техник қурилмалар ўрнатилган жойида, ускунани бошқариш жойида  технологик жараён параметрларини кўрсатувчи назорат-ўлчаш асбоблари билан ишлашда хавфсизлик қоидалари.

7. Автоматик, ростлаш ва қўл режимларида ишлашида кўзда тутилган техник қурилмаларда уларнинг ушбу иш режимида юргизилишини  билдирувчи сигнализация билан ишлаш қоидалари.

8. Сигнал ва блокировка қурилмалари носоз бўлган техник қурилмалар.

9. Электрон ҳимоя, сигнализация ва бошқарув занжирларини текшириш (синаш)ни амалга оширишда хавфсизлик қоидалари.

10.  Электротехник, электрон, оптик  сатх ўлчаш, назорат қилиш ва ростлаш қурилмаларини ишлатишда хавфсизлик қоидалари.

11. Махсус қурилмалар билан ишлашда хавфсизлик қоидалари.

1.2. Ushbu fаndаn tаjribа ishlаri ko’zdа tutilmаgаn.

1.3. *Jоriy nаzоrаt bo’yichа bеrilgаn tаlаbаning mustаqil ishi – quyidа bеrilgаn аmаliy tоpshiriqlаrni bаjаrish аsоsidа tаyyorlаnаdi:

- аmаliy tоpshiriqlаr to’liq bаjаrilgаn, nаtijа to’g’ri, xulоsа chiqаrilgаn vа ijоdiy fikrlаri bo’lsа: 7,7 – 9 (6,8 – 8) bаllgаchа;

- аmаliy tоpshiriqlаr to’liq bаjаrilgаn, nаtijа to’g’ri: 6,4 – 7,7 (5,6 – 6,8) bаllgаchа;

- mаvzu mоhiyati yoritilgаn, аmmо аyrim kаmchiliklаri bоr bo’lsа: 5 – 6,4 (4,4 – 5,6) bаllgаchа bеrilаdi.

- аmаliy tоpshiriqlаr bаjаrilmagаn yoki qismаn bаjаrilgаn bo’lsа, bаjаrish dаrаjаsigа qаrаb: 0 – 5 (0 – 4,4) bаllgаchа bеrilаdi.

Jоriy nаzоrаt uchun mustаqil ish tоpshiriqlаri quyidаgichа:

2.1. Оrаliq (1 – оrаliq) bаhоlаsh yozmа tаrtibdа o’tkаzilib, undа 3 tа sаvоlgа jаvоb bеrish so’rаlаdi. Hаr bir sаvоl 3 bаllgаchа bаhоlаnаdi.

1-Оrаliq nаzоrаt sаvоllаri

2.2. Оrаliq (2 – оrаliq) bаhоlаsh yozmа tаrtibdа o’tkаzilib, undа 3 tа sаvоlgа jаvоb bеrish so’rаlаdi. Hаr bir sаvоl 4 bаllgаchа bаhоlаnаdi.

- аgаr sаvоllаr mоhiyati to’lа оchilgаn bo’lsа, jаvоblаr to’liq vа аniq hаmdа ijоdiy fikrlаri bo’lsа: 2,6 – 3 bаll

- sаvоllаrgа umumiy jаvоb bеrilgаn, аmmо аyrim fаktlаr to’liq yoritilmаgаn bo’lsа: 2,1 – 2,6 bаllgаchа

- sаvоllаrgа jаvоb bеrishgа hаrаkаt qilingаn, chаlkаshliklаr bo’lsа: 1,6 – 2,1 bаllgаchа bеrilаdi.

- sаvоllаrgа umumаn jаvоb yozmаgаn yoki sаvоllаrdа chаlkаshliklаr bo’lsа: 0 – 1,6 bаllgаchа bеrilаdi.

2-Оrаliq nаzоrаt sаvоllаri

2.3. **Оrаliq nаzоrаti bo’yichа bеrilgаn tаlаbаning mustаqil ishi uchun bеrilgаn mаvzu bo’yichа rеfеrаt tаyyorlаnаdi:

- rеfеrаtdа mаvzu to’liq оchilgаn, to’g’ri xulоsа chiqаrilgаn vа ijоdiy fikrlаri bo’lsа: 7,7 – 9 (6,8 – 8) bаll

- mаvzu mоhiyati оchilgаn, fаqаt xulоsа bоr: 6,4 – 7,7 (5,6 – 6,8) bаllgаchа

- mаvzu mоhiyati yoritilgаn, аmmо аyrim kаmchiliklаri bоr bo’lsа: 5 – 6,4 (4,4 – 5,6) bаllgаchа bеrilаdi.

- sаvоllаrgа jаvоb berilmаgаn yoki mustаqil ish bo’yichа qismаn jаvоb bеrgаndа: 0 – 5 (0 – 4,4) bаllgаchа bеrilаdi.

Оrаliq nаzоrаtlаri uchun mustаqil ish sаvоllаri quyidаgichа:

3.1. Yakuniy bаhоlаshdа tаlаbа 3 tа sаvоlgа yozmа jаvоb bеrishi lоzim.

- hаr bir yozmа sаvоlgа 10 bаll аjrаtilаdi.

- аgаr sаvоllаrning mоhiyati to’lа оchilgаn, аsоsiy fаktlаr to’g’ri bаyon qilingаn bo’lsа: 26 – 30 bаll

- sаvоllаrgа to’g’ri jаvоb bеrilgаn, lеkin аyrim kаmchiliklаri bоr bo’lsа: 21 – 26 bаllgаchа

- bеrilgаn sаvоllаrdа jаvоblаr umumiy vа kаmchiliklаr ko’prоq bo’lsа: 16 – 21 bаllgаchа bеrilаdi

- sаvоllаrgа to’g’ri jаvоblаr bo’lmаgаndа, kаmchiliklаr ko’p bo’lgаndа vа to’liq bo’lmаsа: 0 – 16

“Xavfsizlik qoidalari” fаnidаn yakuniy nаzоrаt sаvоllаri

4. YAKUNIY BАHОLАSHDА YOZMА ISHNI O’TKАZISH TАRTIBI

Tаlаbаlаr bilimini rеyting tizimi bo’yichа bаhоlаshning yozmа ish usuli, tаlаbаlаrdа mustаqil fikrlаsh vа o’z fikrini yozmа ifоdаlаsh ko’nikmаlаrini rivоjlаntirаdi.

Fаnlаrdаn yakuniy nаzоrаt II sеmеstrdа yozmа ish shаklidа o’tkаzilаdi. Yozmа ish sаvоllаri vа vаriаntlаri hаr o’quv yilining bоshidа kаfеdrа prоfеssоr-o’qituvchilаri tоmоnidаn yangidаn tuzilib, kаfеdrа mаjlisidа muhоkаmа etilаdi vа tаsdiqlаnаdi.

Yozmа ishning hаr bir vаriаnti bo’yichа qo’yilgаn sаvоllаrning mаzmuni, qаmrоv dаrаjаsi vа аhаmiyatligi dаrаjаsi kаfеdrа mudiri tоmоnidаn tеkshirilib, uning imzоsi bilаn tаsdiqlаnаdi. Yozmа ishni o’tkаzish аsоsаn II sеmеstrning so’nggi ikki o’quv hаftаlаrigа mo’ljаllаngаn bo’lib, u bеlgilаngаn hаftаlаrdаgi mаzkur fаn bo’yichа o’quv mаshg’ulоtlаri chоg’idа o’tkаzilаdi. Yozmа ish vаriаntidа 3 tа sаvоl tаyanch ibоrаlаri bilаn kеltirilаdi. Yozmа ishlаrni bаhоlаsh mеzоnlаri yakuniy bаhоlаshgа аjrаtilgаn 30 bаlldаn kеlib chiqqаn hоldа ishlаb chiqilаdi, ya`ni hаr bir sаvоlgа mаksimum 10 bаlldаn to’g’ri kеlаdi. Yozmа ish o’tkаzilgаndаn kеyin ikki kun dаvоmidа prоfеssоr-o’qituvchilаr uni tеkshirib bаhоlаydilаr vа tаlаbаlаr e`tibоrigа yеtkаzаdi. Yozmа ish hаjmi tаlаbаning fаn bo’yichа tаsаvvuri, bilimi, аmаliy ko’nikmаsini bаhоlаsh uchun еtаrli bo’lishi zаrur.

5. RЕYTING NАTIJАLАRINI QАYD QILISH TАRTIBI

Fаnlаrdаn tаlаbаning bilimini bаhоlаsh turlаri оrqаli to’plаgаn bаllаri hаr bir sеmеstr yakunidа prоfеssоr-o’qituvchi tоmоnidаn rеyting qаydnоmаsi vа tаlаbаning rеyting dаftаrchаsigа butun sоnlаr bilаn qаyd qilinаdi.

FOYDALANILADIGAN ASOSIY DARSLIKLAR VA O’QUV QO’LLANMALAR RO’YXATI

O’zbеkistоn Rеspublikаsi qоnunlаri

- O’zbеkistоn Rеspublikаsining “Tа`lim to’g’risidа”gi qоnuni. 1997 yil 29 аvgust. T.: “Аdоlаt”, 1997.

- O’zbеkistоn Rеspublikаsining “Kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturi”, 1997 yil 29 аvgust. T.: “Аdоlаt”, 1997.

- O’zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o’rtа mаxsus tа`lim vаzirligining 2009 yil 7 аvgust 276-sоnli buyrug’i.

- Оliy tа`lim muаssаsаlаridа tаlаbаlаr bilimini nаzоrаt qilish vа bаhоlаshning rеyting tizimi to’g’risidа NIZОM.

- O’zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o’rtа mаxsus tа`lim vаzirligining “Tаlаbаlаr mustаqil ishini tаshkil etish, nаzоrаt qilish vа bаhоlаsh tаrtibi to’g’risidа Nаmunаviy nizоm”i, 2005 yil 21 fеvrаl`, 34-sоn.

Asosiy adabiyotlar:

- «Разработка САПР» под ред. А.В. Петрова. М.: «Высшая школа». 1990г.

- To‘laev B.R. Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari. O‘quv qo‘llanma. –T.: ToshDTU, 2005. – 139b.

- Зуев С.А., Полещук Н.Н. САПР на базе AutoCAD – как это делается. СПб.:2004.-1168 с.

- Дьяконов В., Круглов В. MatLab. Анализ, идентификация и моделирование систем. Специальный справочник. –СПб.: Питер, 2002.

- Ли Кунну. Основы САПР CAD/CAM/CAE. Пер. с анг. – СПб.: Питер, 2004.

Qo’shimcha adabiyotlar:

- «Основы автоматизированного проектирования» под ред. И.П. Норенкова. Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336с.

- Полещук Н.Н., Савельева В.А. Самоучитель AutoCAD 2007. СПб.: 2006.- 624 с.

- Tulaev B.R. Zakirova N.S. Basic of computer and design. The textbook. –T., 2005. – 131p.

- Тулаев Б.Р., Закирова Н.С., Елин Е.А., Хакимов Ж.У. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Основы автоматизированного проектирования». –Т.: ТашГТУ, 2005. – 97с.

- Тулаев Б.Р., Елин Е.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Основы автоматизированного проектирования». –Т.: ТашГТУ, 2005. – 182с.

- Тулаев Б.Р., Елин Е.А. Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Основы автоматизированного проектирования». –Т.: ТашГТУ, 2007.

- Eshmurаtov B. ,Mахmаdiyev B., Primov M., Ochilov M., Saitaxmadov M. Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy qo’llanma.1-qism. Qarshi - 2010 y., 40 b.

- Соколова Т.Ю. AutoCAD 2009. Учебный курс(+CD).-СП.:Питер, 2008.-  576 с.

- Климачева Т.Н. AutoCAD 2008 для студентов.- М.: ДМК Пресс. 2008.-440 с.

- Кудрявцев Е.М. Практикум по КОМПАС. 3DV8, 2007.

- Садикова Ш. Ш. и др. Методические указания к лабораторным работам по предмету: «Cистема автоматизированного проектирования».- Т.: ТГТУ. 2004.- 68 с.

- А.В. Кошелев, М.Г. Рубанович, А.К. Синякин, И.С. Тырышкин, И.С. Хрусталёв. Основы автоматизированного проектирования:-Электронное учебное пособие. – Новосибирск: СГГА, 2005.

Xorijiy adabiyotlar:

- Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления //Пер. с англ. Б.И. Копилова.- М.: «Лаборатория базовых знаний», 2002. – 832 с.

- Ли Кунну. Основы САПР CAD/CAM/CAE. Пер. с анг. – СПб.: Питер, 2004.

- Гудвин Г.К., Грэбе С.Ф., Сальгадо М.Э. Проектирование систем управления. Пер. с англ. А.М. Епанешникова – М.: БИНОМ, 2013. – 911 с

Internet manbalar:

www.Ziyo.net.uz., www.edu.uz., www.uz., www.gov.uz., www.olam.uz.,www.autodesk.com; www.autocad.ru; www.orcad.ru; exponenta.ru, matlab.exponenta.ru www.twirpx.com, http://csd.newcastle.edu.au/control/.

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

# ЛЕКЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ

# «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

НАВОИ -2016

Лекция-1

Тема: Общие требования к организации и проведению работ в области охраны труда на предприятиях и в организациях Министерства горной промышленности.

ПРАВИЛА

пожарной безопасности для энергетических предприятий

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об охране труда» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 5, ст. 223) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 марта 2013 года № 89 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О пожарной безопасности» устанавливают требования к пожарной безопасности на энергетических предприятиях (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 14, ст. 178).

В Правилах изложены основные требования по пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования электрических станций и подстанций, составленные с учетом требований КМК, пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования, зданий и сооружений энергетических предприятий, которые являются обязательными для всех инженерно-технических работников (далее — ИТР), рабочих и служащих электростанций, электрических и тепловых сетей, а также ремонтных, наладочных, строительных, монтажных и других организаций, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности выполняющих эксплуатацию, ремонт (реконструкцию), наладку и испытание технологического оборудования основных и вспомогательных цехов и сооружений этих энергетических предприятий.

. Общие положения

Организационные требования пожарной безопасности

1. Настоящие Правила устанавливают основные требования пожарной безопасности на действующих энергетических предприятиях и являются обязательными для всех ИТР, рабочих и служащих электростанций, электрических и тепловых сетей, а также ремонтных, наладочных, строительных, монтажных и других организаций, выполняющих эксплуатацию, ремонт (реконструкцию), наладку и испытание технологического оборудования основных и вспомогательных цехов и сооружений этих энергетических предприятий.

2. В соответствии с действующим законодательством ответственность за противопожарное состояние энергетических предприятий возлагается на руководителей этих предприятий и организаций.

3. Руководители энергетических предприятий и организаций:

организуют изучение и выполнение настоящих Правил всеми ИТР, рабочими и служащими;

создают пожарно-техническую комиссию и добровольные пожарные дружины (далее — ДПД) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 марта 2013 года № 89 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О пожарной безопасности»;

обеспечивают разработку, а также выполнение годовых и перспективных программ, направленных на повышение пожарной безопасности, с выделением необходимых ассигнований на утвержденные мероприятия;

устанавливают строгий противопожарный режим на территории, в производственных помещениях (цехах, лабораториях, мастерских, складах и т. п.), а также в административных и вспомогательных помещениях согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

определяют конкретный порядок организации и проведения сварочных и других огнеопасных работ при ремонте оборудования, реконструкции и строительно-монтажных работах персоналом предприятия и подрядными организациями;

назначают ответственных лиц за пожарную безопасность по каждому производственному участку и помещению, разграничивают зоны обслуживания между цехами для постоянного надзора работниками предприятия за техническим состоянием, ремонтом и нормальной эксплуатацией оборудования пожарного водоснабжения, установок обнаружения и тушения пожара, а также других средств пожаротушения и пожарной техники. Таблички с указанием фамилии, должности лица и его телефона, ответственного за пожарную безопасность, должны быть вывешены на видном месте;

устанавливают порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности предприятия, исправности технических средств обнаружения, сигнализации и тушения пожара, систем водоснабжения, оповещения, связи и других систем противопожарной защиты. Принимают необходимые меры к устранению обнаруженных недостатков, которые могут привести к пожару;

периодически проверяют боеспособность объектовой службы пожарной безопасности и выполнению ею договорных обязательств, а также боеспособность добровольных пожарных дружин объекта и принимают необходимые меры к улучшению их работы;

определяют порядок осмотра противопожарного состояния вспомогательных помещений в конце рабочего дня (перед их закрытием) ответственными лицами из числа ИТР и запись результатов осмотра в специальном журнале соответствующего структурного подразделения;

обеспечивают выполнение противопожарных мероприятий, изложенных в Правилах в области энергетики, в распорядительных документах соответствующих вышестоящих органов управления электроэнергетического хозяйства отрасли, в предписаниях Узгосэнергонадзора и органов службы пожарной безопасности по вопросам пожарной безопасности;

проводят противопожарную пропаганду (общественные осмотры противопожарного состояния, соревнования членов ДПД, конкурсы);

о каждом пожаре и возгорании на подведомственных объектах сообщают в вышестоящую организацию и в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету пожаров, происшедших на объектах энергетики» назначают комиссию для установления причин пожара и разработки противопожарных мероприятий.

4. Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, лабораторий, мастерских, складов и других производственных и вспомогательных сооружений предприятий возлагается на руководителей этих структурных подразделений или должностных лиц, исполняющих их обязанности.

5. Руководители структурных подразделений предприятий, начальники цехов, подстанций, лабораторий, мастерских, складов и т. п., а также другие должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

обеспечить на вверенных им участках соблюдение установленных противопожарного режима и основных требований пожарной безопасности по содержанию: территории, зданий, сооружений, лабораторий и помещений, автотранспортных гаражей, сооружений для хранения и транспортировки топлива, пылеприготовительной, тепловой, энергетической установки, распределительных устройств и складских помещений, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, а также выполнение в установленные сроки мероприятий, повышающих пожарную безопасность;

обеспечить исправность и нормальную работу технологического оборудования в соответствии с техническими требованиями и проектными решениями. Немедленно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару или загоранию;

организовать пожарно-техническую подготовку подчиненного персонала и требовать от него соблюдения противопожарного режима и выполнения установленных требований пожарной безопасности, особенно по технологии производства;

обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности при проведении ремонтных работ персоналом цеха и подрядными организациями. Установить режим уборки рабочих мест и помещений, а также порядок отключения электросети после окончания работы, дежурного освещения, систем обнаружения и тушения пожаров в помещениях и на оборудовании с непрерывным технологическим процессом;

установить порядок и ответственность за содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся на участке средств обнаружения и тушения пожара.

6. Контроль за состоянием цехов, подстанций, лабораторий, мастерских и складов вменяется в обязанности оперативного персонала. Оперативный персонал обязан:

обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности при проведении ремонтных работ и после окончания работ персоналом цеха и подрядными организациями. Контролировать чистоту, отключение электросети после окончания работы, работу аварийного, дежурного освещения, систем обнаружения и тушения пожаров в помещениях и на оборудовании с непрерывным технологическим процессом;

при возникновении пожара, аварии или других опасных факторов, угрожающих персоналу и нарушающих режим работы оборудования, принять меры к немедленному вызову пожарных подразделений, известить руководство предприятия, обесточить электрооборудование, находящееся в зоне пожара, организовать его тушение и эвакуацию персонала (при необходимости), а также восстановление нормального режима работы оборудования.

7. На основании настоящих Правил для каждого цеха, лаборатории, мастерской, склада, административных помещений и других сооружений должна быть разработана конкретная инструкция о мерах пожарной безопасности, которая вывешивается на видном месте.

8. Инструкции должны периодически пересматриваться не реже одного раза в 3 года на основании анализа противопожарного состояния объекта, соответствующих распоряжений вышестоящих органов управления электроэнергетическим хозяйством отрасли, а также при смене первого руководителя.

9. На энергетических предприятиях должны применяться знаки безопасности, предусмотренные государственным стандартом, вывешиваться плакаты и отдельные требования противопожарного режима.

10. Каждый работник на энергетическом предприятии обязан четко знать и соблюдать установленные правила, инструкции и требования пожарной безопасности, выполнять все противопожарные мероприятия на своем рабочем месте, в других помещениях и на территории предприятия, а при возникновении пожара немедленно сообщить вышестоящему руководителю или оперативному персоналу о месте пожара и приступить к его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения с соблюдением мер безопасности.

11. При нарушениях пожарной безопасности на участке работы, в других местах цеха или предприятия, использовании не по прямому назначению пожарного оборудования каждый работник предприятия обязан немедленно указать об этом нарушителю и сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность или руководителю предприятия.

12. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, в зависимости от характера действия или бездействия и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

13. При сдаче в аренду административных или производственных помещений, ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности возлагается на арендаторов этих помещений и руководителей энергетических предприятий. Разграничение сфер ответственности должно быть отражено в договоре аренды.

§ 2. Основные требования к организации подготовки персонала

14. Все ИТР, рабочие и служащие энергопредприятия (ТЭС, ГЭС и электрические сети) должны проходить подготовку по пожарной безопасности в целях приобретения и углубления пожарно-технических знаний об опасности технологического процесса, навыков в использовании имеющихся средств противопожарной защиты, умения безопасно и правильно действовать при возникновении пожара и оказывать первую помощь пострадавшим.

15. Подготовка ИТР, рабочих и служащих по пожарной безопасности состоит из следующих основных положений (разработанных каждым предприятием в соответствии своей спецификации):

вводного инструктажа по пожарной безопасности;

проводимых в структурных подразделениях на рабочем месте первичных, периодических инструктажей, внепланового и целевого, в тематику которых обязательно включаются вопросы пожарной безопасности;

специальной подготовки персонала;

занятий по пожарно-техническому минимуму для занятого на работах с повышенной пожарной опасностью (мазутное хозяйство далее — МЗХ, газовое, угольное и кабельное хозяйства, электрические сети) персонала энергосистемы;

проведения противопожарных тренировок;

повышения знаний (квалификации) в учебных центрах, а также при проведении технической учебы, семинаров и целевых совещаний (конференций) по противопожарной защите;

изучения и проверки знаний правил пожарной безопасности.

16. На каждом энергетическом предприятии приказом первого руководителя устанавливаются:

список ИТР, рабочих и служащих соответствующих структурных подразделений, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

порядок и периодичность проверки знаний ИТР, рабочих и служащих по правилам пожарной безопасности с записью в личные удостоверения по проверке знаний и соответствующие журналы.

17. Все ИТР, рабочие и служащие, поступающие работать на энергетические предприятия, а также лица, принятые на временную работу, учащиеся и студенты, проходящие производственное обучение (практику), должны пройти вводный инструктаж по пожарной безопасности. Как правило, вводный инструктаж для всех вновь поступающих на работу проводится в специальном помещении, оборудованном наглядными пособиями (плакатами, схемами, макетами и т. п.) по организации противопожарного режима на территории, в цехах и на рабочих местах энергопредприятия, а также образцами всех видов первичных средств пожаротушения, пожарного инвентаря и средств пожарной связи и сигнализации, имеющихся на энергопредприятии.

18. Вводный инструктаж проводит специалист — инженер-инспектор по противопожарной безопасности, а при отсутствии — назначенный приказом по предприятию специалист или начальник структурного подразделения, принимающий нового работника. Вводный инструктаж по пожарной безопасности допускается проводить одновременно с вводным инструктажем по охране труда.

О проведении вводного инструктажа делается запись в специальном журнале (приложение № 2 к настоящим Правилам).

19. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводится в специально оборудованном для этой цели помещении и ставит своей целью ознакомить вновь поступившего работника:

с общими правилами пожарной безопасности, которые следует выполнять на территории, в цехах и на других объектах энергетического предприятия или подстанции;

с особенностями пожарной безопасности на производственном участке или в службе, куда он направляется на работу;

с основными правилами применения первичных средств пожаротушения и мерами безопасности при пользовании ими;

с имеющимися средствами и системами извещения о пожаре и порядком вызова пожарной помощи;

с особенностями тушения пожара на электроустановках.

20. Лица, не прошедшие вводный инструктаж по пожарной безопасности, к работе не допускаются.

21. При проведении первичного, повторного (периодического) и внепланового инструктажей ответственным должностным лицом (производственного участка, мастерской, лаборатории, склада) в их тематику обязательно включаются вопросы по пожарной безопасности.

Указанные инструктажи должны проводиться при переводе рабочих и служащих из одного цеха в другой. По окончании инструктажа проводится проверка знаний и навыков, в случае недостаточного усвоения материала проводится повторный инструктаж с обязательной проверкой знаний. О проведении указанных инструктажей производится запись в журнале (приложение № 3 к настоящим Правилам).

22. С персоналом, занятым на работах с повышенной пожарной опасностью, проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму по специально разработанной программе, в которой следует учесть специфику пожарной безопасности производства, характерные особенности имеющихся средств пожаротушения и имевшие случаи пожаров и загораний. Пожарно-технический минимум преследует цель всесторонне подготовить персонал к работам при повышенной опасности возникновения пожара и наличии условий дальнейшего его развития.

23. Целью создания пожарно-технических комиссий является привлечение управленческого персонала и ИТР энергопредприятий к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите.

24. Пожарно-технические комиссии создаются приказом руководителя энергетического предприятия в составе: главного инженера (председатель), начальника пожарной охраны, руководителя ДПД, энергетика, технолога, механика, инженера по технике безопасности, ИТР, а также других лиц по усмотрению руководителя предприятия (как правило, начальники основных производственных цехов, специалисты по водоснабжению и автоматическим установкам пожаротушения и другие лица).

Свою работу пожарно-технические комиссии должны проводить в соответствии с Положением о порядке создания и деятельности пожарно-технических комиссий, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 28 марта 2013 года № 89.

25. Для проведения мероприятий по улучшению противопожарного режима, контролю за состоянием первичных средств пожаротушения и совершенствованию организации тушения возникших загораний и пожаров на энергетических предприятиях создаются ДПД. Организация и определение численного состава ДПД, а также страхование его членов возлагаются на руководителя предприятия.

26. В состав ДПД приказом по энергетическому предприятию включаются ИТР, рабочие и служащие на добровольных началах по их письменному заявлению.

27. Комплектование ДПД должно производиться таким образом, чтобы в каждом цехе и смене были члены дружины.

28. Начальник ДПД и его заместитель назначаются из специалистов или цеховой администрации. Начальник ДПД планирует учебу, проведение тренировок и учений, а также работу по контролю за средствами пожаротушения.

29. Члены ДПД должны четко знать и соблюдать на объектах правила пожарной безопасности, а также требовать это от других, следить за готовностью к действиям стационарных установок и первичных средств пожаротушения, а в случае возникновения пожара немедленно приступить к его тушению.

30. Не реже одного раза в 6 месяцев руководитель предприятия заслушивает рекомендации начальника или заместителя ДПД, а также пожарно-технической комиссии и принимает соответствующие меры по улучшению противопожарного режима на объекте (в цехе).

31. Для обучения персонала предприятий быстрым и правильным действиям при ликвидации пожара, в том числе совместно с пожарными подразделениями, должны проводиться противопожарные тренировки в соответствии с требованиями «Инструкции по организации противопожарных тренировок на предприятиях и в организациях электроэнергетики». Противопожарные тренировки допускается совмещать с противоаварийными тренировками.

32. Проведение противопожарных тренировок является одной из основных форм обучения персонала. Для приобретения практических навыков тушения реальных очагов горения первичными средствами пожаротушения и с помощью передвижной техники (пожарных автомашин, мотопомп и др.) следует использовать пожарные тренажеры на территории предприятий или полигоны энергосистем. Необходимо чередовать противопожарные тренировки на объекте и полигоне.

Лекция-2

Тема: Эксплуатация и ремонтно-техническое обслуживание систем и средств автоматизации, телемеханизации и связи (СА), контрольно-измерительных приборов (КИП) имеет ряд особенностей в части требований безопасности труда.

Основная документация по пожарной безопасности

33. На каждом энергетическом предприятии должна быть разработана следующая документация по пожарной безопасности:

оперативный план тушения пожара для всех тепловых и гидравлических электростанций, независимо от мощности, и подстанций напряжением 500 кВ;

оперативные карточки пожаротушения;

общая инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии;

инструкции по пожарной безопасности в цехах, кабельных хозяйствах, лабораториях, мастерских, складах и т. п.;

инструкция по обслуживанию установок пожаротушения;

инструкция по обслуживанию установок пожарной сигнализации;

планы и графики проведения противопожарных тренировок, обучения и проверки знаний персонала, технического надзора за системами пожарной защиты.

34. Разрабатываемые на энергетических предприятиях инструкции по пожарной безопасности и другие документы должны основываться на действующих правилах пожарной безопасности (далее — ППБ), техники безопасности (далее — ПТБ), технической эксплуатации (далее — ПТЭ) и инструкциях и находиться в соответствующих структурных подразделениях. Один экземпляр общей инструкции о мерах пожарной безопасности, оперативный план пожаротушения и карточки пожаротушения должны находиться на главном (центральном) щите управления предприятия.

35. В соответствии с требованиями ПТЭ для каждого подразделения (цеха) и производственной службы главным инженером предприятия должен утверждаться перечень необходимых инструкций и технологических схем пожаротушения.

36. Общая инструкция утверждается руководителем предприятия по согласованию с объектовой пожарной охраной (при ее наличии на данном предприятии). Инструкция должна определять:

требования к содержанию территории, в том числе дорог, водоисточников, подъездов к зданиям и сооружениям;

требования к содержанию зданий, помещений, сооружений и обеспечению безопасности людей при пожаре;

противопожарный режим и обязанность всех работающих на предприятии по его выполнению;

организацию и допуск к выполнению разовых и временных работ подрядными и сторонними организациями на предприятии;

требования к содержанию водоисточников, средств пожаротушения, пожарной сигнализации и связи, а также порядок вызова службы пожарной безопасности и другие организационные вопросы;

ответственность за состояние пожарной безопасности.

37. Инструкции о мерах пожарной безопасности в цехах, кабельных хозяйствах, лабораториях, мастерских, складах и других помещениях и сооружениях разрабатываются руководством этих подразделений совместно с инженером — инспектором по пожарной безопасности, согласовываются с пожарной охраной (при ее наличии на предприятии) и утверждаются главным инженером.

Указанные инструкции должны содержать конкретные требования пожарной безопасности, а именно:

противопожарный режим;

специальные противопожарные мероприятия для технологических процессов производства, несоблюдение которых может вызвать загорание или пожар;

меры пожарной безопасности на технологических установках, аппаратах и агрегатах при подготовке к пуску их в эксплуатацию и после ремонта;

порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов в цехе, лаборатории, мастерской, складе и т. п.;

режим применения аппаратов с открытым огнем и организацию специально оборудованных участков для проведения постоянных огнеопасных работ (электросварки, газорезки и т. п.);

порядок сбора, хранения и удаления из помещения сгораемых материалов, содержания бытовых нагревательных приборов, хранения спецодежды и т. п.;

порядок содержания имеющихся средств пожаротушения и распределение обязанностей по техническому надзору за ними;

действия персонала при возникновении пожара, способ вызова службы пожарной безопасности и членов ДПД, а также другие мероприятия;

порядок остановки технологического оборудования, отключения вентиляции, основные указания по применению средств пожаротушения, порядок эвакуации персонала и материальных ценностей, а также горючих материалов, могущих вызвать взрыв или распространение пожара, порядок осмотра помещений перед их закрытием.

38. Инструкции по эксплуатации систем водоснабжения, установок обнаружения и тушения пожара должны разрабатываться на основании типовых ведомственных инструкций, а также проектной документации и паспортных данных на установленное оборудование. Инструкции должны регламентировать:

разграничение зон ответственности по техническому обслуживанию установок пожарной защиты и водоснабжения между соответствующими подразделениями предприятия;

порядок технического надзора за технологическим оборудованием и его ремонтом, системами автоматики и управления с учетом требований безопасности труда;

требования по ведению технической документации;

требования по подготовке персонала, а также ответственность за обслуживание установок пожарной защиты и водоснабжения.

В эти инструкции могут вноситься другие требования, исходя из местных условий эксплуатации. Инструкции утверждаются главным инженером предприятия и пересматриваются в сроки, установленные ПТЭ.

39. В инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, систем управления, защиты, телемеханики, связи и комплекса технических средств АСУ должны включаться отдельным разделом конкретные требования по пожарной безопасности и обязанности персонала при возникновении пожара.

40. Оперативный план пожаротушения разрабатывается работниками Главного управления пожарной безопасности (далее — ГУПБ) МВД Республики Узбекистан совместно с администрацией энергетического объекта в соответствии с методическими указаниями по составлению оперативных планов и карточек тушения пожаров на энергетических предприятиях и утверждается начальником по объектовой пожарной охране (при наличии на предприятии) или начальником отделения районной пожарной охраны и первым руководителем энергетического предприятия.

На мазутное хозяйство и другие виды складов жидкого топлива план пожаротушения составляется отдельно.

41. Оперативный план пожаротушения должен состоять из текстовой и графической частей.

Оперативный план пожаротушения является основным документом, который определяет: действия персонала предприятия при возникновении пожара, порядок обесточивания электроустановок, находящихся в зоне пожара, выдачи письменного допуска для тушения пожара, порядок взаимодействия с прибывающими пожарными подразделениями; условия введения сил и средств на тушение пожара с учетом требований безопасности труда; рациональную установку пожарной техники и др.

42. Оперативный план пожаротушения должен пересматриваться или корректироваться в случае:

расширения или реконструкции энергетического объекта;

выявленных недостатков в действиях персонала и пожарных подразделений при тушении пожара или противопожарных тренировках (учениях);

введения новых нормативных документов по пожарной безопасности.

43. Переутверждение оперативного плана пожаротушения должно производиться при смене руководителя энергетического объекта или начальника по объектовой пожарной охране (при наличии на предприятии).

44. Основные положения оперативного плана пожаротушения должны доводиться до работников предприятия во время занятий по пожарно-техническому минимуму и при периодических инструктажах.

45. В целях сокращения времени и обеспечения рациональных действий персонала предприятия при возникновении пожара по каждому отсеку (помещению) кабельных сооружений, генератору, трансформатору (блочному, связи, собственных нужд) разрабатываются оперативные карточки основных действий дежурного персонала.

46. Оперативные карточки утверждаются главным инженером и хранятся у начальника смены электростанции (начальника смены цеха, блока), дежурного диспетчера подстанции, предприятия электросетей. При необходимости оперативные карточки согласовываются с соответствующим территориальным диспетчерским управлением.

47. Оперативные карточки должны уточняться в случае:

изменения принципиальных схем производства, при ремонтах, расширении или реконструкции предприятия;

результатов действий персонала при тушении пожара или после проведения противопожарных тренировок.

48. Оперативные карточки действий персонала должны переутверждаться при смене главного инженера или руководителя соответствующего цеха.

Ремонт и реконструкция оборудования

1. Пожарная безопасность при ремонте и реконструкции технологического оборудования

49. При передаче ремонтной, монтажной и другой организации на ремонт, реконструкцию или монтаж технологического оборудования общая ответственность с руководства предприятия (цеха) и оперативного персонала за противопожарное состояние участков, где проводятся эти работы, не снимается, за исключением случая, когда здание полностью передается подрядной организации для реконструкции.

50. Установленный противопожарный режим на энергетическом предприятии является обязательным для персонала подрядных, ремонтных, строительно-монтажных и наладочных организаций и должен строго выполняться, за что должностные лица этих организаций несут персональную ответственность.

51. Меры и контроль за пожарной безопасностью на ремонтных и строительных площадках, а также при монтажных и наладочных работах определяются руководством энергетического предприятия (цеха) совместно с организацией, проводящей эти работы. Площадки должны быть выгорожены и на них установлены необходимые знаки безопасности по действующему стандарту.

52. При ремонтных работах для обмывки и обезжиривания деталей технологического оборудования, обмоток генераторов и электродвигателей должны применяться пожаробезопасные моющие средства.

В исключительных случаях при невозможности по техническим причинам использовать пожаробезопасные моющие средства, допускается применение горючих жидкостей (растворителей, бензина и др.) в количествах, требуемых для разового использования, но не более 1 л. При этом следует применять только закрытую тару из небьющегося материала.

53. Во время ремонтных работ должны выполняться следующие мероприятия:

обеспечены свободные проходы и проезды, пути эвакуации, а также подходы к средствам пожаротушения;

сварочные и другие огнеопасные работы проводятся только на том оборудовании, которое нельзя вынести на постоянный сварочный пост;

пролитое масло и другие жидкости следует немедленно убирать;

промасленные обтирочные материалы надо складывать в закрытые железные ящики, которые после окончания работы следует выносить (вывозить) из помещения для утилизации.

54. На трактах топливоподачи (приводных и натяжных станциях в галереях конвейеров, узлах пересыпки топлива, дробильных установок, бункерных галереях, бункерах сырого угля и т. п.) до начала ремонтных работ должны убираться просыпи угля и угольная пыль.

55. Вулканизационные работы на конвейерных лентах должны проводиться на выделенных участках длиной не менее 10 м вдоль конвейеров с установкой на этих участках переносных несгораемых щитов для защиты расположенного рядом оборудования. До начала работ строительные конструкции и оборудование должны быть очищены от просыпей топлива и пыли.

56. Растворители и клей для склеивания конвейерных лент должны применяться в таком количестве, которое необходимо для проведения разовых работ.

Запрещается использование стеклянной тары для хранения растворителей.

57. До начала ремонтных работ на мельницах, мельничных и дутьевых вентиляторах и их электродвигателях следует убирать пролитое масло и топливную пыль на полу и оборудовании.

58. При ремонте оборудования детали и материалы должны размещаться на ремонтных площадках, чтобы не загромождать основные проходы и проезды транспорта внутри зданий и подъезды к ним.

59. На котлах должны устраиваться инвентарные леса, а деревянный настил должен быть обработан огнезащитным составом. До начала растопки котлов все леса должны быть разобраны и убраны.

60. При регенерации масла на стационарно установленных или передвижных центрифугах должно быть организовано постоянное наблюдение персонала (дежурного) за их работой и температурой масла, которая должна поддерживаться в пределах, указанных в технических условиях. Пролитое в процессе очистки масло следует немедленно убирать.

Установка должна немедленно отключаться при появлении течей масла или других неисправностей, угрожающих возникновением пожара или ее разрушением. При работах на передвижной центрифуге должен быть оборудован дополнительный пост первичных средств пожаротушения, если отсутствует постоянный пост в радиусе 20 м.

61. Слив масла из трансформаторов и реакторов (или их заполнение) на ремонтной площадке, в трансформаторной мастерской, на специальной или монтажной площадке в главном корпусе электростанций должен осуществляться путем подключения переносных шлангов к централизованной разводке маслопроводов маслохозяйства и с использованием специальных баков для этих целей.

62. При сушке трансформатора (реактора) методом индукционного подогрева с дополнительным обогревом дна бака необходимо:

для утепления бака применять только асбестовое полотно или другой негорючий материал;

нагревательные печи для установки под баком трансформатора (реактора) применять только закрытого типа и устанавливать на несгораемое основание;

шланги для циркуляции масла использовать только маслостойкие;

обеспечить прочное соединение циркуляционных шлангов для предотвращения протечек масла;

оборудовать место работ дополнительным постом первичных средств пожаротушения и проверить их исправность, если в радиусе 20 м отсутствует постоянный пост;

на весь период работ установить дежурство персонала, который должен быть хорошо проинструктирован о мерах, принимаемых при возникновении пожара.

63. При выполнении окрасочных ремонтных работ должны выполняться следующие требования:

установки и приспособления для окраски должны быть исправны и обеспечивать требуемую герметичность оборудования при нормальном давлении и режиме работы;

налив лаков и красок должен производиться с помощью средств малой механизации. Пролитые окрасочные материалы необходимо немедленно убирать;

емкости с лакокрасочными материалами должны быть вместимостью, обеспечивающей сменную потребность. Пустая тара из-под лакокрасочных материалов должна удаляться по мере ее освобождения и после окончания смены;

окрасочные работы, которые предусмотрено проводить во всем объеме помещения, должны начинаться с участка, наиболее удаленного от основного эвакуационного выхода;

запрещается начинать окрасочные работы, если в зоне ближе 20 м идут ремонтные работы с применением открытого огня (искрообразованием). При необходимости проведения окраски следует требовать прекращения огнеопасных работ;

должна быть обеспечена вентиляция зоны окраски или ограничен объем разовых окрасочных работ в смену для соблюдения санитарных норм воздушной среды.

64. Запрещается проводить окрасочные работы при отсутствии средств пожаротушения или их неисправности.

Запрещается окраска технологического оборудования во время его гидравлического и пневматического испытания, в том числе в зоне испытания трубопроводов этого оборудования.

65. Перечень зданий, помещений и сооружений энергетических предприятий, подлежащих оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации:

электроремонтные мастерские для перемотки электродвигателей площадью 100 м2 и более;

помещения электроремонтных цехов: изоляционно-пропиточные, заливки маслом и испытания аппаратуры высокого напряжения и трансформаторов площадью от 100 до 500 м2.

2. Пожарная безопасность при проведении сварочных и других огнеопасных работ

66. Весь персонал обязан строго контролировать процесс и выполнять организационные и технические мероприятия при газосварочных, электросварочных, паяльных работах, а также разогреве битума и смол, проведении вулканизационных и других огнеопасных работ, относящихся к наиболее пожароопасным технологическим процессам. Сварочные и другие огнеопасные работы, проводимые на энергетических предприятиях отрасли, должны выполняться в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах».

67. Все места для проведения сварочных и других огнеопасных работ, связанных с применением открытого огня и нагревом деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций, подразделяются:

на постоянные места огнеопасных работ, которые организуются в отведенных для этих целей участках цехов, мастерских, на открытых площадках и т. п.;

на временные места огнеопасных работ, которые организуются непосредственно в помещениях и на оборудовании, если нет возможности вынести детали на постоянные места огнеопасных работ.

68. Постоянные места производства сварочных и других огнеопасных работ должны полностью соответствовать требованиям «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах».

Огнеопасные работы на постоянных местах могут проводиться без оформления специальных разрешающих документов.

69. Все огнеопасные работы вне «постоянных мест» (п. 68), в том числе вблизи и на оборудовании, установленном в цехах, кабельных помещениях и сооружениях и т. п., должны проводиться по наряду. Наряд должен быть согласован с пожарной объектовой охраной и цехами, чье оборудование находится рядом или под местом проведения огневых работ.

70. К сварочным и другим огнеопасным работам допускается персонал, прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний ведомственных инструкций по пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ, а также действующих правил и других нормативных документов отрасли в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке персонала, выполняющего эти работы.

71. Во время выполнения сварочных и других огнеопасных работ персонал обязан иметь при себе наряд, удостоверение сварщика, а также наряд на право проведения огнеопасных работ в конкретном месте — огневое разрешение.

72. При выполнении сварочных и других огнеопасных работ на высоте (с лесов, подмостей, люлек) должны быть приняты меры для ограничения разлета и падения частиц расплавленного металла на сгораемые конструкции, оборудование и материалы.

В необходимых случаях, особенно в местах наличия сгораемых материалов и прохода людей, должны быть выгорожены нижние отметки и поставлены наблюдающие, а также вывешены запрещающие и указательные знаки.

73. При производстве временных огнеопасных работ в зданиях, сооружениях и на оборудовании рабочие места должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Если в непосредственной близости имеется пожарный кран, то к нему должен быть присоединен пожарный рукав со стволом до места огнеопасных работ.

74. Во взрывоопасных помещениях огнеопасные работы должны выполняться только в случае невозможности их производства в местах постоянной сварки или в помещениях, не опасных в пожарном отношении.

75. Запрещается приступать к огнеопасным работам:

если не оформлены наряд и допуск на временное проведение этих работ;

если не выполнены противопожарные мероприятия;

если не подготовлены средства пожаротушения;

если на оборудовании и вблизи строительных конструкций (менее 20 м) имеются свежеокрашенные поверхности или проводятся окрасочные работы;

ученикам сварщика или газосварщика в отсутствие прикрепленного к ним квалифицированного рабочего, а также другим рабочим, не прошедшим обучение, проверку знаний правил (технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности) и не имеющим права производства огнеопасных работ;

в рабочей одежде и рукавицах, пропитанных горючими жидкостями или мастиками;

если сварочные провода оголены, с плохой изоляцией или не изолированы в местах соединения, а также если их сечение не обеспечивает протекания допустимого номинального сварочного тока;

если при пересечении сварочным электрокабелем трубопроводов, особенно с горючими газами и жидкостями, не выполнена в этих местах дополнительная изоляция или воздушная подвеска этих кабелей.

76. При авариях временные сварочные и другие огнеопасные работы должны проводиться под непосредственным наблюдением начальника цеха (участка) или по его указанию другого ответственного ИТР этого цеха (участка).

Должны выполняться все противопожарные мероприятия для исключения пожара, и проводиться надзор со стороны наблюдающего ответственного лица.

77. После окончания рабочей смены все газовые баллоны, аппараты пайки и резки с применением горючих жидкостей следует убирать из помещений в места постоянного их хранения, а электросварочные агрегаты отключать от электросети. На период перерывов (на обед и т. п.) баллоны с газами, ап аппаратуру электросварки, пайки и резки материалов надо отключать, шланги освобождать от горючих жидкостей и газов.

78. Запрещается установка газовых баллонов и другой аппаратуры для проведения сварки и газорезки непосредственно во взрывоопасных помещениях, емкостях и кабельных сооружениях.

79. Запрещается подвергать газовые баллоны длительному воздействию прямых солнечных лучей, а также нагреву от других излучающих источников тепла.

80. Запрещается использовать открытый огонь для отогревания замерзших трубопроводов, емкостей и других подобных устройств внутри зданий и сооружений, а также вне этих зданий и сооружений, расположенных ближе 3 м от сгораемых конструкций или пожароопасного оборудования.

81. Запрещается в зданиях из металлических облегченных конструкций со сгораемым полимерным утеплителем проводить на этих конструкциях электросварочные, а также другие огнеопасные работы.

82. Запрещается выполнять электрогазосварочные работы на панелях из металлических облегченных конструкций со сгораемым полимерным утеплителем для снятия или крепления этих панелей, устройства отверстий для закладных деталей и других приспособлений.

83. За несоблюдение установленных требований пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ могут быть приняты меры воздействия:

отметка о нарушениях, допущенных персоналом, в талоне по технике пожарной безопасности;

изъятие указанного талона и наряда у персонала при грубых нарушениях;

наложение дисциплинарной, материальной и административной ответственности, предусмотренной законодательством, если действие или бездействие работника повлекло за собой порчу оборудования, материалов и помещения;

привлечение к уголовной ответственности, если действие или бездействие работника повлекло за собой порчу оборудования, зданий, сооружений и вред здоровью и безопасности людей, а также для возмещения ущерба предприятию.

84. Отметка о нарушениях и изъятие талона по технике пожарной безопасности у сварщиков или наряда на производство сварочных и других огнеопасных работ означает немедленное и полное их прекращение. Возобновление этих работ разрешается после устранения отмеченных недостатков, а также оформления нового допуска и выдачи наряда.

Отметку о нарушениях и изъятие талона или наряда имеют право производить следующие лица:

инженер по эксплуатации или инженер (инспектор) по пожарной безопасности объекта;

руководство объекта или цеха, главный инженер или его заместители;

начальник смены цеха или предприятия;

работники ГУПБ МВД Республики Узбекистан;

инспектор пожарной профилактики ведомственной охраны;

инженер по пожарной безопасности энергосистемы.

85. Изъятый талон по технике пожарной безопасности или наряд передается главному инженеру или начальнику соответствующего цеха для принятия мер с пометкой контролирующего лица о причинах нарушений и личной подписью.

86. Руководители энергопредприятий, цехов, отдельных мастерских, лабораторий, складов и других объектов несут персональную ответственность за строгое выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований пожарной безопасности при проведении сварочных и других огнеопасных работ в соответствующих помещениях, независимо от того, персонал какой организации их осуществляет.

87. На каждом энергетическом предприятии должны быть разработаны конкретные меры по организации допуска к проведению огнеопасных работ и контроль за их выполнением как персоналом предприятия, так и подрядными организациями, а также персоналом ГУПБ МВД Республики Узбекистан.

Лекция-3

Тема: Обеспечение безопасности и санитарно-гигиенических условий труда производственного персонала выполняется автоматическими и автоматизированными системами.

Особенности организации тушения пожаров на оборудовании энергетических объектов под напряжением до 0,4 кВ

1. Общие положения

88. В настоящем разделе определены основные положения по организации действий персонала энергопредприятий, ведомственной службы пожарной безопасности и подразделений ГУПБ МВД Республики Узбекистан при тушении пожаров на оборудовании электростанций и подстанций, находящемся под напряжением до 0,4 кВ и по условиям технологии производства (связь, освещение, автоматика и пожаротушение) в процессе ликвидации пожара не могут быть обесточены.

89. Необходимость тушения пожара на элементах оборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, определяется невозможностью снять напряжение переменного и постоянного тока с цепей вторичной коммутации из-за недопустимости потери управления оборудованием, что может привести к тяжелым последствиям для технологии энергетического производства и режима работы энергосистемы.

90. При возникновении пожара начальником смены станции, дежурным инженером подстанции (далее — начальник смены энергообъекта) выдается письменный допуск (приложение № 4 к настоящим Правилам) на тушение энергетического оборудования под напряжением до 0,4 кВ, которое рекомендуется оформлять заранее с учетом требований оперативных карточек пожаротушения и хранить на щите управления.

91. Оборудование, не защищенное автоматическими установками пожаротушения, допускается тушить с использованием имеющихся в наличии огнетушащих средств и принятием необходимых мер безопасности лицами, принимающими участие в тушении.

92. Оборудование электростанций и подстанций, находящееся под напряжением выше 0,4 кВ, перед допуском к тушению пожара, должно быть обесточено.

93. На каждом энергетическом предприятии распоряжением главного инженера (технического руководителя) определяется перечень конкретного оборудования, которое по условиям технологии не может быть обесточено в случае возникновения пожара.

94. Для помещений (сооружений) с энергетическим оборудованием напряжением до 0,4 кВ, которое не может быть обесточено при пожаре, разрабатываются оперативные карточки действий при пожаре. В них указывается:

диспетчерский номер оборудования;

расположение не обесточенного оборудования;

необходимые операции по отключению энергетического оборудования, находящегося в зоне пожара;

места размещения заземляющих устройств, защитных средств и средств пожаротушения;

возможные маршруты движения боевых расчетов к месту пожара.

Требования безопасности при выполнении работ по тушению пожара

95. Пожары на оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ, допускается тушить распыленными струями воды, подаваемой из ручных пожарных стволов с расстояния не менее 5 метров. Тушение прерывистыми струями воды не допускается.

96. При тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным заполнением помещения (тоннеля) необходимо осуществить заземление пеногенераторов и насосов пожарных автомобилей. Водитель пожарного автомобиля должен работать в диэлектрических перчатках и ботах (сапогах).

97. При тушении пожара огнетушителями, необходимо соблюдать безопасные расстояния (приложение № 5 к настоящим Правилам). Допускается использование других видов огнетушителей, имеющих сертификаты и соответствующих техническим условиям заводов-изготовителей. Тушение пенными огнетушителями не допускается.

98. При тушении электроустановок распыленными струями воды личный состав подразделений ГУПБ МВД Республики Узбекистан, ведомственной службы пожарной безопасности и персонал энергопредприятий обязан выполнять следующие требования:

работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках и ботах (сапогах), а при задымлении — в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

находиться на безопасном расстоянии до неотключенных электроустановок;

заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля.

99. Личному составу подразделений ГУПБ МВД Республики Узбекистан, ведомственной службы пожарной безопасности и персоналу запрещается:

самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с электрооборудованием;

осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях с видимостью менее 5 метров;

использовать в качестве огнетушащего вещества морскую воду, а также воду с добавлением пенообразователей, смачивателей и солей.

100. Необходимое количество электрозащитных средств на объекте для подразделений управления пожарной безопасности, привлекаемых к тушению пожаров, определяется при разработке планов пожаротушения (оперативных карточек).

101. Личный состав подразделений ГУПБ должен не реже одного раза в год проходить инструктаж и участвовать в противопожарных тренировках на специальных полигонах (тренажерах) для изучения и отработки действий по ликвидации пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением.

102. Боевые позиции пожарных, с учетом безопасных расстояний до конкретных электроустановок, определяются и уточняются в ходе проведения пожарно-тактических занятий (учений), а затем заносятся в план пожаротушения (оперативные карточки).

Действия персонала при возникновении пожара

103. При возникновении пожара на объекте первый заметивший очаг пожара должен немедленно сообщить начальнику смены энергообъекта или руководству энергопредприятия, а при наличии связи — в службу пожарной безопасности и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

104. Начальник смены энергообъекта обязан немедленно сообщить о пожаре в службу пожарной безопасности, руководству энергопредприятия (по специальному списку) и диспетчеру энергосистемы.

105. До прибытия подразделений ГУПБ МВД Республики Узбекистан руководителем тушения пожара (далее — РТП) является начальник смены энергообъекта (руководитель энергопредприятия), который обязан организовать:

удаление с места пожара всех посторонних лиц;

установление места возникновения пожара, возможные пути его распространения и образования новых очагов горения (тления);

проверку включения системы автоматического пожаротушения, а в случае отказа ее ручное включение;

выполнение подготовительных работ с целью обеспечения эффективного тушения пожара;

тушение пожара персоналом и средствами пожаротушения энергетического предприятия;

встречу подразделений ГУПБ МВД Республики Узбекистан, лицом хорошо знающим безопасные маршруты движения, расположение водоисточников, места заземления пожарной техники.

106. Отключения или переключения оборудования и присоединений в зоне пожара производится согласно оперативной карточки пожаротушения начальником смены, диспетчером или дежурным подстанции и персоналом объектовой службы с последующим уведомлением вышестоящего оперативного руководства по окончанию отключений.

107. После прибытия на место пожара первого подразделения ГУПБ МВД Республики Узбекистан руководителем тушения пожара является старший начальник этого подразделения. Начальник смены энергообъекта (руководитель энергопредприятия) при передаче ему руководства тушением пожара должен информировать о принятых мерах и организовать дальнейшие действия персонала согласно указаний руководителя тушения пожара.

108. Решение о подаче огнетушащих средств принимается руководителем тушения пожара после проведения инструктажа и выполнения необходимых мер безопасности.

109. Руководитель тушения пожара имеет право приступить к тушению энергооборудования под напряжением только после получения письменного допуска на тушение от начальника смены энергообъекта, инструктажа личного состава пожарных подразделений представителями энергетического предприятия и создания условий визуального контроля за электроустановками.

Противопожарное водоснабжение и средства пожаротушения

Противопожарное водоснабжение

110. Противопожарное водоснабжение относится к одному из основных устройств пожаротушения на объекте и включает в себя: водоисточники (пруды, реки, специальные емкости и др.); насосные станции, сеть трубопроводов по территории с установкой гидрантов (наружный противопожарный водопровод), а также сеть трубопроводов в зданиях и сооружениях с пожарными кранами (внутренний противопожарный водопровод).

111. При наличии вблизи (на расстоянии до 200 м) или на территории объекта таких водоисточников, как водоем, река, открытые подводящие (отводящие) воду каналы (за исключением загрязненных стоков), градирни и т. п., к ним должен быть устроен подъезд для установки передвижной пожарной техники с целью забора воды. Подъезд должен быть обозначен указателями.

112. Сеть противопожарного водопровода должна обеспечивать определенную гибкость схемы для надежной подачи воды при отключении в ремонт соответствующих участков, а также требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для пожаротушения.

113. Запрещается проводить дополнительные подключения к сети противопожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без согласования с генеральной проектной организацией и проведением натурных испытаний на максимальный расход.

114. Ремонтные работы, связанные с временным отключением отдельных участков противопожарного водопровода, оборудования насосной станции и резервуаров с запасом воды для пожаротушения, должны производиться только после получения разрешения главного инженера энергопредприятия. При временном отключении и ремонте систем противопожарного водоснабжения об этом должна немедленно уведомляться объектовая служба пожарной безопасности.

Главный инженер предприятия при необходимости должен определить дополнительные меры для обеспечения надежного водоснабжения на весь период ремонта: прокладка временной водопроводной линии, дежурство членов ДПД с передвижной пожарной техникой или дежурство пожарного подразделения объектовой службы пожарной безопасности и т. п.

115. Для контроля работоспособности сети противопожарного водоснабжения не менее одного раза в год должны проводиться испытания по давлению и расходу воды с оформлением соответствующего акта. Давление в наружной сети противопожарного водопровода не должно превышать 1 МПа (10 кгс/см2).

Комиссия для испытаний с участием объектовой службы пожарной безопасности (при ее наличии) назначается приказом руководителя предприятия.

Испытание водопровода должно проводиться также после каждого ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети в соответствии с проектом.

116. Выявленные неисправности и отклонения от нормального режима эксплуатации сети противопожарного водоснабжения должны устраняться немедленно путем организации аварийно-восстановительных работ.

117. Пожарные гидранты наружного противопожарного водопровода не менее 2 раз в год (как правило, весной и осенью) должны осматриваться совместно представителями предприятия и объектовой службы пожарной безопасности; их работоспособность должна проверяться путем пуска воды (только при положительной температуре воздуха). Результаты проверки записываются в журнале (приложение № 6 к настоящим Правилам).

Открывать колодцы для осмотра при температуре ниже минус 15° С не разрешается; при температуре от 0 до минус 15° С допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды.

Запрещается крышки люков колодцев пожарных гидрантов и подъезды к ним закрывать и загромождать различным оборудованием и материалами.

В зимнее время крышки следует регулярно очищать от снега и наледи, а при их расположении рядом с автодорогой устанавливать на них съемные конусные колпаки из легкого материала, с соответствующей окраской и надписями.

118. Места расположения пожарных гидрантов и подъезд к водоемам должны обозначаться световыми или флюоресцентными указателями, а именно:

для гидрантов — нанесением буквенного индекса (ПГ), указанием расстояния в метрах от указателя и диаметра водопровода;

для водоисточников — нанесением буквенного индекса (ПВ), указанием запаса воды для специальных емкостей, а для градирен и открытых водоисточников — количества пожарных автомобилей, устанавливаемых на пирсе.

При наличии на территории объекта общего уличного освещения специальной подсветки указателей не требуется.

119. Помещения насосной станции противопожарного водоснабжения должны содержаться в чистоте, а оборудование — в постоянной готовности к работе.

Время включения пожарных насосов после получения сигнала о возникновении пожара должно быть минимальным и в наиболее инерционном режиме ручного запуска не превышать 3 мин.

120. Каждый пожарный насос не менее 2 раз в месяц должен подвергаться профилактическому обслуживанию и включаться для создания требуемого давления, о чем делается запись в оперативном журнале.

Допускается для проведения испытаний выполнять на напорном водопроводе насоса специальный отвод (с запорной арматурой и манометром), который выводится наружу помещения насосной станции.

121. Не реже одного раза в месяц должна проверяться надежность перевода всех пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение (в том числе от дизельных агрегатов). Результаты регистрируются в оперативном журнале.

122. В помещении пожарной насосной станции должны быть вывешены: инструкция о порядке включения в работу насосов и открытия запорной арматуры, а также принципиальная и технологическая схемы.

На каждой задвижке и насосе должны быть указаны номера. Трубопроводы, задвижки и насосы должны окрашиваться в красный цвет.

Насосная станция должна иметь телефонную связь с центральным (блочным) щитом управления.

123. Если насосная станция не имеет постоянного дежурного персонала, то помещение должно запираться на замок, а место хранения ключей указываться на двери.

124. Текущий ремонт насосного оборудования должен проводиться один раз в 3 года по графику, утвержденному главным инженером предприятия. Капитальный ремонт и замена деталей или всего агрегата должны производиться по мере необходимости в кратчайшие сроки.

125. Израсходованный при тушении пожара противопожарный запас воды из резервуаров должен быть восполнен в возможно короткий срок, но не более 1 суток. Состояние сигнализации уровня воды в резервуарах и автоматики включения насосов для их пополнения должно контролироваться не реже одного раза в квартал, о чем вносится запись в оперативный журнал соответствующего цеха.

126. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях должны оснащаться рукавами длиной 10—20 м и стволами, укладываемыми в специальные шкафы, дверцы которых пломбируются.

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны буквенный индекс (ПК), порядковый номер, а также номер телефона вызова службы пожарной безопасности или объектовой пожарной части.

При устройстве пожарных кранов в нишах стен на дверцах шкафов допускается декоративная отделка аналогично покрытию стен здания или другими материалами, но во всех случаях наносится поясняющая надпись.

127. Способ установки пожарного крана должен обеспечивать удобство вращения маховика и присоединения пожарного рукава.

Направление оси выходного отверстия патрубка пожарного крана должно исключать резкий излом пожарного рукава в месте его присоединения. Проложенные рукавные линии не должны иметь переломов и скручивания.

128. Пожарные рукава должны храниться сухими, хорошо скатанными (типа «скатка» или «гармошка»). Рукав один раз в год рекомендуется перекатывать (для изменения места складки).

129. На основных площадках обслуживания цехов электростанций должны применяться комбинированные стволы для формирования сплошной или распыленной струи воды при тушении пожара.

130. В бункерной галерее и других помещениях топливоподачи с устройствами транспортировки или дробления твердого топлива (за исключением антрацита) пожарные краны должны иметь стволы, формирующие распыленную струю.

131. За пожарными резервуарами, водопроводной сетью, гидрантами, пожарными рукавами, лафетными стволами, насосным оборудованием, узлами управления стационарных и автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализацией и другими средствами пожаротушения должен осуществляться постоянный технический надзор. Их обслуживание вменяется в обязанность персонала объекта.

Приказом по предприятию между цехами должны быть распределены зоны технического обслуживания, назначены ответственные лица и созданы бригады (группы) для надзора и поддержания исправного состояния и постоянной готовности всех средств пожаротушения к использованию в случае пожара.

132. На каждом предприятии, должна быть утвержденная главным инженером схема наружного и внутреннего противопожарного водопровода, которую следует хранить на главном (центральном) щите управления. Все ручные задвижки водоснабжения в нормальном режиме должны быть открыты и опломбированы. Любые оперативные изменения режима оборудования в схеме водоснабжения на объекте должны отмечаться в оперативном журнале начальника смены станции и на схеме.

133. При эксплуатации пожарных резервуаров необходимо:

не допускать расхода на иные цели неприкосновенного запаса воды, предусмотренного расчетом для пожаротушения;

своевременно пополнять запас воды;

крышки люков держать закрытыми;

следить за состоянием откосов (обсыпных резервуаров);

немедленно устранять причины утечек воды;

все ремонтные работы выполнять в кратчайшие сроки.

134. Все трубопроводы противопожарного водоснабжения предприятия должны окрашиваться в красный цвет.

Установки обнаружения и тушения пожара

135. Автоматические установки (водяного и пенного) пожаротушения должны эксплуатироваться в автоматическом режиме запуска и технически исправном состоянии.

Вывод автоматических установок пожаротушения в дистанционный режим запуска на отдельных участках с сохранением функционирования автоматической пожарной сигнализации допускается с разрешения технического руководителя предприятия, после уведомления службы пожарной безопасности и оформления в журнале заявок на вывод из работы оборудования, с записью в оперативном журнале НСС или НСЭ на время:

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию или ремонтных работ на оборудовании систем автоматических установок пожаротушения или сигнализации;

проведения работ на технологическом оборудовании и в производственных помещениях или сооружениях, защищаемых автоматическими установками пожаротушения (например, кабельных туннелях, секциях).

136. Необходимость оборудования технологических сооружений и помещений энергетических предприятий стационарными установками обнаружения и тушения пожара (в дальнейшем — установки пожарной защиты) определяется нормами и ведомственными перечнями зданий и помещений, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

137. Оборудование, входящее в состав установки пожарной защиты (насосы, трубопроводы, запорно-пусковая арматура, оросители, пеногенераторы, пожарные извещатели и т. п.), должно быть в постоянной готовности к работе, не иметь дефектов и по техническим параметрам соответствовать паспортным данным и техническим условиям.

138. В соответствии с ПТЭ за установками пожарной защиты должен быть установлен постоянный надзор со стороны работников предприятия. Документ о закреплении зон обслуживания и оборудования за цехами предприятия, определении численности персонала (бригады или группы) и лицах, ответственных за техническое обслуживание установок пожарной защиты и их готовность к работе, утверждается руководством предприятия.

Установки пожаротушения должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями, действующими в Республике Узбекистан «Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения», «Инструкции по эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены», «Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях», а также местных инструкций, составленных согласно требованиям настоящих Правил.

139. Обслуживающий персонал, начальники соответствующих цехов и руководство предприятия несут ответственность за осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию, качественному ремонту и ведению необходимой документации по эксплуатации установок пожарной защиты.

140. График осмотров, текущих и капитальных ремонтов оборудования, входящего в систему установок пожарной защиты, должен составляться на текущий год и утверждаться главным инженером предприятия.

141. Дежурный персонал при приемке смены обязан осмотреть и проверить работу приемных станций пожарной сигнализации, установленных на щите управления, а также аппаратуры управления автоматических установок пожаротушения в объеме, определенном инструкцией, и сделать соответствующую запись в оперативном журнале смены.

Выявленные во время эксплуатации и осмотров неисправности и отклонения от нормальной схемы в установках пожарной сигнализации и пожаротушения должны отмечаться в журнале (картотеке) дефектов и неполадок с оборудованием.

142. Для поддержания установок пожарной автоматики в постоянной готовности к работе должны проводиться техническое обслуживание и необходимый ремонт с записью о выполненных работах в специальном журнале (приложение № 7 к настоящим Правилам).

143. На панелях управления установок пожаротушения, приемных станциях пожарной сигнализации, узлах управления запорно-пусковых устройств и в насосной станции должны быть надписи и порядковые номера, соответствующие местной инструкции и принципиальной схеме.

144. В помещениях с запорно-пусковыми устройствами должна поддерживаться минимальная температура воздуха в течение года не ниже 4°С.

145. Устройства подачи огнетушащих средств пожаротушения (оросители, пеногенераторы и др.) в одном помещении должны быть одинаковыми по производительности и расходу (по воде, пене, газу, порошку) и соответствовать техническим условиям.

146. Запрещается устанавливать взамен неисправных пожарных извещателей другие, с худшими техническими параметрами и иными контролируемыми признаками обнаружения пожара, а также шунтировать шлейфы сигнальной линии при снятии извещателя в месте его установки.

147. Запрещается подключение к трубопроводам противопожарного водоснабжения и установок пожаротушения различных водоразборных устройств (в том числе санитарно-гигиенических), не относящихся к данной системе.

148. Трубопроводы, узлы управления и насосы установок пожарной защиты в помещениях, особенно подверженных атмосферным осадкам, должны окрашиваться в красный цвет.

149. Установки пожарной защиты в соответствии с графиком, утвержденным начальником соответствующего цеха, но не реже одного раза в 3 года должны опробоваться (испытываться) по специально разработанной программе с реальным пуском их в работу при условии, что это не повлечет за собой остановки технологического оборудования или всего процесса производства.

Результаты работ оформляются актом или протоколом.

150. Звуковые и световые сигналы установок пожарной защиты должны отличаться от сигналов аварийных и других видов технологической сигнализации, установленной на главном, центральном или блочном щите управления предприятия.

151. Электропитание оборудования установок пожарной защиты должно осуществляться от двух независимых источников переменного тока или от одного источника переменного тока, но с автоматическим переключением (если это не предусматривается специальными устройствами самой установки) на резервное питание от аккумуляторных батарей.

152. Действие автоматического перевода электропитания с рабочего на резервное должно регулярно проверяться с записью в оперативный журнал начальника смены соответствующего цеха.

153. На предприятии должен быть 10-процентный запас оросителей и пожарных извещателей для замены вышедших из строя.

154. На период проведения технического обслуживания и ремонтных работ в зоне действия автоматической установки пожаротушения она должна переводиться на дистационное управление, кроме пожарной сигнализации, о чем делается запись в оперативном журнале соответствующего цеха.

155. Система оповещения о пожаре с главного или центрального щита управления должна работать в течение расчетного времени возможной эвакуации персонала.

Для оповещения о пожаре должны использоваться общеобъектовая поисковая громкоговорящая связь, а также сигналы условных звуковых устройств (сирены, ревуна и т. п.).

Лекция-4

Тема: Метрологическое обеспечение безопасности труда осуществляется с использованием СА и КИП, контролирующих опасные и вредные факторы производства.

Средства пожаротушения

156. Производственные, административные, складские и вспомогательные здания, помещения и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (ручными и передвижными): огнетушителями, ящиками с песком (при необходимости), асбестовыми или войлочными покрывалами и др.

157. Первичные средства пожаротушения, находящиеся в производственных помещениях, лабораториях, мастерских, складах и других сооружениях и установках передаются на сохранность начальникам цехов, мастерских, лабораторий, складов и другим должностным лицам соответствующих структурных подразделений предприятий.

158. Регулярный контроль за содержанием, поддержанием хорошего эстетического вида и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других первичных средств тушения пожара, находящихся в цехах, мастерских, лабораториях, складах и других сооружениях, должны осуществлять назначенные ответственные лица предприятия, работники объектовой службы пожарной безопасности, члены добровольных пожарных дружин объекта (при отсутствии службы пожарной безопасности).

159. Для указания местонахождения первичных средств пожаротушения следует устанавливать специальные знаки, отвечающие требованиям государственного стандарта на видных местах внутри и вне помещений.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верхняя часть располагалась на высоте не более 1,5 м от пола; огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться на высоте не более 1,0 м от пола. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны создавать препятствий при перемещении людей в помещениях.

160. Для размещения первичных средств тушения пожара в производственных и других помещениях, а также на территории предприятия, как правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты (посты).

Одиночное размещение огнетушителей с учетом их конструктивных особенностей допускается в небольших помещениях.

161. На пожарных щитах (постах) должны размещаться только те первичные средства тушения пожара, которые могут применяться в данном помещении, сооружении или установке. Средства пожаротушения и пожарные щиты должны быть окрашены в соответствующие цвета по действующему государственному стандарту.

162. Пожарные щиты (посты) с набором первичных средств тушения пожара и инвентарем (багры, ломы, топоры, ведра и др.) следует применять только на лесоскладах, стройбазах, хозяйственных складах, во временных жилых поселках с деревянными жилыми постройками и т. п.

163. Порядок обслуживания и применения огнетушителей должен соответствовать техническим условиям предприятий-изготовителей, а также требованиям «Инструкции по содержанию и применению средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли».

164. Запорная арматура (краны, рычажные клапаны, крышки горловин) углекислотных, химических, воздушно-пенных, порошковых и других огнетушителей должна быть опломбирована.

165. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами должны быть немедленно изъяты для проверки или перезарядки.

166. Пенные огнетушители всех типов, расположенные на улице или в холодном помещении, с наступлением морозов должны быть перенесены в отапливаемое помещение, а на их месте установлены знаки с указанием нового местонахождения.

Углекислотные и порошковые огнетушители разрешается устанавливать на улице и в не отапливаемых помещениях при температуре не ниже минус 20° С.

167. Запрещается установка огнетушителей любых типов непосредственно у обогревателей, горячих трубопроводов и оборудования для исключения их нагрева сверх допустимых температур.

168. Асбестовое полотно, войлок, кошма должны размещаться только в тех местах, где их необходимо применять для защиты отдельного оборудования от огня или изоляции от искр и очагов загорания при аварийной ситуации.

169. Запрещается использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара или обучением добровольных пожарных дружин объекта, рабочих и служащих.

При авариях и стихийных бедствиях, не связанных с пожарами, применять пожарную технику допускается по специально согласованному плану с органами Государственного пожарного надзора.

170. Передвижная пожарная техника (мотопомпы и пожарные машины), находящаяся в расчете ДПД, должна находиться в специальных отапливаемых помещениях и поддерживаться в готовности к работе.

Не реже одного раза в месяц должна проводиться проверка состояния агрегатов с запуском двигателя, о чем делается запись в оперативном журнале на центральном щите управления.

Нормы первичных средств пожаротушения для энергетических предприятий

171. Настоящие нормы служат для определения потребности в первичных средствах пожаротушения для электростанций, тепловых и электрических сетей (приложение № 8 к настоящим Правилам).

Ввиду невозможности охватить нормами все помещения, имеющиеся на объектах эксплуатации, в настоящие нормы включены только основные, наиболее характерные из них.

172. На электростанциях, в тепловых и электрических сетях для размещения первичных средств пожаротушения в доступных и видных местах устанавливаются пожарные щиты.

В помещениях большой площади (котельные, машинные залы и т. п.) вместо пожарных щитов могут быть установлены пожарные посты, на которых сосредотачиваются первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава и др.).

173. В кабельных помещениях (этажах, подвалах, тоннелях) располагать первичные средства пожаротушения не рекомендуется. При необходимости их следует устанавливать при входе в эти помещения.

174. Ящики вместимостью 0,5 м3 с песком и лопатами (совками) устанавливаются только на нулевой отметке маслосистем турбогенераторов, у трансформаторов и масляных реакторов открытой установки, мазутных насосных, на эстакадах слива мазута, маслоаппаратных и т. п.

175. Технические характеристики и основные требования по содержанию огнетушителей приведены в «Типовой инструкции по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли».

176. Подстанции без обслуживающего персонала первичными средствами пожаротушения не обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и баковых масляных выключателей.

На автомобилях оперативно-выездной бригады (ОВБ) должно быть не менее четырех углекислотных и порошковых огнетушителей массой не менее 5 кг каждый.

177. Первичные средства пожаротушения не предусматриваются в помещениях аккумуляторных и электролизных, а также в газораспределительных пунктах, так как доступ в эти помещения ограничен для персонала.

При проведении ремонтов, место их проведения обеспечивается переносными средствами пожаротушения, о чем должна быть соответствующая запись в наряде.

Помещения категории Д по взрывопожароопасности могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

178. Для предельной (максимальной) площади защищаемых помещений одним или группой огнетушителей, необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблице отмеченных знаком «++» или «+». Если взамен рекомендуемых огнетушителей (в таблице отмечены знаком « ++ ») предусматривается использовать другие огнетушители (в таблице отмечены знаком «+»), то их выбор следует осуществлять из указанных типов, приведенных для данного помещения.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А — пожары твердых веществ, горение которых сопровождается тлением (древесина, хлопок, текстиль, бумага и т. п.);

класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С — пожары газов;

класс Д — пожары металлов и их сплавов;

класс Е — пожары, связанные с горением электроустановок.

179. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно техническим условиям (паспортов) на это оборудование.

180. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

Лекция-5

Тема: Персонал, допускаемый к эксплуатации и обслуживанию СА и КИП, должен пройти целевое обучение по безопасности труда.

Основные требования пожарной безопасности на предприятиях отрасли

I. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений

Содержание территории

1. Территория энергетического предприятия должна постоянно содержаться в чистоте, очищаться от сгораемых отходов.

Запрещается загромождать материалами и оборудованием проезды вокруг зданий и дороги.

2. Вся территория энергетического предприятия должна иметь капитальное ограждение и оборудованные контрольно-пропускные пункты, а также наружное освещение в соответствии с действующими нормами.

3. Все проездные дороги должны содержаться в исправном состоянии. Подъезды к пожарным гидрантам, к водоемам и другим источникам водоснабжения (пруды, градирни, каналы и т. п.), оборудованные специальными площадками (пирсами), должны быть постоянно свободными, а в зимнее время очищаться от снега и наледи.

4. На территории должны быть установлены соответствующие дорожные знаки и поясняющие надписи, не допускающие остановки автотранспорта, других механизмов и оборудования в местах сужения проездных дорог, под арками и в местах расстановки пожарной техники по оперативному плану пожаротушения.

5. Закрытие отдельных проездов и участков дорог на ремонт или по другим причинам может быть произведено после согласования с объектовой пожарной охраной и устройства временных объездов или переездов через ремонтируемые участки. В этих случаях на весь период ремонта в необходимых местах должны быть установлены дорожные знаки и указатели маршрута следования.

Места ремонта дорог или пути объезда должны иметь дополнительное освещение.

6. Запрещается на территории энергетических предприятий без согласования с органами Госпожнадзора или пожарной охраной, имеющейся на объекте, сооружение временных сгораемых зданий и сооружений.

При производстве строительно-монтажных работ или реконструкции сооружений действующего энергетического предприятия размещение на его территории инвентарных зданий, других временных сооружений и бытовых вагончиков, как правило, не допускается. В исключительных случаях, при невозможности размещения указанных зданий и вагончиков за территорией энергопредприятия или предоставления других бытовых помещений, допускается их установка на территории предприятия по согласованию с предприятием и объектовой пожарной охраной. В этих случаях установка временных инвентарных зданий и бытовых вагончиков допускается не ближе 30 м от производственных, административных и складских зданий.

Размещение бытовых вагончиков должно быть в виде групп, не более 10 вагончиков в каждой. После завершения всех работ вагончики должны быть убраны с территории предприятия в кратчайшие сроки.

7. Запрещается размещение бытовых вагончиков внутри зданий.

8. На территории электростанций и подстанций следует регулярно скашивать и вывозить траву.

Запрещается хранение высушенной травы на территории энергопредприятия и на прилегающей площадке (на расстоянии ближе 100 м).

9. Сжигание мусора и отходов на территории энергопредприятия необходимо производить в специальных устройствах (печах).

Запрещается разведение костров для этой цели.

10. Проезды внутри объектовых железнодорожных путей должны быть свободными для проезда пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов.

Запрещается стоянка железнодорожных вагонов без локомотива на переездах дорог территории энергопредприятий.

Содержание зданий и сооружений

11. Здания и сооружения энергетических и сетевых предприятий должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПТЭ.

12. Во всех производственных, вспомогательных и служебных зданиях должен соблюдаться установленный противопожарный режим для обеспечения нормальных и безопасных условий труда персонала в соответствии с требованиями настоящих Правил.

13. Запрещается производить перепланировку помещений без предварительной разработки проекта, а при отступлении его от строительных норм и правил — без согласования с местными надзорными органами.

Запрещается в указанных помещениях уменьшать число эвакуационных выходов и снижать огнестойкость строительных конструкций в нарушение требований КМК.

14. На путях эвакуации должно поддерживаться в исправном состоянии рабочее и аварийное освещение, а также должны быть установлены указатели для выхода персонала в соответствии с действующими государственными стандартами.

15. В производственных, вспомогательных и административных зданиях предприятия запрещается:

устанавливать и загромождать пути эвакуации и лестничные марши оборудованием, материалами и другими предметами;

убирать помещения с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин и т. п.);

оставлять без постоянного надзора работающие электронагревательные приборы и кондиционеры, а после окончания работы, включенные в электросеть аппараты и установки, если это не требуется по технологии производства;

отогревать замерзшие водяные трубы с применением открытого огня паяльными лампами или другим способом;

использовать чердаки зданий в качестве производственных помещений, а также для хранения материалов и оборудования;

проводить работы в помещениях и на оборудовании, не предусмотренные нарядами, технологическими инструкциями или распоряжениями;

пользоваться лифтом для эвакуации людей в случае возникновения пожара.

16. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замок, а ключи храниться в определенном месте, в котором их можно получить в любое время суток. На дверях должна быть надпись о месте нахождения ключей и телефон лица, у которого они хранятся.

Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны огнезащитными составами.

17. Под маршами лестничных клеток первого, цокольного или подвального этажа не допускается размещать вспомогательные и хозяйственные помещения, за исключением узлов центрального отопления.

18. Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах, у которых должны быть вывешены знаки безопасности по действующему государственному стандарту.

19. В бытовых помещениях (раздевалках, душевых, санитарно-пропускных и т. п.) шкафы для спецодежды должны быть металлическими. Допускается применение деревянных шкафов, обработанных антипиренами.

20. Запрещается хранить в шкафах промасленную спецодежду. Администрация предприятия обязана установить периодичность стирки, ремонта и замены промасленной (загрязненной) спецодежды на чистую.

21. Для цеховых кладовых должны быть нормативно установлены максимально допустимые количества единовременно хранимых ЛВЖ, ГЖ, красок, лаков, растворителей. Таблица с нормами хранения указанных материалов должна быть вывешена на внутренней стороне двери кладовых или специальных шкафов.

22. На рабочих местах допускается хранить запас смазочных материалов в емкостях из небьющейся тары и с плотно закрывающимися крышками. Величина запаса смазочных материалов устанавливается местной инструкцией о мерах пожарной безопасности соответствующего цеха, участка, лаборатории и т. д.

После окончания смены сгораемые отходы и обтирочные материалы необходимо убирать с рабочего места. Не использованные ЛВЖ и ГЖ, а также краски, лаки и растворители следует хранить в специальных металлических шкафах (ящиках).

23. Использованные промасленные обтирочные материалы надо складывать в специальные металлические закрывающиеся ящики вместимостью не более 0,5 м3 с надписью «Для ветоши» и регулярно удалять для утилизации.

24. При пересечении коммуникациями и кабелями перегородок (перекрытий) все места проходок необходимо на всю толщину уплотнить несгораемыми материалами, а при необходимости специальными сальниковыми уплотнениями.

25. Устройства, обеспечивающие плотное закрывание дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, вестибюлей и холлов (доводчики, уплотнение притворов и т. п.) постоянно должны находиться в исправном состоянии. Их ремонт должен проводиться в кратчайшие сроки.

Запрещается демонтировать указанные двери без согласования с проектной организацией.

26. Системы вентиляции и противодымной защиты (дымоудаления) должны поддерживаться в технически исправном состоянии, отвечающем условиям их установки и проектным требованиям.

Запрещается изменять сечение вентиляционных коробов и демонтировать их (без проектных решений), а также герметизировать решетки вентиляционных систем или противодымной защиты.

27. При наличии на окнах решеток они должны легко сниматься изнутри помещения без применения инструментов.

28. Запрещается прокладка проводов и кабелей (за исключением прокладки в стальных трубах) непосредственно по металлическим панелям со сгораемым или трудносгораемым полимерным утеплителем, а также установка электрического оборудования щитов и других аппаратов ближе 1 м от указанных конструкций.

В местах прохода (пересечения) различных коммуникаций через указанные панели должны применяться металлические гильзы с обязательным уплотнением несгораемыми материалами.

При пересечении этих металлоконструкций трубопроводами с горячим теплоносителем в радиусе не менее 100 мм должна предусматриваться тепловая изоляция из несгораемого утеплителя.

Лаборатории и помещения с ЭВМ

29. Лабораторное помещение, оборудование, порядок хранения веществ и выполнения работ должны соответствовать «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

30. В лабораторных помещениях все вещества, материалы и приборы должны храниться строго по ассортименту или по типу. Запрещается совместное хранение веществ, химическое воздействие которых может вызвать взрыв или пожар.

31. Лабораторная мебель, испытательные стенды и другое оборудование должны устанавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации персонала. Минимально допустимая ширина проходов должна быть 1 м.

32. Полы в химических лабораторных помещениях должны выполняться из метлахской плитки, линолеума и других материалов в зависимости от технологических требований и используемых химических веществ.

33. Все работы в лабораторных помещениях, при которых выделяются вредные и горючие пары и газы, должны производиться только в вытяжных шкафах и при работающей вентиляции, чтобы фактические концентрации паров, газов и пыли в воздухе помещения нигде не превышали предельно допустимых максимальных концентраций.

Запрещается установка вытяжных шкафов непосредственно у выходных дверных проемов.

34. Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для работы с применением нагрева или взрывопожароопасных веществ, должны быть полностью покрыты несгораемым материалом, а предназначенные для работы с кислотами и щелочами — антикоррозионным материалом и иметь бортики, предотвращающие разлив жидких веществ.

35. Сотрудникам лабораторий запрещается уходить с рабочего места и оставлять без присмотра зажженные горелки, нагревательные приборы, включенные испытательные стенды и оборудование.

При необходимости наблюдение за рабочим местом и оборудованием должно быть поручено другому сотруднику.

36. По окончании смены каждый сотрудник обязан проверить и привести в порядок свое рабочее место, отключить приборы и аппараты, убрать инструменты и документацию.

37. Запрещается помещение с ЭВМ загромождать использованными блоками, материалами, устанавливать в них шкафы для хранения любых материалов и элементов оборудования.

38. Сложный ремонт узлов (блоков) ЭВМ должен выполняться в специальном помещении (мастерской). При проведении мелких ремонтов блоков ЭВМ или технического обслуживания допускается применение ЛВЖ в количестве не более 0,5 л в небьющейся и плотно закрываемой таре.

39. Запрещается оставлять без наблюдения включенную радиоэлектронную и электрическую аппаратуру, используемую для испытания и контроля ЭВМ.

40. Подпольные пространства залов для ЭВМ, систем централизованного контроля и управления технологическим процессом тепловых и гидравлических электростанций, а также подстанций напряжением 500 кВ энергетических предприятий подлежат оборудованию установками автоматического пожаротушения.

41. Залы для ЭВМ систем централизованного контроля и управления технологическим процессом, в которых нет постоянного персонала, тепловых и гидравлических электростанций, а также подстанций напряжением 500 кВ энергетических предприятий подлежат оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации.

Лекция-6

Тема: Правила определяют обязанности должностных лиц, специалистов и рабочих, выполняющих и обеспечивающих эксплуатацию СА и КИП, по соблюдению требований безопасности труда, обеспечению функционирования СА, поддерживающих безопасные и здоровые условия труда, метрологическому обеспечению в области безопасности труда.

Пылеприготовительные и теплосиловые установки

Установки для приготовления и сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии

186. Установки приготовления пыли, к которым относятся мельницы, сепараторы, циклоны и т. п. (в дальнейшем — пылеприготовительные установки) должны соответствовать требованиям Правил взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива.

187. Для каждой пылеприготовительной установки должна быть составлена местная эксплуатационная инструкция, в которую обязательно включается раздел с требованиями взрыво- и пожарной безопасности.

Местные эксплуатационные инструкции на основное и вспомогательное оборудование утверждает главный инженер.

188. Пуск в работу вновь смонтированных или прошедших капитальный ремонт пылеприготовительных установок должен производиться только после подписания приемочного акта и под руководством ответственного лица, имеющего опыт пуска и эксплуатации этих установок.

Перед началом эксплуатации должны проводиться поузловое опробование, пробный пуск основного и вспомогательного оборудования или их комплексное опробование на холостом ходу.

189. Перед пробным пуском оборудования или комплексным опробованием должны быть задействованы средства управления, защит, блокировок и связи, а также проверены предохранительные устройства и подготовлены к работе средства тушения пожара.

190. До пуска установки должны быть закончены работы по изолированию несгораемыми теплоизоляционными материалами всех горячих поверхностей трубопроводов и элементов оборудования.

Температура на поверхности изоляции не должна превышать значений, установленных ПТЭ.

Тепловая изоляция на горячих трубопроводах должна обязательно иметь дополнительное металлическое или другое негорючее покрытие в местах, расположенных ближе 3 м от кабельных линий и трубопроводов с нефтепродуктами и горючими газами.

191. Запрещается пуск пылеприготовительной установки после монтажа, капитального ремонта или длительного останова (более 3 суток) без осмотра и уборки оборудования, проверки закрытия всех люков, а также при неисправных системах технологических защит, блокировок и устройств пожаротушения.

192. Включение в работу пылеприготовительных установок, в том числе и после ремонта, должно осуществляться только после полного окончания всех ремонтных, изоляционных и наладочных работ, устранения выявленных недоделок, особенно в отношении взрыво- и пожарной безопасности, а также после снятия строительных лесов и других приспособлений, применяемых при строительно-монтажных и ремонтных работах.

193. Температура сушильного агента во всех режимах работы пылеприготовительных установок с учетом характеристики твердого топлива и технологической схемы должна быть указана в местных инструкциях по эксплуатации.

194. При работе пылеприготовительной установки целостность предохранительных устройств должна периодически проверяться дежурным персоналом путем внешнего осмотра по графику, определяемому местными инструкциями, но не реже одного раза в квартал.

Все предохранительные клапаны должны быть обследованы после происшедших взрывов (хлопков) в системе пылеприготовительной установки.

О всех замеченных неисправностях (нарушении плотности) должно быть доложено старшему по смене и внесена запись в оперативный журнал.

195. Для предохранительных устройств пылеприготовительных установок внутри зданий должны применяться диафрагмы из асбеста или металла (мягкая жесть, алюминий), которые рассчитываются, изготовляются и устанавливаются в соответствии с техническими требованиями.

Вне здания диафрагмы устанавливаются только из металла.

196. Запрещается прокладка новых кабельных трасс напротив горловины предохранительных устройств пылесистем на расстоянии ближе 10 м.

Существующие кабельные трассы, проходящие на указанном расстоянии, должны быть защищены металлическими кожухами (коробами) на длине не менее 5 м или у предохранительных клапанов должны быть установлены отбойные щиты.

Отбойные щиты (или отводы) у предохранительных устройств должны устанавливаться во всех случаях для обеспечения безопасности персонала и нормальной работы оборудования при возможном выбросе пылегазовой смеси.

197. Уборка помещений и оборудования должна проводиться регулярно, так как большую опасность представляет взвихривание отложенной пыли. Допускается применять увлажнение пыли мелкораспыленной водой. Графики порядок уборки определяются местными инструкциями.

198. Для обеспечения нормальной работы пылеприготовительной установки необходимо:

не допускать попадания в помещения и оборудование тлеющего или горящего топлива и других источников воспламенения;

немедленно устранять очаги пыления на оборудовании;

не допускать образования в помещении, на строительных конструкциях и оборудовании отложений топливной пыли и тлеющих (горящих) ее очагов;

осуществлять технические мероприятия для сведения к минимуму возможных мест отложений пыли в патрубках мельниц, сепараторах, циклонах, в пылепроводах, бункерах пыли, патрубках предохранительных клапанов, мельничных вентиляторах и пылевых шнеках;

снижать запыленность помещений до уровня ниже допустимого санитарными нормами (10 мг/м3);

осуществлять технические мероприятия по снижению в пылеприготовительных установках и оборудовании объемной концентрации кислорода (менее 16%) путем подачи в системы инертных или дымовых газов;

вести постоянный контроль за пылеприготовительными установками и соблюдать технологический режим их работы, особенно при пусках и остановах пылесистем, а также при перебоях в подаче топлива, которые могут привести к повышению температуры пылевоздушной смеси сверх допустимой;

при пусках и остановах (выхолащивании) мельниц рекомендуется подавать инертные газы для уменьшения взрывоопасности.

199. Для обеспечения тушения тлеющих очагов и загорания в бункерах с пылью твердых топлив (за исключением антрацитов и полуантрацитов) в верхнюю часть бункеров должны подводиться трубопроводы для подачи углекислоты или инертных газов от централизованных установок электростанций из расчета 0,6 кг на 1 м3 объема (не менее 22% объема).

Ручная запорная арматура подачи углекислоты (инертных газов) и манометры давления, установленные в специальных ящиках (шкафах) на основной отметке обслуживания, должны быть в исправном состоянии. На лицевой стороне ящика должна быть соответствующая надпись.

200. Применение пара для пожаротушения в бункерах с пылью, мельницах и другом пылеприготовительном оборудовании допускается только в исключительных случаях при условии, что это не должно привести к отказу в работе механизмов пылеподачи котла, а также слипанию и отложению пыли, которая может явиться источником самовозгорания и взрыва. Устройства подачи пара должны обеспечивать его подачу не менее 35% объема.

Задвижки управления должны иметь соответствующие надписи и располагаться на основных отметках обслуживания.

201. Система обнаружения пожара в бункерах по повышению температуры пыли или по другим критериям должна поддерживаться в работоспособном состоянии и выдавать на щит управления сигнал «Пожар в бункере» при превышении допустимых пределов установок для данного вида топлива.

При появлении сигнала «Пожар в бункере» необходимо принять следующие меры:

немедленно сообщить о ситуации старшему по смене;

при работающем котле заполнить аварийный бункер пылью топлива до наибольшей отметки, а также подать углекислоту (или другой инертный газ) в бункер. На неработающем котле в бункер с пылью подавать только углекислоту (инертный газ);

при продолжении повышения температуры в бункере действовать в соответствии с оперативным планом пожаротушения.

Обо всех действиях в оперативный журнал цеха должны вноситься соответствующие записи, а также выполняться требования п. 3 абзаца 12 настоящих Правил.

202. Перед остановом котла на длительный срок пыль из бункеров должна срабатываться. Бункера рекомендуется кратковременно заполнить (для консервации) углекислотой (инертным газом).

Заполнение бункеров углекислотой (инертным газом) должно производиться и при кратковременном простое системы пылеприготовления котла (более суток). О подаче углекислоты (инертного газа) делается запись в оперативном журнале цеха.

203. Запрещается открывать люки и лазы на работающей пылеприготовительной установке.

204. Открытие люков и лазов на остановленной пылеприготовительной установке должно проводиться осторожно в целях предотвращения взвихривания пыли и образования взрывоопасной ситуации, а также выбросов возможных тлеющих очагов топлива.

205. Сварочные и другие огнеопасные работы в помещении, а также на самом оборудовании пылеприготовительных установок должны выполняться с соблюдением требований пожарной безопасности, изложенных в главе II § 2 «Пожарная безопасность при проведении сварочных и других огнеопасных работ» настоящих Правил.

Сварочные работы в помещении допускается выполнять только на строительных конструкциях и деталях оборудования, которые невозможно вынести в постоянные места проведения огнеопасных работ.

206. При возникновении очагов загорания и пожара в помещении пылеприготовительных установок или на оборудовании должно быть сообщено о случившемся старшему по смене и приняты меры к тушению.

207. Запрещается применять для тушения пожаров внутри и вне пылеприготовительного оборудования водяные и пенные средства тушения (с компактными струями), которые могут вызвать дополнительное взвихривание пыли.

Пожарные краны должны укомплектовываться пожарными стволами, дающими распыленную струю.

2. Котельные установки

208. Устройство котельных установок должно отвечать техническим требованиям по взрывобезопасности.

209. Перед пуском котла после монтажа, ремонта или длительной остановки (более 3 сут.) должны быть проверены (испытаны) и подготовлены к работе все вспомогательные механизмы, средства защиты, управления, измерения, блокировки, связи и систем пожаротушения воздухоподогревателей, а также пожарные краны на основных отметках обслуживания у котла.

Пуск оборудования и растопка котла должны проводиться под руководством должностного лица, имеющего опыт его пуска и эксплуатации.

210. Запрещается начинать операции по растопке котла в следующих случаях:

технологическое оборудование имеет дефекты, не позволяющие обеспечить номинальный режим, а также могущие вызвать пожар;

не работают контрольно-измерительные приборы (в том числе регистрирующие), определяющие основные параметры работы котла;

имеются неисправности цепей управления, а также технологических защит и блокировок, действующих на останов котла;

не закончены изоляционные работы и не сняты строительные леса;

не обеспечен номинальный режим в сети противопожарного водоснабжения и не готовы средства пожаротушения.

211. Перед растопкой (после погасания факела и после останова котла) топка и газоходы, включая рециркуляционные, должны быть провентилированы в соответствии с требованиями ПТЭ и местной эксплуатационной инструкции.

212. При вентиляции запорные и регулирующие аппараты должны быть установлены в такое положение, которое обеспечивает предотвращение образования невентилируемых (застойных) зон в топке, газоходах, воздухопроводах и горелках, а также предотвращает попадание взрывоопасных смесей в системы котла.

213. При подготовке к растопке котла на газе, газопровод к котлу должен быть продут через специальные свечи.

Время продувки газом участков газопроводов определяется местными эксплуатационными инструкциями, при этом содержание кислорода в газе не должно превышать 1%.

Запрещается зажигать газ, выпускаемый через продувочные свечи.

Запрещается при пусковых операциях и продувке газопроводов проведение в зоне выпуска газа через продувочные свечи сварочных и других огнеопасных работ.

214. Для предотвращения попадания конденсата природного газа в котлы должны применяться организационные и технические мероприятия. Устройства по сбору и выпуску конденсата из газопроводов должны отвечать требованиям взрыво- и пожаробезопасности.

215. Персонал обязан строго контролировать соблюдение установленного топочного режима котельных установок, что обеспечивает безопасность работы.

При поступлении сигнала о загорании отложений в газоходе (воздухоподогревателе) котла необходимо:

сообщить старшему по смене о возникновении загорания в газоходе или воздухоподогревателе;

остановить котел;

открыть задвижку подачи воды в стационарную установку пожаротушения воздухоподогревателя или подать насыщенный пар в газоход котла (при наличии стеклянных воздухоподогревателей).

При дальнейшем росте температуры за воздухоподогревателем следует действовать в соответствии с оперативным планом пожаротушения.

216. При возникновении пожара в котельном отделении котел немедленно должен быть остановлен, если огонь или продукты горения угрожают жизни обслуживающего персонала, а также если имеется непосредственная угроза повреждения оборудования, цепей управления и защит котла.

Котел также должен быть остановлен в аварийных случаях, предусмотренных требованиями ПТЭ.

217. При пожаре в помещении котельного цеха должна быть немедленно вызвана служба пожарной безопасности и отключены участки газопровода и мазутопровода, находящиеся в зоне непосредственного воздействия огня или высоких температур.

При возможности следует принять меры к опорожнению газо- и мазутопроводов от горючих материалов.

218. Внутри котельных отделений на вводных задвижках, напорных и обратных линиях мазутопроводов и газопроводов должны быть вывешены таблички «Закрыть при пожаре».

Запрещается загромождать подход к указанным задвижкам деталями оборудования и материалами. Обслуживающий персонал должен хорошо знать места установки вводных задвижек.

На мазутопроводах и газопроводах должна применяться только стальная арматура с уплотнительными кольцами из материала, который при трении и ударах не дает искрообразования.

219. Мазут, разлитый или протекший из-за нарушения плотности сальников арматуры, форсунок или трубопроводов, должен быть присыпан сыпучим материалом (песком и т. п.) и немедленно убран. Места, где был пролит мазут, следует тщательно протереть.

220. На мазутопроводах должна применяться и эксплуатироваться только несгораемая теплоизоляция.

221. Должно быть исключено попадание масла и мазута на теплоизоляцию горячих трубопроводов, а также на горячие поверхности. При попадании в аварийных случаях масла или мазута на теплоизоляцию горячих трубопроводов немедленно должны быть приняты меры к удалению горючих жидкостей с теплоизоляции.

В этих случаях участки теплоизоляции следует очищать горячей водой или паром, а если эта мера не поможет (при глубокой пропитке изоляции), этот участок теплоизоляции должен быть полностью заменен.

Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры должна быть в исправном состоянии. Температура на ее поверхности при температуре окружающего воздуха 250 С должно быть не менее 450 С.

Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных на открытом воздухе и вблизи масленых баков, маслопроводов, мазутопроводов и вблизи кабельных линий должны иметь металлические покрытия.

222. Периодически, но не менее одного раза в полугодие, должен проводиться визуальный осмотр состояния теплоизоляции трубопроводов, оборудования и бункеров. Обнаруженные нарушения должны быть отмечены в журнале дефектов и неполадок с оборудованием.

Особо необходимо следить за местами с вспучиванием и отслоением теплоизоляции трубопроводов с высокой температурой теплоносителя, так как попадание на эти места горючих жидкостей и пропитка ими теплоизоляции приводит к самовозгоранию.

223. Запрещается проводить сварочные и другие огнеопасные работы на действующем взрыво- и пожароопасном оборудовании котельных установок.

224. Все огнеопасные работы на оборудовании котельных установок должны проводиться только с оформлением нарядов с учетом требований главы II «Ремонт и реконструкция оборудования» настоящих Правил.

225. В случае выполнения огнеопасных работ в помещении котельного отделения сгораемые конструкции и оборудование в радиусе 5 м должны быть очищены от отложений пыли и надежно защищены (металлическим экраном, несгораемым материалом или политы водой), а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на другие сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи.

При возможности попадания искр на нижележащие площадки и этажи на этих отметках должны быть поставлены наблюдающие.

226. В целях повышения надежности мазутопроводы в зданиях должны выполняться из усиленных стальных бесшовных труб повышенного класса с минимальным количеством фланцевых соединений на давление соответственно Ру = 1,6 МПа (16 кгс/см2); 4 МПа (40 кгс/см2); 6,4 МПа (64 кгс/см2) и 8,0 МПа (80 кгс/см2) при температуре до 200° С. При применении фланцевых соединений должны использоваться фланцы типа «шип-паз» или другие им подобные, а поверхность фланцевых соединений и арматура диаметром Ду = 150 мм и более закрываться кожухами для предотвращения возможного фонтанирования.

Мазутопроводы должны эксплуатироваться и испытываться по специальным требованиям.

227. Запрещаются прокладка и эксплуатация мазуто- и газопроводов ниже нулевой отметки обслуживания главного корпуса электростанций.

228. Все трубопроводы в котельном отделении должны иметь цветные кольца с опознавательной окраской и обозначающие, в зависимости от свойств транспортируемых веществ в соответствии с действующим государственным стандартом, а в помещениях и на оборудовании должны быть знаки безопасности.

Все газопроводы должны окрашиваться в желтый, а мазутопроводы — в коричневый опознавательный цвет.

229. Резервный комплект мазутных форсунок, предварительно проверенный на стенде, должен храниться на специальном стеллаже в непосредственной близости от соответствующего котла.

Замененные форсунки следует очищать в специально отведенном и оборудованном месте, имеющем первичные средства пожаротушения. Пролитый мазут необходимо немедленно убирать.

Лекция-7,8

Тема: Правил учтены опыт эксплуатации СА и КИП на объектах горнойпромышленности, замечания и предложения предприятий, организаций и учреждений отрасли к действующим Правилам.

Энергетические установки

1. Генерирующие энергетические установки

230. Пуск в работу вновь смонтированных или отремонтированных энергетических установок на электростанциях должен проводиться в полном объеме пускового комплекса или в соответствии с требованиями специальных инструкций и требований ПТЭ.

231. Приступать к пуску энергетических установок разрешается только после окончания всех работ на основном и вспомогательном оборудовании: уборки с рабочих мест средств механизации, приспособлений, демонтированного оборудования, отходов и материалов; восстановления изоляции паропроводов, выполнения мероприятий по пожарной и электробезопасности, а также безопасности труда.

232. Перед пуском энергоустановки персонал должен:

проверить документальную готовность (закрытие нарядов, наличие соответствующих записей в оперативных журналах начальника смены электроцеха (НСЭ), начальника смены станции (НСС) и т. п.);

осмотреть оборудование (рабочее и резервное), а также при необходимости включить его на холостой ход на время, требуемое для определения готовности к нормальной работе.

233. Запрещается пуск энергетических агрегатов, если не проверена их готовность, а также при отклонениях параметров и контрольных показателей от допустимых, предусмотренных ПТЭ и технологическими инструкциями.

234. В машинном зале пролитые горюче-смазозочные материалы следует немедленно убирать, а пол вытирать досуха.

235. При эксплуатации энергетических установок не допускается нарушение плотности систем маслоснабжения, регулирования, газоснабжения, а также фланцевых и штуцерных соединений на трубопроводах жидкого топлива газотурбинных установок.

236. Запрещается при эксплуатации агрегатов попадание масла на горячие поверхности, в подвальные помещения и на кабельные трассы. С этой целью должны быть предусмотрены меры против фонтанирования масла на напорных маслопроводах, а именно: применение стальной запорной арматуры вместо чугунной; установка фланцев фасонного типа (с шипом и пазом); окожушивание фланцевых соединений и запорной арматуры; заключение маслопроводов, проходящих рядом с нагретыми поверхностями паропроводов, в металлические короба. Указанные короба изготовляются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей турбин и должны иметь уклон для стока масла в аварийную емкость через трубу диаметром не менее 75 мм. Проверка сливного устройства указанного короба проводится заполнением водой после монтажа, а также в период капитальных ремонтов турбин с составлением соответствующего акта.

237. При отсутствии условий для замены фланцевых соединений (например, корпусных деталей маслонасосов, маслоохладителей и др.) турбин допускается сохранение плоских фланцевых соединений, причем на напорных маслопроводах с обязательной установкой металлических кожухов или отбойных щитов для предотвращения фонтанирования масла.

Замена плоских фланцевых соединений и запорной арматуры на напорных маслопроводах турбин фасонными фланцами должна производиться при капитальных ремонтах в установленные сроки.

238. Маслопроводы энергетических установок по качеству сборки и монтажных сварных соединений должны отвечать требованиям правил ГИ «Саноатгеоконтехназорат».

Сварные соединения маслопроводов после монтажа и ремонтно-сварочных работ должны тщательно проверяться (ультразвуковой дефектоскопией или другими методами). На заводские сварные соединения должна иметься документация завода-изготовителя турбины.

После окончания всех работ на маслосистемах соответствующие участки должны тщательно очищаться, промываться и опрессовываться давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза, или в соответствии с указанием завода-изготовителя данного агрегата.

Испытания оформляются актом.

239. В маслосистемах агрегатов должны применяться маслостойкие и температуростойкие (до 100° С) материалы уплотнений (прокладки) фланцевых соединений маслопроводов. В узлах, которые могут подвергаться при работе нагреву свыше 100° С, уплотнительные элементы должны выдерживать нагрев до 200° С.

Прокладки для фланцевых соединений рекомендуется изготовлять из электротехнического картона (прессшпана) или из других материалов по согласованию с заводом-изготовителем агрегата. Толщина прокладок должна быть не более:

0,4 мм для напорных маслопроводов регулирования;

0,7 мм для напорных маслопроводов смазки;

1-1,5 мм для сливных маслопроводов.

240. Уплотняющие поверхности должны быть параллельными. Допускается отклонение параллельности не более 0,3 мм.

Запрещается выравнивание параллельности уплотняющих поверхностей путем стягивания их болтами.

241. Запрещается применение резиновых, полиэтиленовых и других прокладок из мягкого и немаслостойкого материала для фланцевых соединений маслопроводов энергетических установок.

242. Запрещается проведение работ на маслопроводах и оборудовании маслосистемы при ее работе, за исключением замены манометров, а также наладочных работ и доливки масла по специальной программе, которая в каждом конкретном случае утверждается главным инженером электростанции.

Перед началом указанных работ должны быть приготовлены к действию средства пожаротушения на основных отметках обслуживания в зоне энергетической установки. При необходимости могут выставляться посты добровольных пожарных дружин на весь период производства наладочных работ и переключений.

243. Доливка маслобаков должна производиться централизованно по маслопроводам.

Запрещается производить подпитку маслосистемы путем доставки масла в переносных бачках к маслобакам энергетических установок.

244. Должен быть установлен регулярный контроль целостности несгораемой теплоизоляции всех горячих поверхностей, расположенных ближе 10 м от маслопроводов. Поверхность теплоизоляции должна быть покрыта металлическим листом или другим негорючим материалом для предохранения ее от пропитки турбинным маслом и повреждения.

245. В случаях попадания масла на теплоизоляцию горячих поверхностей они должны быть очищены (горячей водой или паром), а если эти меры не помогли (при глубокой пропитке изоляции), этот участок теплоизоляции должен быть полностью заменен.

246. Не реже одного раза в полугодие должен проводиться визуальный осмотр теплоизоляции паропроводов. Обнаруженные вспучивания или отслоения теплоизоляции должны фиксироваться в журнале дефектов и неполадок с оборудованием для последующего ремонта, так как попадание на эти места масла и пропитка теплоизоляции маслом приводят в дальнейшем к самовозгоранию.

247. Запрещается (за исключением случаев устранения аварий) для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на энергетическом оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.

При невозможности немедленно устранить протечки масла и при его незначительном поступлении распоряжением по цеху должен быть установлен усиленный надзор за местами протечек, своевременный слив масла из лотков и противней или подтеки масла должны периодически вытираться досуха.

При значительных протечках необходимо принять меры к аварийному останову оборудования и вывода его в ремонт.

248. Промасленные тряпки и ветошь должны храниться в специальных металлических закрывающихся ящиках вместимостью не более 0,5 м3 с надписью «Для ветоши», которые устанавливаются на основных отметках обслуживания. Промасленная ветошь (тряпки) должна периодически удаляться из цеха для уничтожения или стирки.

249. Если при пуске или эксплуатации масляной системы возникла сильная вибрация маслопроводов или появились гидравлические удары, создающие непосредственную угрозу нарушения плотности маслосистемы, должна быть аварийно остановлена энергетическая установка.

После выявления и устранения причин, вызвавших вибрацию и гидравлические удары, маслосистема должна подвергаться опрессовке при давлении, превышающем в 1,5 раза нормальное или указанное заводом-изготовителем агрегата.

250. На запорном устройстве (задвижке) аварийного слива масла из маслобака энергетических установок должна быть надпись «Аварийный слив масла», а ручной привод должен быть окрашен в красный цвет.

251. Опломбированный ручной привод запорного устройства аварийного слива масла должен устанавливаться на основных отметках обслуживания в доступном при пожаре месте, причем на однотипном оборудовании, находящемся в машинном зале, приводы устанавливаются одинаково.

252. При оборудовании стационарной системой водяного охлаждения маслобака турбогенератора опломбированный ручной привод запорного устройства подачи воды должен располагаться в безопасном месте при пожаре в зоне маслобака данного агрегата. Привод должен быть окрашен в красный цвет и иметь надпись «Открыть при пожаре», а также табличку «Маслобак №...».

253. При применении огнестойких жидкостей в системе маслоснабжения устройство аварийного слива и система охлаждения маслобака турбогенератора не предусматриваются.

Запрещается установка открытых электрических реле сигнализации и других электрических контактов внутри масляных баков.

254. Электроосветительная арматура у постов водородного охлаждения, смотровых люков масляной системы, термопар, измеряющих температуру масла энергетической установки, должна быть в защищенном исполнении, соответствующем зонам взрывоопасности по ПУЭ.

255. Все трубопроводы, арматура и другое оборудование, относящиеся к схемам маслоснабжения, должны окрашиваться в коричневый цвет.

256. Для проверки безопасности эксплуатации газомасляной системы агрегатов с водородным охлаждением и правильности показаний контрольно-измерительных приборов должен проводиться регулярный отбор проб для химического контроля.

Отбор проб для химического анализа из трубопроводов и аппаратов газомасляной системы энергетических установок с водородным охлаждением должен предусматриваться из штуцеров или специальных вентилей.

257. При эксплуатации газомасляной системы агрегатов с водородным охлаждением должно исключаться образование взрывоопасной смеси при объемном содержании водорода в воздушной среде от 4 до 75%, для чего необходимо:

контролировать чистоту водорода в агрегате и в необходимых случаях корректировать газовую среду;

при ремонтах исключить попадание водорода в корпус генератора (синхронного компенсатора) путем выполнения видимого разрыва на трубопроводе подачи водорода или у запорной арматуры на газовом посту;

строго соблюдать последовательность операций по заполнению или вытеснению водорода в корпусе генератора (синхронного компенсатора);

поддерживать в исправном состоянии смотровые устройства маслосистем и удаления водорода из агрегатов;

постоянно контролировать герметичность замкнутых систем с водородом;

следить за работой контрольно-измерительных приборов, проведением химического анализа, а также продувкой газомасляных систем, выполняемой эксплуатационным персоналом в соответствии с графиком;

проверять возможность скопления водорода в экранированных токопроводах и принимать меры к его удалению.

258. Запрещается вытеснять из корпусов турбогенератора или ресиверов (синхронного компенсатора) водород воздухом или воздух непосредственно водородом.

При проведении операции по вытеснению водорода или заполнению агрегата или ресиверов водородом должен применяться инертный газ (углекислый газ или азот). Персонал обязан проводить эти операции в следующем порядке:

| Вытеснение водорода | Заполнение водородом |
| --- | --- |
| 1. Вытеснение водорода инертным газом: | 1. Вытеснение воздуха инертным газом: |
| - углекислым газом (СО2) до его содержания 95%; | - углекислым газом (СО2) до его содержания 85%; |
| - азотом (N) до 97%. | - азотом (N) до 97%. |
| 2. Вытеснение инертного газа воздухом до содержания О2 в выдуваемом газе до 20%. | 2. Вытеснение инертного газа водородом до содержания Н2 99%. |
| 3. ---- | 3. Повышение давления водорода и его чистоты до номинального значения. |

259. Чистота водорода (содержание кислорода в водороде), колебания его давления, а также суточная утечка его из корпуса генератора (синхронного компенсатора) должны поддерживаться в пределах, установленных ПТЭ и действующими нормативными документами по эксплуатации газомасляных систем с водородным охлаждением.

260. При наличии в корпусе генератора (синхронного компенсатора) водорода во всех режимах работы должна обеспечиваться непрерывная циркуляция масла в уплотнения для предотвращения образования взрывоопасной концентрации водорода с воздухом из-за утечек или присосов и возможности его воспламенения, а также работа вакуумного насоса или эжектора.

261. Аварийное вытеснение водорода из корпуса машин должно производиться:

при прекращении непрерывной подачи масла в уплотнения;

нарушении целостности уплотнений, утечки водорода из корпусов турбогенератора 5% и более 5% в сутки;

возникновении пожара в зоне уплотнений, угрожающего их целостности, если принятые меры по тушению были малоэффективны.

262. Немедленный аварийный останов энергетических установок должен производиться в случаях:

появления внезапной вибрации агрегата, маслопроводов или гидроударов, могущих привести к разрушению агрегата или маслосистемы, а также вызвать разрушение системы уплотнения водородного охлаждения и последующий пожар;

обнаружения на газотурбинных установках течи топливопроводов, а также взрыва (хлопка) в камерах сгорания или газопроводах;

появления дыма или искр из подшипников и концевых уплотнений;

сильной течи масла из корпуса агрегата с угрозой его растекания и воспламенения;

воспламенения масла или промасленной изоляции на агрегате;

возникновения пожара на вспомогательном оборудовании, в зоне установки, если огонь или высокая температура угрожают повреждением оборудования агрегата, а применяемые меры по немедленной ликвидации пожара оказались малоэффективными;

пожара в машинном зале, если факторы пожара (дым, высокая температура, продукты горения и др.) угрожают обслуживающему персоналу и делают невозможным нормальную эксплуатацию агрегата;

в других случаях, определенных требованиями ПТЭ.

263. Во всех случаях аварийного останова машин с водородным охлаждением необходимо: снять нагрузку и начать останов агрегата; открыть запорную арматуру для выпуска водорода через трубу в крыше вне машзала; подать инертный газ из централизованной системы в корпус машины, не дожидаясь останова всего агрегата и снижения давления водорода; перекрыть и отсоединить от газового поста трубопровод подачи водорода для образования видимого разрыва; приготовить к действию средства пожаротушения.

Конкретные действия персонала должны быть внесены в местную инструкцию и оперативную карточку пожаротушения.

264. Исправность установок и трубопроводов системы подачи водорода или инертных газов в корпус генератора (синхронного компенсатора) от централизованных газовых установок электростанции или подстанции должна периодически контролироваться. Выявленные нарушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

Газоплотность системы централизованной подачи водорода или инертного газа должна поддерживаться в техническом состоянии, обеспечивающем уровень допустимой утечки газа не более 1% в сутки общего объема этой системы.

265. Не допускается установка газовых баллонов у газовых постов генератора (синхронного компенсатора) для заполнения их корпусов водородом или инертным газом, за исключением случаев аварий с централизованными системами подачи этих газов или их ремонта, т. е. временно.

266. Запрещается проведение огнеопасных работ (сварки, шлифовки, пайки и др.) непосредственно на корпусах агрегатов, аппаратах, газопроводах и ресиверах, заполненных водородом.

267. На корпусах генераторов (синхронных компенсаторов), электролизных установок, ресиверов и оборудовании газомасляной системы с водородным охлаждением должны иметься знаки безопасности «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Запрещается курить», а на видимых местах масляной системы предупреждающий знак: «Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества», если не применяются огнестойкие масла.

На корпусах газотурбинных установок также должен быть знак безопасности: «Осторожно! Опасность взрыва».

268. При обнаружении загорания обмотки внутри корпуса турбогенератора (синхронного компенсатора) с воздушным охлаждением и гидрогенераторов должны быть приняты следующие меры:

аварийно остановлена турбина, а генератор (синхронный компенсатор) отключен от сети и снято возбуждение;

подана вода к встроенной установке тушения пожара внутри машины;

закрыты шибера подачи воздуха в систему охлаждения генераторов (синхронных компенсаторов) и включено валоповоротное устройство.

Исходя из особенностей конструкции агрегатов, действия персонала должны быть конкретизированы в местной инструкции и оперативной карточке пожаротушения.

269. Должны проводиться регулярные проверки технического состояния устройств подачи воды, устанавливаемых в специальных ящиках у турбогенераторов и синхронных компенсаторов (пожарных рукавов, соединительных головок, вентилей и манометров), а также запорных клапанов у гидрогенераторов. Указанные вентили и клапаны должны быть опломбированы.

270. Загоревшуюся обмотку турбогенератора (синхронного компенсатора) с воздушным охлаждением и гидрогенератора персонал может тушить вручную через специальные смотровые и технологические лючки с помощью передвижных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных стволов и др.) после отключения генератора от сети.

Действия персонала должны отрабатываться на противопожарных тренировках.

271. При возникновении пожара в энергетических установках или на вспомогательном оборудовании, который угрожает нагреву металлических конструкций перекрытия, должны быть немедленно приняты меры к их охлаждению с соблюдением мер безопасности и для охлаждения железных конструкций кровли и боковых металлических конструкций возле крыши должны быть установлены специальные лафетные стволы.

Указанные меры должны предусматриваться в оперативном плане тушения пожара.

См. предыдущую редакцию.

272. Электролизные установки по получению водорода из воды должны соответствовать требованиям правил ГИ «Саноатгеоконтехназорат».

(пункт 272 в редакции постановления Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике и Министерства внутренних дел Республики Узбекистан от 25 октября 2011 года №№ 22, 11 (рег.№ 1341-1 от 30.11.2011 г.) — СЗ РУ, 2011 г., № 48, ст. 496)

273. На газотурбинных установках запрещается:

во время эксплуатации агрегата производить огневые работы в районе генератора, узлов подачи жидкого топлива, маслобаков смазки и регулирования;

осматривать камеру сгорания через гляделки работающего агрегата, за исключением момента зажигания, когда в камере не достигнуто давление;

поднимать обороты и продолжать пуск при незагоревшейся даже одной форсунке;

прекращать контроль за температурным состоянием агрегата до полного его остывания.

274. При пожаре в блоке внутреннего подшипника №№ 2 и 3 агрегата ГТ-100-3 или в блоке среднего подшипника № 6 агрегата ГТ-150 необходимо газотурбинную установку аварийно остановить и подать инертный газ (углекислоту, азот) в зону пожара, контролируя его давление в коллекторе.

2. Дизельные и передвижные электростанции

275. Весь обслуживающий персонал электростанции должен до назначения на самостоятельную работу пройти производственное обучение, а также проверку знаний, в том числе по пожарной безопасности, настоящих Правил.

276. Персонал должен регулярно проводить обходы и осмотр оборудования, проверять правильность режима работы, нагрев агрегатов, чистоту помещений, а также готовность к применению средств пожаротушения.

277. Отдельно стоящие дизельные электростанции (ДЭС) должны иметь исправное ограждение по всему периметру, а также автодороги для подъезда пожарной техники.

При установке передвижных ДЭС должны соблюдаться противопожарные разрывы до зданий и сооружений, предусмотренные действующими строительными нормами и правилами.

278. Электростанция должна быть обеспечена постоянной телефонной или другими видами связи.

279. Прием и хранение жидкого топлива для дизельных и передвижных электростанций должны осуществляться в соответствии с требованиями приложения № 1 к настоящим Правилам «Сооружения для хранения и транспортировки топлива» § 1 «Склады жидкого топлива, масел и других нефтепродуктов».

280. Подача топлива из резервуаров в расходные баки должна осуществляться с помощью ручных насосов или насосов с электроприводом.

Запрещается заполнение расходных баков топлива с применением ведер или переносных бачков.

281. Персонал обязан контролировать наполнение расходных топливных баков, которые должны иметь переливные трубы диаметром больше, чем диаметр наполнительной трубы. Переливная труба должна иметь надежное соединение с аварийным приемным резервуаром.

Запрещается устанавливать запорные задвижки (вентили) на переливной трубе.

282. Ручные задвижки аварийного слива топлива из расходных баков должны располагаться в безопасном месте, удобном для действий персонала (вблизи выходов, в соседнем помещении или коридоре и т. п.). Они должны быть окрашены в красный цвет и иметь надпись «Аварийный слив топлива».

Аварийный слив топлива из расходных баков допускается направлять самотеком в резервуар запаса.

283. Мероприятия по пожарной безопасности в кабельных сооружениях дизельных и передвижных электростанций должны соответствовать требованиям раздела V. приложения № 1 настоящих Правил.

284. Запрещается при выполнении ремонта соединение выхлопных труб нескольких двигателей в общую многоствольную трубу с единым кожухом.

Выхлопные трубопроводы от коллектора до глушителя должны иметь минимальное число колен и изгибов.

285. Исправность тепловой изоляции выхлопных трубопроводов в пределах машинного зала должна регулярно контролироваться.

На выхлопных трубопроводах, охлаждаемых водой, тепловая изоляция не требуется.

286. В местах соприкосновения сгораемых строительных конструкций здания электростанции с выхлопными трубами должны быть выполнены необходимые противопожарные мероприятия:

в чердачном помещении и стенах вокруг проходящей выхлопной трубы независимо от наличия теплоизоляции должны устраиваться несгораемые разделки на расстоянии не менее 0,5 м от стенки выхлопной трубы. Деревянные конструкции на расстоянии до 1 м от трубы должны быть обработаны огнезащитными составами;

в кровле вокруг выходящей выхлопной трубы должна быть выполнена разделка из несгораемых материалов на ширину не менее 0,5 м от трубы;

выхлопная труба должна быть высотой не менее 2 м над кровлей;

при горизонтальном положении выхлопной трубы ее конец должен вводиться в бетонный или кирпичный глушитель (приямок), расположенный вне здания. Глушитель периодически должен очищаться от отложений.

287. При эксплуатации ДЭС должен быть установлен регулярный контроль крепления и уплотнения коллектора у блока агрегата и выхлопной трубы.

Запрещается при вылете искр из коллектора эксплуатация агрегата до устранения дефекта.

288. Запрещается при эксплуатации агрегатов:

вливать в цилиндры и клапаны легковоспламеняющиеся жидкости для облегчения пуска двигателя;

заправлять топливный бак во время работы агрегата, а также при неостывшем двигателе и выхлопной трубе;

заполнять расходные баки топлива в помещении электростанции с помощью ведер или других переносных емкостей;

разогревать в помещении трубопроводы, арматуру и оборудование с применением открытого огня (паяльных ламп, факелов и т. п.);

сушить спецодежду на нагретых частях оборудования;

загромождать проходы производственных помещений и выходы из здания, а также хранить оборудование и другие материалы необходимо в специальных помещениях электростанции.

289. Агрегат должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:

появления прогрессирующих стуков и шумов в цилиндрах или подшипниках;

появления дыма из подшипников или картера, а также запаха горелого масла;

прекращения питания водой системы охлаждения или появления пара в выхлопной трубе системы охлаждения;

выхода из строя регулятора частоты вращения и появления помпажа;

появления хлопков в глушителе;

отсутствия или некачественной смазки трущихся частей или механизмов;

разрыва топливопроводов у агрегата;

пожара в помещении, угрожающего агрегату или персоналу.

290. Особое внимание должно уделяться плотности соединений системы питания и смазки агрегата. В необходимых случаях должны немедленно приниматься меры к устранению нарушения их уплотнения.

291. Помещения электростанции должны содержаться в чистоте. Разлитые горюче-смазочные материалы необходимо немедленно убирать. Использованные обтирочные материалы следует хранить в закрытых металлических закрывающихся ящиках вместимостью не более 0,5 м3 и к концу рабочей смены выносить для утилизации.

Запрещается хранить в помещениях пустые бочки от нефтепродуктов.

292. Емкости с топливом должны быть оборудованы запорной арматурой и герметичными крышками.

Распределительные устройства

1. Распределительные устройства электростанций и подстанций

293. Помещения закрытых распределительных устройств (ЗРУ) должны содержаться в чистоте.

Не реже двух раз в год, а в необходимых случаях и чаще, должна проводиться уборка помещений от пыли.

Электротехническое оборудование ЗРУ необходимо чистить по утвержденному графику с обязательным выполнением организационных и технических мероприятий по действующим правилам техники безопасности.

294. Запрещается в помещениях и коридорах ЗРУ устраивать кладовые и другие подсобные сооружения, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, материалы, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами.

295. Для очистки электротехнического оборудования от грязи и отложений должны использоваться пожаробезопасные моющие составы и препараты. В исключительных случаях при невозможности по техническим причинам использовать специальные моющие средства допускается применение горючих жидкостей (растворителей, бензина и др.) в количествах, не превышающих при разовом пользовании 1 л.

296. При использовании горючих жидкостей должна применяться только закрывающаяся тара из небьющегося материала.

297. Сварочные и другие огнеопасные работы в ЗРУ допускается проводить только на оборудовании, которое невозможно вынести, после выполнения необходимых противопожарных мероприятий.

298. Кабельные каналы ЗРУ и наземные кабельные лотки открытых распределительных устройств (ОРУ) должны быть постоянно закрыты несгораемыми плитами. Места подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям должны иметь несгораемое уплотнение с огнестойкостью не менее 0,75 ч.

299. Наземные кабельные лотки ОРУ должны иметь огнестойкое уплотнение в местах выхода кабелей из кабельных сооружений и кабельных каналов, этажей в эти лотки, а также в местах разветвления канала и лотка на территории ОРУ.

Кроме того, несгораемые уплотнения должны выполняться в кабельных каналах в местах их прохода из одного помещения в другое и через каждые 50 м по длине.

Места уплотнения кабельных лотков и каналов должны быть обозначены нанесением на плиты красных полос. При необходимости делаются поясняющие надписи.

300. В кабельных лотках и каналах допускается применять пояса из песка или другого негорючего материала длиной не менее 0,3 м.

301. На территории ОРУ следует периодически скашивать и немедленно удалять траву. Запрещается выжигать сухую траву на территории объекта и прилегающих к ограждению площадках.

302. Допускается на отдельных участках территории ОРУ иметь декоративный кустарник или низкорослые деревья лиственных пород, в том числе фруктовые, если они не мешают общему обзору территории, а расстояния между деревьями и токоведущими частями исключают возможность электрического перекрытия в соответствии с требованиями ПУЭ. За насаждениями должен быть организован агротехнический уход.

303. На подстанциях с постоянным персоналом, а также на электростанциях первичные средства пожаротушения в помещении ЗРУ должны размещаться у входов. При делении ЗРУ на секции посты пожаротушения должны располагаться в тамбурах или на площадках у лестничных клеток.

В РУ должны быть определены места хранения защитных средств для пожарных подразделений при ликвидации пожара и их необходимое количество. Применение этих средств для других целей не допускается. Места хранения защитных средств должны быть отмечены в оперативных планах пожаротушения.

304. На территории ОРУ первичные средства должны размещаться на специальных постах в удобном для персонала месте (в помещениях щитов, в тамбурах камер и т. п.).

Поясняющие знаки и надписи, указывающие местоположение средств пожаротушения, должны иметься на маршрутах обхода территории ОРУ.

305. В местах установки на ОРУ передвижной пожарной техники (в соответствии с оперативным планом пожаротушения) должны быть обозначены и оборудованы места заземления.

306. Компрессорные помещения должны содержаться в чистоте. Обтирочный материал должен храниться в специальных металлических закрывающихся ящиках вместимостью не более 0,5 м3.

Допускается непосредственно в помещении хранить суточный запас смазочного масла в закрытой небьющейся таре (металлической, пластиковой и т. п.).

307. Проездные дороги по территории подстанций и к водоисточникам должны содержаться в исправном состоянии, а в зимнее время регулярно очищаться от снега.

2. Кабельное хозяйство

308. К кабельному хозяйству энергетических предприятий относятся все кабельные сооружения (этажи, тоннели, шахты, каналы, галереи, эстакады), а также кабельные линии и потоки КЛ, закрытые в специальные металлические короба или открыто проложенные по специальным кабельным конструкциям.

Приказом руководителя предприятия кабельное хозяйство должно быть закреплено за электрическим цехом, в котором должен быть создан участок кабельного хозяйства для обеспечения надежной эксплуатации кабельных линий и проведения необходимых строительно-монтажных, ремонтных работ и противопожарных мероприятий.

309. Все кабельные сооружения должны регулярно осматриваться по графику, утвержденному главным инженером станции.

На станции должен быть утвержденный график систематических обходов всего кабельного хозяйства и перечень персонала (руководство станции, ИТР цехов, инженеры-инспекторы по ПТЭ, ТБ и ППБ, оперативный персонал станции), производящего с установленной периодичностью обходы — осмотры кабельных сооружений. Все обходы — осмотры кабельного хозяйства должны фиксироваться в оперативном журнале начальника смены электроцеха (НСЭ), а выявленные дефекты и замечания — в журнале дефектов и неполадок с оборудованием на ЦЩУ станции.

При обнаружении нарушений мест уплотнения кабельных линий, проходящих через перегородки, перекрытия, другие строительные конструкции, немедленно должны приниматься меры к их восстановлению.

310. Кабельные сооружения должны содержаться в чистоте.

Запрещается устройство каких-либо кладовых, мастерских, а также хранение материалов и оборудования, в том числе неиспользованных кабельных изделий.

311. При обнаружении попадания в кабельные сооружения воды и пара, пыли твердого топлива, масла, мазута или других горючих жидкостей (а также их водных эмульсий) немедленно должны приниматься меры по предотвращению их поступления.

Для удаления из кабельных сооружений воды, масла, мазута, других горючих жидкостей и горючих пылей должны быть организованы аварийные работы.

312. Все кабельные помещения относятся к помещениям, не обслуживаемым постоянно персоналом, поэтому они должны быть закрыты.

Запрещается допуск лиц для обслуживания кабельных сооружений или работы в них без согласования с начальником смены электростанции (с дежурным подстанции или начальником цеха).

Допуск ремонтного персонала, строительно-монтажных и наладочных организаций разрешается при наличии наряда на производство работ и наблюдающего лица из работников предприятия, хорошо знающего схему кабельных сооружений.

Обследование кабельных сооружений представителями контролирующих организаций должно проводиться только в присутствии сопровождающего должностного лица из электроцеха с обязательным уведомлением начальника смены и записью в оперативном журнале начальника смены электроцеха.

Лица, допущенные для работы или обследования кабельных сооружений, должны иметь электрические индивидуальные фонари из расчета один фонарь на группу (бригаду) не более 5 чел.

313. В кабельных сооружениях не реже, чем через 50 м должны быть установлены указатели ближайшего выхода.

На дверях секционных перегородок должны быть нанесены указатели (схема) движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений должны быть установлены лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу).

314. Автоматические установки пожаротушения кабельных сооружений должны эксплуатироваться на основании требований главы IV настоящих Правил.

На период нахождения в кабельных сооружениях персонала (при обходе, ремонтных работах и т. п.) запуск установок по конкретному направлению должен переводиться на дистанционное управление, а после выхода персонала вновь переводиться на автоматический режим. Об изменениях режима работы установки пожаротушения на этот период делается запись в оперативном журнале.

Ремонт автоматических стационарных установок пожаротушения кабельных сооружений должен проводиться в кратчайшие сроки с записью в оперативном журнале НСЭ.

315. Гидроизоляция и дренажные устройства кабельных сооружений, обеспечивающие отвод или автоматическую откачку воды, должны быть в исправном и работоспособном состоянии.

Работа дренажных устройств должна проверяться не реже одного раза в квартал, с записью в оперативном журнале начальника смены цеха. Отмеченные недостатки должны фиксироваться в журнале (картотеке) дефектов и неполадок с оборудованием.

316. Запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений и в кабельных сооружениях без снятия сгораемого джутового покрова.

317. При обнаружении повреждения наружной пластиковой оболочки (шлангов) кабелей должны приниматься срочные меры для их ремонта или замены поврежденного участка.

318. Двери секционных перегородок кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, открываться в сторону ближайшего выхода и иметь плотный притвор.

При эксплуатации кабельных сооружений указанные двери должны находиться и фиксироваться в закрытом положении.

Допускается по условиям вентиляции кабельных помещений держать двери в открытом положении, при этом они должны автоматически закрываться от импульса пожарной сигнализации в соответствующем отсеке сооружения. Устройства самозакрывания дверей должны поддерживаться в технически исправном состоянии.

319. Строительные и монтажные работы в кабельных сооружениях должны вестись в соответствии с выданной в производство проектной документацией, в объеме проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). Указанные проектная документация и организация работ должны предусматривать опережающий монтаж и ввода в работу стационарной установки пожаротушения в кабельных сооружениях до прокладки кабельных линий.

320. Схема водоснабжения установки пожаротушения кабельных сооружений до сдачи ее в постоянную эксплуатацию, т. е. на период прокладки кабелей, должна обеспечивать необходимое давление воды, а также ручное управление запорной арматурой до комплексного опробования технологического оборудования.

321. Приказом по управлению строительства, монтажной организации и дирекции предприятия должны назначаться ответственные лица за противопожарное состояние конкретных строящихся зданий, сооружений и помещений, а также за эксплуатацию смонтированных установок пожаротушения.

322. Приемку строительной части помещений и кабельных сооружений под монтаж оборудования и конструкций должны производить комиссии с составлением соответствующего акта, проверкой исполнительных документов на фундаменты, опоры, строительные и электромонтажные конструкции и закладные элементы; необходимого уровня чистоты, отделки, гидроизоляции; обеспечения нормального температурно-влажного режима в помещениях и монтажа установки пожаротушения (если она предусматривается действующими нормативными документами).

323. Перед сдачей кабельного хозяйства в постоянную эксплуатацию должны быть закончены все пусконаладочные работы и испытания стационарной установки пожаротушения для перевода ее в автоматический режим работы с оформлением актов, согласно требованиям действующих в Республике Узбекистан «Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» и «Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях».

324. Запрещается принимать в эксплуатацию кабельные помещения и сооружения энергопредприятий:

при наличии строительных и монтажных недоделок;

при несоответствии норм прокладки кабельных линий или выполнении их с отступлением от проекта, а также при отсутствии согласования этих отступлений от нормативно-технических документов в установленном порядке;

без полного уплотнения всех кабельных линий;

без работоспособных дренажных устройств и систем пожаротушения (при их наличии по нормам);

без противопожарных поясов и перегородок, самозакрывающихся дверей и других противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом.

325. Проектная документация на кабельное хозяйство строящихся предприятий, выданная заказчиком в производство, а также ПОС и ППР должны соответствовать действующим КМК, «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» и настоящим Правилам.

326. Проектная документация должна содержать следующие основные противопожарные требования:

по применению кабелей с изоляцией, не распространяющей горение, типа «НГ»;

по организации строительных и монтажных работ для обеспечения опережающего ввода наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения объекта и стационарных установок пожаротушения в кабельных сооружениях;

по очередности общестроительных, монтажных и отделочных работ кабельных сооружений с учетом пускового комплекса;

по объемам и очередности прокладки кабелей (после ввода в действие стационарной установки пожаротушения);

по механизации работ при вертикальном и горизонтальном перемещениях конструкций и кабельной продукции в зоне монтажа и прокладки кабелей по конструкциям, а именно: определение путей транспортировки и мест выполнения строительных проемов, а также накопительных площадок для монтажной зоны, установление мест и типов закладных деталей для электроконструкций, крепления талей, кран-балок, тельферов и других механизмов для выполнения монтажных работ;

к порядку уплотнения огнестойкими материалами мест прохода кабельных линий через строительные конструкции, перегородка и перекрытия, а также выполнения огнестойких поясов в кабельных коробах в период монтажных работ и перед вводом кабельных линий в эксплуатацию;

по завершению отделочных работ и другим мероприятиям, необходимым для ввода кабельных сооружений в эксплуатацию.

327. Для прохода кабельных линий через строительные проемы, через стены, перегородки и перекрытия необходимо предусматривать:

для прокладки одиночных кабелей — закладные трубы из несгораемых материалов с обязательным их уплотнением негорючим материалом;

для пучков контрольных кабелей с максимальными размерами по высоте и ширине не более 100 мм и для одиночных кабелей — асбоцементные трубы или модульные кабельные проходки огнестойкостью 0,75 ч с габаритными размерами по длине не менее 200 мм и сечением: 100 Х 100 мм — односекционные; 100 Х 200 мм — двухсекционные; 100 Х 300 мм — трехсекционные; 100 Х 400 мм — четырехсекционные.

328. Для основных потоков кабельных линий объектов следует предусматривать:

в кабельных сооружениях (кабельных этажах, туннелях, каналах, галереях) и электротехнических помещениях — кабельные конструкции и облегченные перфорированные и решетчатые металлические лотки;

запрещается применение металлических лотков со сплошным дном и коробов;

в технологических помещениях и на эстакадах — открытую прокладку кабелей, а в местах возможных механических повреждений, как правило, в каналах, шахтах — в облегченных перфорированных и решетчатых лотках;

допускается применение металлических коробов на совмещенных эстакадах с ЛВЖ и ГЖ, а также на не основных потоках и в местах возможного механического их повреждения, обоснованных проектом;

на территории ОРУ и подстанциях — железобетонные лотки, каналы и туннели.

329. Прокладку силовых кабелей по конструкциям, в каналах, лотках и коробах следует предусматривать однорядно, а контрольных кабелей послойно или пучками (в соответствии с требованиями ПУЭ) максимальным размером в диаметре не более 100 мм или в отдельных ячейках специальных кабельных конструкций размером 100 Х 100 мм.

330. Указанные кабельные конструкции, лотки и короба должны применяться только заводского изготовления.

331. Для выполнения монтажных работ, эксплуатации и ремонта кабельных трасс вне специальных кабельных сооружений (туннелей, кабельных этажей и т. п.) при их расположении на высоте 2,5 м от отметки обслуживания и выше, а также с учетом количества кабелей в потоке (10 силовых кабелей и более, 50 контрольных кабелей и более) следует предусматривать площадки обслуживания.

332. Для обеспечения пожарной безопасности в проектно-сметной документации необходимо предусматривать многократное уплотнение кабельных проходок в период выполнения программы укладки кабельных трасс до их сдачи в эксплуатацию негорючими материалами (супертонкое базальтовое волокно, специальные вспучивающиеся материалы, уплотняющие огнестойкие пакеты и т. п.).

333. Выполнение огнестойких проходок кабелей через строительные конструкции, устройство противопожарных перегородок и поясов в кабельных и других помещениях, сооружениях, на открытых трассах, в лотках и коробах должны производиться в соответствии с действующими технологическими инструкциями.

Проходы кабельных линий через стены, перегородки и перекрытия должны быть уплотнены любыми негорючими материалами, согласно таблицы № 1 к настоящим Правилам, для обеспечения минимального предела огнестойкости 0,75 ч.

В период монтажных работ должны выполняться многократные уплотнения мест прохода кабелей с таким же пределом огнестойкости.

|  |  |  | ТАБЛИЦА № 1 к Приложению № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ основных огнестойких материалов для уплотнения проходов кабелей через строительные конструкции |  |  |  |  |
| Материал | Минимальная толщина уплотнения кабельных трасс при минимальной огнестойкости 0,75 ч, мм | Вид изделий, их размеры, мм | Основное назначение уплотняющего материала | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Базальтовое супертонкое волокно | 250 | Пакеты из стеклоткани 250Х150Х30, волокно | Многократное уплотнение кабельных трасс в период прокладки кабеля, постоянные уплотнения | Рекомендуется торцы покрывать огнезащитным материалом толщиной не менее 5 мм |
| Муллиткремнеземное волокно (ТУ 34-62-БО-УРСП-86) | 250 | То же | То же | То же |
| Пеноасбест ЛПА-21 (ТУ 11-74-81) | 250 | Плита 250Х200Х40 300Х200Х40 | То же | То же |
| Вермикулит (ТУ 21-25-73-87) | 250 | Пакеты из стеклоткани 250Х150Х30 Трубки 250Х20 | То же | То же |
| Огнезащитный состав ОЗС (по способу КАМЮМ) или пенопласт марки ФК-75 (ТУ 09.049-86) | 200 | — | Постоянное уплотнение кабельных трасс | — |
| Цементно-песчаные растворы (при марке цемента не выше 200) при соотношении 1:10 и марке раствора не более 10 | 200 | — | Постоянное уплотнение кабельных трасс | — |
| Цементно-глинисто-песчаные растворы (при марке цемента не выше 200) при соотношении 1:1, 5:11 и марке раствора не более 10 | 200 | — | То же | — |
| Глинисто-песчаные растворы при соотношении 1:3 | 200 | — | То же | Рекомендуется дополнительно покрывать торцы огнезащитным материалом толщиной 5 мм |
| Гипсоперлитные растворы при соотношении 1:12 | 200 | — | То же | — |
| Полистоп и полипласт | 200 | — | То же | Поставляется по экспорту совместно с оборудованием для нанесения |

334. Многократное уплотнение кабельных линий в основных кабельных помещениях (туннелях, этажах, проходных шахтах и галереях) в период монтажных работ следует выполнять из материалов, позволяющих применять их несколько раз (т. е. инвентарных уплотняющих изделий), а также из материалов легкоразбираемых для продолжения укладки кабелей в следующие периоды монтажных работ:

при перерывах прокладки кабельных линий более 1 суток;

к моменту испытания кабелей и подачи напряжения на собственные нужды со сдачей указанных помещений в оперативное обслуживание эксплуатации и введением нарядов-допусков;

к комплексному опробованию технологического оборудования;

335. Перед сдачей кабельного хозяйства в эксплуатацию торцы кабельных проходок из волокнистых материалов и пакетов рекомендуется покрывать огнезащитными материалами толщиной не менее 5 мм.

336. При применении в производственных помещениях металлических коробов типов ККБ, КП и др. выход отдельных кабелей из них следует выполнять с использованием защитных изделий (патрубков, штуцеров, труб, сальников, и т. д.), с обязательной завальцовкой заусенец и острых кромок в местах обрезки труб.

337. Запрещается выполнять пучки кабелей диаметром более 100 мм.

При прохождении пучков кабелей через перегородки, стены и перекрытия для уплотнения кабелей их следует раскладывать, как правило, в один слой, отделяя один ряд от другого огнестойким уплотняющим материалом толщиной не менее 20 мм.

338. При толщине стены, перегородки и перекрытия больше размера уплотняющих заделок кабелей (таблица № 1 приложения № 1 к настоящим Правилам), следует выполнять их с двух сторон (по каждому торцу) с нормативной толщиной заделки кабелей.

При толщине перегородки (перекрытия) менее указанных значений уплотнения кабельных проходок общая толщина заделки должна соответствовать указанным значениям, при этом допускается делать выступы с обоих сторон перегородки.

339. Для обеспечения предела огнестойкости 0,75 ч отверстия (проемы) в строительных конструкциях вокруг кабельных проходок, коробов и труб должны быть заделаны цементными растворами на всю толщину строительных конструкций.

340. При замене или прокладке новых кабелей восстановление огнестойкого уплотнения кабельных трасс должно проводиться непосредственно после укладки нового кабеля и до закрытия наряда на выполняемые работы.

341. Выходы кабелей из проходных металлических кабельных коробов, а также коробов типа ККБ, КП и других, должны выполняться с использованием штуцеров, металлических рукавов и труб.

342. В металлических коробах типа ККБ, КП и др. кабельные линии должны разделяться перегородками и уплотняться материалом огнестойкостью не менее 0,75 ч в следующих местах:

при входе в другие кабельные сооружения;

на горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30 м, а также при ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей;

на вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м; кроме того, при прохождении через перекрытия такие же огнестойкие уплотнения дополнительно должны выполняться на каждой отметке перекрытия.

Места уплотнения кабельных линий, проложенных в металлических коробах, должны быть обозначены красными полосами на наружных стенках коробов. В необходимых случаях делаются поясняющие надписи.

343. При эксплуатации кабельных линий не допускается перегрев их выше допустимых норм от вблизи расположенного оборудования и источников нагрева.

344. Кабельные сооружения новых и расширяемых частей энергетических предприятий должны приниматься в эксплуатацию без недоделок с оформлением акта приемки. Схема водоснабжения и готовность установки пожаротушения кабельных сооружений до сдачи ее в постоянную эксплуатацию (т. е. на период прокладки кабелей) должна обеспечивать необходимое давление воды, а также ручное управление запорной арматурой для обеспечения ее работы в этот период.

345. Запрещается принимать в эксплуатацию кабельные сооружения энергопредприятий без уплотнения прохода кабельных линий через строительные конструкции, противопожарных перегородок, самозакрывающихся дверей, работоспособных дренажных устройств, а также без автоматических установок пожаротушения и других противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом по действующим нормам и правилам.

346. Кабельные короба типа ККБ должны быть закрыты быстросъемными крышками, а запорные устройства должны открываться без применения ключей и других приспособлений. Исключаются винтовые и болтовые запирающие устройства на крышках или люках кабельных коробов.

347. Осевшая пыль твердого топлива на кабельных трассах и в коробах (особенно в котельной и на трактах топливоподачи) должна убираться по утвержденному графику, но не реже одного раза в квартал в зависимости от способности пыли топлива к самовозгоранию.

348. Запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.

При укладке новых кабелей они должны соответствовать характеристикам по нераспространению горения или огнестойкости в соответствии с действующим утвержденным перечнем на эти кабели.

349. Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючими антикоррозийными покрытиями.

350. Запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей хранить сгораемые и другие материалы, не относящиеся к данной установке.

351. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами. В помещениях АСУ ТП, щитов управления и других с паркетными полами деревянные щиты должны снизу защищаться асбестом и обиваться жестью или другим огнезащитным материалом, обеспечивающий минимальный предел огнестойкости 0,75 ч. Съемные несгораемые плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную.

352. Запрещается при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов.

353. Перечень зданий, помещений и сооружений энергетических предприятий, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения:

кабельные сооружения (кабельные тоннели, закрытые галереи, этажи, проходные кабельные шахты) тепловых электростанций независимо от мощности, гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и выше, подстанций напряжением 500 кВ и выше, а также закрытых подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами 63 МВА и выше;

кабельные сооружения (кабельные тоннели, закрытые галереи, этажи, проходные кабельные шахты) электростанций и подстанций с маслонаполненными кабелями, за исключением кабельных сооружений, в которых проложены маслонаполненные кабели в металлических трубопроводах.

354. Перечень зданий, помещений и сооружений энергетических предприятий, подлежащих оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации:

Кабельные сооружения (кабельные тоннели, закрытые галереи, этажи и проходные кабельные шахты):

очистных сооружений, расположенных на промплощадке тепловых электростанций;

гидроэлектростанций мощностью от 20 до 100 МВт;

подстанций напряжением от 220 до 500 кВ;

районных котельных;

пусковых и пиковых котельных на площадках электростанций.

Кабельные сооружения (кабельные тоннели, закрытые галереи, этажи, проходные кабельные шахты) электростанций и подстанций с маслонаполненными кабелями в металлических трубопроводах.

Кабельные тоннели отдельных гидротехнических сооружений (бетонные и земляные плотины, рыбоподъемники, водоприемники, отдаленные от зданий ГЭС) с количеством кабелей более 20 шт.

Лекция-9

Тема: Правила техники безопасности при обслуживании средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности. общие требования.

Оперативное обслуживание и выполнение работ

1. Оперативное обслуживание

13. В электроустановках выше 1000 В работники из дежурного или оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу IV, остальные — группу III.

В электроустановках до 1000 В работники из дежурного или оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

14. Запрещается в электроустановках приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на расстояния менее указанных в приложении № 2 настоящих Правил.

15. Осмотр электроустановок электростанций и подстанций может выполнять один работник, имеющий группу электробезопасности не ниже III (далее — работник с группой) из дежурного или оперативно-ремонтного персонала либо работник с группой V из административно-технического персонала или руководства предприятия.

Осмотр электроустановок электростанций и подстанций не электротехническим персоналом и экскурсии при наличии разрешения руководства предприятия могут проводиться под надзором работника с группой IV, имеющего право единоличного осмотра.

Осмотр ВЛ осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 367 и 368 настоящих Правил.

16. Работники, не обслуживающие данные электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении дежурного или оперативно-ремонтного персонала либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

Сопровождающий обязан следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

17. Запрещается в электроустановках выше 1000 В при осмотре входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния менее указанных в приложения № 2 к настоящим Правилам. Запрещается открывать двери ограждений и проникать за ограждения и барьеры. Требования к установке ограждений и барьеров приведены в Правилах устройств электроустановок. Раздел IV.

В электроустановках до 1000 В при осмотре разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств.

Запрещается выполнение какой-либо работы во время осмотра.

18. При замыкании на землю в электроустановках 6 — 35 кВ приближаться к обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытом распределительном устройстве (далее — ЗРУ) и менее 8 м в открытом распределительном устройстве (далее — ОРУ) и на ВЛ допускается только для оперативных переключений и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

19. Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках.

20. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.

Под напряжением, но без нагрузки, допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снять напряжение.

Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять предохранители во вторичных цепях, сетях освещения и предохранители трансформаторов напряжения.

21. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:

в электроустановках выше 1000 В — изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и защитных очков;

в электроустановках до 1000 В — изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и защитными очками.

22. При расположении предохранителей присоединения вертикально один над другим (вертикальное расположение фаз) на щитах и сборках до 1000 В и отсутствии коммутационных аппаратов допускается устанавливать и снимать предохранители под нагрузкой. При этом рекомендуется применять вместо средств защиты глаз средства защиты лица.

23. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок должны быть закрыты на замок, кроме камер, в которых проводятся работы.

24. Ключи от электроустановок выше 1000 В (помещения и камеры ЗРУ, комплектного распределительного устройства, ОРУ), а также от распределительных щитов и сборок до 1000 В, расположенных вне электроустановок выше 1000 В, должны находиться на учете у дежурного персонала. В электроустановках без местного дежурного персонала ключи могут находиться на учете у административно-технического персонала.

Ключи должны быть пронумерованы. Один комплект должен быть запасным.

Ключи должны выдаваться под расписку:

работникам, имеющим право единоличного осмотра, — от всех помещений;

при допуске допускающему из оперативно-ремонтного персонала, руководителю и производителю работ, наблюдающему (лица, ответственные за безопасность работ (см. главу V)) — от помещений, в которых предстоит работать.

25. Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы. При работе в электроустановках без местного дежурного персонала ключи должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.

Необходимость выдачи ключей на длительный срок персоналу потребителей, имеющему право оперативных переключений в РУ предприятий электросетей, а также дежурному, оперативно-ремонтному и административно-техническому персоналу, имеющему право единоличного осмотра, определяется главным инженером предприятия.

Выдача и возврат ключей должны учитываться в журнале произвольной формы или в оперативном журнале.

26. При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения.

2. Выполнение работ

27. Работы в действующих электроустановках должны проводиться по форме наряда-допуска приведенного в приложении № 3 к настоящим Правилам.

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, разрешается выполнение работ по распоряжению.

28. Запрещаются самовольное проведение, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением.

29. Выполнение любых работ в электроустановках в зоне действия другого наряда должно согласовываться с лицом, ведущим работы по этому наряду (руководителем работ) или выдавшим наряд.

Согласование оформляется до подготовки рабочего места записью на полях наряда «Согласовано» и подписью согласующего лица (таблица 2 приложения № 3 настоящих Правил).

30. Капитальные ремонты электрооборудования выше 1000 В, а также ВЛ независимо от напряжения должны выполняться по технологическим картам или проектам производства работ (далее — ППР).

31. В электроустановках до 1000 В электростанций, подстанций и на КЛ при работе под напряжение необходимо:

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;

применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень); при отсутствии такого инструмента — пользоваться диэлектрическими перчатками.

Запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также пользоваться ножовками, напильниками, металлическими метрами и т. п.

32. Запрещается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанного в приложении № 2 настоящих Правил. Запрещается в электроустановках электростанций и подстанций 6 — 110 кВ при работе около не огражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с двух боковых сторон.

33. Запрещается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам оборудования, находящегося под напряжением.

34. На ВЛ и ВЛС перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) необходимо выровнять потенциалы этих участков. Выравнивание потенциала осуществляется путем соединения проводником этих участков или установкой заземлений по обе стороны разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением их к одному заземлителю (заземляющему устройству).

35. При работе с использованием электрозащитных средств (изолирующих штанг и клещей, электроизмерительных штанг и клещей, указателей напряжения) допускается приближение человека к токоведущим частям на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств.

36. В пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые провода (тросы) в целях предупреждения подсечки расположенных выше проводов должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон. Канаты следует перекидывать в двух местах — по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т. п. Подъем провода (троса) должен осуществляться медленно и плавно.

37. Работы на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением, необходимо проводить по ППР, утвержденному руководством предприятия. В ППР должны быть предусмотрены меры для предотвращения опускания проводов (тросов) и для защиты от наведенного напряжения. Запрещается замена проводов (тросов) при этих работах без снятия напряжения с пересекаемых проводов.

38. Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно может быть подано вновь без предупреждения.

39. В темное время суток участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работающих. Запрещается проведение работ в неосвещенных местах.

40. При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ, ВЛС, в ОРУ, ЗРУ, на выводах и линейных разъединителях ВЛ, на КЛ, подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях.

41. Весь персонал, находящийся в помещениях с действующим энергооборудованием электростанций и подстанций (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в колодцах, туннелях и траншеях, а также участвующий в обслуживании и капитальных ремонтах ВЛ, обязан пользоваться защитными касками.

42. Работники, обслуживающие компрессорные установки и воздухосборники, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, должны иметь группу III.

43. Работнику из персонала предприятия или других организаций разрешается, под наблюдением дежурного записывать показания счетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в РУ. При отсутствии местного дежурного персонала запись показаний может производиться под наблюдением старшего лица ОВБ.

44. При проведении земляных работ необходимо соблюдать требования КМК «Техники безопасности в строительстве».

Организационные мероприятия

1. Общие требования. Лица, ответственные за безопасное проведение работ, их права и обязанности

45. Для безопасного проведения работ должны выполняться следующие организационные мероприятия:

назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ;

выдача наряда или распоряжения;

выдача разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск;

подготовка рабочего места и допуск;

надзор при выполнении работы;

перевод на другое рабочее место;

оформление перерывов в работе и ее окончания.

46. Ответственными за безопасное ведение работ являются:

выдающий наряд, отдающий распоряжение;

руководитель работ;

лицо, дающее разрешение на подготовку рабочего места и на допуск;

лицо, подготавливающее рабочее место;

допускающий (подготавливающим рабочее место и допускающим может быть один работник);

производитель работ;

наблюдающий;

член бригады.

47. Выдающий наряд, распоряжение устанавливает возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных лиц, а также за соответствие выполняемой работе групп по электробезопасности перечисленных в наряде работников.

48. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из административно-технического персонала предприятия и его структурных подразделений, имеющим группу V.

При неотложных работах в случае отсутствия лиц из административно-технического персонала, имеющих право выдачи нарядов, допускается выдача нарядов и распоряжений работниками с группой IV из дежурного персонала данной электроустановки.

Предоставление дежурному персоналу права выдачи нарядов в этих случаях должно быть оформлено письменным указанием руководства предприятия.

49. Руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, полноту и качество инструктажа бригады, проводимого допускающим и производителем работ, а также организацию безопасного ведения работы.

Руководителями работ должны назначаться инженерно-технические работники с группой V. В тех случаях, когда отдельные этапы работы необходимо выполнять под непрерывным надзором и руководством руководителя работ, выдающий наряд должен сделать запись об этом в строке «Отдельные указания» наряда.

50. Лицо, дающее разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск, несет ответственность за достаточность предусмотренных для выполнения работы мер по отключению и заземлению оборудования и возможность их осуществления, а также за координацию времени и места работы допускаемых бригад.

Лицо, дающее разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, обязано сообщить дежурным или лицам из оперативно-ремонтного персонала, подготавливающим рабочее место, а также допускающим о предварительно выполненных операциях по отключению и заземлению оборудования.

Давать разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск имеют право работники из дежурного персонала с группой IV в соответствии с должностными инструкциями, а также работники из административно-технического персонала, уполномоченные на это указанием по предприятию.

51. Лицо, подготавливающее рабочее место, отвечает за правильное и точное выполнение мер по подготовке рабочего места, указанных в наряде, а также требуемых по условиям работы (установка замков, плакатов, ограждений и т. п.).

Подготавливать рабочие места имеют право дежурные или работники из оперативно-ремонтного персонала, допущенные к оперативным переключениям в электроустановке.

52. Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа.

Допускающие должны назначаться из дежурного или оперативно-ремонтного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в пункте 57 настоящих Правил. В электроустановках выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В — группу III.

53. Производитель работ отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда;

за четкость и полноту инструктажа членов бригады;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность на рабочем месте ограждений, знаков и плакатов безопасности, запирающих устройств;

за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил.

Производитель работ должен осуществлять постоянный надзор за членами бригады и отстранять от работы членов бригады, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В — группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, и под напряжением, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV.

Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в пунктах 67, 199 и 400 настоящих Правил.

54. Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами работников, не имеющих права самостоятельно работать в электроустановках.

Наблюдающий отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда;

за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;

за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки.

Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке «Отдельные указания» наряда.

Наблюдающими могут назначаться работники с группой III.

55. Каждый член бригады обязан выполнять настоящие Правила и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования местных инструкций по охране труда.

56. Письменным указанием руководства предприятия должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, распоряжение; руководителя работ; производителя работ; допускающего (из оперативно-ремонтного персонала), а также права единоличного осмотра электроустановок.

57. Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных лиц, указанных в приложении № 4 к настоящим Правилам.

На ВЛ допускается совмещение руководителем или производителем работ из ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационным аппаратами.

2. Выдача наряда или распоряжения

58. Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио — в трех экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а лицо, принимающее текст в виде телефоно- или радиограммы, заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью.

В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд, независимо от способа его передачи, заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.

В зависимости от местных условий (расположения диспетчерского пункта) один экземпляр наряда может оставаться у работника, дающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск (диспетчера).

59. Число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, определяет выдающий наряд.

Допускающему и производителю работ (наблюдающему) может быть выдано сразу несколько нарядов и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним.

60. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается действительным.

61. Продлять наряд может работник, выдавший данный наряд, или другой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке.

Разрешение на продление наряда может быть передано, по телефону, радио или с нарочным допускающему, руководителю или производителю работ, который в этом случае за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд.

62. Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены.

63. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

64. Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему или лицу, которое дает разрешение на подготовку рабочего места и на допуск.

В электроустановках без местного дежурного персонала в тех случаях, когда допуск на рабочем месте не требуется, распоряжение может быть отдано непосредственно лицу, выполняющему работу.

65. Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению лица, выдающего наряд, проводиться по наряду. Порядок учета работ по нарядам и распоряжениям осуществляется в приведенном приложении № 5 к настоящим Правилам.

3. Кратковременные и неотложные работы

66. Кратковременные работы продолжительностью не более 1 часа разрешается выполнять по распоряжению ремонтному персоналу под надзором дежурного или лица из оперативно-ремонтного персонала, а также самому дежурному или оперативно-ремонтному персоналу.

К указанным работам относятся:

отсоединение или присоединение кабеля, проводов, шин от электродвигателя или другого оборудования;

работы в РУ в устройствах и цепях релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи, в том числе на фильтрах высокочастотной защиты и связи;

отсоединение или присоединение ВЛ 0,4 кВ, а также КЛ всех напряжений, фазировка, проверка целости цепей КЛ, переключение ответвлений трансформатора, протирка единичных изоляторов и масломерных стекол, отбор проб и доливка масла, присоединение и отсоединение аппаратуры для очистки и сушки масла, замена манометров воздушных выключателей, проверка нагрева и вибрации токоведущих частей, измерения электроизмерительными клещами, снятие посторонних предметов с проводов и шин, упавших деревьев, сучьев и пр. с проводов ВЛ;

неотложные работы по устранению неисправностей, угрожающих нарушением нормальной работы электроустановок, каналов и устройств средства диспетчерского и технологического управления в энергосистемах (далее — СДТУ) (кабельные и воздушные линии связи и телемеханики, высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) и устройства тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит, средства дистанционного управления, сигнализации и технические средства автоматизированных систем управления (далее — ТАИ), электроснабжения потребителей или приведших к такому нарушению.

67. При выполнении работ, указанных в пункте 66 настоящих Правил, число работающих не должно превышать трех человек, включая работника, осуществляющего надзор.

Старшее лицо из дежурного или оперативно-ремонтного персонала, выполняющее работу или ведущее надзор, при работах в электроустановках выше 1000 В должно иметь группу IV, в электроустановках до 1000 В — группу III. Остальные члены бригады должны иметь группу III. К работам на присоединениях, питающих потребителя, может быть привлечен персонал последнего.

Перед работой должны быть выполнены все технические мероприятия по подготовке рабочего места, кроме его ограждения в ОРУ канатом или шнуром, являющегося в данном случае необязательным.

Перечисленные в пункте 66 настоящих Правил работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие более трех человек, должны проводиться по наряду.

4. Состав бригады

68. Численность бригады и ее состав с учетом групп по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения, работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).

Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу II. При работах под напряжением член бригады должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ (пункт 332 настоящих Правил), выполнять которые должен член бригады с группой IV.

В бригаду на каждого ее члена с группой III допускается включать одного работника с группой I, но общее число членов бригады с группой I не должно превышать трех.

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами (см. пп. 120 — 124, 127, 487, 525), по распоряжению разрешается работать единолично.

69. Дежурный по разрешению вышестоящего дежурного может быть привлечен к работе в ремонтной бригаде без включения в наряд, но с записью в оперативном журнале.

70. Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на данную работу в данной электроустановке. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефону, радио или с нарочным допускающему, руководителю или производителю работ, который в наряде за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении.

При изменении состава бригады не должны быть нарушены требования пункта 68 настоящих Правил. Производитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.

71. При замене руководителя или производителя работ, а также изменении состава бригады более чем наполовину, наряд должен быть выдан заново.

5. Выдача разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск

72. Подготовка рабочих мест и допуск могут проводиться только после получения разрешения от дежурного или уполномоченного на это лица, за исключением допуска в установках ТАИ (порядок допуска в установках ТАИ приведен в главе XIX настоящих Правил).

73. Разрешение может быть передано выполняющему подготовку рабочего места и допуск персонала лично, по телефону, радио, с нарочным или через дежурного промежуточной подстанции. Запрещается выдавать такое разрешение заранее.

74. Допуск бригады разрешается только по одному наряду.

6. Подготовка рабочего места и допуск

75. Запрещается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест.

При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы эта подготовка должна быть прекращена.

76. В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III.

77. Допускающий перед допуском должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места. Убеждаться можно личным осмотром по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме или по сообщениям дежурных, оперативно-ремонтного персонала и персонала потребителей.

78. Руководитель и производитель работ (наблюдающий) перед допуском должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочих мест, и проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочих мест.

Подготовку рабочих мест перед допуском руководитель работ должен проверять совместно с допускающим или с его разрешения самостоятельно, производитель работ — совместно с руководителем работ или допускающим.

79. Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготовка рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте не обязательно, а на ВЛ, ВЛС и КЛ — не требуется.

80. Допуск проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен:

проверить соответствие состава бригады, указанному в наряде или распоряжении по именным удостоверениям;

провести инструктаж: ознакомить бригаду с содержанием наряда, распоряжения; указать границы рабочего места; показать ближайшее к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет;

доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) — последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

81. Кроме допускающего бригаду при допуске должен проинструктировать производитель работ. Он инструктирует о мерах по безопасному проведению работ, включая их технологию, использование инструмента, приспособлений, механизмов и грузоподъемных машин. Руководитель работ при необходимости может дополнить инструктаж.

Без проведения инструктажа допуск бригады запрещается.

82. Проведение инструктажа и допуска оформляется подписями допускающего и производителя работ (наблюдающего) в таблице 3 приложения № 3 к настоящим Правилам, наряда с указанием даты и времени.

Оформление проведения инструктажа при допуске в журнале инструктажа не требуется.

83. Допуск оформляется в обоих экземплярах наряда, из которых один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй — y допускающего из дежурного или оперативно-ремонтного персонала.

Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, допуск оформляется в одном экземпляре наряда.

Допуск к работе по распоряжению оформляется в оперативном журнале или журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к настоящим Правилам).

7. Надзор при проведении работ

84. После допуска надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.

Запрещается наблюдающему совмещать наблюдение с выполнением какой-либо работы.

85. При необходимости временного ухода с рабочего места производитель работ (наблюдающий), если его не могут заменить руководитель работ, допускающий или работник, имеющий право выдачи нарядов, обязан удалить бригаду с места работы (с выводом ее из РУ и закрытием входных дверей на замок, со снятием людей с опоры ВЛ и т. п.).

При подмене производителя работ (наблюдающего) он должен на время своего отсутствия передать наряд работнику, его заменившему.

В электроустановках до 1000 В при работах по распоряжению допускается при необходимости временный уход производителя работ. В этом случае разрешается оставаться на рабочем месте и продолжать работу одному или нескольким членам бригады с группой III.

86. Допускается с разрешения производителя работ временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады. При этом выводить их из состава бригады не требуется. В электроустановках выше l000 В количество членов бригады, оставшихся на рабочем месте, должно быть не менее двух, включая производителя работ.

Члены бригады с группой III выходить из РУ и возвращаться на рабочее место могут самостоятельно, члены бригады с группой I и II — только в сопровождении члена бригады с группой III или лица, имеющего право единоличного осмотра электроустановок. Запрещается после выхода из РУ оставлять дверь не закрытой на замок.

Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе только с разрешения производителя работ. До их возвращения производитель работ не имеет права покидать рабочее место, если помещение, в котором находится электроустановка, нельзя закрыть на замок.

87. При обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, бригада должна быть удалена с рабочего места и у производителя работ должен быть отобран наряд. Только после устранения обнаруженных нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с соблюдением требований первичного допуска.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Автоматизация и управления технологическими процессами и производствами»

к практическим занятиям

по дисциплине

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

(Автоматизация и управления технологическими процессами и производствами)

НАВОИ - 2016

Жумаев О.А., Сатторов О.У., Бойбутаев С.Б. Методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине «Правила безопасности» (Автоматизация и управления технологическими процессами и производствами).

В методическом пособии приведены сведения о правила и защита работы приборов передачи, приема и регистрации технологических сведений, определении режимов систем телерегулирования и телеконтроля, а также правила и защита  рассмотрены принципы организации  автоматизированных диспетчерских пультов управления в системах электрических сетей и способы защиты технологических параметров при передачи.

Рецензенты:

главный инженер ЦЛКИПиА 		           В.П. Клименко

доц. Кафедры «АУТПиП» 				 З.О.Эшмуродов

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Введение |  | 3 |
| Практическая работа №1 | Введение. Основной понятия правила безопасности КИПиА. - 2ч | 6 |
| Практическая работа №2 | Надзор за монтажом оборудования. пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию - 4ч | 9 |
| Практическая работа №3 | Техническая эксплуатация средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники. – 2ч | 17 |
| Практическая работа №4 | Специальные требования к обслуживанию общепромышленных устройств и элементов – 4ч | 21 |
| Практическая работа №5 | Метрологическое обеспечение средств измерений, автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники АСУ и ТП. - ч | 35 |
| Практическая работа №6 | Надежность эксплуатации технических средств и программного обеспечения – 4ч | 40 |
| Практическая работа №7 | Обеспечение запасными частями, инструментом и принадлежностями – 2ч | 47 |
| Практическая работа №8 | Техническая документация -2ч | 52 |
| Практическая работа №9 | Правила техники безопасности при обслуживании средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности. общие требования-2ч | 54 |
| Практическая работа №10 | Требования безопасности при эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники.-2ч. | 56 |
| Практическая работа №11 | Требования безопасности при эксплуатации вычислительной техники. -2ч. | 61 |
| Практическая работа №12 | Требования безопасности при работе с ртутными и радиоактивными приборами. -4ч. | 64 |
| Практическая работа №13 | Ответственность за нарушение настоящих правил-2ч. | 72 |
| Литература |  | 77 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Общие правила безопасности (далее - Правила) устанавливают общие требования, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность, и направлены на предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах и на обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Правила предназначены для применения:

а) при проектировании, строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации опасных производственных объектов:

добычи и обогащения твердых полезных ископаемых, включая уголь, сланец, руды черных и цветных металлов, сырье горно-химической промышленности; объектов шахтного, гидротехнического и специального подземного строительства; объектов, размещаемых в подземных горных выработках и естественных подземных полостях; ведения горных работ при строительстве метрополитенов, транспортных и коллекторных тоннелей и других подземных сооружений;

нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности; нефтепродуктообеспечения; магистрального трубопроводного транспорта газов и горючих жидкостей;

получения, хранения (слива-налива) и применения взрывоопасных или химически опасных веществ, включая водород, хлор, аммиак, сжиженные углеводородные газы и легковоспламеняющиеся жидкости;

производства железорудного сырья, чугуна, стали, проката, труб, ферросплавов, огнеупоров, цветных металлов и сплавов на их основе, металлических порошков и пудр, полупроводниковых материалов (германия и кремния), кокса и продуктов переработки продуктов коксования, серы, продуктов разделения воздуха, а также объектов газовых хозяйств металлургических и коксохимических производств;

хранения промышленных отходов (отвалов горных пород, хвосто- и шламохранилищ, шламонакопителей, гидроотвалов, накопителей промышленных стоков);

газоснабжения природными и сжиженными углеводородными газами, используемыми в качестве топлива (кроме бытовых объектов);

взрывоопасных и пожароопасных производств по хранению и переработке зерна;

производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также объектов изготовления простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ в организациях-потребителях;

б) при транспортировании опасных веществ организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты;

в) при проведении маркшейдерских и геологоразведочных работ, в том числе работ по доразведке месторождений полезных ископаемых и геофизических работ;

г) при организации горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных и других работ по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах;

д) при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (паровых котлов, сосудов, работающих под давлением пара или газа, трубопроводов пара) или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (водогрейных котлов, сосудов, трубопроводов горячей воды), а также подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, лифтов, подвесных канатных дорог, фуникулеров, подъемников (вышек), строительных подъемников, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, съемных грузозахватных органов и приспособлений), регистрируемых в органах Госгортехнадзора Узбекистана;

е) при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

ж) при проведении экспертизы промышленной безопасности;

з) при проведении подготовки и аттестации работников организаций в области промышленной безопасности.

Практическая работа №1 (2ч)

Тема: Введение. Основной понятия правила безопасности КИПиА.

Основные понятия и определения

Под "средствами автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники" подразумевают:

-средства локальной технологической автоматики, поставляемые комплектно с технологическим и энергетическим оборудованием (в том числе измерительные приборы общепромышленного назначения и контрольно-измерительная аппаратура автоматического регулирования), измерительные системы контроля и управления в щитовом исполнении;
-нестандартизованные средства измерений и комплексы средств измерений систем автоматизации, контроля, управления и вычислительной техники;
-системы телемеханики нижнего уровня для контроля за технологическими объектами линейной части магистральных газопроводов и управления ими (в границах промысла, линейно-производственного управления магистральными газопроводами и т. п.);

-системы телемеханики верхнего уровня для контроля за режимом работы рассредоточенных технологических объектов с диспетчерского центра и управления ими;

-системы централизованного контроля и управления, а также системы агрегатной автоматики компрессорных станций (КС) магистральных газопроводов;

-системы централизованного контроля и управления, а также системы автоматического регулирования на газовых и газоконденсатных промыслах;

-средства контроля технологических параметров, расхода и давления газа и жидкостей; исполнительные механизмы и вспомогательные средства контроля и управления.

-При рассмотрении вопросов, общих для технических средств различного назначения, используют также термин "устройство".

Для подчеркивания обязательности выполнения требований настоящих Правил введены слова "должно", "необходимо", "следует". Вводное слово "как правило" усиливает смысл написанного: решение является лучшим, оно должно применяться в большинстве случаев.

Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным, а слово "допускается" - что данное решение является удовлетворительным, а в ряде случаев вынужденным (например, при отсутствии необходимого оборудования, нормальных условий эксплуатации и т. п.).

Эксплуатация устройств - совокупность организационных и технических действий обслуживающего и ремонтного персонала предприятий и организаций по подготовке устройств к работе, их применению (с требуемой эффективностью) и поддержанию в исправном состоянии. Устройства в процессе работы могут находиться под напряжением, давлением или в отключенном состоянии. По своим характеристикам они должны соответствовать условиям работы на данном технологическом объекте. В процессе эксплуатации необходимо осуществлять дополнительные меры по обеспечению нормальных условий и режимов работы устройств.
По своему назначению и выполняемым функциям обслуживающий персонал подразделяют на оперативный и эксплуатационный. Оперативный персонал - это технический персонал предприятий и организаций, осуществляющий подготовку устройств объекта к работе и их использованию с заданной эффективностью для выполнения операций по управлению технологическим процессом, контроля за режимами работы, пуска, останова оборудования и др.Эксплуатационный персонал - это технический персонал, выполняющий работы по техническому (надежностному) обеспечению эксплуатации, т. е. по поддержанию устройств в исправном состоянии, а значений их рабочих характеристик в заданных пределах в течение установленного периода долговечности (срока службы).

В процессе эксплуатации под влиянием окружающей и рабочей среды, режимов эксплуатации и других факторов могут снижаться надежностные характеристики устройств. Для восстановления этих характеристик необходимо проводить комплекс работ. Под эксплуатационной надежностью устройств понимают комплекс работ по поддержанию устройств в исправном состоянии и значений их рабочих характеристик в заданных пределах в течение установленного периода долговечности (срока службы). Работы по поддержанию эксплуатационной надежности устройств проводят на протяжении всего срока их эксплуатации. Они включают в себя подготовку обслуживающего персонала; диагностический контроль исправности устройств и изучение тенденций изменения значений их параметров, а также параметров технологических процессов; техническое обслуживание; обеспеченность запасным инструментом и приспособлениями (ЗИП), порядок их размещения и использования; ремонт и списание устройств; обеспеченность эксплуатационной документацией; работы по подтверждению надежностных характеристик по результатам эксплуатации и совершенствованию их эксплуатационной надежности; работы по метрологическому обеспечению. Все обнаруженные дефекты и отказы в работе устройств, замечания по эксплуатационной документации (ЭД), случаи нарушения режима эксплуатации или правил безопасности, работы по восстановлению эксплуатационной надежности, а также принятые меры или предложения по ликвидации неисправностей или недостатков должны отражаться в специальном журнале. Внеплановые работы по устранению неисправностей устройств, замене отказавших узлов и т. п. должен осуществлять эксплуатационный персонал. На предприятии должны находиться ЗИП и ремонтные материалы в соответствии с номенклатурой, установленной ЭД и действующими нормативами, утвержденными главным инженером предприятия. Внеплановые работы по устранению неисправностей устройств следует относить к текущему ремонту, а затраты на их проведение - к стоимости текущего ремонта, проводимого при плановых работах.

Сроки передачи средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в плановый ремонт и на плановое техническое обслуживание должны быть согласованы с графиком планово-предупредительного ремонта (ППР) основного оборудования и оформлены оперативной заявкой, подаваемой в диспетчерскую службу объединения независимо от наличия утвержденного плана.

При организации проведения плановых работ по поддержанию эксплуатационной надежности необходимо выполнять следующие рекомендации:

-на каждую совокупность работ организацией должна быть составлена пооперационная ведомость, в которой указывают содержание работ и их трудоемкость;

-все работы, включенные в пооперационную ведомость, должны быть записаны в порядке, отражающем наиболее оптимальную технологическую последовательность их выполнения с учетом очередности подготовительно-заключительных операций и соответствующей специализации исполнителей;

-для исключения простоев оборудования из-за отсутствия ЗИП и ремонтных материалов рекомендуется составлять отдельную комплектовочную ведомость на каждый вид работ.

Основа производственной деятельности подразделений предприятий, несущих ответственность за состояние и работу закрепленных за ними средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники, - работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных средств. На эти работы составляют календарный график (график ППР), в котором намечают сроки выполнения работ с учетом их объемов, периодичности, производственной мощности предприятия, потребности в эксплуатационном и ремонтном персонале. Сроки и объемы работ должны доводиться до исполнителей в виде, позволяющем четко определять границы их ответственности за последствия отказов, вызванных нарушениями режимов или некачественным выполнением работ.

Основная задача непосредственных исполнителей работ - обеспечение высокого качества технического обслуживания и ремонта средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники. Под качеством технического обслуживания и ремонта понимают степень соответствия выполненных работ требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации, регламентирующей порядок и технологию проведения этих работ. Отклонение от заданного перечня работ, выполнение их с отступлением от технологии, наличие в отремонтированных устройствах неисправностей считается дефектом или браком в работе.

Контрольные вопросы:

- Что такое средства автоматизации.

- Эксплуатация устройств – это…

- Эксплуатационный персонал – это…

- Что понимается под эксплуатационной надежностью устройств?

Практическая работа №2 (4ч)

Тема: Надзор за монтажом оборудования. пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.

План:

- Общие указания

- Приемка в монтаж, пусконаладочные работы и приемочные испытания

Общие указания

Монтажные работы следует выполнять в соответствии с проектом производства работ, который монтажная организация составляет по рабочим чертежам проекта (или по технорабочему проекту). Объем его предусмотрен "Инструкцией по составлению проектов производства работ на монтаж приборов и средств автоматизации". Монтажные работы, проводимые субподрядными организациями различных министерств и ведомств, должны осуществляться под техническим надзором ответственных представителей заказчика и организаций ВНПО "Газавтоматика", а в случае необходимости - представителей проектных организаций.

Технический надзор должен предусматривать:

-контроль за соблюдением требований проектной документации, правил и инструкций на проведение монтажных работ; за состоянием и комплектностью оборудования, измерительных приборов, изделий и материалов; за соблюдением установленных монтажных (строительных) норм и габаритов, требований инструкций по монтажу и эксплуатации заводов-изготовителей.

-надзор за скрытыми работами и подписание актов на скрытые работы (к скрытым работам относят установку на технологических коммуникациях и оборудовании в общие кожухи, закрываемые термоизоляционными материалами, первичных измерительных преобразователей; отборных устройств, ввариваемых в трубопроводы или агрегаты на глубину, определяемую проектом;

-регуляторов, сигнализаторов и измерителей уровня с поплавками, помещенными внутри агрегатов; измерительных дроссельных органов всех типов и размеров, например, диафрагм, сопл, труб Вентури и т. п.; стационарных трубок пьезометрических измерителей уровня; монтаж специальных устройств (экранов, отстойников, кронштейнов и т. п.) внутри технологических установок для защиты частей измерительных приборов от повреждения в процессе эксплуатации или от влияний, искажающих показания; земляных термостатов пирометров; прокладку кабелей в земле; укладку защитных трубопроводов для электрических проводов и кабелей в элементы зданий и сооружений);

-надзор за монтажом регулирующих органов (клапанов, заслонок, шиберов и т.п.), являющихся элементами системы автоматизации.

Объем, уровень и структура автоматизации и телемеханизации объектов и предприятий газовой промышленности, а также основные технические требования к средствам автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники должны устанавливаться в соответствии с требованиями "Основных положений по автоматизированным системам управления газодобывающими и газотранспортными предприятиями", "Основных положений по комплексной автоматизации газодобывающих предприятий", "Основных положений по комплексной автоматизации газотранспортных предприятий" и других директивных и руководящих материалов с учетом особенностей конкретных объектов и производств.

Основное технологическое и энергетическое оборудование автоматизированного объекта перед установкой должно быть приведено заказчиком в состояние, соответствующее проекту. Системы местной автоматики и телемеханики, а также АСУ технологическими процессами (АСУ ТП) должны обеспечивать возможность их сопряжения с системами управления других уровней.

Организации, монтирующие основное оборудование и трубопроводы, до монтажа местных КИП и А, первичных измерительных преобразователей телемеханики и т. п. обязаны врезать бобышки, штуцера, защитные карманы и гильзы фланцев для измерительных диафрагм и регулирующей арматуры.

Сужающие устройства всех типов, регулирующие органы (клапаны, ротаметры, задвижки с приводом, вентили, шиберы и др.), регуляторы прямого действия, скоростные и объемные, счетчики и другие устройства непосредственно на трубопроводах и в них должны устанавливать организации, монтирующие трубопроводы.

Лицо, ответственное за проведение монтажных и наладочных работ на объекте, обязано вести "Журнал регистрации разрешений на проведение монтажных и наладочных работ".

Строительство и реконструкция устройств проводной связи и радиосвязи должны осуществляться в соответствии с действующими правилами Министерства связи Узбекистан.

Существующие каналы связи должны соответствовать проекту АСУ и требованиям "Временных основных положений по проектированию и эксплуатации каналов передачи данных АСУ на сети технологической связи Мингазпрома".

Для обеспечения надежности работы схем диспетчерского и технологического управления должны предусматриваться следующие меры: резервирование каналов диспетчерской связи каналами оперативно-производственной связи и телефонными каналами системы телемеханики, а также резервирование каналов оперативно-производственной связи обходными или резервными каналами других систем управления.

Для повышения надежности основных средств технологической связи, осуществляемой по воздушным, кабельным и радиорелейным линиям связи на обслуживаемых узлах связи магистральных газопроводов, должны предусматриваться устройства соединительных линий с ближайшими узлами Министерства связи Узбекистан и других ведомств, коротковолновые радиостанции достаточной мощности, работающие на специально выделенных частотах.

Дефекты и недостатки, выявленные в процессе проведения монтажных работ, должны устраняться монтажными организациями до начала комплексного опробования устройств.

Все изменения, вызванные заменой или вводом новых аппаратных средств в действующие схемы технологической автоматики и телемеханики, связи и т. п., должны своевременно вноситься в соответствующую техническую документацию.

Законченные монтажные и наладочные работы сдают заказчику, который принимает их, основываясь на положениях №_ .

Приемка в монтаж, пусконаладочные работы и приемочные испытания

Качество всех видов поставляемых для монтажа устройств должно соответствовать паспортным данным и характеристикам, указанным в инструкциях по монтажу и эксплуатации. Соответствие устройств паспортным характеристикам гарантирует поставщик (или генеральный подрядчик).Устройства, поступающие в монтаж со складов поставщика (генподрядчика), перед установкой на объекте должны быть расконсервированы и подвергнуты входному контролю для проверки их соответствия сопроводительной документации, что необходимо для определения степени пригодности устройств к монтажу, наладке и работе после их транспортировки и хранения на складах. Щиты, пульты и другие устройства, поступившие к месту монтажа в упакованном виде, следует распаковывать только после доставки их в щитовые помещения (непосредственно перед установкой). Эти устройства подвергают визуальному осмотру, при котором проверяют соответствие технических характеристик, указанных в паспорте, проектным спецификациям; комплектность согласно проектным спецификациям и комплектовочным ведомостям; наличие и сохранность клейм завода-изготовителя и полного комплекта эксплуатационной документации; отсутствие видимых механических повреждений. При обнаружении внешних повреждений, связанных с транспортировкой и вызывающих предположение о возможности внутренних повреждений, а также при наличии соответствующего указания завода-изготовителя, необходимо проводить осмотр со вскрытием устройства. Устройства, поступившие на объект в зимнее время, можно распаковывать только после 48-часовой выдержки в отапливаемом помещении. КИП и А должны подвергаться внешнему осмотру в соответствии с требованиями №__. Комплектуемые электротехнические изделия и электрооборудование должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Кабели подлежат обязательному осмотру. Помимо этого необходимо проверить наличие протоколов их заводских испытаний. Кабели производства иностранных фирм, а также кабели, на которые не представлены протоколы заводских испытаний, перед прокладкой должны проверяться на соответствие требованиям "Правил устройства электроустановок" путем вскрытия и проверки образцов.

При приемке в монтаж электрооборудования иностранных фирм изоляция изделий, имеющая электрическую прочность ниже предусмотренной отечественными нормами и стандартами, должна испытываться напряжением, составляющим 90% заводского испытательного напряжения (если нет других указаний поставщика).

Нестандартизованные электрические (электронные) устройства и комплектующие изделия допускаются к монтажу только после прохождения государственных испытаний опытных образцов на соответствие их требованиям ГОСТ  и выдачи соответствующего разрешения.
Электрооборудование, электропроводка и кабельные линии, подлежащие монтажу во взрывоопасных зонах, должны соответствовать требованиям главы VII-3 "Правил устройства электроустановок".

Во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1a должны применяться кабели с медными жилами. Кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевой оболочкой в помещениях указанных классов применять нельзя.

При проходе кабелей через температурные или осадочные швы следует предусматривать их компенсацию за счет свободного провеса кабелей без крепления по обе стороны шва.

Импульсные линии можно монтировать как по стенам зданий, так и в каналах. При определении размеров каналов необходимо учитывать возможность выполнения монтажа, осмотра и ремонта импульсных линий.

Импульсные линии прокладывают так, чтобы расстояние от них до кабелей, электропроводов и электрооборудования было не менее 0,5 м. В местах, где возможны их обмерзание или чрезмерный нагрев, должна быть предусмотрена теплоизоляция.

Необходимо предусматривать возможность свободного температурного удлинения импульсных линий, под влиянием которого не должно быть деформации трубопровода, которая вызывает нарушение соединений с приборами и механизмами.

Импульсные линии из полихлорвиниловых трубок (ПХВ) необходимо прокладывать в местах, где температура окружающей среды не выше 45 °С и не ниже -50 °С. При прокладке необходимо следить за тем, чтобы трубки не перекручивались и не перегибались.

Все импульсные линии из ПХВ (как одиночные, так и в жгуте) должны быть защищены от механических повреждений. При нарушении герметичности соединения трубки со штуцером допустимо наложение бандажа.

В качестве прокладочных материалов для соединений импульсных линий должны применяться паронит, асбест, красная медь и другие материалы, устойчивые к воздействию тепла, влаги и масла.

Несущие конструкции (колонны, эстакады и т. д.) для импульсных линий должны быть огнестойкими, прочными, не допускающими вибрации линий.

Опоры для импульсных линий должны быть выполнены так, чтобы они не препятствовали перемещению отдельных частей линий под влиянием температурных деформаций и были достаточно прочными для восприятия веса импульсных линий и всех вспомогательных устройств.

Трубные соединительные линии к приборам для теплотехнических измерений, устройства автоматического управления, защиты и сигнализации должны быть проложены с соблюдением необходимых уклонов. Во время эксплуатации они должны систематически продуваться.

Стальные импульсные линии, как правило, соединяют встык сваркой. В отдельных случаях, когда невозможно соединение сваркой, а также в местах подсоединения импульсных линий к приборам и механизмам допускается соединение с помощью резьбовой накидной гайки, ниппеля и штуцера.

Импульсные линии должны быть промаркированы, а на маховиках нанесены ясно видимые стрелки, указывающие направление вращения, с обозначениями "Открыть", "Закрыть".

Окончание монтажных работ на объекте должно оформляться промежуточным актом по форме, установленной. В акте должно быть отражено соответствие выполненных работ проектной документации.

Смонтированные на объекте средства автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники перед вводом в эксплуатацию должны пройти автономную и комплексную наладку. Наладочные работы могут выполняться силами заказчика или специализированного монтажно-наладочного управления.

Персонал заказчика должен участвовать в наладке и приемке технических средств на заводе-изготовителе.

Пусконаладочные работы и испытания должны проводиться по программам, составленным в соответствии с проектом лицом, ответственным за проведение пусконаладочных работ, и утвержденным главным инженером предприятия-заказчика.

Процесс наладки включает следующие этапы: проверку монтажа внешних связей средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники; автономную и комплексную наладку технических средств; проверку технических средств на функционирование.

До ввода новых средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники заказчиком должны быть созданы условия для их надежной и безопасной эксплуатации; укомплектован, обучен (с проверкой знаний) эксплуатационный и ремонтный персонал; подготовлены эксплуатационные инструкции и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности; включены средства оперативной связи, автоматические системы пожарной сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и пр.

Персонал заказчика должен обучаться в учебно-курсовом комбинате ВНПО "Газавтоматика" в соответствии с требованиями раздела "Подготовка персонала" настоящих Правил. По окончании обучения персонал получает соответствующие удостоверения.

В процессе обучения персонал должен ознакомиться с принципиальными схемами, действием и размещением устройств на объекте, получить практические навыки по контролю за техническим состоянием, проведению регламентных работ, обнаружению и устранению неисправностей, пользованию измерительными приборами и устройствами

Проверка правильности монтажа внешних связей осуществляется по монтажным схемам и таблицам соединений методом "прозвонки".

Монтажные электрические соединения проверяют омметром, тестером или пробником. Эту операцию осуществляют два наладчика, использующие телефонную трубку и низковольтный гальванический элемент. Проводами связи в этом случае служат общая шина заземления и контролируемое соединение.

Проверка соединений методом "прозвонки" должна осуществляться при снятом напряжении (расстыкованных разъемных соединениях аппаратуры с источником питания).

Процесс автономной наладки заключается в проверке монтажа устройств и устранении неисправностей, возникших при транспортировке, установке и монтаже на объекте. Последовательность наладочных работ регламентируется заводской инструкцией по наладке конкретного устройства. При возможности устранения внутренних дефектов устройства без участия завода-изготовителя должен составляться акт-рекламация по форме, приведенной в паспорте устройства.

Автономная наладка средств локальной автоматики должна проводиться путем индивидуального опробования в соответствии с требованиями СНиП III-34-74.При автономной наладке устройств телемеханики должны быть проверены соединения средств телемеханики на пункте управления с устройствами обработки информации, входящими в комплект телемеханического устройства; с устройствами воспроизведения информации и с командно-квитирующими устройствами на щите и пульте диспетчера, а также соединения телемеханических устройств на пункте управления с ЭВМ вычислительного центра.

При проверке соединений аппаратуры с ЭВМ следует предврительно убедиться в правильности согласования электрических режимов, полярностей и уровней сигналов, нагрузки и мощности источников сигналов и т. п., соблюдении требуемых временных характеристик сигналов, которыми обмениваются средства телемеханики и ЭВМ. Выполнение алгоритма сопряжения проверяется путем задания тестовых режимов.В процессе наладки осуществляют корректировку синхронизации пункта управления и контрольного пункта; контроль прохождения всех телесигналов и обработки сигналов устройствами воспроизведения; наладку цепей световой сигнализации диспетчерского пульта (щита); проверку формирования команд телеуправления, правильности их приема и исполнения; регулировку тракта телеизмерения без индикации параметров; испытание в контрольных режимах отдельных устройств обработки информации; наладку системы обработки информации; доводку класса точности устройств телеизмерения. Совместную работу устройств телемеханики с ЭВМ проверяют в режиме наладки комплекса технических средств АСУ.

Настройка авторегуляторов должна обеспечивать оптимальные условия эксплуатации технологического оборудования согласно режимным картам.

Устройства релейной защиты и автоматики электропривода должны проверяться по типовым инструкциям Государственного производственного комитета по монтажным и специальным строительным работам Узбекистан, согласованным с Государственной инспекцией по промэнергетике и энергонадзору.

Комплексная наладка средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники заключается в опробовании взаимодействия всех технических средств между собой и с технологическим объектом, а также в настройке их на заданный технологический режим. Комплексное опробование устройств по схемам, не предусмотренным проектом, запрещается.

Программа комплексной наладки должна предусматривать проверку выполнения комплексом технических средств всех заданных рабочих функций. В ней должны быть четко сформулированы действия и результаты по проверяемым операциям.

Комплексные испытания технологических защит должны проводиться на остановленном оборудовании при собранной электрической схеме управления механизмами агрегата (установки) и нахождении ключей управления ими в испытываемом положении.

После монтажа и наладки средства автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники должна принимать комиссия заказчика, назначаемая руководителем предприятия. Эта комиссия проверяет выполнение объема и качество работ, предусмотренных проектом; техническую и испытательную документацию по монтажным и наладочным работам; соответствие результатов проверок и испытаний (пп.2.40-2.44) допустимым нормам. Она имеет право проводить выборочные проверки и измерения.

По результатам проверки должны быть внесены замечания в ЭД и установлены сроки устранения недоработок и неисправностей, выявленных комиссией.

При положительных результатах проверки главным инженером предприятия отдается распоряжение о включении средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в работу на испытательный срок, необходимый для проверки качества выполнения наладочных работ. Для устройств, непрерывно воздействующих на технологическое оборудование, он составляет 72 ч (если в эксплуатационной документации не указан другой срок), для устройств, большую часть времени находящихся в режиме ожидания, - до 1 мес. Системы защиты газоперекачивающих агрегатов КС сдают в эксплуатацию после их испытаний по специальной программе, согласованной с заводом - изготовителем агрегата.

В течение испытательного срока техническое обслуживание средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники должно осуществляться персоналом заказчика под контролем лиц, проводивших монтажно-наладочные работы. В обязанности обслуживающего персонала входят регистрация и устранение неполадок, возникающих при работе устройств, а также анализ и устранение вызвавших их причин.

По истечении испытательного срока приемная комиссия рассматривает результаты пробной эксплуатации, анализирует имеющиеся неполадки и выносит решение о вводе технических средств в промышленную эксплуатацию (подписывает приемо-сдаточный акт), а при наличии серьезных недоработок продлевает испытательный срок.

На основании решения комиссии руководитель предприятия издает приказ о вводе средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в промышленную эксплуатацию.

Технические средства АСУ ТП должны приниматься заказчиком непосредственно после их установки на объекте (до проведения пусконаладочных работ). Заказчик несет материальную ответственность за сохранность этих средств. Собственно АСУ заказчик принимает после завершения пусконаладочных работ (по очередям) сначала в опытную (опытно-промышленную), а затем в постоянную промышленную эксплуатацию.

Если необходимо включить в работу отдельные устройства до выполнения всего объема работ, предусмотренного проектом, их приемку в эксплуатацию может проводить персонал объекта (цеха) только по распоряжению главного инженера предприятия. При этом оформляют акт, который впоследствии предъявляют приемной комиссии. Испытательный срок введенных в работу устройств исчисляют с момента включения их в работу.

Опытная эксплуатация, предусмотренная для АСУ "Основными положениями по автоматизированным системам управления газодобывающими и газотранспортными предприятиями", ГОСТ, ГОСТ  и другими документами, необходима для приработки технических средств и проверки работоспособности системы в условиях промышленной эксплуатации. В период опытной эксплуатации оперативный персонал заказчика окончательно осваивает приемы управления с помощью средств АСУ, а эксплуатационный персонал - методы и средства обслуживания материальной и алгоритмической частей системы.

На этой стадии внедрения системы представители проектной и монтажно-наладочной организаций по согласованию с заказчиком имеют право отключать те или иные части системы для выявления особенностей их функционирования, а при необходимости и корректировки отдельных решений, принятых на стадии разработки. Основные ремонтные работы должен проводить персонал заказчика при обязательном участии представителей проектной и монтажно-наладочной организаций, что необходимо как для сбора данных с целью корректировки эксплуатационной документации, так и для выявления недочетов в технической подготовке персонала заказчика.

На основе результатов изучения и обработки материалов опытной эксплуатации АСУ составляют протокол, который является обязательным документом при представлении АСУ к приемо-сдаточным испытаниям.

В процессе приемо-сдаточных испытаний определяют соответствие АСУ требованиям технического задания и ее готовность к промышленной эксплуатации.

Организационные вопросы испытаний должен решать заказчик. Испытания проводит специальная приемная комиссия, в состав которой входят представители заказчика, генподрядной и субподрядной организаций, заинтересованных ведомств и организаций.

На период испытаний могут быть созданы рабочие группы, которые в своей деятельности руководствуются программой испытаний, подписанной членами приемной комиссии.

Результаты отдельных видов испытаний (в соответствии с программой) должны оформляться протоколами. По окончании испытаний составляют акт. При вводе в эксплуатацию средств автоматического управления, защиты, средств измерений проектная организация оформляет и передает эксплуатирующей организации принципиальные, полные и монтажные схемы технологических защит и автоматических регуляторов; монтажная организация - проектную документацию, скорректированную при монтаже и наладке (чертежи, пояснительная записка, кабельный журнал и т.п.), акты на скрытые работы, протоколы установки и измерения устройств расходомеров, а также протоколы измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей электропроводки, ведомости смонтированных устройств контроля и управления, заводскую документацию (инструкции, паспорта оборудования и аппаратуры и т.д.); наладочная организация - протоколы наладки, измерений и испытаний, исполнительные принципиальные и монтажные схемы, структурные схемы защит, инструкции по эксплуатации средств контроля и управления, данные (таблицы) уставок и характеристики режимов работы оборудования, карты настройки регуляторов измерительных устройств, паспорта-протоколы на устройства автоматики, контроля и защиты основного и вспомогательного оборудования.

Опробование, испытание и приемку в эксплуатацию комплексного импортного оборудования осуществляют в соответствии с требованиями СНиП III-31-78.

Особенности комплексной наладки технических средств АСУ ТП и систем централизованного контроля и управления

Наладка АСУ ТП или систем централизованного контроля и управления (СЦКУ) в целом заключается в наладке отдельных рабочих контуров, определяемых маршрутами информационных и управляющих сигналов при выполнении системой определенных функций (избирательный и постоянный контроль технологических параметров, сигнализация отклонений, дистанционное управление, автономное регулирование, расчет и регистрация технико-экономических показателей, автоматическое изменение заданий регуляторов, прямое цифровое регулирование, автоматическое управление запорными органами и др.).

При работе на действующем объекте из контура наладки должны быть исключены те устройства связи, которые могут повлиять на режим работы основного оборудования (связи с исполнительными органами, механизмами, задатчиками действующих регуляторов и др.). Включение указанных устройств в контур наладки допускается при наличии письменного разрешения заказчика на заключительной стадии работ. Последующие работы по наладке системы должны проводиться под контролем представителя заказчика.

Наладку рабочих контуров, содержащих общие (для различных рабочих функций) устройства, следует осуществлять последовательно (во времени) с целью исключения их взаимного влияния

Комплексную наладку системы рекомендуется начинать с наладки отдельных участков контура, объединяющих по два (или более) устройства, с постепенным наращиванием связей и числа устройств.

В процессе комплексной наладки системы, наряду с контролем входных и выходных сигналов контура, необходимо осуществлять прямой или косвенный контроль выполнения промежуточных операций.

При прямом контроле наблюдают за сигналами, возникшими в контуре наладки при выполнении заданной функции системы; цифровым кодом измеренного аналогового сигнала; рассогласованием на выходе регулятора при изменении задания, наименованием или другим признаком технологического параметра, вызванного наладчиком на алфавитно-цифровой индикатор и др.

При косвенном контроле, характерном для средств вычислительной техники, наблюдают за сигналами выполнения тестовых задач аппаратного или программного контроля.

При контроле можно использовать как встроенные средства контроля (указатели положения, сигнализирующие элементы, регистры с индикацией и др.), так и дополнительную аппаратуру (специализированную - контрольные пульты, счетчики, генераторы и др., или универсальную - осциллографы, самопишущие потенциометры, вольтметры и др.).

Для оформления и контроля различного рода испытательных программ и режимов в АСУ ТП можно использовать программирующие средства вычислительной техники, входящие в КТС. При обнаружении и устранении неисправностей отлаживаемой аппаратуры процесс наладки (или отдельный цикл процесса наладки) должен быть повторен.

Методы и правила проведения комплексных наладок должны регламентироваться разработчиками АСУ ТП или СЦКУ в соответствующих эксплуатационных документах на систему в целом. Методика наладки рабочего контура, относящегося к какой-либо функции системы, должна определять контур наладки, последовательность наращивания участков контура, принципиальную схему соединения отлаживаемой, имитирующей и контрольной аппаратуры, состав и последовательность действий наладчиков. В методике необходимо приводить таблицы соответствия имитированных и контрольных сигналов в различных точках контура и таблицы признаков возможных неисправностей с указанием способов их устранения. К методике наладки АСУ ТП должен прилагаться комплект рабочих или специальных программ вычислительной подсистемы, необходимых для наладки системы, ее контуров или отдельных участков.

Контрольные вопросы:

- Что должен предусматривать технический надзор?

- Что такое дефекты и недостатки?

- Какие кабели должны применяться во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1a?

- Какие этапы включает в себя процесс наладки?

Практическая работа №3(2ч)

Тема: Техническая эксплуатация средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники.

План:

- Оперативные переключения в схемах автоматики и телемеханики.

- Общие требования к обслуживанию средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники.

Оперативные переключения в схемах автоматики и телемеханики

На каждом технологическом (производственном) объекте для обеспечения нормальной эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники должны иметься утвержденные рабочие эксплуатационные инструкции и исполнительные схемы электрических и трубных соединений аппаратуры. Перечень таких инструкций и схем утверждает главный инженер предприятия.
Инструкции по эксплуатации должны соответствовать требованиям и поставляться на объект вместе с устройством (системой).

Исполнительные схемы составляет организация, проводившая монтажно-наладочные работы на данном объекте. В них необходимо отражать выполнение всех электрических цепей и импульсных линий в натуре.

Указанная документация должна иметься у оперативно-выездных бригад, которые обслуживают объекты, где нет постоянного дежурного персонала.

Все отключения, включения и переключения в схемах автоматики и телемеханики должны проводиться по распоряжению или с ведома вышестоящего дежурного персонала, в управлении или ведении которого находится автоматизированное (телемеханизированное) техническое или энергетическое оборудование объекта, в соответствии с установленным на предприятии порядком, по устному или телефонному распоряжению, о чем делается запись в оперативном журнале.

В случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай с людьми, пожар, стихийное бедствие), а также при ликвидации аварии в соответствии с местными инструкциями допускается проведение переключений без ведома вышестоящего дежурного персонала, но с последующим его уведомлением и записью в оперативном журнале.

На каждом объекте должен иметься утвержденный главным инженером предприятия список лиц, имеющих право осуществлять оперативные переключения в схемах. Квалификация персонала, допускаемого к проведению переключений, должна соответствовать требованиям настоящих Правил. Этот персонал должен пройти проверку знаний и практических навыков по выполнению соответствующих работ.

Допуск к техническим средствам лиц, не имеющих прямого отношения к их обслуживанию или контролю, запрещается.

Средства автоматики, телемеханизации и вычислительной техники, отключенные по устной или письменной заявке оперативного персонала объекта в связи с проведением каких-либо работ, могут быть включены только по требованию лица, давшего заявку на отключение, а также лица, сменившего или заменяющего его.

Лицо, отдающее распоряжение о проведении переключения, обязано предварительно проверить по оперативной схеме последовательность выполнения предполагаемых операций. Распоряжение считается выполненным, если исполнитель лично или по телефону сообщил о выполнении распоряжения лицу, его отдавшему. О выполнении распоряжения должна быть сделана соответствующая запись в оперативном журнале.

Пуск и эксплуатация технологического и энергетического оборудования с неисправными или отключенными КИП и А, системой технологических защит и другими устройствами, необходимыми для эксплуатации оборудования в режиме ручного управления, запрещены.

В процессе пуска и останова оборудования в режиме ручного управления по контрольно-измерительным приборам необходимо следить за прохождением соответствующих операций. При нарушении установленной последовательности и длительности oпeраций, отклонении параметров от заданных величин оборудование следует немедленно остановить и вернуть в исходное положение.

Реле и средства защиты, устройства технологической автоматики и телемеханики, а также приборы, по которым ведется контроль за работой оборудования (за исключением устройств, уставки которых подлежат изменению оперативным персоналом в зависимости от режима работы оборудования), должны быть опломбированы. Дверцы щитов шкафного типа должны плотно закрываться и запираться на замок.

Щиты и опломбированные устройства может вскрывать только обслуживающий их персонал, имеющий допуск к проведению переключений, по специальному указанию. Об этом необходимо делать запись в оперативном журнале.

При необходимости проведения каких-либо работ на панелях, в щитах и цепях защиты, электроавтоматики и телемеханики при включенном основном оборудовании (если это допускается соответствующими инструкциями и правилами безопасности) следует принимать меры, предотвращающие ложные действия устройств управления в результате ошибок персонала. Выполнять эти работы без исполнительных схем, а также без типовой или специальной программы, перечня работ, т.е. без заданных объемов и последовательности выполнения операций, запрещается.

По окончании работ во вторичных цепях следует проверить их исправность и правильность соединения путем опробования устройства (схемы) в действии (непосредственно или косвенно).

Перед вводом агрегата в "горячий" резерв необходимо проводить опробование системы защиты. При пуске агрегата из "горячего" резерва или при повторных пусках (в случае невыполнения пусковых операций) опробование систем защиты можно не проводить.В случае срабатывания систем защиты агрегата деблокирование схемы автоматики должно проводиться только после полной остановки агрегата. Отключение устройств защиты на работающем оборудовании запрещается. На панелях или вблизи места размещения релейных устройств запрещается проводить работы, вызывающие их сильное сотрясение, которое может привести к ложным срабатываниям реле.

Запрещается размыкать вторичные цепи токовых трансформаторов при отсутствии специальных зажимов для замыкания накоротко вторичной обмотки этих трансформаторов и до наложения на них коротко замыкающей перемычки. Испытательные устройства при проверках защит и электроавтоматики, как правило, должны присоединяться к штепсельным разъемам или щиткам, специально предусмотренным для этой цели. Перевод телеуправляемого оборудования на местное управление и обратно может проводиться только с разрешения диспетчера или другого ответственного лица. Индивидуальные цепи телеуправления можно отключать только с помощью разъемных зажимов.

Отключение устройств телемеханики на телеуправляемых объектах должно проводиться общим ключом или накладкой, выводящей устройство телемеханики из работы полностью или только в части телеуправления, телерегулирования. Замена или ремонт контрольно-измерительных приборов на работающем оборудовании, если подобные работы допускаются инструкциями по технике безопасности и условиями технологического процесса, должны проводиться только с разрешения вышестоящего дежурного персонала, в управлении или ведении которого находится это оборудование. Возможность работы агрегата (установки) при отказе контрольно-измерительного прибора должна определяться возможностью косвенного контроля измеряемого параметра или возможностью неприборной оценки технического состояния и режима работы агрегата (установки). Вывод из работы основных устройств связи и каналов телемеханики для осмотра, проверки и ремонта должен осуществляться в соответствии с инструкциями предприятия. На время отключения диспетчеру должны предоставляться обходные каналы связи.

Все случаи "ложной" работы и отказов устройств защиты, а также неправильной работы и отказов других технических средств должны учитываться и тщательно анализироваться обслуживающим их персоналом для предотвращения подобных случаев.

Общие требования к обслуживанию средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники

Основное и вспомогательное технологическое, теплотехническое и энергетическое оборудование и технологические установки на предприятиях и магистральных газопроводах должны оснащаться устройствами теплотехнического контроля, автоматического управления и технологической защиты в соответствии с утвержденным проектом.

Эксплуатацию устройств контроля, автоматического управления и защиты осуществляет персонал цеха (службы, лаборатории) или специализированных организаций, специально обученный и допущенный к соответствующим работам. Находящиеся в эксплуатации устройства защиты и автоматики должны быть включены в работу постоянно, за исключением тех устройств, которые по принципу действия выводятся из работы при отключении оборудования. В процессе эксплуатации особое внимание следует обращать на наличие питания устройств защиты, автоматического управления и контроля, а также на исправность предохранителей и автоматов защиты сети во вторичных цепях. Устройства технологической защиты должны проверяться в сроки, установленные графиком ППР и производственными инструкциями. Об отключении устройств защиты для проверки должна делаться запись в оперативном журнале. В случае необходимости отключение должно проводиться по наряду.

Осуществлять ремонтные и наладочные работы в работающих цепях защиты запрещается.

Значения уставок и выдержки времени срабатывания технологических защит устанавливаются заводами-изготовителями и проектными организациями для каждого вида защит, уточняются во время испытаний оборудования и последующей его эксплуатации. Средства защиты, имеющие устройства для изменения уставок, должны быть опломбированы. Пломбы могут быть сняты только работником цеха (лаборатории) службы КИП и А с разрешения руководства предприятия, о чем делается запись в журнале. Периодический контроль исправности или опробования средств КИП и А в случаях, когда осуществление этих операций требуется по условиям эксплуатации, должен проводиться дежурным персоналом по специальной инструкции. Результаты записывают в специальном журнале. Вновь смонтированные устройства автоматического управления и защиты, средства измерений перед вводом их в эксплуатацию должны пройти наладку и приемные испытания вместе с комплексным оборудованием в соответствии с требованиями настоящих Правил. Устройства автоматики и контроля не должны подвергаться вибрации, влиянию агрессивных сред, воздействию электромагнитных полей, превышающих уровни, допускаемые техническими условиями. Температура в местах установки щитов шкафного типа должна быть не выше 50 °С и не ниже 5 °С. Щиты должны быть тщательно уплотнены, иметь постоянное освещение, штепсельные розетки на напряжение 220 В (при необходимости - 12 В) и подвод сжатого воздуха, если температуры окружающей среды и внутри щитов равны или превышают 50 °С.

Конструктивное исполнение средств защиты, автоматики и контроля, устанавливаемых во взрывоопасных зонах, должно соответствовать требованиям главы VII-3 "Правил устройства электроустановок". Щиты, переходные коробки и сборные кабельные ящики должны быть пронумерованы, все зажимы и подводимые к ним провода, импульсные линии контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов - иметь маркировку, органы управления и сигнализации, измерительные устройства - надписи, разъясняющие их назначение. Сопротивление изоляции относительно земли электрически связанных цепей защиты, автоматики и всех остальных вторичных цепей для каждого присоединения должно поддерживаться на уровне не ниже 1 МОм; вторичных цепей с применением устройств напряжения 60 В и ниже, нормально питающихся от отдельного источника, - на уровне не ниже 0,5 МОм. В первом случае сопротивление изоляции измеряется мегомметром на напряжение 1000-2500 В, во втором - мегомметром на напряжение 500 В.

При первичном включении и первой плановой проверке сопротивления изоляции относительно земли электрически связанных цепей защиты, систем автоматики и всех других вторичных цепей для каждого присоединения изоляция должна испытываться напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин. В дальнейшем изоляцию испытывают один раз в 3 года напряжением 1000 В переменного тока, а при сопротивлении изоляции 1 МОм и выше - выпрямленным напряжением 2500 В с помощью мегомметра или специальной установки. Цепи и элементы, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже, напряжением 1000 В переменного тока не испытываются. Исполнительные устройства, средства измерения и автоматики, поступившие к месту монтажа, следует хранить в закрытом сухом помещении. Перед монтажом оборудование подвергают внешнему осмотру и ревизии в соответствии с требованиями настоящих Правил.

При работе с образцовыми и рабочими средствами измерений ртутного наполнения необходимо соблюдать правила безопасности при работе со ртутью, изложенные в настоящих Правилах. Ответственность за сохранность и чистоту внешних частей устройств автоматики, защиты и средств измерений несет оперативный персонал цехов и служб, в которых установлены эти устройства. Технические средства, как правило, должны ремонтировать работники цехов (лабораторий, служб) КИП и А предприятий или специализированных организаций одновременно с ремонтом основного оборудования по рекомендациям заводов-изготовителей и положений о ППР. Ремонт регулирующих органов и сочленение их с исполнительными механизмами редукторов, электроприводов, а также дроссельных органов расходомеров, арматуры, штуцеров и т. п. должен осуществлять персонал, ведущий ремонт основного оборудования. В установке на место и приемке отремонтированной аппаратуры принимают участие работники цеха (лаборатории) КИП и А. Текущие и капитальные ремонты, профилактические испытания электродвигателей и электроприборов, запорных и регулирующих органов, входящих в комплект устройств автоматического регулирования, защиты и дистанционного управления, должны проводиться цехами (службами, лабораториями) КИП и А или специализированными организациями.

Перемотку электродвигателей, соленоидов и т.д. должны выполнять ремонтные организации по заявкам эксплуатирующих организаций.

Контрольные вопросы:

- Кто может вскрывать щиты и опломбированные устройства?

- В каких случаях запрещается размыкать вторичные цепи токовых трансформаторов?

- Температурный диапазон в местах установки щитов шкафного типа?

Практическая работа №4 (4ч)

Тема: Специальные требования к обслуживанию общепромышленных устройств и элементов.

План:

- Контрольные кабели и цепи вторичной коммутации.

- Импульсные линии.

- Исполнительные устройства.

- Релейно-контактные устройства.

- Бесконтактные устройства автоматики.

- Измерительные преобразователи.

- Специальные требования к обслуживанию устройств и элементов телемеханики.

- Технические требования по обслуживанию и эксплуатации специализированных средств и комплексов.

Контрольные кабели и цепи вторичной коммутации.

Контрольные кабели должны иметь маркировку на концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей, при проходе сквозь стену, поток и т.д., а также по трассе через каждые 50-70 м. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть заизолированы. При устранении повреждений контрольных кабелей с металлической оболочкой или их наращивании соединение жил должно осуществляться с установкой герметичных муфт. Общее число муфт на одном кабеле не должно превышать частного от деления длины кабеля (в метрах) на 50. Кабели с полихлорвиниловой оболочкой должны соединяться на переходных рядах зажимов. Резиновая изоляция жил контрольных кабелей на участках от концевых разделок до рядов зажимов должна иметь дополнительное защитное покрытие, препятствующее разрушению изоляции под воздействием воздуха, а также масла (в установках, где возможно соприкосновение изоляции с маслом). Изоляция между жилами контрольного кабеля должна выдерживать испытательное напряжение 1000 В в течение 1 мин. Цепи вторичной коммутации необходимо периодически проверять в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".Во вторичных цепях трансформаторов напряжения и в цепях постоянного и переменного тока должны применяться автоматы или предохранители трубчатого типа с калиброванными плавкими вставками. Эксплуатационный персонал должен быть обеспечен запасом калиброванных плавких вставок.

Импульсные линии

При ремонте импульсных линий с использованием сварки ремонтируемый участок должен быть отсоединен от сети с обеих сторон, продут сжатым воздухом и очищен от остатков масла. Ремонт импульсных линий необходимо осуществлять по специальной инструкции, утвержденной руководством предприятия. После ремонта импульсные линии необходимо опрессовывать под давлением, равным 1,5 Па (где Па - рабочее давление). При этом следует соблюдать меры безопасности, указанные в настоящих Правилах. Импульсные линии по мере необходимости (но не реже одного раза в год) надо очищать от отложений способом, не вызывающим их повреждения, по инструкции, утвержденной руководством предприятия.

Запрещается очищать импульсные линии путем выжигания.

Все устройства, предназначенные для удаления скапливающихся в линиях масла и воды, должны быть в полной исправности и регулярно проверяться обслуживающим персоналом. Замерзшие импульсные линии разрешается отогревать только горячей водой или паром. Применение для этой цели источника открытого огня запрещается. Вентили, краны и клапаны должны быть в полной исправности и обеспечивать возможность быстрого и надежного перекрытия среды, заключенной в импульсных линиях.

Исполнительные устройства

Исполнительные устройства должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей и располагаться согласно проекту. Характеристики двухпозиционных исполнительных устройств необходимо проверять во время ремонта или после его окончания, а также при полных плановых проверках схемы КИП и А. Как правило, указанные работы следует выполнять на месте установки. У пневмоприводов надо проверять минимальное давление перемещения подвижной системы привода, отделенного от задвижки (клапана); герметичность при максимальном эксплуатационном давлении рабочего тела; дистанционное управление; работоспособность при максимальном и номинальном давлениях воздуха; переход с пневматического управления на ручное (от штурвала и т.п.); регулировку концевых выключателей, блокировку перехода на ручное управление, сигнализацию положения привода; отсутствие самопроизвольных операций при исчезновении давления воздуха; надежность работы пневматических исполнительных устройств при одновременном закрывании (открывании) наибольшего числа исполнительных механизмов в схеме КИП и А и снижении давления воздуха (газа) до допустимого нижнего значения. Исполнительные механизмы регулирующих и запорных органов должны поддерживаться в состоянии, при котором перемещение регулирующих органов происходит без перегрузки электродвигателя. Грузы, установленные на рычагах клапанов регуляторов прямого действия, должны обеспечивать свободное перемещение этих рычагов.

У приводов соленоидного типа (узлы управления, соленоидные клапаны и т.д.) необходимо проверять сопротивление изоляции; напряжения срабатывания при минимальном давлении газа (воздуха) и отпускания при максимальном давлении газа (воздуха); регулировку конечных выключателей блокировки, ручного управления, сигнализации положения привода; переход на ручное управление. У магнитных пускателей надо проверять напряжение срабатывания; крепление всех подвижных элементов; сопротивление основных и дополнительных контактов; нагрев катушки. Тщательный осмотр и проверка работоспособности устройств должны осуществляться не реже одного раза в год. Неплановый ремонт исполнительных устройств должен проводиться, как правило, методом оперативной замены неисправных или отказавших деталей. Клапаны, регулирующие расход газа, воды, пара и других энергоносителей, а также шиберы, заслонки, направляющие аппараты и другие органы регулировки должны обеспечивать плотное прилегание к посадочным местам и отсутствие утечек. Необходимо, чтобы проходные сечения регулирующих клапанов соответствовали расходным характеристикам потребляющих объектов. Расход энергоносителей и реагентов через полностью открытый клапан при наименьшем возможном перепаде давления на клапане не должен быть меньше расхода при максимальной нагрузке оборудования. Параметры воздуха питания пневматических устройств должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Релейно-контактные устройства

При испытании и проверке релейно-контактных устройств необходимо проверять регулировку контактов, состояние контактных поверхностей, силу тока срабатывания и отпускания, прочность изоляции. Время работы устройств управления и защиты (кнопки реле открытого типа, ключи управления, блоки управления и т.п.) между текущими ремонтами для помещений с нормальной и загрязненной (пыльной, влажной, химически агрессивной, взрывоопасной) средами должно составлять соответственно 5 и 4 мес, между капитальными ремонтами соответственно 12 и 8 мес. Время работы для осветительной и сигнальной аппаратуры между текущими и капитальными ремонтами должно составлять соответственно 6 и 12 мес. Во время ремонтов всех видов не должно быть простоев силового оборудования, т. е. необходимо, чтобы они проводились одновременно с ремонтом основного оборудования и механизмов. В период эксплуатации нужно периодически проверять релейно-контактные устройства. Объемы и сроки проверок предусмотрены "Положением о планово-предупредительном ремонте средств измерений и автоматики".

Бесконтактные устройства автоматики

Для обеспечения надежной работы бесконтактных устройств автоматики и измерительных устройств температура окружающей среды в местах их установки не должна превышать значений, соответствующих требованиям заводов-изготовителей. Бесконтактные устройства автоматики необходимо защищать от воздействия повышенного напряжения питания. Бесконтактные устройства автоматики и их сигнальные цепи должны быть защищены от воздействия индустриальных помех. При проверке сопротивления изоляции вторичных цепей бесконтактных устройств автоматики надо отключать цепи полупроводниковых приборов и конденсаторов. Для надежной работы и высокой помехоустойчивости бесконтактных устройств автоматики и измерительных устройств необходимо обеспечивать качественное заземление экранов и металлических корпусов приборов путем их присоединения к зажиму "земля".

Измерительные преобразователи

Измерительные преобразователи должны обеспечивать высокую надежность контроля и эксплуатироваться в полном соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Измерительные преобразователи во взрыво- и искрозащищенном исполнении должны снабжаться надписями и клеймами оболочек соединительных устройств в соответствии с требованиями "Правил изготовления взрывозащищенного и рудничного оборудования". Выходные характеристики измерительных преобразователей необходимо проверять в соответствии с требованиями завода-изготовителя, но не реже двух раз в год. Измерительные преобразователи, входящие в состав систем автоматики и контроля, проходят приемо-сдаточные испытания в составе этих систем. Измерительные преобразователи должны проходить метрологическую поверку с помощью образцовых средств. Если измерительные преобразователи поверялись в лабораторных условиях, их последующее испытание должно проводиться на месте установки в составе системы, куда они входят в соответствии с функциональным назначением.

Пневматические элементы

Пневматические элементы должны эксплуатироваться в соответствии с техническими инструкциями заводов-изготовителей и применяться в условиях, которые приведены в технических описаниях. Питание пневматических элементов - осушенный, очищенный от механических примесей воздух, подаваемый под давлением 13,7 кПа±10%. Точка росы рабочего агента должна быть на 10 °С меньше нижнего значения температуры внешней среды. При установке или замене пневмоэлементов необходимо использовать уплотнительные прокладки из маслобензостойких материалов. Не допускается применение пневмоэлементов, изготовленных из металлов, коррелирующих в сернистой среде или среде, содержащей пары аммиака. Пневматические устройства должны применяться при температуре окружающей среды от -40 до +45 °С и относительной влажности 98%. В период эксплуатации необходимо не реже одного раза в месяц проверять релейные элементы пневмоавтоматики на давление срабатывания и отпускания. При этом давление срабатывания должно быть не менее 0,7 Па, отпускания - не менее 0,2Па, гдеПа - давление питания. Пневмоэлементы необходимо защищать от попадания на них пыли, влаги, агрессивных сред, атмосферных осадков. При выходе из строя пневмоэлемент должен быть заменен аналогичным.

Контрольно-измерительные устройства (приборы)

Наладка и проверка измерительных устройств как вновь вводимых, так и используемых после ремонта, должны проводиться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с последующей поверкой органами метрологической службы. На стационарные измерительные устройства необходимо составлять паспорта, в которых отмечаются сроки проведения поверок и ремонтов. К паспортам прилагают расчеты и схемы установки дроссельных измерительных устройств. Измерительные электрические устройства, установленные на щитах и в шкафах, должны быть заземлены самостоятельными проводниками. Приборы должны быть снабжены исправными замками, иметь уплотнения, чистые смотровые стекла и четкую дату поверки. Клеммные соединения измерительных цепей приборов должны быть плотными и иметь надежные контакты. В системах контроля пламени в камере сгорания газотурбинных установок фотоэлектронные преобразователи необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями инструкций по эксплуатации. Первичные преобразователи должны быть обеспечены надежным охлаждением. При плановых остановках и ремонтах газотурбинных установок смотровые стекла в камере сгорания следует очищать от нагара как снаружи, так и изнутри. Во время работы оборудования необходимо следить за тем, чтобы не было случайного перекрытия светового луча между смотровым стеклом в камере сгорания и первичным преобразователем. Категорически запрещается проверять работу системы контроля пламени газотурбинных установок с помощью источников открытого огня.

При эксплуатации приборов измерения частоты вращения, вибрации и контроля пламени необходимо следить за исправностью электрических линий связи. Они должны быть выполнены самостоятельными кабелями с надежным заземлением экрана у входа в прибор. Недопустимо прокладывать электрические линии связи вблизи силовых кабелей. В зоне крепления первичных преобразователей при работающем оборудовании нельзя проводить работы, связанные с нанесением ударов и созданием вибрации. В системах контроля загазованности первичные преобразователи следует устанавливать только в местах, определенных проектом, т.е. там, где возможно наибольшее скопление газа. Перенос первичных преобразователей в обязательном порядке согласовывают с газовой инспекцией. Периодичность проверок работы систем контроля устанавливают в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, но не реже одного раза в квартал. В системах контроля загазованности, работающих по принципу протяжки контролируемой среды через первичный преобразователь с помощью инжекторов, необходимо осуществлять контроль за расходом анализируемой среды.

Электроизмерительные приборы

Электроизмерительные приборы на силовых подстанциях с напряжением 35 кВ и выше, питающих КС, подземные хранилища газа (ПХГ), промысловые сооружения, газоперекачивающие заводы и другие объекты Мингазпрома, должны быть отдельными для каждого объекта. Объединение этих объектов на общем измерительном приборе не допускается. Для остальных измерений системы электроснабжения (в том числе дублирующих основные) допускается применение вызывных систем или других средств централизованного контроля. На электростанциях, предназначенных для обеспечения собственных нужд предприятий, все присоединения должны быть оборудованы необходимыми приборами контроля и учета электроэнергии согласно "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилам устройства электроустановок". Допускается выведение всех измерений на общий прибор при напряжениях 10 кВ и ниже (для вызывных систем и других средств централизованного контроля). На шкалах стационарных электроизмерительных приборов должна быть нанесена красная черта, соответствующая номинальному значению измеряемой величины. Монтаж, наладка и эксплуатация электроизмерительных приборов должны проводиться в соответствии с требованиями Государственного комитета УЗБЕКИСТАН по стандартам и инструкций заводов-изготовителей. Периодичность проведения поверок электроизмерительных приборов должна обеспечивать постоянную их исправность и требуемую точность. Учет расхода электроэнергии на собственные нужды газодобывающих и газоперекачивающих предприятий, КС и других объектов отрасли должен осуществляться по расчетным счетчикам. Кроме того, на каждом технологическом (производственном) объекте необходимо устанавливать технические счетчики на всех присоединениях, двигателях и технических установках, что позволяет определять расход электроэнергии по технологическим узлам. Персонал, обслуживающий оборудование, на котором установлены электроизмерительные приборы и счетчики электроэнергии, несет ответственность за их сохранность. Обо всех неполадках в работе приборов или их неисправности необходимо сообщать местным органам государственной или ведомственной метрологической службы.

Вскрывать приборы разрешается только представителям метрологической службы, расчетные счетчики - только персоналу Энергосбыта. Эксплуатацию самопишущих и других приборов в системе (смена диаграмм, заправка чернилами, сверка времени, отметка о проведении визуальных наблюдений, фиксация отклонений от нормального режима работы) ведет дежурный оперативно-эксплуатационный персонал цехов и служб электроснабжения, цехов, лабораторий и служб КИП и А, а при отсутствии таковых - лица, назначенные приказом по соответствующему подразделению, в обязанности которых вменяется периодический осмотр и техническое обслуживание этих приборов.

Приборы для измерения давления (разряжения)

Жидкостные манометры применяют для измерения давлений и разряжений от 10 кПа до 10 МПа. Для облегчения отсчета бесцветные затворные жидкости рекомендуется подкрашивать. Стеклянные U-образные манометры перед заполнением водой необходимо промывать спиртом. При резких колебаниях давлений вместо U-образных манометров следует применять чашечные манометры. При эксплуатации жидкостных манометров необходимо следить за тем, чтобы не заламывались соединительные трубки. Шкалы манометров и мановакуумметров с одновитковой трубчатой пружиной, а также сильфонных и мембранных приборов следует выбирать таким образом, чтобы максимальное рабочее давление находилось в пределах 30-70 и 30-50% от номинального при нагрузках соответственно плавно изменяющейся и колеблющейся. При измерении давления высокотемпературных сред следует использовать сильфонные трубки, постоянно заполненные жидкостью; агрессивных и горячих сред - мембранные разделители. Для защиты манометров от тряски и вибрации необходимо применять амортизаторы или гибкие импульсные трубопроводы. Расстояние от места отбора импульса до прибора не должно превышать 50 м. При большой длине импульсной линии необходимо использовать приборы с электрической передачей показаний. Диаметр импульсных трубок должен быть не менее 6 мм. При измерении давления газов до 30 МПа импульсная трубка должна быть как можно короче и иметь диаметр 20-25 мм. Диаметр импульсной трубки должен быть тем больше, чем больше длина подводной линии и вязкость измеряемой среды. Устройство для отбора импульсов необходимо устанавливать на прямолинейном участке трубопровода. Если в потоке содержатся твердые частицы, то устройство для отбора импульса по давлению должно устанавливаться в том месте, где ожидается наименьшая концентрация твердых частиц. Все устройства по отбору импульсов должны быть снабжены запорными вентилями. При большой длине импульсной линии следует ставить два запорных вентиля: один у места отбора импульса, второй - у прибора. Вместо запорных вентилей допускается установка кранов типа КТК, необходимых для продувки, а также для подключения контрольного манометра.

На показания приборов не должно действовать добавочное давление столба жидкости импульсной линии. Манометры необходимо проверять по образцовому прибору. При этом учитывают следующее:

-верхний предел измерений поверяемого прибора не должен быть больше верхнего предела измерений образцового прибора;

-погрешность образцового прибора должна быть в четыре (иногда в три) раза меньше погрешности поверяемого прибора;

-показания образцового и поверяемого приборов не должны отличаться более чем на 1% от верхнего предела измерения. Если разница в показаниях превышает допустимую величину, поверяемый прибор следует подрегулировать или заменить.

Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов для измерения давления (разряжения) должны соответствовать указаниям "Положения о планово-предупредительном ремонте средств измерений и автоматики"

Приборы для измерения расхода газа и перепада давления

Приборы, применяемые для измерения расхода газа и перепада давления и состоящие из сужающего устройства, дифманометра и соединительных линий, должны удовлетворять требованиям правил их применения Государственного комитета Узбекистана по стандартам. Наряду со стандартными сужающими устройствами (диафрагмами, соплами, соплами Вентури) допускается применять нестандартные устройства: двойные диафрагмы, сопла "четверть круга" и "полкруга", трубы Долла и др. Для давлений Р= 100 МПа (но не менее 40 МПа) следует применять камерные диафрагмы, а для давлений Р<40 МПа - бескамерные диафрагмы ). Диафрагмы могут устанавливаться в вертикальных и горизонтальных трубопроводах. При их установке длина прямолинейных участков должна соответствовать требованиям правил. Установка диафрагм непосредственно у задвижек, колен и других местных сопротивлений недопустима. Регулирующие органы на трубопроводах необходимо устанавливать после диафрагм. В исключительных случаях допускается установка их перед диафрагмами на расстоянии не менее 100 D трубопровода. Дифманометры должны устанавливаться в местах, не подверженных вибрации и тряске. В противном случае следует применять амортизационные приспособления. При измерении расхода жидкости дифманометр необходимо устанавливать ниже сужающего устройства, а при измерении расхода газа - выше него. Если дифманометр расположен выше сужающего устройства, в высших точках соединительных линий должны устанавливаться газосборники. Расстояние от дифманометра до места отбора давления при температуре измеряемой среды более 80 °С должно быть не менее 5 м. Перед включением в работу необходимо проверить правильность показаний дифманометра, для чего осуществляют параллельное подключение к нему V-образного манометра. После подсоединения к дифманометру вторичного прибора следует закрыть рабочие вентили и открыть уравнительный вентиль. Стрелка вторичного прибора в таком положении должна находиться на "нуле". Соединительные линии должны быть проложены по наикратчайшему пути вертикально (уклон к горизонтали не менее 1 : 10). На всем протяжении уклон должен быть направлен в одну сторону. Если односторонний уклон невозможен, в низких точках отдельных ступеней должны устанавливаться отстойные сосуды.

Внутренний диаметр соединительных линий должен быть не менее 8 мм, а трубок, соединяющих сужающее устройство с уравнительными или разделительными сосудами, - не менее 12 мм. В этом случае установка вентилей недопустима. Площадь сечения проходного отверстия вентилей в соединительных линиях должна быть не менее площади сечения трубок. Вентили должны быть только прямоточными. Соединительные линии должны быть изолированы от внешних источников тепла и холода. Для предотвращения гидратообразования необходимо устанавливать метанольные капельницы. Импульсные трубы перед присоединением к приборам должны быть продуты. После ремонта их надо опрессовывать. Давление рабочего места должно быть равным 1,5 Па. Если свойства измеряемой среды или условия эксплуатации не позволяют подсоединять дифманометр непосредственно к сужающему устройству, следует применять разделительные сосуды и разделительную жидкость. Расстояние между разделительными сосудами и сужающим устройством должно быть минимальным. Разделительную жидкость следует заливать в дифманометр и участки соединительных линий, расположенные между разделительными сосудами и дифманометром. Жидкость не должна химически взаимодействовать с измеряемой средой и уравновешивающей жидкостью, а также с деталями дифманометра. Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов для измерения расхода газа и перепада давлений должны соответствовать указаниям "Положения о планово-предупредительном ремонте средств измерений и автоматики".

Приборы для измерения температуры.

Термометры расширения применяют для измерения температур от -190 до +1000 °С. Термометры рекомендуется устанавливать в защищенной металлической оправе, которая крепится на трубопроводе с помощью штуцера. При давлении среды, близком к атмосферному, могут применяться оправы, допускающие непосредственный контакт резервуара термометра со средой, а при давлении выше атмосферного - оправы, предохраняющие резервуар термометра от соприкосновения со средой. Перед установкой термометры должны быть проверены в термостате. Манометрические термометры служат для непрерывного дистанционного измерения температуры (от -160 до +1000 °С) газов, жидкостей и паров в стационарных промышленных установках. Во взрывоопасных помещениях допускается устанавливать манометрические термометры с газовым приводом диаграммы без электрического сигнального устройства. Приборы и капилляры запрещается располагать вблизи нагревательных или охлаждающих устройств. Для обеспечения возможности замены термобаллона термометра без остановки агрегата термобаллон следует устанавливать в защитную гильзу. Пространство между термобаллоном и гильзой должно быть заполнено металлическими опилками или жидкостью, точка кипения которой превышает верхний предел измерения температуры. Применение защитных гильз обязательно при давлении среды более 6,4 МПа. При эксплуатации манометрических термометров необходимо следить за тем, чтобы термобаллон был полностью погружен в измеряемую среду. Положение его может быть вертикальным, наклонным или горизонтальным. Термометры сопротивления работают совместно со вторичными электроизмерительными приборами - логометрами, узкопрофильными пирометрическими приборами со световым указателем МВУ-6-62, МВУ-6-52, показывающими или самопишущими уравновешенными автоматическими электронными мостами. К одному вторичному прибору может быть подключено несколько термометров сопротивления. Монтаж и установку термометров сопротивления и вторичных приборов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации. В качестве вторичных приборов термопар могут применяться милливольтметры или автоматические электронные потенциометры. Для подключения ко вторичному прибору необходимо использовать компенсационные провода, прокладываемые в кабельных коллекторах на одном уровне с силовыми кабелями или в отдельных трубах. Хромель-копелевые и хромель-алюмелевые термопары рекомендуется применять только в окислительной среде. В восстановительной среде они разрушаются. Устанавливать термопары можно в любом положении. Термопары нельзя устанавливать вблизи мощных источников электромагнитных полей. Корпуса приборов должны быть заземлены медными проводами диаметром 2 мм. В процессе эксплуатации приборов для измерения температуры необходимо выполнять профилактические работы по техническому обслуживанию и ремонту, периодичность и объем которых должны соответствовать указаниям "Положения о планово-предупредительном ремонте средств измерений и автоматики".

Специальные требования к обслуживанию устройств и элементов телемеханики.

Требования настоящего подраздела распространяются на комплексы устройств телемеханики: пункты управления (ПУ) и контролируемые пункты (КП), выполняющие функции телеизмерения текущих и интегральных значений параметров, телесигнализации дискретных состояний контролируемых объектов (кранов, станций катодной защиты), системы телеуправления объектами с дискретными состояниями, телерегулирования, обмена буквенно-цифровой информацией, ретрансляции с одного пункта на другой информации, принятой другими устройствами, каналы связи, по которым работают телемеханические комплексы, и каналы передачи данных.Под каналом связи понимают совокупность линий связи, систем уплотнения, оконечных, промежуточных усилителей и т.п.; под каналом передачи данных - совокупность канала связи, модема и устройства защиты от ошибок. Аппаратуру, включающую в себя модем и устройство защиты от ошибок, называют аппаратурой передачи данных (АПД). На отдельные первичные преобразователи телеконтроля, измерительные преобразователи, исполнительные механизмы, вторичные приборы и т.п., аналогичные соответствующим элементам автоматики, распространяются требования подраздела "Общие требования к обслуживанию средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники". Выбор каналов связи (использование существующих или устройство самостоятельных каналов) должен определяться технико-экономической целесообразностью и надежностью. Ремонтный цикл для систем телемеханики и телеавтоматики включает в себя оперативное техническое обслуживание и периодические формы регламента. В типовой объем оперативного технического обслуживания системы телемеханики (телеавтоматики) входит ежемесячный контроль дежурным персоналом устройств телемеханики и АПД на ПУ.

В начале смены проводят внешний осмотр устройства, проверяют по приборам напряжения всех источников питания; посылают запрос по каждому устройству на передачу каждого вида информации; проверяют устойчивость показателей на всех приборах телеизмерения, качество записей, правильность работы лентопротяжных механизмов, меняют диаграммную бумагу и доливают чернила в перья самопишущих приборов; проверяют, регулируют, меняют бланки в устройствах буквенно-цифровой регистрации и ленты в перфораторах и считывателях; знакомятся с записями в журнале о неполадках в предыдущей смене.

За 1 ч до окончания смены проводят повторную проверку напряжения источников питания, состояние устройств по индикаторам на сервисных блоках и устойчивость показателей телеизмерительных приборов. Наружную чистку устройств ПУ необходимо осуществлять в сроки, предусмотренные инструкцией.

В типовой объем технического осмотра, проводимый каждые 3 мес, входят следующие операции:

-осмотр внешней части устройств и электропроводки, проверка сохранности пломб, целостности заземлений, внешнего состояния взрывозащитных оболочек, уплотнений, креплений крышек и кожухов и т.п., наружная чистка аппаратуры;

-опробование действия автоматики резервирования питания, проверка состояния и режима работы источников питания, контактов реле (если реле негерметизированы), ключей, контактных групп, кнопок и переключателей на искрение (в темноте);

-осмотр импульсных линий и исполнительных органов на КП, проверка наличия жидкости в разделительных сосудах, продувка импульсных трубок;

-проверка и подстройка рабочих частот системы (в соответствии с инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в месяц);

-устранение мелких неисправностей без отключения аппаратуры (если это допускается правилами техники безопасности и условиями технологического процесса);

-надзор за выполнением эксплуатационных инструкций поставщиков аппаратуры;

-проверка наличия ограждений, предупредительных плакатов и надписей, защитных средств и сроков их испытаний, переносных заземлений, противопожарных средств;

-проверка обеспеченности ЗИПом и ремонтными материалами;

-осмотр воздушных линий и трасс кабельных линий связи, проверка состояния опор, крепления проводов, соединений, надписей на опорах, соблюдения габаритов по отношению к другим сооружениям, деревьям и т.п., осмотр средств защиты от опасных напряжений и токов; проверка состояния контрольных сжимов на контрольных опорах; удаление с трассы воздушной линии металлических предметов, которые могут быть наброшены на провода; обрубка веток деревьев, находящихся вблизи проводов; очистка опор; выявление, не проводятся ли на трассе строительные работы, нет ли оползней, размывов водой грунта и других нарушений;

-проверка степени заглубления кабеля в прибрежной части на речных кабельных переходах (кабель не должен оголяться или вмерзать в лед);

-измерение омического сопротивления шлейфа и асимметрии цепей линии связи (один раз в 3 мес); проверка и регулировка искровых промежутков каскадной защиты (один раз в 3 мес при нормальных условиях, ежемесячно - в грозовой период); испытание разрядников РБ-280 (один раз в 3 мес) и Р-350;

-проверка правильности ведения технической и учетно-отчетной документации.

При безвахтенной эксплуатации производственного объекта оперативное техническое обслуживание должно осуществляться в объеме и с периодичностью, установленными специальной инструкцией для выездных бригад технического обслуживания. Полные технические проверки системы телемеханики (телеавтоматики) должны проводиться не реже одного раза в 18 мес.

В типовой объем полной проверки помимо операций по техническому осмотру входят следующие операции:

-подготовка рабочего места для устройств, а также документации, принятие мер, обеспечивающих безопасность работ;

-проверка устройств телемеханики ПУ и КП на соответствие требованиям безопасности, которая проводится также, как при частичных технических проверках, не реже двух раз в год;

-внутренний осмотр устройств;

-раздельная проверка и снятие характеристик устройств ПУ и КП;

-проверка каналов связи и регулировка каналообразующих устройств;

-опробование взаимодействия устройств ПУ, КП и каналов связи;

-включение системы в работу.

Разрешение на отключение системы для проведения полной технической проверки дает главный инженер предприятия при условии, что будет обеспечена нормальная эксплуатация телемеханизированных объектов в период ее проведения.

До начала проверки устройств телемеханики, показания которых ретранслируются на другие ПУ, вводятся в вычислительные или управляющие устройства, необходимо принять меры, исключающие неисправное действие приемников информации (переключение цепей, ввод ручных установок и др.).

При внутреннем осмотре устройств телемеханики должны осуществляться следующие операции:

-проверка крепления реле, ключей, контактных групп и других монтажных единиц, затяжка ослабленных винтов и гаек; проверка состояния паек, рихтовка монтажа (при необходимости);

-чистка и регулировка контактов реле (если реле не герметизированы), ключей, кнопок, переключателей, штепсельных разъемов, подправка искрящих контактов, паек;

-проверка исправности и замена перегоревших сигнальных ламп;

-при необходимости обновление маркировки, окраска элементов аппаратуры и мнемоники планшетов пульта, щита.

Для чистки контактов следует применять авиационный бензин или этиловый спирт. Использование гидролизного спирта недопустимо. Чистка и полировка контактов должны производиться замшей или гладкой полированной металлической пластинкой. Применять для этой цели инструмент с насечкой запрещается. При осмотре паек запрещается расшатывать монтажные провода. Проверку следует проводить путем легкого прикосновения деревянной палочкой или осмотра паек через лупу.

При оценке работоспособности устройств телемеханики ПУ и КП проверяют:

-блоки питания и предохранители (при наличии фильтров должен проверяться коэффициент пульсации выпрямленных напряжений соответствующих цепей при нормальной нагрузке);

-стабилизаторы напряжения на соответствие их требованиям эксплуатационной документации (феррорезонансные стабилизаторы должны проверяться после ремонта, электронные, газонаполненные и кремниевые - при каждой полной проверке системы);

-работу промежуточных реле и реле времени (схем времени);

-временные параметры устройств, характеризующие процесс передачи и приема серий сигналов, в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретные устройства;

-сопротивление изоляции электрических цепей;

-характеристики генераторов частоты - рабочую частоту и напряжение на выходе из генератора (если напряжение питания не стабилизировано, указанные характеристики следует проверять при отклонениях напряжения питания от номинального значения на +10 и -15%);

-характеристики частотных избирателей, т.е. избирателей-усилителей - амплитудную характеристику (зависимость усиления от уровня сигнала на входе) и частотную характеристику относительного затухания (полосу прозрачности, смещение ее от заданного значения, наибольшее напряжение на выходе);

-характеристики приемника с устройства телемеханики - чувствительность (амплитуда наименьшего сигнала срабатывания) и возврат приемника на средней номинальной частоте полосы пропускания; амплитудную и частотную характеристики;

-диаграмму уровней передачи от ПУ на КП и обратно, включая внутренние уровни устройств телемеханики ПУ и КП (при возможных отклонениях от номинального напряжения);

-основные параметры, характеризующие режимы питания радиоламп и транзисторов (анодное напряжение, напряжение смещения, коллекторное напряжение и др.);

-искажения передаваемых импульсов.

При выполнении измерений по четырем последним пунктам необходимо соблюдать следующие условия:

-уровни напряжений должны измеряться приборами, тип и класс точности которых указан в эксплуатационной документации на конкретное устройство;

-частота должна измеряться с помощью электронно - счетчикового частотомера или методом фигур Лиссажу с помощью электронного осциллографа и измерительного генератора, имеющего кварцевый калибратор частоты или обладающего требуемой точностью генерируемой частоты.

Для обеспечения воспроизводимости результатов, упрощения измерений и исключения ошибок при повторяющихся проверках следует использовать одни и те же приборы. Каналы связи проверяют в соответствии с правилами Министерства связи Узбекистан.

При проверках физических цепей должны измеряться:

-омическое сопротивление шлейфа и асимметрия цепей - один раз в 3 мес; уровни напряжений (мощности) на входе в цепь и выходе из нее - один раз в 6 мес; сопротивление заземлений на кабельных опорах - два раза в год (зимой и летом), на опорах бариевых разрядников и каскадной защиты - один раз в год (летом в сухую погоду); потенциалы оболочек кабеля - два раза в год (весной и осенью); уровни помех - один раз в 6 мес; наличие опасного или мешающего влияния посторонних токов и напряжений - один раз в год.
Кратковременно возникающие влияния посторонних токов и напряжений (от пересечения или сближения с воздушными линиями электропередачи, электрифицированными дорогами) оцениваются расчетом. Средства защиты от них выбирают по удовлетворительным результатам эксплуатации системы телемеханики (телеавтоматики).

Средства защиты от опасного и мешающего влияния должны проверяться один раз в 2 года, а сопротивление заземления защиты от опасного влияния должно измеряться один раз в 6 лет. Каналообразующую аппаратуру системы телемеханики необходимо регулировать в соответствии с технической документацией на нее. При проверках каналов передачи данных АСУ дополнительно должны измеряться следующие параметры: коэффициент эффективности (технической пропускной способности) канала передачи данных; своевременность поступления данных из канала передачи данных; характеристика группового времени замедления; коэффициенты ошибок по единичным элементам дискретного канала и необнаруженных ошибок канала передачи данных; краевые искажения; уровни передачи и приема. В зависимости от типа конкретной системы передачи данных может измеряться только часть указанных параметров (в соответствии с "Временными основными положениями по проектированию и эксплуатации каналов передачи данных АСУ на сети технологической связи Мингазпрома"). Методы измерений параметров регламентируются. После работ по реконструкции или ремонту линии, а также в случае, если измерения не проводились ранее (при вводе в эксплуатацию или плановых проверках), дополнительно должны измеряться защищенность и входное сопротивление цепей.

Сопротивление шлейфа проводов или цепи "провод - земля" должно измеряться мостом постоянного тока. Сопротивление изоляции жилы по отношению к другим заземленным жилам, а также сопротивление изоляции проводов воздушной линии по отношению к "земле" должны измеряться мегомметром на номинальное напряжение 1000 В (для рабочих напряжений выше 60 В) и на 500 В (для рабочих напряжений до 60 В). Контроль за изоляцией линий должен осуществляться непрерывно (с помощью реле) путем воздействия на сигнал. Аварийной величиной сопротивления изоляции считается та, которая вызывает ложное срабатывание или отказ устройства телемеханики. Уровень помех необходимо измерять перед измерением уровней сигнала передатчика. Для этого отключают генератор, а оба конца канала нагружают на характеристические сопротивления. Индикатор уровня с высокоомным входом подключают на выходе канала через полосовую избирательную приставку рабочего диапазона частот. Измерение следует проводить при наиболее интенсивном влиянии известных источников помех, в том числе помех от напряжений (токов), передаваемых по каналу одновременно с полезным сигналом. Уровни напряжений (мощности) сигналов на входе в канал телемеханики и выходе из него должны измеряться на рабочих частотах канала. Схема измерений - генератор ПУ - канал КП (либо обратная). Частота передачи должна контролироваться электронно-счетчиковым частотомером. Уровни сигналов на выходе передатчика и входе приемника должны соответствовать нормам, приведенным в технической документации на используемую каналообразующую аппаратуру телемеханики.

Опробование взаимодействия устройств ПУ, КП и каналов связи должно проводиться по утвержденной программе, составленной на основе анализа принципиальной схемы, и включает в себя следующие операции:

-передачу нескольких серий сигналов, телеизмерений, сообщений телесигнализации и команд телеуправления с фиксацией имеющихся при этом нарушений;

-опробование действия защит от исполнения двух команд и ложно принятой команды, воспроизведения ложных сигналов, а также работы устройств в аварийных режимах (отсутствие питания, нарушение каналов связи, рассинхронизация устройств ПУ и КП) путем искусственного создания ненормальных условий, перечень которых указан в эксплуатационной документации на конкретные устройства; работа защиты устройства считается правильной, если не исполняются ложные команды и сигналы (для устройств, в которых предусмотрена система приоритетов по видам информации или по контролируемым (управляемым) объектам, проводится проверка выполнения этих требований согласно методике, указанной в эксплуатационной документации на конкретное устройство);

-проверку влияния изменения напряжения питания на выполнение устройствами заданных функций по методике, указанной в эксплуатационной документации на конкретные устройства;

-определение основной погрешности системы телеизмерения как максимальной разности между показаниями воспроизводящего прибора на приемной стороне и действительным значением телеизмеряемой величины, отсчитываемым по образцовому прибору;

-проверку объема передаваемой и принимаемой информации и правильности выполнения устройствами заданных функций путем передачи всех сообщений каждого вида информации для каждого КП; проверку телесигнализации осуществляют путем двухкратной передачи всех сигналов при каждом положении контролируемого объекта (в качестве датчиков сигнализации используют ключи пульта-имитатора);

-правильность приема сигнализации контролируют по действию соответствующих устройств воспроизведения или их имитаторов; при этом проверяют также сигнализацию положения несоответствия и действие общих оповещающих сигналов;

-проверку телеуправления путем передачи двухкратных команд с ключей пульта управления (пульта-имитатора) для каждого положения телеуправляемого объекта; правильность приема определяют по замыканию (размыканию) выходных цепей устройств (например, с помощью омметра);

-проверку телеизмерений путем посылки однократных команд на вызов телеизмерений коммутирующими элементами пульта управления (пульта-имитатора) для каждой точки измерения; правильность подключения измерительных и сигнальных цепей проверяют по подключению имитатора датчика на КП, наличию сигнализации точки измерения и показаний на воспроизводящем приборе ПУ;

-проверку каналов непрерывных телеизмерений путем поочередного подключения к каждому из каналов датчика-имитатора и воспроизводящего прибора (измеряемый параметр проверяют в одной точке);

-проверку передачи кодовых сигналов и команд с помощью имитаторов задатчиков кодов на передающей стороне и имитаторов соответствующих воспроизводящих аппаратов на приемной стороне (значения кодов и число передач должны соответствовать указанным в эксплуатационной документации на конкретные устройства).

Если датчик согласно заводской инструкции проверяют отдельно от вторичного прибора, основная погрешность устройства телеизмерения (погрешность телепередачи) определяется как максимальная разность между значением сигнала на выходе приемника (пересчитанная ко входу передатчика) и значением сигнала на входе передатчика при работе устройства по каналу связи.

Следует выявлять и устранять причины сбоев, возникших в процессе опробования схемы.

До включения системы в работу после полной проверки необходимо восстановить все отключенные цепи и проверить работу системы во всех режимах путем воздействия на управляемое оборудование. Частичные технические проверки системы телемеханики (телеавтоматики) должны проводиться в промежутках между полными проверками, но не реже одного раза в 6 мес.

В типовой объем частичной проверки помимо операций по техническому осмотру входят следующие операции: проверка устройств телемеханики ПУ и КП на соответствие требованиям безопасности; проверка и регулировка основных функциональных узлов устройств ПУ и КП (чистка контактов реле, если они не герметизированы, ключей, кнопок, переключателей, штепсельных разъемов); проверка соответствия номиналов предохранителей силе рабочего тока; измерение сопротивления изоляции электрических цепей аппаратуры; проверка каналов связи и регулировка каналообразующей аппаратуры; опробование системы и включение ее в работу. Заключение о необходимости вывода устройств телемеханики в текущий или капитальный ремонт или об их дальнейшей эксплуатации без ремонта должно выноситься по совокупности данных технических осмотров и проверок. Текущий и капитальный ремонты воздушных и кабельных линий связи должны проводиться в соответствии с действующими правилами Министерства связи Узбекистан.

Технические требования по обслуживанию и эксплуатации специализированных средств и комплексов

Требования настоящего подраздела распространяются на специализированные средства и системные комплексы, предназначенные для автоматического регулирования, управления, централизованного контроля, отражения информаций, и связи оператора с объектами контроля и управления (оперативные щиты и пульты управления), а также на другие средства и системы, входящие в состав КТС АСУ ТП или имеющие взаимные связи с функциональными подсистемами АСУ ТП, которые разрабатывают организации ВНПО "Газавтоматика" или организации министерств и ведомств по техническим заданиям организаций ВНПО "Газавтоматика". Специализированные средства автоматизации по своему назначению, техническим, эксплуатационным и конструкторским характеристикам должны соответствовать требованиям государственных стандартов. К специализированным средствам автоматизации завод-изготовитель обязан прилагать документацию, содержащую характеристику принятой системы технического обслуживания (постоянное, периодическое или без обслуживания); условия выполнения технического обслуживания, квалификацию и состав обслуживающего и ремонтного персонала; применяемую систему материально-технического обеспечения ремонта. Эксплуатирующие предприятия обязаны строго выполнять все требования инструкций по эксплуатации, разработанных изготовителями специализированных средств (условия хранения, состояние рабочих помещений, правила эксплуатации устройств). Контроль за правильностью эксплуатации осуществляют предприятия и организации ВНПО "Газавтоматика". Специализированные средства автоматизации - ответственное оперативное оборудование. Оно должно быть постоянно готовым к работе, за исключением случаев вывода в плановый ремонт из-за неисправности аппаратуры. Вывод из работы отдельных устройств комплексов автоматического управления газоперекачивающими агрегатами КС и другим ответственным энерготехнологическим оборудованием на срок более 2 ч (если иное не оговорено в эксплуатационной документации) допускается только с разрешения руководителя соответствующего объекта (главного инженера, начальника цеха и т.п.) или диспетчера. На это время у агрегата (технологической установки) должно быть организовано дежурство. Оперативному персоналу объекта (диспетчерам, сменным инженерам и др.) запрещается осуществлять какие-либо работы на устройствах комплексов автоматического управления, за исключением операций с органами ручного управления, предусмотренных инструкциями по эксплуатации комплексов. Оперативный персонал объектов должен периодически, но не реже одного раза в сутки, проверять исправность световой сигнализации, проводить визуальный осмотр приборов комплексов и другие работы, предусмотренные инструкциями по эксплуатации. В процессе эксплуатации пневматических комплексов автоматического управления и систем централизованного контроля (СЦК) должны обеспечиваться чистота и герметичность импульсных линий. Герметичность импульсных линий необходимо проверять во время технического обслуживания в соответствии с инструкциями по эксплуатации комплексов.

В последнее время вместо термина "оперативное обслуживание" употребляется термин "техническое обслуживание с периодическим контролем", а вместо термина "регламентированный ремонт" - термин "регламентированное техническое обслуживание".В процессе эксплуатации необходимо соблюдать меры, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность на объекте в соответствии с техническими требованиями. При эксплуатации систем автоматического регулирования должна осуществляться периодическая, но не реже одного раза в полугодие (если иные сроки не оговорены в эксплуатационной документации) проверка технического состояния регуляторов и исполнительной части систем. Техническое обслуживание специализированных средств и комплексов должен проводить инженерно-технический персонал служб (участков) КИП и А объектов (предприятий). Постоянный надзор и контроль за работой устройств должен осуществлять оперативный персонал (если иное не оговорено эксплуатационной документацией), прошедший техническое обучение по специальным программам в соответствии с разделом "Подготовка персонала" настоящих Правил. При безвахтенной эксплуатации производственного объекта техническое обслуживание специализированных средств и комплексов должно осуществляться в централизованном порядке согласно п.1.10 настоящих Правил. Работы по техническому обслуживанию специализированных средств и комплексов должны выполняться с периодичностью и в объемах, предусмотренных документацией в соответствии с графиком ППР, утвержденным главным инженером предприятия. Устройства ввода-вывода информации с перфолент и перфокарт, печатающие и лентопротяжные механизмы необходимо периодически (в соответствии с заводскими инструкциями) очищать, смазывать и регулировать. После замены изношенных деталей и регулировки отдельных узлов работу указанных устройств проверяют по составленным для них тестам. Вычислительный комплекс в целом должен проверяться после проверки каждого устройства. Для этой цели необходимо применять специальную систему тестов (проверочных программ). Их используют для проверки работоспособности как собственно вычислителя, так и работающих совместно с ним устройств. Устройства специализированных системных комплексов должны быть приспособлены для выполнения проверочных программ и иметь, если необходимо, вмонтированные сервисные приборы (блоки), дополнительные вводы и выводы сигналов. В программу автоматизированного обмена информацией между ЭВМ вычислительного центра и объектами контроля и управления должны закладываться периодические контрольные проверки выполнения всех функций указанного обмена. Текущий ремонт специализированных средств автоматизации, предусмотренный эксплуатационной документацией, заключается, как правило, в плановой замене отдельных отказавших блоков (субблоков). Регламентированные ремонты должны проводиться, как правило, при отключенных напряжениях питания. Для большинства специализированных систем агрегатной автоматики допускается оперативная замена неисправных релейных блоков в шкафах при работающих агрегатах без отключения напряжения. Капитальный ремонт специализированных средств автоматизации необходимо планировать и проводить по мере необходимости, объем ремонта устанавливать по фактическому техническому состоянию устройств на основании результатов технических осмотров и систематического контроля функционирования, а также анализа случаев отказов и неисправностей. Вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта специализированные средства автоматизации должны быть подвергнуты испытаниям по разработанным проектной организацией схемам и программам.

Контрольные вопросы:

- Что понимается под исполнительным устройством.

- Какие устройства относятся к релейно-контактным устройствам.

- Какие устройства относятся к бесконтактным устройствам автоматики.

- Что такое измерительные преобразователи.

Практическая работа №5 (4ч)

Тема: Метрологическое обеспечение средств измерений, автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники АСУ и ТП.

План:

- Общие положения.

- Государственные испытания и метрологическая аттестация.

- Государственный надзор и ведомственный контроль.

- Поверка средств измерений.

- Метрологическая ревизия средств измерений.

- Метрологическая экспертиза средств измерений.

- Метрологическая экспертиза нормативно-технической документации.

Общие положения.

Метрологическое обеспечение средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в процессе эксплуатации необходимо для достижения единства и требуемой точности измерений. Далее для краткости обозначаем "метрологическое обеспечение". Основные положения метрологического обеспечения и задачи государственной метрологической службы установлены и регламентируются. Метрологическое обеспечение. Основные положения". Метрологическая служба Мингазпрома в своей деятельности руководствуется ГОСТ 1.25-76, "Типовым положением о ведомственных метрологических службах", "Положением о метрологической службе Министерства газовой промышленности".

Метрологическое обеспечение средств измерений в процессе эксплуатации предусматривает следующие мероприятия:

-организацию метрологических служб предприятий и организаций, эксплуатирующих средства измерений (СИ);

-проведение метрологической аттестации (МА) нестандартизованных средств и методик выполнения измерений на предприятии или в организации;

-организацию поверки СИ;

-государственный надзор и ведомственный контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом СИ.

К средствам измерения относят меры, измерительные преобразователи, приборы, установки, информационно-измерительные системы, а также каналы измерения, состоящие из функционально объединенной совокупности технических средств, которые предназначены для преобразования информационных сигналов, выполняющих законченную функцию измерения, входящую в системы (комплексы средств) автоматизации, телемеханизации (в том числе АСУ) или применяемые самостоятельно.К средствам измерений не относят устройства, служащие для создания заданных условий измерений (различные регулирующие устройства, реостаты, термостаты, барокамеры и т.п.). Метрологическое обеспечение АСУ ТП представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих единство, точность и достоверность измерений, которые необходимы для контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Государственные испытания и метрологическая аттестация.

На объектах газовой промышленности к эксплуатации допускают СИ, прошедшие государственные испытания или метрологическую аттестацию. Приборы, предназначенные для серийного производства, подвергают государственным испытаниям в соответствии с ГОСТ "ГСИ. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений". Этот государственный стандарт включает в себя комплекс правил и положений, требований и норм научно-технического, экономического и правового характера, определяющих цели и задачи испытаний, организацию, методику проведения работ по испытаниям, порядок оформления, рассмотрения и утверждения их результатов, а также контроля за выпуском СИ. Он устанавливает приемочные и контрольные испытания. По результатам государственных приемочных испытаний Комитет Узбекистан по стандартам утверждает тип СИ, вносит его в Государственный реестр мер и измерительных приборов Узбекистан, что является основанием для выпуска СИ в обращение в стране. Нестандартизованные СИ, изготовляемые в единичных экземплярах, не предназначенные для серийного или массового производства и не подвергаемые государственным испытаниям по ГОСТ, должны проходить метрологическую аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ  "ГСИ. Метрологическое обеспечение разработки, изготовления и эксплуатации нестандартизованных средств измерений. Основные положения".

Метрологической аттестации по ГОСТ  подлежат СИ:

-ввозимые из-за границы в единичных экземплярах;

-не обеспеченные нормативно-технической документацией на методы и средства поверки;

-единичные экземпляры серийного выпуска, применяемые в условиях, отличающихся от условий, для которых нормированы их метрологические характеристики.

Метрологическую аттестацию методик выполнения измерений проводят органы государственной или ведомственной служб в соответствии с ГОСТ "ГСИ. Общие требования к стандартизации и аттестации методик выполнения измерений". Ответственность за организацию и проведение метрологической аттестации несут руководители предприятий, изготовляющих, ремонтирующих или эксплуатирующих нестандартизованные СИ, а также руководители вышестоящих организаций. Органы Комитета Узбекистан по стандартам проводят аттестацию нестандартизованных СИ, предназначенных для применения в его системе или разработанных в его организациях, а также применяемых для целей, предусмотренных ГОСТ. Метрологическую аттестацию всех остальных нестандартизованных СИ проводят ведомственные метрологические службы. Метрологическую аттестацию информационно-измерительных систем и каналов измерения АСУ ТП проводят в соответствии с требованиями МИ 162-78 "ИИС. Организация метрологической аттестации". При приемке АСУ ТП в эксплуатацию должна проводиться метрологическая аттестация согласно МИ 162-78 для определения метрологических свойств системы и выдачи документа (аттестата), в котором указывают полученные данные. Если в состав АСУ ТП входит ЭВМ, то ее при проведении метрологической аттестации измерительных каналов АСУ ТП необходимо включать в качестве последнего преобразователя каждой измерительной цепи.

Государственный надзор и ведомственный контроль.

Государственный метрологический надзор за производством, состоянием, применением и ремонтом СИ на предприятиях Мингазпрома осуществляет государственная метрологическая служба. Ведомственный контроль проводят ведомственные метрологические службы Мингазпрома в соответствии с требованиями ГОСТ  "Порядок проведения ведомственного контроля в газовой промышленности". Основные положения метрологического надзора и контроля за СИ технического, экономического и правового характера, определяющие организацию и порядок проведения поверки СИ, метрологической ревизии и метрологической экспертизы изложены в ГОСТ "ГСИ. Организация и порядок проведения поверки, метрологической ревизии и метрологической экспертизы средств измерений" и ГОСТ  "Порядок проведения ведомственного контроля на предприятиях и в организациях Министерства газовой промышленности".

Поверка средств измерений.

Все средства измерений подлежат обязательной государственной или ведомственной поверке, под которой понимают определение метрологическим органом погрешностей средств измерений и установление их пригодности к применению. Средства измерений подвергают первичной, периодической, внеочередной и инспекционной поверкам. Первичную поверку проводят при выпуске СИ в обращение из производства и ремонта, периодическую - при эксплуатации и хранении СИ через определенные межповерочные интервалы, во время которых обеспечивается исправность СИ. Внеочередную поверку осуществляют при эксплуатации СИ в случаях, когда необходимо удостовериться в их исправности, т. е. при вводе в эксплуатацию СИ, поступающих по импорту; при проведении работ по корректировке межповерочных интервалов и при повреждении поверительного клейма или пломбы, утрате документов, подтверждающих прохождение СИ периодической поверки и т.д. Срок проведения внеочередной поверки не зависит от сроков периодических поверок. Инспекционная поверка необходима для выявления метрологической исправности средств измерений, находящихся в обращении, при проведении метрологической ревизии на предприятиях, в организациях, на складах и др.  Состав СИ, подлежащих государственной или ведомственной поверке, определен ГОСТ . Поверка СИ должна проводиться в соответствии с требованиями государственных стандартов на методы и средства поверки. До введения стандартов в действие поверку осуществляют по инструкциям  Узбекистан по стандартам, методическим указаниям его метрологических институтов или методическим указаниям (инструкциям) органов ведомственной метрологической службы, разработанным в соответствии с ГОСТ . Измерительные каналы АСУ ТП поверяют в соответствии с действующими в отрасли государственными и отраслевыми нормативно-техническими документами. Для поверки измерительных каналов АСУ ТП в качестве показателей точности рекомендуется использовать основные погрешности этих цепей, которые определяют при их аттестации и нормируют в технической документации на АСУ ТП. Измерительные каналы, предназначенные для измерения и контроля наиболее важных параметров, между поверками рекомендуется подвергать периодической индивидуальной градуировке, которую осуществляют органы метрологической службы Мингазпрома. При наличии в составе АСУ ТП подсистемы, предназначенной для подачи на измерительные каналы образцовых сигналов, которые необходимы для корректировки их характеристик, замена, ремонт или наладка входящих в канал измерения технических средств может проводиться по информации, полученной с ЭВМ.

Начальный межповерочный интервал устанавливают при государственных испытаниях СИ. Предельные сроки поверки для образцовых мер и приборов, а также для рабочих средств измерений, служащих для учета материальных ценностей и взаимных расчетов, выпуска продукции и обеспечения безопасных и безвредных условий труда, устанавливаются ГОСТ . Межповерочные интервалы на СИ, подлежащие ведомственной поверке, устанавливают метрологические службы предприятий (организаций) или базовые организации по метрологии, исходя из их значимости для данного технологического процесса, условий эксплуатации СИ и влияний внешней среды.

Измерительные каналы, входящие в СЦКУ и АСУ ТП, должны поверяться не реже одного раза в год, причем контроль установленных режимов необходимо осуществлять в сроки, указанные в эксплуатационной документации. При возникновении сомнений в правильности показаний схем вызывного контроля какого-либо измерения соответствующий канал измерения должен быть подвергнут внеочередной поверке по заявке оперативного персонала. Измерительные преобразователи СЦКУ и АСУ ТП, приборы - преобразователи телеизмерения, снабженные отсчетными устройствами, и вторичные приборы телеизмерения в схемах контроля должны поверяться не реже одного раза в год.  Средства измерений поверяют по годовым календарным графикам, составленным и утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ. Годовые календарные графики поверки должны составлять предприятия. Они представляют собой перечни СИ. Помимо этого в данных графиках указывают периодичность и календарные сроки поверки. На СИ, представляемые на поверку в местные органы государственной метрологической службы и органы метрологической службы Мингазпрома, календарные графики составляют отдельно. Календарные графики поверки СИ, представляемых на поверку в местные органы государственной метрологической службы, должны быть согласованы с руководством этих органов. Один экземпляр таких графиков должен храниться в местном органе государственной метрологической службы для контроля его исполнения. Поверку СИ могут осуществлять только лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамен в учебных заведениях Комитета Узбекистан по стандартам или экстерном в соответствующих органах государственной метрологической службы. Ведомственную поверку СИ могут проводить только предприятия (организации), имеющие разрешение органов государственной метрологической службы и зарегистрированные в соответствии с ГОСТ . Предприятия (организации), не имеющие регистрационных удостоверений на право проведения ведомственной поверки СИ или зарегистрированные в органах Комитета Узбекистан по стандартам на право проведения поверки по ограниченной номенклатуре СИ, должны обслуживаться базовыми организациями метрологической службы Мингазпрома или представлять не обеспеченные ведомственной поверкой средства измерений на поверку в местные органы государственной метрологической службы. При положительных результатах поверки на СИ накладывают поверительные клейма установленного образца; выдают свидетельства о поверке; делают соответствующие записи в паспорте на прибор. Средства измерений, по результатам поверки признанные непригодными, к дальнейшей эксплуатации не допускаются. Поверительные клейма должны быть погашены. В паспорте на прибор необходимо сделать соответствующую запись.

Измерительные приборы, применяемые для контроля неответственных параметров без нормированной точности в соответствии с ГОСТ  на корпусе или наличнике, должны иметь отчетливо видимое обозначение "И" (индикатор). Эти приборы поверке не подлежат. Перечень приборов, переведенных в данную группу, должен быть утвержден главным инженером предприятия и согласован с местным органом государственной метрологической службы. Исправность индикаторов необходимо контролировать по мере необходимости органами метрологической службы Мингазпрома.

На шкалы наиболее ответственных стационарных измерительных приборов надо наносить красные риски, соответствующие номинальным значениям измеряемых величин. Перечень приборов, на которые наносят красные риски, утверждает главный инженер предприятия. Для нанесения на шкалу риски прибор вскрывают. После этого его в обязательном порядке подвергают поверке. Если прибор соответствует требованиям своего класса по точности, его пломбируют. Указанные операции могут выполнять только органы метрологической службы Мингазпрома. Наносить красные риски на стекло прибора не допускается из-за возникающей ошибки отсчета на параллакс. Персонал, обслуживающий оборудование, на котором установлены измерительные приборы, несет ответственность за их сохранность. О всех ненормальностях в работе необходимо сообщать органам метрологической службы Мингазпрома. Оперативный персонал не имеет права вскрывать приборы.

Руководители подразделений предприятий и организаций, в ведении которых находятся СИ, обязаны:

-обеспечить надлежащие условия применения и хранения СИ;

-представлять средства измерений на государственные и ведомственные поверки в сроки, установленные графиками;

-обеспечивать своевременный ремонт СИ;

-немедленно изымать из обращения СИ, признанные неисправными или не прошедшими поверку;

-строго выполнять все указания органов метрологического надзора и лиц, ответственных за измерительное хозяйство предприятия (организации), принимать необходимые меры для устранения имеющихся недостатков;

-оказывать содействие и помощь работникам органов метрологического надзора и лицам, ответственным за измерительное хозяйство, при выполнении работ по надзору за средствами измерений.

Предприятия (организации) обязаны представлять органам государственной метрологической службы необходимые для проведения поверки средства измерений на местах их эксплуатации и ремонта. Для хранения СИ на предприятиях должны иметься специально отведенные помещения, отвечающие требованиям инструкций и норм Комитета Узбекистан по стандартам. Не допускается ремонтировать и поверять СИ в помещениях, предназначенных для хранения средств измерений.

Метрологическая ревизия средств измерений.

Метрологическую ревизию СИ проводят в соответствии с ГОСТ. При ее проведении определяют состояние СИ, выполнение правил поверки и применения их на предприятиях и в организациях. Метрологическую ревизию проводят органы государственной метрологической службы при участии представителей органов метрологической службы Мингазпрома, а при необходимости специалистов научно-исследовательских организаций отрасли. Результаты метрологической ревизии необходимо оформлять актом, в котором приводятся конкретные результаты поверки, предложения по изъятию СИ, признанных непригодными к применению, а также предложения по устранению обнаруженных недостатков с указанием сроков их выполнения. При выявлении в результате проведения метрологической ревизии неудовлетворительного состояния СИ, находящихся в эксплуатации, низкого качества их ремонта и поверки, несоответствия выполняемых работ по поверке регистрационному удостоверению или нарушения условий, подлежащих соблюдению при проведении поверки и т.п., органы метрологической службы имеют право налагать на предприятия и организации санкции, предусмотренные ГОСТ.

Метрологическая экспертиза средств измерений.

При возникновении спорных вопросов по письменному требованию органов суда или прокуратуры, государственного арбитража, органов народного контроля и т.д., а также по письменному заявлению предприятий, учреждений и организаций может проводиться метрологическая экспертиза, осуществляемая лицами, которые уполномочены органами государственной метрологической службы. По результатам экспертизы должен составляться акт, который после утверждения руководителем органа государственной метрологической службы вручается заинтересованным сторонам. В тех случаях, когда в результате метрологической ревизии или экспертизы, проведенной по заявлению предприятия, организации или учреждения, выявлены злоупотребления, нанесшие материальный ущерб народному хозяйству, руководитель органа государственной метрологической службы обязан направить материалы ревизии или экспертизы в следственные органы.

Метрологическая экспертиза нормативно-технической документации.

Техническое задание или технико-экономическое обоснование (ТЭО) на АСУ ТП должно подвергаться метрологической экспертизе в базовых организациях метрологической службы по специализации, а конструкторская, проектная и технологическая документация на АСУ ТП - метрологической экспертизе в органах метрологической службы Мингазпрома.

Контрольные вопросы:

- Что относят к средствам измерения?

- Для чего предназначены средства измерения?

- К каким поверкам подвергают средства измерений?

- Срок поверки измерительных каналов, входящие в СЦКУ и АСУ ТП?

Практическая работа №6 (4ч)

Тема: Надежность эксплуатации технических средств и программного обеспечения.

План:

- Общие положения

- Обслуживание технических средств.

- Обслуживание программных изделий.

- Обеспечение документацией.

Общие положения

Организационная структура эксплуатации систем и средств КИП и А, телемеханизации, вычислительной техники и программного обеспечения должны обеспечивать надежную эксплуатацию программно-технических комплексов, сопровождение и развитие их программного обеспечения на местах эксплуатации;

Далее для краткости обозначаем "технических средств и программного обеспечения".

Эксплуатацию программно-технических комплексов и развитие их программного обеспечения осуществляет оперативно-эксплуатационный персонал и персонал АСУ.

За надежность эксплуатации вычислительных средств и программного обеспечения несет ответственность персонал АСУ, за надежность эксплуатации технических средств контроля, защиты и автоматического управления - служба КИП и А, а за надежность эксплуатации технических средств телемеханизации - служба телемеханизации и связи. Применение контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и телемеханизации на объектах газотранспортных предприятий и вычислительной техники должно осуществляться в соответствии с "Основными положениями по комплексной автоматизации газотранспортных предприятий". Под надежной эксплуатацией технических средств и программного обеспечения понимают комплекс мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации для поддержания работоспособности и рабочих характеристик оборудования в заданных пределах в течение установленного срока эксплуатации.

Комплекс мероприятий по надежной эксплуатации технических средств и программного обеспечения включает в себя:

-обслуживание технических средств и программного обеспечения;

-обеспечение полным комплектом нормативно-технической, методической и эксплуатационной документации и своевременным внесением в нее коррекций;

-наличие полного комплекта ЗИП, правильность его размещения, пополнения и использования;

-наличие квалифицированного обслуживающего персонала;

-возможность осуществления всех видов ремонтов;

-проведение работ по анализу состояния технических средств и программного обеспечения с целью их совершенствования, подтверждения заданных значений надежностных характеристик и совершенствования системы обеспечения надежности эксплуатации.

Обслуживание технических средств.

Обслуживание технических средств - это комплекс работ, выполняемый на них, который позволяет поддерживать работоспособность технических средств, эффективность их применения и надежностные характеристики в заданных пределах в течение всего периода эксплуатации. Технические средства обслуживают периодически, между плановыми ремонтами для предупреждения отказов (плановое ТО) и устранения отказов и неисправностей, возникших в процессе основной работы (внеплановые ТО). К обслуживанию технических средств относят оперативное обслуживание, регламентированные ремонты, текущий ремонт. Оперативное обслуживание технических средств - это технические осмотры и технические проверки, осуществляемые постоянно дежурящим оперативно-эксплуатационным персоналом без нарушения технического процесса производства. Персонал должен иметь достаточную подготовку, так как необходимо, чтобы он понимал поступающую информацию и эффективно реагировал на нее. Оперативное обслуживание технических средств заключается в постоянном надзоре за их работой путем наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов, сигнализации, системы технического диагностирования и в систематическом выполнении операций, предусмотренных эксплуатационной документацией по обеспечению нормального функционирования оборудования. Оперативное обслуживание технических средств может проводиться во время их работы и при остановке. Технические осмотры необходимы для определения состояния устройств по внешним признакам, выявления отклонений от технической документации и правил безопасности, уточнения объема работ, которые надо выполнить при очередном плановом обслуживании или ремонте.

Технические проверки необходимы для контроля технических характеристик, определяющих работоспособность средств, своевременного обнаружения и устранения неисправностей, предупреждения аварийных ситуаций и отказов. В состав технических проверок можно включать небольшие объемы подстроечных и наладочных работ, не требующих демонтажа аппаратуры, а также чистку устройств. При выявлении отклонений от эксплуатационной документации или нарушений в работе средств дежурный оперативный персонал обязан правильно оценить повреждение, выполнить объем восстановительных работ, при возможности перейти на другой вид управления и далее действовать в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Результаты оперативного обслуживания технических средств, выявленные отклонения и неисправности, а также принятые меры должны быть зафиксированы в оперативных документах установленной формы. Это необходимо для получения достоверной информации о фактическом уровне работоспособности и надежности средств, эффективности систем в целом. Регламентированные ремонты проводит обслуживающий персонал газотранспортных предприятий или ремонтный персонал ремонтно-технических баз периодически (в плановом порядке) на работоспособных технических средствах для поддержания надежности устройств за счет предотвращения отказов путем выявления и устранения предотказовых состояний отдельных элементов и узлов устройств. Специалисты должны быть хорошо знакомы с данным оборудованием и иметь необходимые средства для проведения регламентированных ремонтов. Регламентированные ремонты - это конкретный повторяющийся объем работ, выполняемый на каждом техническом средстве в соответствии с требованиями нормативно-технической, методической документации и настоящих Правил, и дополнительный объем работ по гарантированному предупреждению возможности возникновения отказов в межрегламентный период. Для проведения более глубокого анализа возможных изменений технического состояния средств за межрегламентный период, определения достаточности и полноты принятых мер по восстановлению отказавших съемных отдельных деталей, узлов и полноты проведения диагностики при устранении неисправностей перед проведением регламентированных ремонтов проводят анализ результатов оперативного обслуживания технических средств. Основные документы, используемые при проведении анализа, - записи в оперативных документах и оперативных журналах учета. После проведения анализа выполняют дополнительный объем работ, способствующий предупреждению возможных отказов в межрегламентный период. Его необходимо включать в программу работ по проведению регламентированных ремонтов. Регламентированные ремонты планируют на основании расчетных параметров технического обслуживания. При этом учитывают возможность совмещения режима обслуживания отдельных устройств и технического оборудования. Основные параметры технического обслуживания - периодичность и продолжительность. Регламентированные ремонты проводят по планам-графикам, разработанным на определенный период эксплуатации и утвержденным главным инженером предприятия (график ППР).

В плане-графике регламентированных ремонтов должно предусматриваться проведение:

-ежедневных циклических (после определенного числа часов) работ на эксплуатируемых устройствах;

-циклических (после определенного числа часов) работ с остановкой оборудования;

-циклических работ на устройствах, находящихся в резерве;

-регламентированных ремонтов (в летнее время один раз в году) с остановкой оборудования не менее чем на 48 ч для перевода устройств на осенне-зимний режим работы.

Перед плановой остановкой устройств для выполнения регламентированного ремонта службам АСУ, КИП и А необходимо составить план работ с указанием объема работ, ответственных исполнителей, трудовых и материальных затрат. Этот план работ утверждает главный инженер предприятия. Руководитель работ должен уточнить объем выполняемых работ, провести инструктаж исполнителей, проверить наличие материалов, инструмента и не позднее чем за 3 сут получить разрешение на плановое выключение устройств. Проведению регламентированных ремонтов на СИ должна предшествовать проверка сроков действия аттестации испытательного оборудования и средств измерений, используемых при проведении указанных работ. Текущий ремонт - это объем ремонтно-восстановительных работ, определяемый по результатам проведения оперативного технического обслуживания и эксплуатации технических средств. Текущий ремонт проводят с целью ликвидации возникших неисправностей и отказов в технических средствах и гарантированного обеспечения их работоспособности в межрегламентный период. Он, как правило, включает в себя замену отдельных узлов из ЗИП. Такой ремонт осуществляет обслуживающий персонал предприятия. При его проведении заменяют отказавшие элементы и узлы, используя для этой цели обменный или аварийный фонд ЗИП. Поиск и устранение неисправностей, объем контрольных проверок после восстановления должны осуществляться в соответствии с инструкцией по поиску и устранению неисправностей. В сложных случаях к поиску и устранению неисправностей должен привлекаться обслуживающий персонал объединений, монтажно-наладочных управлений и заводов - изготовителей технических средств. Работы, выполняемые при техническом обслуживании устройств, подразделяют на две группы: проводимые на обесточенных (выключенных) устройствах и проводимые под током (на включенных устройствах).

К основным работам, проводимым на обесточенных устройствах, относят:

-отключение и частичную разборку аппаратуры;

-осмотр состояния монтажа, электрических контактов, паек, маркировки и ликвидацию нарушений;

-осмотр состояния креплений, уплотнений, резьбовых, фланцевых и других соединений и устранение нарушений;

-удаление пыли, ржавчины, влаги и других агрессивных образований;

-восстановление нарушенных предохранительных покрытий;

-замену или добавление всех видов смазки;

-чистку фильтров, замену или восстановление влагопоглотителей;

-проверку переключателей, приборов, контактов, кнопок и устранение нарушений путем ремонта или замены;

-проверку переменных резисторов, реле, потенциометров и других электрических и электромеханических элементов и ликвидацию нарушений.

К основным работам, проводимым на включенных устройствах, относят:

-измерение основных параметров устройств, сравнение полученных значений с паспортными данными;

-установку номинальных значений параметров путем регулировки или настройки;

-измерение режимов работы электрорадиоэлементов, сравнение полученных результатов с картами режимов и устранение отклонений;

-проверку измерительных приборов и других контрольно-измерительных средств;

-осмотр линий связи и измерение (контроль) их параметров;

-проведение тест-контроля;

-поиск и замену неисправных элементов устройства, влияющих на качество наладки, настройки, регулировки;

-контроль за работой источников питания, установку при необходимости номинальных значений питающих напряжений;

-контроль за работоспособностью системы в целом по всем функциям и каналам.

Основные работы проводят специалисты, хорошо знакомые с оборудованием и обеспеченные техническими средствами и инструментом для проведения ремонтных работ. Сложившаяся в газотранспортных организациях и на предприятиях система обслуживания технических средств предусматривает три уровня их технического обслуживания и два уровня ремонта:

-первый - оперативное обслуживание технических средств силами оперативно-эксплуатационного персонала с использованием стандартных материалов из оперативного запаса и смазочных материалов;

-второй - текущий ремонт технических средств силами эксплуатационного персонала предприятия с использованием стандартных материалов из оперативного запаса, функциональных узлов и смазочных материалов;

-третий - регламентированный ремонт технических средств силами эксплуатационного и ремонтного персонала предприятий и объединений с привлечением специалистов монтажно-наладочных управлений и заводов-изготовителей; ремонтно-технических баз;

-четвертый - средний ремонт технических средств, выполняемый специализированными предприятиями или заводами-изготовителями (его выполняют работники, имеющие специальную квалификацию по технике ремонта функциональных узлов);

-пятый - капитальный ремонт технических средств, выполняемый на специализированных заводах или заводах-изготовителях квалифицированными специалистами.

Обслуживание программных изделий.

Программное изделие - законченный продукт промышленного производства, включающий в себя программное обеспечение и носитель данных. Оно является конечным продуктом алгоритмизации и программирования конкретной задачи. Эксплуатационная надежность программного изделия зависит от надежности функционирования программного обеспечения и носителя данных. Обслуживание программных изделий - это комплекс работ, позволяющий поддерживать их работоспособность и параметры надежностных характеристик в заданных пределах в течение всего периода эксплуатации при определенной совокупности исходных данных и включающий техническое обслуживание носителей данных программного обеспечения; оперативный контроль за надежным функционированием; проведение работ по сохранению и совершенствованию программного обеспечения. В большинстве случаев носители программного обеспечения (магнитные ленты, диски, барабаны, перфокарты, перфоленты и т.д.) при соблюдении условий их хранения и сбережения обладают достаточно высокой надежностью. Записи на них могут храниться длительное время без разрушения, поэтому при соблюдении условий хранения и сбережения фактор разрушения и старения носителей данных не оказывает существенного влияния на надежность программного изделия. Техническое обслуживание носителей программного обеспечения заключается в соблюдении условий их хранения и сбережения в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, предохранении их от ударов, попадания пыли, влаги, воздействия других факторов. Техническое обслуживание носителей программного обеспечения осуществляет обслуживающий персонал АСУ. Эксплуатационная надежность функционирования программного обеспечения зависит от многих факторов: особенностей внешних абонентов - источников информации и пользователей результатами исполнения программ; искажения исходных данных или их отклонения от значений, использовавшихся при тестировании и отладке программного обеспечения; ошибок в программах. Оперативный контроль за надежностным функционированием программного обеспечения проводят на трех этапах: в нерабочем режиме путем обработки информации при выполнении ТО; при подготовке к включению в нормальный рабочий режим функционирования; в процессе решения основных функциональных задач системы при нормальном рабочем режиме.

На первом этапе прекращается решение функциональных задач. Их включают только для выполнения специальных контрольных операций. На этом этапе анализируют данные о зарегистрированных искажениях информации и вычислительного процесса, накопленных при рабочем функционировании, устанавливают причины искажений и принимают меры по их устранению. При обнаружении программных ошибок в эталонном носителе в специальном журнале указывают условия их проявления. Об этом сообщают разработчикам для централизованного устранения каждой ошибки. После проверки правильности внесения изменений в эталонные носители их вводят во все копии.

На втором этапе перед переходом на нормальный рабочий режим за ограниченное время проводят необходимый минимум проверок надежности функционирования программ. Для обеспечения достоверности проведения проверок соответствующими инструкциями заранее определяется перечень типовых эталонных контрольных задач и последовательность их выполнения. При выявлении отклонений в пределах отведенного времени выполняют восстановительные работы. Корректировка программ и данных для устранения обнаруженных ошибок на втором этапе недопустимы.

На третьем этапе в процессе решения основных функциональных задач проводят достаточно глубокий оперативный контроль программного обеспечения и максимально быстрое автоматизированное восстановление его при любых искажениях вычислительного процесса или исходных данных. На этом этапе контролируют состояние и изменение данных в памяти ЭВМ; состояние и сохранность программ в памяти ЭВМ; динамику процесса исполнения программ, сохранение связей и взаимодействия между компонентами программного обеспечения при рабочем функционировании.

Для возможности квалификации кратковременного отказа как сбоя, не влияющего на xapактеристики надежности программного обеспечения, на третьем этапе необходимо оперативно обнаруживать аномалии вычислительного процесса или искажения данных, вырабатывать решения по их ликвидации и реализовывать подготовленные решения, к числу которых относят игнорирование искажений вследствие слабого их влияния на выходной результат; повторение решения задач; исключение сообщения из обработки вследствие его искажения; перестройку режима работы программного обеспечения; переход на резервную ЭВМ и т.д. Оперативный контроль за надежным функционированием программного обеспечения осуществляет персонал АСУ газотранспортных объединений. Результаты контроля и принятые решения заносят в оперативные документы, предусмотренные эксплуатационной документацией, для последующего анализа и принятия мер. После сдачи в эксплуатацию комплект программного обеспечения может тиражироваться и эксплуатироваться в течение 20 лет. За этот период расширяются условия использования программного обеспечения, изменяются характеристики исходных данных, требующие совершенствования и внесения изменений. Возможны искажения программ во время их хранения и эксплуатации. Эти факторы способны в значительной мере изменить достигнутые показатели надежности программного обеспечения. Для сохранения показателей надежности программного обеспечения в течение всего жизненного цикла необходимо принимать меры по исключению физического разрушения программного обеспечения и документации эталонных программ. В эксплуатирующих организациях должно быть организовано дублирование программного обеспечения и регулярный контроль за сохранностью носителей программного обеспечения и информации, регистрация и накопление всех изменений. Указанные мероприятия позволяют восстановить эталонные программы в аварийных ситуациях не только на базе копий, но и с использованием нескольких предысторий. Для сохранения показателей надежности программного обеспечения в процессе его совершенствования необходимо четко регламентировать передачу программного обеспечения пользователям. Необходимые изменения должны накапливаться и вводиться в программное обеспечение группами. Вносимые изменения подразделяют на эталонные и пользовательские. Эталонные изменения развивают, дорабатывают и модернизируют разработчики программного обеспечения или специалисты, выделенные для сопровождения и развития программного обеспечения в производственных объединениях. Разработчики программного обеспечения имеют откорректированную документацию, полностью соответствующую виду программного обеспечения, и точный перечень всех изменений. После внесения изменений программу подвергают тщательной проверке (особенно места, куда входят изменения). Как правило, после внесения изменений весь комплект программного обеспечения подвергают общей проверке.

После проверок эталонные программы или изменения к ним тиражируют и направляют пользователям. Пользовательские изменения формируют из эталонных в соответствии с эксплуатационной документацией. Корректность внесения изменений должна обеспечиваться методиками проверки и правилами подготовки контрольных тестов. Категорически запрещается самостоятельное "улучшение" программного обеспечения пользователями, выходящее за пределы, разрешенные инструкциями для пользователей о внесении изменений. В течение жизненного цикла программного обеспечения необходимо учитывать изменения и сохранять технические средства, с помощью которых были внесены все изменения программного обеспечения, или принимать специальные меры, обеспечивающие проверку и корректировку ранних изменений на технологических средствах. Результаты корректировки программного обеспечения с указанием исходных данных отражают в формулярах или паспортах на программное обеспечение и заверяют подписью начальника подразделения, вносящего изменения. Для сопровождения и развития программного обеспечения в процессе эксплуатации необходимо иметь в структуре подразделений АСУ группы специалистов по следующим направлениям сопровождения и развития: баз данных; программного обеспечения автоматизированного банка данных; сети ЭВМ; математического обеспечения режимно-технологических задач; а также сопровождения, развития и разработки планово-учетных задач и технологического сопровождения.

Обеспечение документацией.

Для организации эксплуатации оборудования, обеспечения учета и контроля параметров работы, сбора и анализа технико-экономических показателей и показателей эксплуатационной надежности в объединениях и на предприятиях должен быть единый комплект документации, соответствующий утвержденным типовым формам и включающий в себя комплекты нормативно-технической и методической; технической; исполнительной документации; комплект должностных и производственных документов. Обеспечение предприятий нормативно-технической и методической документациями и их корректировку осуществляют через министерства по стандартам полномочные представители отделов научно-технической информации организаций путем оформления и реализации заявок. Отраслевой нормативно-технической и методической документацией предприятия обеспечивают через головные и базовые отраслевые организации по стандартизации. Назначение головных и базовых отраслевых организаций по стандартизации и закрепленных за ними организаций (предприятий) осуществляется приказами Мингазпрома. Объем технической документации, порядок ее поставки приведены в настоящих Правилах. Объем исполнительской документации на вводимые в эксплуатацию комплексы технических средств определяется требованиями СНиП. На эксплуатируемых объектах должна быть следующая документация: развернутый план-график технического обслуживания и ремонта имеющегося парка технических средств; сводный график ремонта технических средств; журнал изменений и модернизации технических средств; эксплуатационные паспорта на средства измерений; графики государственной и ведомственной поверок средств измерений; протоколы поверок средств измерений и плановых поверок технических средств. При выполнении ремонтных работ всех видов необходимо оформлять следующие документы: дефектный акт на ремонт; техническое задание на ремонт; перечень технических мероприятий, подлежащих внедрению при проведении ремонта; акты приемки устройства из ремонта и наладки. Основные первичные формы учета - журнал учета наработок, неисправностей и отказов; журнал учета технического обслуживания и ремонта. На основании требований настоящих Правил (с учетом других документов), типовых инструкций и норм разрабатывают должностные и производственные инструкции, в том числе инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. Перечень разрабатываемых инструкций и схем утверждает главный инженер предприятия. В нем устанавливается порядок утверждения инструкций, место их нахождения и сроки корректировки. Инструкции и схемы, как правило, пересматривают не реже одного раза в 3 года. Изменения, связанные с обеспечением безаварийного проведения работ, вносят в инструкции незамедлительно. Контроль и ответственность за качественное и своевременное ведение учетной и отчетно-технической документации согласно должностных инструкций возлагают на обслуживающий персонал. В процессе эксплуатации во все виды документации должны своевременно вноситься изменения. Возле них ставится подпись ответственного лица (с указанием должности) и дата внесения изменений.

Контрольные вопросы:

- Кто несет ответственность за надежность эксплуатации вычислительных средств и программного обеспечения?

- Кто несет ответственность за надежность эксплуатации технических средств контроля, защиты и автоматического управления?

- Какие пункты включают в себя комплекс мероприятий по надежной эксплуатации технических средств и программного обеспечения?

- Что такое обслуживание технических средств?

- Основные работы, проводимые на обесточенных устройствах?

- Что такое программное изделие?

Практическая работа №7 (2ч)

Тема: Обеспечение запасными частями, инструментом и принадлежностями.

План:

- Общие положения

- Ремонт и списание технических средств.

- Требования к обслуживающему персоналу.

- Совершенствование эксплуатационной надежности технических средств и программных изделий.

Общие положения

Поддержание надежности эксплуатации технических средств и сокращение времени, затрачиваемого на аварийно-восстановительный ремонт, возможно при наличии неснижаемых запасов ЗИП. ЗИП - это совокупность предметов, придаваемых определенному техническому или программному изделию или состоящих на снабжении для его ремонтов и технических обслуживаний. Номенклатура, нормативы, места и условия хранения, порядок использования и возобновления неснижаемого запаса и ЗИП определяются эксплуатационной документацией и утвержденными нормативными документами (методиками, инструкциями, нормами), составленными с учетом назначения изделий, способов и условий их эксплуатации и ряда других факторов. Различают ЗИП одиночный, групповой и ремонтный.

В процессе разработки устанавливают состав принятых видов ЗИП (номенклатура, число предметов); порядок поставки их изготовителям; схему обеспечения видами ЗИП; правила пользования ими (эксплуатация ЗИП). Одиночный ЗИП постоянен. Его состав зафиксирован относительно одного определенного изделия и предназначен для обеспечения его текущих ремонтов и технических обслуживаний, осуществляемых эксплуатационным персоналом. Одиночный ЗИП, как правило, размещают в непосредственной близости от изделия. Вместе с ним одиночный ЗИП составляет комплект. Одиночный ЗИП поставляют и транспортируют вместе с изделием. Его расходует оперативно-диспетчерский и эксплуатационный персонал. Групповой ЗИП также постоянен. Состав его зафиксирован относительно установленной группы изделий. Такой ЗИП предназначен для обеспечения текущих ремонтов и технических обслуживаний силами эксплуатационного или ремонтного персонала, пополнения комплектов одиночных ЗИП изделий установленной группы, замены деталей или узлов, имеющих меньший технический ресурс, или внеплановой замены деталей (узлов) из-за отказов. Групповой ЗИП размещают в месте установки группы однотипных изделий. Его расходует эксплуатационный и ремонтный персонал. Ремонтный ЗИП постоянен. Состав его зависит от числа средних ремонтов изделий одного или нескольких типов. Ремонтный ЗИП поступает в ремонтные организации. Он предназначен для обеспечения средних ремонтов изделий, пополнения одиночных и групповых ЗИП. Восполнение одиночных и групповых ЗИП осуществляют заводы - изготовители технических средств по заявкам эксплуатирующих организаций. Перечень заводов - изготовителей ЗИП приведен в технических условиях и формулярах на технические средства. Заводы-изготовители обязаны планировать выпуск необходимого количества ЗИП в течение всего периода эксплуатации технических средств в соответствии с установленными лимитами. Одиночные и групповые ЗИП запрещается использовать при проведении монтажных и пусконаладочных работ. В этот период завод-изготовитель по договору поставляет монтажной или наладочной организации монтажный ЗИП. Порядок использования ЗИП и обращения с ним определяется эксплуатационной документацией и инструкциями, утвержденными главным инженером предприятия. Списание ЗИП осуществляют по актам, утвержденным главным инженером предприятия.

Ремонт и списание технических средств.

Для обеспечения надежного функционирования технические средства подвергают средним и капитальным ремонтам. Порядок сдачи технических средств в ремонт и получения их из ремонта определяется эксплуатационной документацией на эти средства.

Средний ремонт предусматривает:

-восстановление ресурса узлов, срок службы которых меньше периода между двумя последовательно проводимыми капитальными ремонтами;

-замену или ремонт быстроизнашивающихся деталей и узлов;

-проверку состояния всех составных частей технических средств, замену или восстановление при необходимости отказавших узлов и деталей, их регулировку и отладку;

-капитальный ремонт отдельных составных частей с меньшим межремонтным сроком;

-сохранение вторичных эталонов.

Капитальный ремонт предусматривает восстановление исправности технических средств и обеспечение надежности их работы в межремонтный период за счет разборки, подробного осмотра, проверки параметров средств измерений, проведения испытаний, регулировки, устранения обнаруженных дефектов.. При проведении капитальных ремонтов необходимо выполнять требования директивных указаний и мероприятия, направленные на увеличение срока непрерывной работы оборудования, улучшение его технико-экономических показателей. При необходимости в процессе капитального ремонта следует проводить работы по модернизации отдельных узлов с учетом опыта эксплуатации. Периодичность среднего и капитального ремонтов устанавливают в соответствии со сроками эксплуатации или наработки технических средств, приведенными в эксплуатационной документации. Планы-графики ремонтов технических средств составляются производственными объединениями, согласовываются с ремонтной организацией и утверждаются Мингазпромом. Ремонт вспомогательных средств и механизмов проводят одновременно с ремонтом основного агрегата. При наличии резерва вспомогательных средств и механизмов допускается их ремонт без вывода в ремонт основного агрегата.

До вывода технических средств в капитальный или средний ремонт необходимо:

-составить ведомости объема работ и смету, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования;

-провести экспресс-испытания оборудования для получения данных, используемых для анализа работы и состояния отдельных элементов;

-составить график ремонта и проект организации ремонтных работ;

-подготовить необходимую ремонтную документацию, технические задания и бюллетени на работы по модернизации оборудования;

-заготовить согласно ведомостей объема работ требуемые материалы и ЗИП;

-укомплектовать и испытать инструмент, приспособления, подъемные механизмы;

-выполнить противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности;

-укомплектовать штат и проинструктировать ремонтный персонал.

Организация ремонтных работ должна проводиться на основе централизованной системы, обеспечивающей комплексную механизацию и индустриальные методы ремонта. При этом заводы-изготовители выпускают ЗИП, нестандартные детали и инструмент; территориально-производственные центральные ремонтные базы осуществляют капитальный ремонт, восстановление узлов и деталей, а региональные ремонтно-механические мастерские - ремонт узлов и регламентные работы агрегатных узлов, средств КИП и А. Капитальный ремонт специализированных средств планируют и проводят по мере необходимости. Объем ремонта специализированных средств устанавливают по их фактическому состоянию на основании результатов технических осмотров и систематического контроля функционирования, а также анализа отказов и неисправностей. Вновь вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта специализированные средства автоматизации необходимо подвергать специальным испытаниям по разработанным поставщиком схемам и программам.  Выполнение ремонтных работ должно отражаться в специальных документах в соответствии с требованиями п.34, 78 "Правил эксплуатации магистральных газопроводов". Непригодность технических средств или экономическую нецелесообразность их дальнейшей эксплуатации определяют по одному из следующих признаков: выработка установленного технического ресурса; израсходование состава ЗИП и материалов, невозможность дальнейшего их восстановления и пополнения; экономическая нецелесообразность дальнейшего использования; фактические значения основных надежностных характеристик не укладываются в установленные пределы; изменение значений параметров больше допустимых; значительное увеличение трудоемкости восстановления и эксплуатации. Конкретный признак, по которому определяют дальнейшую нецелесообразность эксплуатации технических средств, указывают в технических условиях или формулярах на эти изделия. Первичные документы, подтверждающие непригодность технических средств к дальнейшей эксплуатации, - формуляр и журнал учета работы технических средств. Документы, необходимые для списания технических средств, подготавливает комиссия, назначаемая главным инженером предприятия. Окончательно акт на списание технических средств утверждает руководство Мингазпрома.

Требования к обслуживающему персоналу.

Обеспечение надежной эксплуатации технических средств требует специальной подготовки и квалификации обслуживающего персонала. Обслуживающий (оперативно-эксплуатационный) персонал обеспечивает управление технологическим объектом по выполнению производственной программы и поддержанию технических средств в исправном состоянии. Оперативный персонал осуществляет управление производственным процессом для обеспечения бесперебойного снабжения народного хозяйства и населения газом в объемах, предусмотренных планом, и контроль за состоянием технических средств. Эксплуатационный персонал решает задачи по надежной эксплуатации технических средств за счет соблюдения правил технической эксплуатации, проведения технических обслуживаний и восстановительных работ.  Эксплуатационный персонал должен включать в свой состав работников, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, и лиц, занимающихся сопровождением и развитием технологических задач АСУ и программного обеспечения. Ремонтный персонал ремонтирует и восстанавливает отказавшие технические средства на предприятиях или ремонтных технических базах. Необходимое количество обслуживающего и ремонтного персонала рассчитывают исходя из типа и количества оборудования, сменности работы, объема и сложности выполняемых работ. Оно должно соответствовать требованиям действующих в отрасли нормативно-технических документов. Необходимое число специалистов по техническому обслуживанию средств, сопровождению и развитию программного обеспечения приведен в рабочей документации проектов и эксплуатационной документации на технические средства. Квалификация и уровень подготовки обслуживающего персонала должны соответствовать требованиям гл.1 настоящих Правил.

Совершенствование эксплуатационной надежности технических средств и программных изделий.

В организациях и на предприятиях газовой промышленности должны вестись постоянные работы по выявлению и реализации резервов повышения эксплуатационной надежности средств КИП и А, телемеханизации, вычислительной техники и программных изделий. К этим работам относят:

-учет отказов и неисправностей, заполнение первичных форм учета информации;

-сбор и обработку статистической информации и надежности;

-определение закономерностей и причин возникновения отказов, выявление узлов и деталей, ограничивающих надежность конечных изделий;

-определение и оценку фактических показателей надежности изделий;

-установление влияния климатических условий и режимов эксплуатации на надежность изделий;

-оптимизацию норм расхода запасных частей;

-разработку и внедрение мероприятий по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта;

-определение эффективности конструктивных доработок и мероприятий, направленных на повышение надежности изделий до оптимального уровня;

-подготовку предложений по совершенствованию технического оснащения и эксплуатационной документации по техническому обслуживанию. Организации и предприятия, эксплуатирующие технические средства и программные изделия, должны вести учет всех отказов, ошибок и неисправностей, условий и причин их возникновения, а также учет технического обслуживания и ремонтов устройств. Основные первичные формы учета - журнал учета наработок, неисправностей и отказов; журнал учета технического обслуживания и текущих ремонтов. Требования к содержанию и заполнению первичных форм учета и носителей информации о надежности должны определяться должностными инструкциями, утвержденными главным инженером предприятия и соответствовать требованиям ГОСТ. Перечисленные государственные стандарты образуют целостную систему и позволяют на единой методологической основе проводить работу по сбору и обработке информации о надежности, получать сопоставимые результаты, обеспечивающие объективность оценок. В качестве основных показателей работы технологического оборудования используют комплексные и дополнительные показатели надежности. К комплексным показателям относят коэффициенты готовности, технического использования, оперативной готовности, среднюю наработку на отказ, среднее время восстановления изделия; к дополнительным - среднее время простоя при плановом техническом обслуживании, среднем или капитальном ремонте; среднее или максимальное время простоя при внеплановом аварийном ремонте; среднее и максимальное время работы ГПА с начала эксплуатации. Основные показатели работы технологического оборудования определяются и учитываются в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией. По истечении года службы КИП и А, телемеханики и связи анализируют полученные данные, рассчитывают надежностные характеристики средств и систем, разрабатывают предложения по совершенствованию систем и правил их эксплуатации. Результаты обработки информации и предложения доводят:

-до организаций-разработчиков - для разработки планов-мероприятий по устранению недостатков и повышения надежности; установления в эксплуатационной документации реальных сроков проведения технического обслуживания, средних и капитальных ремонтов, реального технического ресурса и объективных признаков замены; уточнения состава ЗИП и сроков его пополнения; использования опыта эксплуатации при разработке новых и модернизации эксплуатирующихся систем; оказания помощи ремонтным организациям в разработке ремонтной документации, определении объема ремонта и замены элементов и узлов;

-до предприятий-изготовителей - с целью разработки планов-мероприятий по совершенствованию технологических процессов, позволяющих исключить отказы систем во время эксплуатации по производственным причинам; планирования сроков хранения технологической оснастки по изготовлению узлов систем, снятых с производства, но еще эксплуатирующихся на предприятиях; планирования изготовления ЗИП по своевременному восстановлению эксплуатирующего оборудования;

-до эксплуатирующих организаций - с целью планирования сроков и объемов проведения регламентных работ и технического обслуживания, номенклатуры и числа деталей, элементов, узлов и приборов ЗИП, необходимых для поддержания в исправном состоянии эксплуатирующихся средств, и сроков их поставок при заключении договоров с заводами-изготовителями; средних и капитальных ремонтов с доведением проектов планов до ремонтных организаций, а также обобщения опыта эксплуатации, принятия мер по исключению ошибок, допущенных эксплуатирующим персоналом, и разработке мер по совершенствованию эксплуатации и технического обслуживания, проведению качественного текущего ремонта;

-до ремонтных организаций - для планирования средних и капитальных ремонтов, изготовления ЗИП, материально-технического обеспечения ремонтов и представления заявок на запасные части; уточнения номенклатуры и объемов работ по замене элементов и узлов при проведении средних и капитальных ремонтов; разработки ремонтной и технологической документации.

При действии в отрасли системы по учету и анализу отказов и неисправностей информацию необходимо представлять в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, входящих в эту систему.

Контрольные вопросы:

- Что такое ЗИП?

- Виды ЗИП?

- Что понимается под средним ремонтом?

- Что такое капитальный ремонт?

- Что необходимо сделать до вывода технических средств в капитальный или средний ремонт?

- Требования к обслуживающему персоналу при ремонте?

Практическая работа №8 (2ч)

Тема: Техническая документация.

План:

- Комплектность технической документации

- Приемо-сдаточная документация

- Оперативная документация

Комплектность технической документации

На каждое устройство или комплекс средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники необходимо разрабатывать комплект технической документации, используемой при монтаже, наладке и эксплуатации указанных средств. В комплект технической документации, который должен храниться у дежурного персонала, входят техническое описание; инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации; формуляр или паспорт; ведомости ЗИП и эксплуатационных документов. Объем комплекта технической документации на каждое устройство или комплекс средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники определяет организация-разработчик в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Документы на ремонт необходимо разрабатывать по согласованию с заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ 2.602-68 и с учетом настоящих Правил.

Приемо-сдаточная документация

На приемные (приемо-сдаточные) испытания комплекса средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники проектная организация (организация-разработчик) должна представить:

-материалы по разработке и внедрению технических средств, программы и методики испытаний, протокол опытной эксплуатации;

-комплект эксплуатационной документации (для опытного образца изделия - полный комплект рабочей конструкторской документации);

-перечень аппаратуры, необходимой для проведения испытаний измерительной части комплекса (системы);

-проект программы испытаний, в котором указаны последовательность испытаний, сроки их проведения и ответственные исполнители.

Результаты отдельных видов испытаний необходимо оформлять протоколами. По окончании испытаний составляют акт, в котором указывают состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены комиссии); время и место испытаний, полное наименование комплекса (системы); проектную организацию (организацию-разработчика) и основание для разработки комплекса (системы); состав предъявляемого комплекса средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники (для АСУ - состав выполняемых функций) и технической документации; объем проведенных испытаний; замечания по содержанию отдельных документов. На основании рассмотренных протоколов испытаний в акте необходимо сформулировать заключение о соответствии (несоответствии) данного комплекса (системы) предъявляемым требованиям. Для АСУ в акте должно быть дано заключение о целесообразности передачи системы в промышленную эксплуатацию. В акте рабочей комиссии по приемочным испытаниям опытного образца изделия должны даваться выводы о целесообразности изготовления изделия, указываться объекты, на которых их следует применять в первую очередь и т. д.

Оперативная документация

На каждом объекте эксплуатации устройства или комплекса средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники должна иметься следующая оперативная документация:

-оперативный журнал для записи (в хронологическом порядке) контролируемых параметров устройств, состояния и режимов работы устройств, а также полученных указаний и распоряжений вышестоящего технического персонала;

-развернутый план-график технического обслуживания и ремонта имеющегося в наличии парка технических средств;

-сводный график ремонта технических средств;

-журнал изменений и модернизации технических средств;

-эксплуатационные паспорта на средства измерений;

-графики государственной и ведомственной поверок средств измерений;

-протоколы поверок средств измерений; плановых поверок технических средств, а также их отдельных элементов;

-журнал проверки состояния техники безопасности;

-должностная инструкция по рабочему месту;

-журналы учета наработок, неисправностей и отказов устройств (прил.1) и учета технического обслуживания и ремонта устройств (прил.2);

-номера телефонов пожарной команды, скорой помощи, местных руководящих органов и др.

При выполнении ремонтных работ всех видов необходимо иметь следующие документы: дефектный акт на ремонт устройств; техническое задание на ремонт устройства; перечень технических мероприятий, которые необходимо провести во время ремонта; акт о приемке устройства из ремонта и наладке. Формы документов, указанных в пп.5.5 и 5.6, для всей номенклатуры средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники, могут быть аналогичны формам, предусмотренным для средств локальной автоматики и приведенным в "Положении о планово-предупредительном ремонте средств измерений и автоматики". Журнал учета наработок, неисправностей и отказов устройств должен заполнять обслуживающий персонал предприятия (объекта), осуществляющий техническую эксплуатацию средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники. Журнал учета технического обслуживания и ремонта устройств должен заполнять ответственный представитель службы, осуществляющей плановые виды технического обслуживания и ремонта средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники. Должностную инструкцию необходимо составлять в соответствии с требованиями настоящих Правил (учитывая местные условия), типовых инструкций и директивных указаний, согласовывать с соответствующими инстанциями (организациями) и утверждать в установленном порядке. При изменении условий эксплуатации оборудования в инструкцию следует вносить соответствующие дополнения, которые необходимо доводить до сведения работников.

Инструкции должны пересматриваться не реже одного раза в 3 года.

Оперативную документацию ежедневно должен просматривать административно-технический персонал объекта (предприятия). При необходимости он должен принимать меры к устранению дефектов и нарушений в работе устройства.

Контрольные вопросы:

- Что понимается под комплектностью технической документации?

- Что такое приемо-сдаточная документация?

- Какие документы относятся к оперативным документациям?

Практическая работа №9 (2ч)

Тема: Правила техники безопасности при обслуживании средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности. общие требования.

План:

- Основные положения.

- Обучение и инструктаж персонала.

- Обязанности дежурного персонала.

Основные положения.

Требования безопасности разработаны в соответствии с "Основами законодательства Узбекистана» (прил. 3), стандартами по безопасности труда, "Положением о Министерстве газовой промышленности", "Правилами технической эксплуатации магистральных газопроводов", "Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности", "Правилами безопасности в газовой промышленности", "Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и др. Организацию работы по охране труда на предприятиях Мингазпрома осуществляют в соответствии с "Единой системой управления охраной труда в газовой промышленности" (ЕСУОТГП). Требования, изложенные в документах, которые перечислены в пп.6.1 и 6.2 настоящих Правил, обязательны для всех организаций, предприятий и учреждений Мингазпрома. На основе настоящих Правил, норм и инструкций на предприятиях должны быть разработаны производственные инструкции по технике безопасности по профессиям и видам работ с учетом местных условий. Эти инструкции должны утверждать главный инженер предприятия и председатель фабрично-заводского местного комитета. Помимо этого их согласовывают с местными контролирующими органами. Инструкции по технике безопасности на предприятиях необходимо пересматривать и переутверждать один раз в 3 года, а также при введении новых правил, норм и типовых инструкций, использовании новых технологических процессов, установок и аппаратуры.

Обучение и инструктаж персонала.

Обучение и проверку знаний по охране труда осуществляют в соответствии с требованиями раздела "Порядок обучения по охране труда. Пропаганда охраны труда" ЕСУОТГП. Рабочие и служащие, вновь поступающие на предприятие, работники других организаций, командированные для работы на данном предприятии, независимо от квалификации, стажа и опыта работы, а также практиканты и ученики могут быть допущены к работе только после прохождения ими вводного инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и оказанию доврачебной помощи, а также инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте (этот инструктаж необходимо проводить также при каждом переходе рабочего или служащего на другую работу). Повторный инструктаж должен проводиться не реже одного раза в 3 мес. При нарушении требований действующих норм, правил и инструкций по безопасности труда необходимо осуществлять повторный внеочередной инструктаж.

Все виды инструктажа должны регистрироваться в журналах по установленной форме. При вводном инструктаже работающих знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка, специфическими особенностями данного производства, основными требованиями производственной санитарии, газовой безопасности, техники безопасности, противопожарной охраны на объекте и др. Перед допуском к самостоятельной работе, после прохождения вводного инструктажа, целевого обучения и инструктажа на рабочем месте проводят проверку знаний рабочих и служащих по охране труда.

Ее осуществляет комиссия, назначенная приказом по предприятию. Председателем комиссии обычно является технический руководитель подразделения, ответственный за технику безопасности. В состав комиссии входят инженерно-технические работники служб охраны труда, механики, энергетики, мастера, ответственные руководители работ на объекте. В необходимых случаях приглашают представителей органов государственного надзора.

Все виды инструктажа должны регистрироваться в журналах по установленной форме.

Периодическую проверку знаний правил и норм безопасности персонала, непосредственно обслуживающего электроустановки, проводят один раз в год, а инженерно-технических работников - один раз в 3 года.

Обязанности дежурного персонала.

Дежурный персонал предприятий и организаций газовой промышленности, обслуживающий средства автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники, организующий и проводящий ремонтные, монтажные, наладочные работы или испытания, должен иметь необходимые квалификационные группы на право проведения работ в электроустановках, знать и выполнять требования должностных и эксплуатационных инструкций, настоящих Правил, а также других указанных в данном разделе действующих правил и норм в объеме, необходимом для занимаемой должности и выполняемой работы.В должностных инструкциях дополнительно к квалификационной характеристике персонала, приведенной в "Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" должны быть отражены следующие требования:

-III квалификационная группа - знание устройств технологического и энергетического оборудования обслуживающих объектов, основных опасностей, возникающих при монтаже и обслуживании электроустановок; назначения, устройства и принципа работы обслуживаемых аппаратных средств, размещения устройств на объектах и функциональных узлов внутри аппаратуры, умение проводить измерения в электрических схемах; представление о производственных опасностях, связанных с работой на технологических объектах газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих предприятий;

-IV и V квалификационные группы - знание принципов работы автоматизированного технологического и энергетического оборудования, умение определить агрегаты (установки), которые при необходимости должны быть отключены (остановлены), знание элементов (органов), используемых для этой цели, и умение найти их на объекте, а также умение проверить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, возможность самостоятельно работать с аппаратурой и электрическими схемами; знание характера производственных опасностей, связанных с работой на технологических объектах газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих предприятий, умение их предупредить.

При проведении любых работ на действующих объектах и сооружениях, кроме требований, приведенных в настоящем разделе, должны выполняться требования "Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности", "Правил безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих предприятий", а также указания по технике безопасности, изложенные в "Правилах технической эксплуатации магистральных газопроводов", и др. Персонал, работающий со средствами радиосвязи, должен также знать и выполнять требования "Правил безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий".

Контрольные вопросы:

- Что понимается под обучением и инструктажам персонала.

- Какие обязанности существуют у дежурного персонала.

Практическая работа №10 (2ч)

Тема: Требования безопасности при эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники.

План:

- Требования безопасности при монтаже, демонтаже, ремонте технических средств.

- Требования электробезопасности.

- Требования безопасности при работе со средствами автоматизации и телемеханизации в пожаро и взрывоопасных помещениях.

Требования безопасности при монтаже, демонтаже, ремонте технических средств.

При проведении работ, связанных с монтажом средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники на строящихся объектах газовой промышленности, следует руководствоваться указаниями "Техника безопасности в строительстве", "Правил техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах", специальных инструкций и других нормативных документов. Арматуру, контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства, работающие под давлением, после монтажа испытывают на герметичность сжатым воздухом или газом. Испытания проводят в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". При этом испытательное давление должно быть равным 1,25Па, но не ниже 200 кПа. Персонал до начала проведения гидравлических испытаний должен пройти дополнительный инструктаж по безопасному ведению работ. Все монтажно-наладочные работы в распределительных устройствах и на пусковых устройствах электродвигателей напряжением выше 1000 В должны проводиться только по письменному наряду-допуску в строгом соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". В помещениях, где нет токоведущих частей или где они находятся за постоянными сплошными ограждениями, монтажно-наладочные и ремонтные работы могут выполняться по устному распоряжению. В этом случае производитель работ одновременно исполняет обязанности руководителя работ. В соответствии с п.1.19 настоящих Правил он должен иметь квалификационную группу не ниже IV.Рабочие, входящие в состав бригады, должны иметь II или III квалификационную группу. При выполнении работ в смежных помещениях одной бригадой рабочий, имеющий III (и выше) квалификационную группу, может находиться в отдельном помещении и самостоятельно выполнять работу по установке и снятию оперативных предохранителей, имитации работы датчиков, наблюдению за работой исполнительных механизмов и т. п. Рабочие, имеющие III (и выше) квалификационную группу, по разрешению диспетчера могут самостоятельно проводить измерения в электрических схемах аппаратуры с напряжением до 1000 В в закрытых помещениях при следующих условиях:

-наличии специальных приспособлений (штепсельных разъемов) для подсоединения и отсоединения измерительных приборов;

-прохождении инструктажа, дающего право проводить данные электрические измерения;

-проведении измерений на контрольных клеммах, имеющих соответствующую маркировку, с пола, покрытого изолирующим ковриком, или с изолирующей подставки;

-расположении узлов аппаратуры, исключающем случайное прикосновение к токоведущим частям;

-использовании измерительных приборов и соединительных проводов, находящихся в исправном состоянии и соответствующих рабочему напряжению схемы;

-применении приборов для контроля электрических параметров в искробезопасных цепях с четкой маркировкой. Лица, имеющие квалификационную группу не ниже III, могут самостоятельно проводить любые измерения в схемах и осуществлять ремонтные работы (демонтаж функциональных узлов, замену неисправных элементов и т.п.), если рабочее напряжение в схеме не превышает 36 В и условия работы удовлетворяют требованиям, перечисленным в п.7.6.

Бригада, включая производителя работ, должна состоять не менее чем из двух человек при следующих условиях:

-проведении измерений в схеме с напряжением выше 1000 В;
-осуществлении ремонтных работ в схемах с напряжением выше 36 В (квалификационная группа производителя работ должна быть не ниже III, остальных членов бригады - не ниже II);

-на воздушных и кабельных линиях связи (квалификационная группа соответственно не ниже III и II);

-измерении и ремонтных работах в полевых условиях на телеячейках скважин и других рассредоточенных объектах, а также на групповых исполнительных пунктах систем телемеханики (квалификационная группа соответственно не ниже IV и II).

Производитель работ (бригадир) контролирует операции, а члены бригады проводят измерения. Квалификационная группа производителя работ при проведении измерений в схемах с напряжением до 1000 В должна быть не ниже IV, остальных членов бригады - не ниже III, а в схемах с напряжением выше 1000 В - соответственно не ниже V и IV.

Ремонтные работы проводят все члены бригады.

Помощником (квалификационная группа не ниже II) производителя работ на пункте управления может быть дежурный диспетчер, в полевых условиях - водитель автомобиля. При проведении ремонтных или профилактических работ на аппаратуре пневмо- или гидроавтоматики, находящейся под давлением, оперативный персонал перед допуском к работе бригады должен прекратить подачу к аппаратуре воздуха или рабочей жидкости, запереть отключающую арматуру, вывесить плакат "Не включать - работают люди", снизить давление в системе до атмосферного. Проводить работы при давлении в системе выше атмосферного запрещается. Монтаж и демонтаж устройств на действующих установках допускается проводить только после полного отключения агрегатов и трубопроводов, а термопар - только после остывания агрегатов до температуры не выше +40 °С. По окончании демонтажа средств автоматизации, телемеханизации и т.п. не допускается оставлять на стенах, полах, колоннах и других местах незаизолированные концы проводов и кабелей. При ремонте осветительных устройств во взрывоопасных помещениях разрешается применять аккумуляторные светильники только во взрывозащищенном исполнении напряжением 12 В.

Требования электробезопасности.

Системы автоматики и телемеханики должны выполняться по утвержденному проекту и в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок". Средства автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники с источниками электроэнергии (химические, гальванические и полупроводниковые элементы), которые находятся под напряжением или на которые в любой момент может быть подано напряжение, считаются действующими электроустановками. На них распространяются требования "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". Электрооборудование, входящее в комплексы средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники, должно быть заземлено в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" и "Временной инструкции по монтажу защитного заземления электроустановок систем автоматизации". Электрооборудование, располагаемое во взрывоопасных зонах, должно соответствовать требованиям "Правил изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования" (ПИВРЭ).

Металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым возможно прикосновение людей и животных, должны быть обязательно заземлены:

-в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных устройствах - при номинальном напряжении электроустановок выше 36 В переменного тока и 110 В постоянного тока;

-при всех напряжениях переменного и постоянного тока - во взрывоопасных помещениях;

-при напряжении 500 В и выше переменного и постоянного тока - во всех случаях. Электрические устройства во взрывозащищенном исполнении, монтируемые на действующих установках, которые относят к категории пожаро- и взрывоопасных следует проверять только в лабораторных условиях. Во взрыво- и пожароопасных зонах во избежание искрообразования запрещается проверять эдс аккумуляторов и сухих элементов путем замыкания проводов и пользоваться мегомметрами в обычном исполнении. При совместной подвеске на опоре проводов линий телемеханики и линий напряжением 380-220 В работа на проводах линий телемеханики должна проводиться по письменному разрешению и только после их отключения и заземления, а также при отключении линий напряжением 380-220 В. Об этом делают запись в эксплуатационном журнале предприятия, обслуживающего линию. Переносные заземления на линии напряжением 380-220 В необходимо устанавливать на все провода, включая и нулевой. На проводах аппаратов, с помощью которых отключены линии напряжением 380-220 В, должны быть вывешены плакаты "Не включать - работают на линии". До наложения заземления на провода линии телемеханики на месте проведения работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения между проводами и на каждом проводе относительно земли с помощью предварительно проверенного прибора (токоискателя, указателя напряжения). Предохранители в устройствах телемеханики и автоматики необходимо снимать только при отключенном напряжении. Если напряжение снять невозможно, при работе необходимо пользоваться защитными средствами (клещами, перчатками). Перед проверкой сопротивления изоляции отключенной линии необходимо убедиться в отсутствии напряжения между проводами и на каждом проводе относительно земли. До выдачи рабочему электроинструмент необходимо проверить на стенде или с помощью специального прибора (например, нормометра) для того, чтобы убедиться в исправности заземляющего провода и отсутствии замыкания на корпус. Ручной инструмент для электромонтажных работ должен быть снабжен изолированными рукоятками. Напряжение переносного инструмента в помещениях без повышенной опасности должно быть не выше 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений - не выше 36 В. При отсутствии электроинструмента, рассчитанного на напряжение 36 В, допускается применение инструмента напряжением до 220 В, однако в этом случае обязательно использование защитных средств (диэлектрических перчаток и ковриков, галош) и обеспечение надежного заземления корпуса электроинструмента. Штепсельные соединения (розетки, вилки), предназначенные для подключения электроинструмента и ручных электроламп, должны иметь недоступные токоведущие части, а в необходимых случаях заземляющий контакт. Штепсельные соединения, рассчитанные на напряжения 12 и 36 В, по своему конструктивному исполнению и окраске должны отличаться от обычных штепсельных соединений, рассчитанных на напряжения 110 и 220 В, и исключать возможность включения вилок напряжением 12 и 36 В в штепсельные розетки, рассчитанные на напряжения 110 и 220 В.

Конструкция переносных ручных светильников должна удовлетворять следующим требованиям:

-корпуса и рукоятки должны быть изготовлены из тепло- и влагостойких изолирующих материалов большой механической прочности, а токоведущие части иметь прочное защитное покрытие;

-провода в местах присоединений не должны испытывать напряжения;

-ввод проводов должен предотвращать возможность их излома в этом месте;

-металлические защитные сетки, рефлекторы, крючки для подвешивания должны укрепляться на изолирующих частях ручных светильников;

-конструкция патрона должна исключать возможность прикосновения к токоведущим частям при замене ламп.

Использование патронов с ключом исключается. К работе с ручным электроинструментом допускаются лица, имеющие квалификационную группу не ниже II, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда в соответствии с требованиями п.1.19 настоящих Правил. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил устройства электроустановок".

Требования безопасности при работе со средствами автоматизации и телемеханизации в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

Средства автоматизации и телемеханизации, эксплуатируемые во взрывоопасных зонах, должны выполняться в соответствии с требованиями гл.VII-3, а в пожароопасных зонах - в соответствии с требованиями гл.VII-4 "Правил устройства электроустановок". Выполнение любых работ, которые связаны с техническим обслуживанием, ремонтом и измерением переносными приборами, в пожаро- и взрывоопасных зонах без разрешения (наряда, распоряжения), выданного администрацией предприятия, запрещается. При выполнении работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях необходимо применять специальный инструмент (обмедненный или покрытый консистентной смазкой), а также предусматривать меры, которые исключают соприкосновение цепей, находящихся под напряжением, и предотвращают искрообразование (снятие статического электричества). Необходимо постоянно контролировать трубные проводки и арматуру на отсутствие утечек газа и масла. Проверку плотности соединений газопроводов, а также отыскание мест утечек на газопроводах, в колодцах и помещениях необходимо проводить с помощью специальных приборов или мыльной эмульсии. Обнаруженные утечки следует немедленно устранять. Плотность газопроводов всех давлений необходимо проверять не реже одного раза в 5 лет методом, указанным в п.9.46 "Правил безопасности в газовом хозяйстве". Результаты проверки должны заноситься в паспорт газопровода и учитываться при выборе вида и определении срока ремонта газопровода. Установленные на газопроводах задвижки, краны, компенсаторы и другая арматура должны подвергаться техническому обслуживанию в соответствии с графиками, утвержденными главным инженером предприятия, но не реже одного раза в год. Результаты осмотра и ремонта арматуры необходимо заносить в паспорт газопровода. Для своевременного принятия мер по предотвращению взрывов и пожаров в компрессорных цехах должен вестись постоянный контроль за содержанием природного газа в атмосфере помещения.  Контроль за загазованностью помещений при наличии специальных автоматических систем (стационарных газоанализаторов) ведется непрерывно. При отсутствии стационарного газоанализатора контроль за загазованностью необходимо осуществлять с помощью ручного газоанализатора в местах, предназначенных для отбора проб не реже 3 раз в смену. В каждом цехе должен вестись журнал проверки загазованности. Для безопасной эксплуатации газомотокомпрессоров, помещений КС для нагнетателей, насосных для перекачки загрязненных вод, конденсатных насосных и т.д. необходимо предусматривать устройства автоматической сигнализации, действующие в тех случаях, когда содержание газа или паров превысит 20% от нижнего предела взрываемости, а для ядовитых газов - при приближении его к предельно допустимому. Число основных и резервных сигнальных приборов и их расположение должны обеспечивать безотказное действие сигнализации. Работоспособность системы контроля загазованности следует проверять исходя из требований инструкции по эксплуатации. Результаты проверок заносят в журнал.

Контрольные вопросы:

- Чем испытывают на герметичность арматуру, контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства, работающие под давлением, после монтажа?

- Когда разрешается применять аккумуляторные светильники напряжением 12 В?

- Для чего служит заземление?

- К каким требованиям должна удовлетворять конструкция переносных ручных светильников?

- Требования безопасности при работе со средствами автоматизации?

Практическая работа №11 (2ч)

Тема: Требования безопасности при эксплуатации вычислительной техники.

План:

- Требования безопасности при эксплуатации вычислительной техники.

- Требования безопасности при работе в лаборатории.

- Требования безопасности при работе в операторных помещениях.

Требования безопасности при эксплуатации вычислительной техники.

При проведении работ, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом средств вычислительной техники на вычислительных центрах (ВЦ) предприятий газовой промышленности, необходимо соблюдать "Правила по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии для вычислительных центров, машиносчетных станций, районных (городских) информационно-вычислительных станций (центров) Узбекистан". Производственные помещения ВЦ, машинные залы для ЭВМ, помещения для хранения магнитных носителей информации, копировально-множительных производств, а также помещения вспомогательного назначения должны соответствовать требованиям этих правил, которые касаются вопросов вентиляции, освещения, уровня шума и др. К вредным факторам, действующим на работающих в указанных помещениях, относят опасность поражения электрическим током, электромагнитные излучения, производственный шум. Уровень шума в помещениях ВЦ с постоянным пребыванием обслуживающего персонала не должен превышать 80 дБ. Требования эксплуатации электросети и электроустановок ВЦ должны соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". При рабочем режиме все устройства ЭВМ должны быть закрыты кожухами и заперты. Во время ремонтных работ на ЭВМ необходимо вывешивать предупредительные плакаты о наличии напряжения на участке. При проведении работ, связанных с ремонтом кабелей или токоведущих частей машин, на выключенный рубильник следует прикреплять табличку "Не включать". В процессе работы и при регулировке отдельных узлов ЭВМ, стендов и приборов запрещается проводить электромонтажные работы в схеме, находящейся под напряжением; пробу напряжения "на ощупь" или "на искру"; касаться руками оголенных токоведущих проводов. В тех случаях, когда на ЭВМ невозможно проводить наладочные и профилактические работы при отключенном питании, необходимо, чтобы устройство, вспомогательная аппаратура и приборы были заземлены; рабочий стол был установлен на диэлектрическом коврике.

При проверке работы электрической схемы машины все переключения должны проводиться одной рукой. Другая рука и остальные части тела не должны касаться токоведущих цепей. Регулировку реле, внешний осмотр, все виды механических работ (проверка затяжки гаек сильноточных цепей, смена предохранителей, замена блоков питания и их регулировка, наладочные работы на панелях питания) следует осуществлять только после полного отключения устройства от питающей сети и проверки отсутствия питающих напряжений. Ремонт и наладку оборудования, профилактические работы должны выполнять два (и более) человека. Трансформаторную подстанцию ВЦ рекомендуется подключать к двум независимым источникам электроэнергии. На трансформаторной подстанции ВЦ необходимо устанавливать три силовых трансформатора: общего питания ЭВМ; питания накопителей на магнитных носителях; освещения, кондиционеров, устройств подготовки данных, второстепенных потребителей. При такой схеме электроснабжения исключается взаимное влияние потребителей на работу ЭВМ. Мощность трансформаторов и число кабельных линий должны быть рассчитаны на возможность резервирования питания потребителей ВЦ. При эксплуатации ЭВМ необходимо следить за тем, чтобы в них не попадали металлические предметы (канцелярские скрепки, кнопки, мелкий инструмент и пр.). Воспламеняющиеся отходы (сечки, обрезки бумажной ленты и др.) по окончании рабочей смены должны удаляться из помещения. При проведении профилактических работ необходимо следить за тем, чтобы смазочные материалы и растворители не попадали на монтажную электрическую схему ЭВМ. В машинном зале должно находиться не более 0,5 л легковоспламеняющейся жидкости, хранящейся в сосуде из небьющегося материала с плотно притертой пробкой. Применять в качестве носителя информации нитропленку категорически запрещается. В помещениях ВЦ нельзя загромождать коридоры, проходы и выходы, допускать применение электронагревательных приборов с открытыми нагревательными элементами. Все вновь поступающие работники должны проходить инструктаж по противопожарным мероприятиям. Основная задача такого инструктажа - ознакомление с противопожарным режимом, установленным на предприятии в целом и на том участке ВЦ, где будет работать инструктируемый, а также с правилами применения средств пожаротушения и вызова пожарной охраны. Инструктаж рекомендуется проводить в специальном учебном пункте, где имеются образцы средств пожаротушения. Основные причины возгорания ЭВМ следующие: короткое замыкание и пробой отдельных элементов схемы; попадание воспламеняющихся веществ и материалов на нагретые элементы; нарушение изоляции соединительных проводов; повышение температуры внутри шкафов ЭВМ из-за нарушения работы систем вентиляции.

Требования безопасности при работе в лаборатории.

Рабочие помещения лаборатории должны иметь выход в коридор здания или наружу. Из коридора должно быть не менее двух выходов. В коридорах запрещается хранить какие-либо предметы. Работы, связанные с выделением вредных для здоровья человека газов, паров, пыли, должны проводиться в вытяжных шкафах, оборудованных надежной вентиляцией. В лаборатории необходимо предусматривать аварийное освещение, соответствующее требованиям "Правил устройства электроустановок". В соответствии с требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" в лаборатории при проведении испытаний освещенность (в лк) шкал измерительных приборов должна быть равной 150, коммутационной аппаратуры - 100, испытываемых объектов - 50. Электрические (электронные), пневматические, гидравлические приборы и регуляторы должны проверяться (поверяться) на специальных стендах или рабочих столах. Над стендами необходимо вывешивать поверочные и испытательные схемы. Любые изменения и переключения в цепях рабочей схемы разрешается выполнять только после отключения источника питания (электроэнергии, сжатого воздуха или жидкости). Перед включением рабочей схемы в сеть необходимо проверить степень затяжки зажимов и надежность других контактов на всех приборах, аппаратах и других элементах схемы. Следует помнить, что близкое расположение наконечников проводов, подключенных к разным зажимам, недопустимо. Наличие напряжения разрешается проверять только при помощи контрольной линии, вольтметра, тестера или пробника-индикатора. При выполнении этой операции нельзя прикасаться к токоведущим частям схемы, находящимся под напряжением. Работы с высоковольтным осциллографом и мостами должны проводиться с соблюдением мер безопасности, предусмотренных заводскими инструкциями. После отключения рабочей схемы от сети необходимо разрядить конденсаторы. Для этого его зажимы следует соединить изолированным проводником. Соединительные провода, используемые в рабочей схеме, должны иметь сечения, предусмотренные в "Правилах устройства электроустановок", а изоляция и наконечники - соответствовать требованиям технической документации. Трубопроводы должны быть подвергнуты испытаниям внутренним избыточным давлением. Запорная арматура должна соответствовать рабочему давлению в трубопроводах. Испытательную установку (схему), находящуюся под напряжением или давлением, нельзя оставлять без надзора. Неисправности в проверяемых изделиях или испытательной установке разрешается отыскивать и устранять только после отключения источника питания. При работе с переносными электроизмерительными приборами необходимо использовать специальные соединительные провода, оснащенные держателями из эбонита или аналогичного изоляционного материала. Присоединять провода к переносному прибору можно только с помощью зажимов. Переносные кабели и провода, применяемые для сборки временных схем, необходимо периодически осматривать и испытывать. Периодичность испытаний указывается в инструкции. Металлические корпуса всего оборудования лаборатории должны быть заземлены. Если объект испытания заземлению не подлежит, его необходимо ограждать. Устройство заземлений должно соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок". Передвижная лаборатория должна быть оснащена барабаном с заземляющим проводником из гибкого медного провода (площадь поперечного сечения не менее 10 мм), предназначенного для заземления корпусов испытательного и прочего оборудования, в том числе кузова лаборатории.

Для заземления запрещается использовать заземляющую жилу кабеля питания. Перед проведением испытаний необходимо проверить исправность заземлений. В рабочих помещениях лаборатории запрещается устанавливать баллоны, заполненные горючим газом. Их следует хранить вне здания лаборатории в металлических шкафах, имеющих прорези или жалюзийные решетки для проветривания. Баллоны необходимо устанавливать вертикально и закреплять специальными хомутами. Для хранения огнеопасных веществ необходимо выделять специальные помещения, отвечающие требованиям правил пожарной безопасности. В лаборатории разрешается хранить огнеопасные вещества (спирт, бензин) в количествах, не превышающих суточной потребности. Химреактивы и остатки горючих продуктов должны сливаться в специально предназначенный для этой цели металлический сосуд с крышкой. Запрещается выливать их в канализацию.

Требования безопасности при работе в операторных помещениях.

Запрещается эксплуатировать КИП и А при рабочих нагрузках, давлениях и температурах, превышающих допустимые нормы, приведенные в паспорте. Предельно низкие температуры, при которых возможна эксплуатация устройств технологической автоматики, определяются проектными организациями, заводами-изготовителями и указываются в паспортах. Во время работы агрегатов запрещается осуществлять ремонт и замену измерительных устройств, отключать системы автоматики без разрешения диспетчера (оператора). Системы автоматики и защиты агрегатов должны периодически проверяться (в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации систем). О результатах проверок необходимо делать запись в специальном журнале или протоколе. Регулировку датчиков, установленных на движущихся механизмах, разрешается осуществлять только после остановки последних и принятия мер, предотвращающих самопроизвольное включение и движение механизмов. Схемы (устройства) автоматики и телемеханики можно проверять двумя способами: с воздействием или без воздействия их на исполнительные механизмы управляемого оборудования. Действие схем автоматики или телемеханики с воздействием на исполнительные механизмы (пуск и останов технологического оборудования, закрытие и открытие кранов, задвижек и т. п.) необходимо проверять вместе с представителем оперативного персонала, обслуживающего оборудование, или с диспетчером. О проверках устройств автоматики или телемеханики без воздействия их на технологическое оборудование предупреждают персонал, обслуживающий это оборудование. Проверяемые электрические цепи устройств автоматики и телемеханики отделяют ключами или накладками от схем управления, АВР-АПВ и т. п. До включения схем автоматики и телемеханики в местах возможного появления людей необходимо вывесить предупредительные плакаты: "Осторожно", "Под напряжением", "Под давлением" и др. Импульсные трубные проводки на действующих установках допускается продувать только с разрешения лица, ответственного за установку, или начальника смены. До начала этой операции необходимо снять рабочее давление путем закрытия кранов, задвижек и т. п. Продукт следует сливать только в специальную посуду или промышленную канализацию. После слива продукта импульсную линию необходимо промыть. Во время работы установки (агрегата) запрещается ослаблять или подтягивать сальники регулирующих клапанов. При работе на объектах запрещается опираться или становиться на барьеры площадок, предохранительные кожухи муфт, подшипников и другие детали, а также на трубопроводы, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода по ним и не имеющие специальных ограждений и поручней. Площадки для обслуживания средств автоматики и телемеханики, расположенные на высоте до 0,75 м, должны быть оборудованы ступенями, на высоте более 0,75 м - лестницами и перилами в соответствии с требованиями "Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности". Естественное и искусственное освещение средств автоматики должно соответствовать нормам, приведенным в №__. В помещениях контрольно-измерительных приборов и ячеек ремонта наименьшая освещенность системы комбинированного освещения должна быть равной 750 лк, системы общего освещения - 360 лк. Плоскость, к которой нормируется минимальная освещенность, - горизонтальная, на расстоянии 0,8 м от пола. При использовании дополнительного освещения следует предусматривать штепсельные розетки.

Контрольные вопросы:

- Каким образом должны проводиться переключения при проверке работы электрической схемы машины?

- Какие трансформаторы необходимо устанавливать на трансформаторной подстанции ВЦ?

- Основная задача инструктажа по противопожарным мероприятиям?

- Требования безопасности при работе в лаборатории?

- Требования безопасности при работе в операторных помещениях?

Практическая работа №12 (4ч)

Тема: Требования безопасности при работе с ртутными и радиоактивными приборами.

Требования безопасности при работе с ртутными и радиоактивными приборами.

Основные работы с ртутными приборами (заполнение ртутью, слив ртути, разборка, сборка, ремонт и очистка ртутных приборов, очистка и фильтрация ртути и др.) должны осуществляться только в специально отведенных помещениях, удовлетворяющих требованиям "Санитарных правил проектирования, оборудования и содержания помещений, предназначенных для проведения работ со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением", "Инструкции по устройству и санитарному содержанию помещений, а также мерам личной профилактики при работе с металлической ртутью в лаборатории". Ртуть необходимо хранить и транспортировать в герметически закрывающихся баллонах из стали с эмалированной внутренней поверхностью. Небольшие количества ртути (не более 1 л) следует хранить в толстостенных стеклянных сосудах с притертыми пробками или в резиновых колбах с резиновыми пробками (под слоем глицерина).  Сосуды с ртутью разрешается переносить только в специальных металлических футлярах с ручками.  В помещениях, где проводят работы с применением ртути, не реже одного раза в месяц следует проверять содержание ее паров в воздухе. При повышенной концентрации паров ртути в воздухе (более 0,01 мг/м) следует проводить санитарную очистку помещения и дополнительные контрольные анализы. Стены помещений, где проводят работы с применением ртути, должны быть оштукатурены цементом и окрашены масляной краской на натуральной олифе, а полы покрыты винипластом, лист которого переходит на стену (на высоту 100 мм) и укрепляется на ней по всей плоскости. Пол должен иметь уклон к приямку (ловушке) для сбора ртути. В конце уклона необходимо устраивать желобок для стока ртути. Углы стен и потолка следует плавно закруглять. Помещение должно быть оборудовано общей вентиляцией и индивидуальными вытяжками на каждом рабочем месте.  Рабочая мебель должна иметь гладкие поверхности, окрашенные нитролаком или нитроэмалью. Между ней и полом должно быть свободное пространство высотой не менее 20 см.

Столы и вытяжные шкафы по периметру должны иметь борта. Помимо этого в них должны быть предусмотрены отверстия для стока ртути. Снизу к отверстию плотно прикрепляют приспособление (отросток) для стока ртути, прошпаклеванное и прокрашенное снаружи и внутри. Под отростком устанавливают толстостенный сосуд, в который стекает ртуть. Часть этого сосуда всегда должна быть заполнена водой, в которую погружают отросток. Периодически (в зависимости от санитарного состояния помещения), но не реже одного раза в месяц, следует проводить полную уборку помещения. Полы, стены и поверхность аппаратуры необходимо промывать мыльным раствором и протирать 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия с добавлением концентрированной соляной кислоты (5 мл на 1 л раствора). Загрязненную ртуть следует сливать в банку с водой и закрывать каучуковой пробкой. Запрещается выливать ртуть в канализационные раковины. К работам, связанным с применением ртутных приборов и аппаратов, допускаются работники, прошедшие специальный инструктаж и предварительный медицинский осмотр. Работающим необходимо выдавать спецодежду из некрашеной ткани, халат без карманов, берет или шапочку, тапочки. Ремонт, включение и отключение дифманометров и расходомеров, а также заливку в них ртути должен осуществлять специально выделенный и обученный персонал.  Ртутные термометры необходимо защищать специальными металлическими оправками. Опускать термометр в гильзу следует осторожно. Если термометр разбился, надо отключить участок трубопровода, вывернуть гильзу с поврежденным термометром, тщательно промыть ее раствором марганцовокислого калия и установить на место. Ртуть собирают в специальный сосуд с притертой пробкой и заливают водой.  В специально выделенных помещениях и производственных цехах (аварийная ситуация) сливать ртуть из приборов и аппаратов разрешается только в сосуды, наполненные водой. Для предупреждения попадания ртути на пол сосуды следует устанавливать на эмалированные противни из черного металла.  Приборы, в которые не должна попадать вода (барометры, вакуумметры и др.), ртутью заполняют только в помещениях, предназначенных для работы с ртутными приборами, обязательно под вытяжным зонтом. Во избежание утечки ртути при случайном нарушении герметичности приборов и аппаратов, установленных в производственном помещении, в хвостовой части их должны быть уловительные сосуды, заполненные водой.  В барометрах и вакуумметрах ртуть находится в открытых сосудах. Во избежание испарения ее заливают чистым глицерином. Толщина слоя глицерина 1-2 мм. Ртутные барометры и вакуумметры с хрупкими стеклянными деталями необходимо устанавливать в деревянных или металлических ящиках со стеклянными окнами. Термометры с ртутным заполнением должны храниться и транспортироваться в футлярах. Термометры, установленные на рабочих местах, необходимо защищать металлическими кожухами (оправками).  Неиспользуемые или неисправные приборы и аппараты с ртутью следует обязательно сдавать на склад или в мастерскую для ремонта. Предварительно их освобождают от ртути на специальных столах.

Неиспользуемые и неисправные приборы и аппараты запрещается хранить в рабочих помещениях.  Приборы, заполненные ртутью, необходимо продувать, включать и отключать с особой осторожностью во избежание выброса ртути в трубопроводы или производственные помещения. Пролитая ртуть должна быть немедленно собрана в герметичный баллон, эмалированную или фарфоровую посуду. Для этой цели следует использовать резиновую грушу. Полноту сбора пролитой ртути проверяют при помощи лупы. Для удаления с пола остатков ртути необходимо использовать ветошь, смоченную 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия с добавлением концентрированной соляной кислоты (5 мл на 1 л раствора). Категорически запрещается брать ртуть в руки, а также создавать искусственный перепад давлений в приборах путем отсасывания или нагнетания воздуха ртом.  При монтаже и эксплуатации приборов с радиоактивными изотопами кроме требований настоящих Правил необходимо соблюдать требования "Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений", "Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности", инструкций, прилагаемых к каждому прибору. В приборах и устройствах разрешается использовать только закрытые источники излучения. Организация, получившая прибор, обязана в десятидневный срок известить об этом местные органы Государственного санитарного надзора. Для предупреждения переоблучения людей необходимо обеспечивать дози- и радиометрический контроль, который осуществляют специально выделенные лица. Этот контроль включает в себя измерение индивидуальных доз облучения (суммарно за неделю) для лиц, непосредственно работающих с источниками излучения, и периодическую (не реже одного раза в месяц) проверку интенсивности потоков излучения на рабочих местах. Данные дозиметрического контроля должны регистрироваться в специальном журнале и индивидуальных картотеках работающих. Облучению в пределах максимальной дозы могут подвергаться лица, непосредственно обслуживающие радиоактивные приборы. Лица, находящиеся в помещениях, где установлены радиоактивные приборы, но не обслуживающие их, могут подвергаться облучению в пределах 10%-ной максимальной дозы. Приборы следует размещать или экранировать так, чтобы излучения на рабочих местах не превышали допустимых величин для лиц, не работающих с этими приборами. Во время монтажа необходимо принимать меры, исключающие возможность облучения лиц, не связанных с ним. Границы опасной для людей зоны должны быть обозначены предупредительными знаками, видимыми на расстоянии не менее 3 м.  По окончании работы выход пучка излучения должен прерываться устройством, предусмотренным конструкцией прибора. Блоки приборов с источниками излучения должны храниться в защитных устройствах. Источники излучения, не пригодные для дальнейшего использования, следует собирать в специальные приемники для отходов. При извлечении источника излучения из контейнера следует пользоваться дистанционным манипулятором. К источнику излучения запрещается прикасаться руками. Перезаряжать приборы могут организации, имеющие на это разрешение местных органов Государственного санитарного надзора. При использовании стационарных приборов с направленным пучком излучения последний по возможности должен направляться в сторону земли или на наружную стену здания, не имеющую окон и обеспечивающую надлежащую защиту от излучения. При использовании источников излучений в переносных устройствах (аппаратах дефектоскопии и др.) необходимо направлять излучение в сторону земли; ограничивать время пребывания людей вблизи источников; добиваться наибольшего удаления источников от места нахождения обслуживающего персонала; устанавливать ограждения, экраны и предупредительные знаки.

Требования безопасности при прокладке, переукладке кабелей и переноске муфт.

Требования безопасности при прокладке, переукладке кабелей и переноске муфт устанавливаются "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". Запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать свалки в пределах охранной зоны шириной 1 м по обе стороны от проекции кабеля на земную поверхность. Не допускается проводить земляные работы и укладывать коммуникации без согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию. На расстоянии не менее 0,4 м от кабеля можно использовать отбойные молотки для рыхления грунта и землеройные машины для его выемки. На меньшем расстоянии грунт вынимают лопатами.

Требования безопасности при монтаже и эксплуатации измерительных приборов, устройств релейной защиты, вторичных цепей телемеханики.

При подготовке устройств к работе и их эксплуатации необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". Все части устройства, находящиеся под напряжением свыше 380 В, в процессе работы должны быть надежно защищены кожухами, исключающими возможность прикосновения к токоведущим частям. Открывать кожухи разрешается только во время проверки и наладки устройств. Все шкафы контролируемых пунктов, аппаратуры пунктов управления, кожухи механизмов и приборов, вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянное заземление. В сложных схемах релейной защиты для группы электрически соединенных вторичных трансформаторов тока (независимо от их числа) допускается устраивать заземления только в одной точке. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 10 Ом. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов и реле цепь вторичной обмотки трансформатора тока должна быть предварительно закорочена металлической шиной на специально предназначенных для этой цели зажимах. В цепях между трансформатором тока и зажимами, где установлена закорачивающая шина, запрещается проводить работы, которые могут привести к размыканию цепи. При включенном электропитании категорически запрещается осуществлять регулировочные и наладочные работы в устройствах; замену элементов, блоков и т.п., разъединение и соединение разъемов; монтажные работы. Помимо этого категорически запрещается проводить монтажные работы при неотсоединенных жгутах питания. Перед установкой или заменой датчиков давления или расхода их необходимо отключить от линии высокого давления с помощью запорного вентиля, а затем сбросить остаточное давление газа. При проведении этих работ на соответствующий запорный вентиль следует повесить табличку "Не включать - работают люди". Коммутационные переключения, включения и отключения выключателей и т.п., пуск и остановку устройств, регулировку режима их работы может осуществлять только оперативный персонал.

Требования безопасности при проведении испытаний аппаратуры и измерений.

Лица, проводящие испытания устройств конкретных типов, до начала работ должны быть ознакомлены с программой испытаний и требованиями безопасности, указанными в технической документации на эти устройства. Программу испытаний необходимо согласовать с руководством объекта. Разрешение на проведение испытаний выдает руководство объекта. В разрешении должны быть указаны сроки испытаний, типы аппаратуры, подлежащей испытаниям, фамилии лиц, допущенных к испытаниям, а также лиц, ответственных за соблюдение мер безопасности при проведении испытаний, перечислены дополнительные к действующим на объекте меры безопасности, режимы работы основного и вспомогательного оборудования. Если испытания проводят с перерывами, то перед началом каждого цикла необходимо проверить наличие, состояние и готовность всех средств, обеспечивающих безопасность работ. Технические средства измерений, вспомогательное оборудование и приборы, предназначенные для испытаний в пожаро- и взрывоопасных зонах, должны быть выполнены с учетом требований соответствующих пунктов настоящих Правил. Испытательные операции, не предусмотренные программой, могут проводиться только по согласованию с руководством объекта после принятия дополнительных мер безопасности. При проведении измерений в пожаро- и взрывоопасных помещениях необходимо предусматривать меры, исключающие искрообразование. При проведении работ и операций, связанных с испытаниями и измерениями, должны выполняться технические указания и требования безопасности, изложенные в "Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Требования пожарной безопасности.

Руководители предприятий должны организовывать пожарно-технические комиссии, работа которых осуществляется в соответствии с действующим "Положением о пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Мингазпрома". Основные задачи пожарно-технических комиссий следующие:

-разработка мероприятий по обеспечению безопасности производственных процессов на предприятии;

-привлечение актива рабочих и служащих к проведению пожарно-профилактической работы, установлению противопожарного режима в производственных цехах, складах, административных и общественных зданиях и к массовой разъяснительной работе среди рабочих, служащих и инженерно-технических работников по вопросам соблюдения противопожарных правил;

-внедрение на объектах средств противопожарной автоматики с учетом категории пожаро- и взрывоопасности.

Руководители предприятий должны организовывать добровольные пожарные дружины (ДПД) в соответствии с "Положением о добровольных пожарных дружинах на промышленных предприятиях и других объектах Мингазпрома". ДПД осуществляют меры по профилактике пожаров и оказанию первой помощи пострадавшим при пожарах. Ответственность за соблюдение противопожарного режима на предприятиях и своевременное выполнение противопожарных мероприятий, а также за комплектование и сохранность противопожарной техники и имущества возлагается на руководителей предприятий. Ответственность за противопожарное состояние отдельных цехов, мастерских, складов и других объектов, а также за своевременное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на руководителей этих подразделений и оформляется приказом по предприятию. Для каждого цеха, мастерской и других объектов на основе "Правил пожарной безопасности" должны быть разработаны инструкции, согласованные с пожарной охраной предприятия или с местными органами вневедомственной пожарной охраны Министерства внутренних дел Узбекистан. Инструкции, утвержденные руководством предприятия, необходимо вывешивать на видных местах. В инструкциях по пожарной безопасности должны быть предусмотрены:

-требования пожарной безопасности при нахождении работников на территории объекта;

-места нахождения и порядок содержания средств пожаротушения, пожарной сигнализации и связи;

-порядок выполнения огневых и газоопасных работ на территории объекта;

-обязанности работников цеха, участка и т. п. при возникновении пожаров, правила вызова пожарной команды, остановки и отключения оборудования;

-порядок уборки и очистки мест от пролитых горючих жидкостей, сбора, хранения и удаления промасленных обтирочных материалов и других воспламеняющихся отходов производства, хранения спецодежды;

-места, где запрещено курить и применять открытый огонь.

Инструктаж вновь принимаемых работников о мерах пожарной безопасности проводят одновременно с оформлением их на работу. На каждом объекте должна быть схема пожарного водопровода, где указаны места установки пожарных гидрантов и кранов. Места нахождения пожарных гидрантов и кранов обозначают специальными знаками и надписями "ПГ" и "ПК". Проходы, выходы, лестничные клетки, коридоры не должны загромождаться материалами и оборудованием. Не допускается устройство кладовых, мастерских и т.п. под маршами лестничных клеток. Огневые работы во взрыво- и пожароопасных помещениях должны проводиться в соответствии с требованиями правил и инструкций на эти виды работ. Горючие вещества и смазочные материалы разрешается хранить только в специально отведенных местах, в закрытом железном ящике. Количество их не должно превышать суточной потребности. Персонал должен знать следующие способы тушения пожара:

-водой, песком, пенными огнетушителями - воспламеняющиеся материалы и деревянные части;

-пенными огнетушителями и песком - воспламеняющиеся материалы, пропитанные маслом, бензином и другими горючими веществами;

-песком и сухими (углекислотными) огнетушителями - горючая изоляция и обмотки двигателей электроприводов и кабелей, находящихся под током (только после их обесточивания).

Защитные средства от поражения электрическим током, спецодежда, спецобувь  предохранительные приспособления.

К защитным средствам от поражения электрическим током относят:

-изолирующие оперативные штанги, изолирующие клещи, указатели напряжения;

-изолирующие измерительные штанги, токоизмерительные клещи;

-инструмент с изолированными рукоятками, изолирующие лестницы, площадки и т.п.;

-резиновые диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.п.;

-переносные заземления;

-временные ограждения, предупредительные плакаты и т.п.;

-защитные очки, брезентовые рукавицы, противогазы, предохранительные пояса, страхующие канаты.

Все изолирующие защитные средства подразделяют на основные и дополнительные. Изоляция основных защитных средств выдерживает рабочее напряжение электроустановок, с их помощью можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. Дополнительные защитные средства не предохраняют от поражения электрическим током. Они являются дополнительной (по отношению к основным средствам) мерой защиты. К основным изолирующим защитным средствам, применяемым на электроустановках напряжением выше 1000 В, относят оперативные и измерительные штанги; изолирующие и токоизмерительные клещи; указатели напряжения; изолирующие устройства и приспособления для проведения ремонтных работ (изолирующие лестницы, площадки и т.п.); к дополнительным - диэлектрические перчатки, боты, резиновые коврики; изолирующие подставки. К основным защитным изолирующим средствам, применяемым на электроустановках напряжением до 1000 В, относят диэлектрические перчатки; инструмент с изолированными рукоятками; указатели напряжения; к дополнительным - диэлектрические галоши, резиновые коврики; изолирующие подставки. Лица, применяющие защитные средства и приспособления, должны знать их функциональное назначение, условия применения, эксплуатационные характеристики, правила проверки перед началом работы, периодичность испытаний. В соответствии с "Инструкцией о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями" спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления бесплатно выдают рабочим и служащим тех профессий, для которых их выдача предусмотрена отраслевыми нормами. Спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления выдают в соответствии с установленными нормами и сроками пользования. Если предохранительные приспособления (пояса, диэлектрические галоши, перчатки, коврики, защитные очки и щитки, респираторы, каски, налокотники, накомарники, шумозащитные шлемы и т.п.) не указаны в отраслевых нормах, их можно выдавать рабочим и служащим на срок носки (до износа) или на время работы. Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления - собственность предприятия. При увольнении работника или переводе на другую работу они подлежат возврату. Правила приемки и хранения спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений приведены в "Инструкции о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями". Рабочие и служащие, получившие предохранительные приспособления (респираторы, самоспасатели и т.п.), должны пройти специальный инструктаж по правилам их применения и способам проверки исправности. Помимо этого необходимо провести тренировочные занятия. Предохранительные приспособления следует регулярно (в соответствии с установленными сроками) подвергать испытаниям и проверке исправности. После проверки исправности необходимо делать отметку о сроке следующей проверки. Выдача рабочим и служащим и возврат ими спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений должны фиксироваться в личных карточках рабочих и служащих установленной формы (прил.3).

Защита от статического электричества.

При проектировании помещений для размещения средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники и при разработке этих средств необходимо пользоваться рекомендациями, изложенными во "Временных указаниях защиты от проявления статического электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности".  Основные мероприятия по профилактике и защите от статического электричества следующие:

-заземление (все обрабатываемые или используемые материалы, продукты, предметы, электропроводящие части установки, люди, электризующиеся в процессе работы или через индукцию, должны быть электростатически заземлены;

-предмет считается электростатически заземленным, если сопротивление в любой его точке не превышает 100 Ом в самых неблагоприятных условиях;

-сопротивление заземляющего устройства, предназначенного для защиты от статического электричества, должно быть не более 100 Ом;

-если электроустановки или их части, связанные с установками электризующихся материалов, имеют свои заземления защиты от опасного перехода напряжения промышленной частоты 50 Гц или молниезащиты, то специального заземления для отвода статических зарядов не требуется);

-отвод электростатических зарядов от предметов и материалов с высокими диэлектрическими свойствами путем обработки их поверхностей антистатическими составами или путем использования электропроводящих покрытий;

-увлажнение воздуха до 70% (для повышения влажности воздуха используют установки кондиционирования воздуха, разбрызгивающие сопла, а также навешивают суконные полотнища, периодически протирают пол водой);

-ионизация (при ионизации воздуха создается электрическое поле достаточной напряженности вблизи наэлектризованного материала; для ионизации чаще всего применяют индукционные, радиоактивные и высоковольтные нейтрализаторы).

Кроме того, полы и обувь должны быть электропроводящими. В инструкциях по технике безопасности должны быть приведены требования безопасности, которые надо выполнять при проведении работ по профилактике и защите от воздействия статического электричества. В должностных инструкциях операторов, дежурного персонала и других лиц, ответственных за соблюдение мер безопасности на объектах и в условиях, где возможна электризация, должны быть перечислены мероприятия по профилактике и защите от воздействия статического электричества. Все мероприятия по профилактике и защите от воздействия статического электричества, выполняемые на объекте, следует указывать в "Журнале профилактики и защиты от воздействия статического электричества" или в документе, где фиксируется оперативная обстановка.

Производственная санитария.

Производственные помещения должны соответствовать требованиям СНиП, "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий", "Указаний по строительству и проектированию зданий и сооружений нефтяной промышленности" и "Противопожарных технических условий строительного проектирования". Объем производственного помещения на одного работающего должен составлять 15 м3, а его площадь - не менее 4,5 м2. Производственные помещения должны иметь устройства для проветривания (открывающиеся створки в оконных переплетах или фонарях и др.). Площадь и число открывающихся створок определяются проектом. Входы в производственные помещения в местностях с суровыми климатическими условиями необходимо снабжать тамбурами, защитными стенами и другими устройствами, предохраняющими работающих в помещениях от резкого понижения температуры при открывании входных дверей. При расположении аппаратуры и прокладке трубопроводов в производственных помещениях следует обеспечивать удобство их обслуживания, ремонта и осмотра. Производственные помещения и рабочие места необходимо содержать в чистоте. Полы в помещениях должны быть ровными и удобными для очистки и ремонта. Для смыва нефтепродуктов, грязи с полов и из лотков следует устраивать водяные стояки. При отсутствии водопровода допускается уборка помещений сухим способом. Для сбора отбросов и мусора в удобных местах необходимо устанавливать ящики и урны. Для ядовитых отходов используют специальные ящики с крышками. В производственных и подсобных помещениях необходимо максимально использовать естественное освещение. Окна должны быть полностью застеклены. Их следует содержать в чистоте. Работы, связанные с выделением вредных для здоровья человека газов и паров, должны проводиться в вытяжных шкафах, оборудованных надежной вентиляцией. Внутри вытяжного шкафа разрешается использовать светильники во взрывозащищенном исполнении. Провода к светильникам должны отвечать требованиям, предъявляемым к проводкам для взрывоопасных помещений класса В-1, и быть защищенными от воздействия химических веществ. Светильники, устанавливаемые вне шкафа, могут быть не во взрывозащищенном исполнении, но должны иметь стеклянные колпаки. Штепсельные розетки необходимо устанавливать вне шкафа. При проведении огневых работ и работ с вредными веществами в помещении лаборатории должно находиться не менее двух человек. При осуществлении работ, которые могут сопровождаться взрывом газа или разбрызгиванием едких жидкостей, необходимо надевать предохранительные очки и находиться за защитным экраном. В лаборатории рабочие столы и шкафы нельзя загромождать посудой с горючими продуктами. Хранить огнеопасные вещества в лаборатории допускается только в количествах, не превышающих суточной потребности. Для хранения огнеопасных веществ (проб нефти, бензина, спирта, бензола и др.) следует использовать специальные помещения, отвечающие требованиям "Правил пожарной безопасности. Посуду, загрязненную нефтью и другими продуктами, необходимо мыть в специальном помещении - моечной, оборудованной вентиляцией. Химические реактивы и остатки горючих продуктов запрещается выливать в канализацию. Остатки нефтепродуктов после предварительного охлаждения должны быть слиты в специально предназначенный для этой цели металлический сосуд с крышкой. Использованные растворы, содержащие ядовитые вещества, необходимо обезвредить и слить в раковину, а посуду и раковину промыть водой. В помещении лаборатории запрещается хранить в открытых сосудах нефть и нефтепродукты; мыть пол бензином, керосином или другими летучими продуктами; держать смоченные летучими продуктами тряпки, полотенца, одежду; сушить одежду, тряпки и т.п. на батареях. При обнаружении утечки газа необходимо закрыть общий кран на вводе, проветрить помещение, а затем устранить неисправность. Если производственный шум в помещении и вибрация оборудования превышают допустимые санитарные нормы, надо проводить технические мероприятия по ограничению их воздействия на рабочих. На производственных объектах в соответствии с санитарными нормами должны иметься санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала. Их необходимо ежедневно убирать и проветривать. Гардеробные, душевые и другие санитарно-бытовые помещения и устройства следует периодически дезинфицировать. На каждом производственном объекте должны быть предусмотрены помещения для обогрева и отдыха рабочих. В них необходимо иметь бачок с питьевой водой, аптечку с полным набором медикаментов первой помощи, носилки. Эти помещения следует содержать в чистоте и периодически дезинфицировать. Производственные помещения, в которых постоянно или длительное время находятся люди, надо оборудовать отопительными устройствами, отвечающими требованиям санитарных и противопожарных норм. Электрические нагревательные приборы, используемые в этих помещениях, должны соответствовать положениям "Правил устройства электроустановок". При устройстве воздушного отопления совместно с приточной вентиляцией не допускается рециркуляция воздуха, исключение составляют те случаи, когда в воздушную среду цеха не выделяются газы и пыль. В производственных помещениях, где выделения пыли значительны, необходимо устанавливать нагревательные приборы с гладкими поверхностями, с которых легко удалять пыль. Лотки отопительных трубопроводов, проходящие в полу взрыво- и пожароопасных помещений, должны быть полностью засыпаны песком. Места прохода их под внутренними стенами следует тщательно уплотнять. Вентиляционные системы должны обслуживать специально обученные работники. Остальным лицам запрещается закрывать вентиляционные задвижки, шиберы, приточные или вытяжные отверстия, снимать кожухи, отключать вентиляторы и т. п. Исключение составляют аварийные ситуации. В дефектной ведомости на ремонт оборудования и установок должны быть предусмотрены ремонт и проверка вентиляционных установок. Запрещается принимать оборудование из ремонта и устанавливать его в цехе, если вентиляционные установки не приведены в порядок. Эффективность вентиляции необходимо периодически проверять. Обнаруженные дефекты следует сразу же устранять. Помещения, в атмосферу которых могут выделяться газы, содержащие сернистые соединения, необходимо оборудовать вентиляцией с механическим принуждением, а при необходимости и местной вытяжной механической вентиляцией. В производственных помещениях с повышенным тепловыделением должны предусматриваться аэрационные фонари.

Контрольные вопросы:

- Где должны осуществляться основные работы с ртутными приборами?

- Требования безопасности при прокладке, переукладке кабелей и переноске муфт?

- Требования безопасности при монтаже?

- Требования безопасности при проведении испытаний аппаратуры?

- Что понимается под требованиям пожарной безопасности?

- Какие  средства относятся к защитным средствам от поражения электрическим током?

- Основные мероприятия по профилактике и защите от статического электричества?

Практическая работа №13 (2ч)

Тема: Ответственность за нарушение настоящих правил.

План:

- Ответственность за нарушение настоящих правил.

- Инструкция по заполнению журнала учета наработок, неисправностей и отказов устройства (группы устройств).

- Журнал учета наработок, неисправностей  и отказов устройства.

- Инструкция по заполнению журнала учета технического обслуживания и ремонта устройства.

- Квалификационные группы персонала по технике безопасности.

Ответственность за нарушение настоящих правил

Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми работающими на действующих и строящихся предприятиях, а также должны учитываться при проектировании автоматизированных объектов. Должностные лица на предприятиях и в организациях, а также инженерно-технические работники проектных и конструкторских организаций и научно-исследовательских институтов, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут личную ответственность независимо от того, привело или не привело это нарушение к аварии или несчастному случаю. Они отвечают также за нарушения норм и требований техники безопасности, допущенные их подчиненными. Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, вызывающих нарушение норм и требований техники безопасности, а также непринятие мер по их устранению, самовольное возобновление работ, остановленных органами госгортехнадзора, госгазинспекции или технической инспекцией профсоюза, является грубейшим нарушением. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном "Законодательством Узбекистан ".

Инструкция по заполнению журнала учета наработок, неисправностей и отказов устройства (группы устройств).

Журнал (табл.1) предназначен для оперативной записи сведений по наработкам, отказам и неисправностям средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в процессе их работы. Ведение его рекомендуется начинать с момента ввода в эксплуатацию соответствующего устройства или группы одноименных устройств, а для действующих устройств - с момента их включения в работу после капитального ремонта. Журнал необходимо заполнять регулярно, четко и разборчиво. Записи должны вестись технически грамотно. В них следует употреблять термины, принятые в технической документации заводов - изготовителей устройств. При заполнении граф 1 и 10 записи следует вести в следующем порядке: число, месяц, год, час, минута, например: "25.07.80.22.05". В графе 2 необходимо указать номер отказавшего или неисправного устройства, записанный в его техническом паспорте или формуляре, если журнал заполняют на группу одноименных устройств. Если журнал заполняют на одно определенное устройство, его номер следует указать на титульном листе журнала. В графе 3 следует указать место нахождения отказавшего или неисправного устройства (если журнал заполняют на группу устройств), например, "Щит датчиков-преобразователей агрегата N 1"; "Установка регенерации ДЭГ". Если журнал заполняют на одно устройство, место его нахождения следует указать на титульном листе. Условия эксплуатации приводят на момент возникновения (обнаружения) отказа или неисправности устройства. Под ними понимают условия окружающей среды (температура и влажность воздуха, наличие повышенных вибраций в месте установки и т. п.) и режим работы устройства (дежурство или ожидание, работа при номинальной нагрузке и т. п.).

Таблица 1

Журнал учета наработок, неисправностей  и отказов устройства (группы устройств).

| Дата и время выключения (отказа) устройства | Серийный (заводской) номер устройства | Место нахождения отказавшего устройства и условия его эксплуатации | Параметр контроля, управления, защиты, сигнализации | Описание признаков неработоспособности | Место возникновения отказа, неисправности | Принятые меры по устранению отказа, неисправности | Название изделия, установленного взамен отказавшего | Последствия отказа устройства для основного оборудования | Дата и время включения устройства в работу | Должность и подпись лица, устранившего отказ или неисправность | Подпись ответственного за заполнение журнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

В графе 4 приводят параметр контроля, управления или защиты сигнализации, соответствующей основной рабочей функции, выполнение которой нарушилось при отказе устройства, например "Контроль температуры перед ТВД". Под признаками неработоспособности (графа 5) следует понимать внешние признаки, по которым был обнаружен отказ данного устройства, например "Нет видимого отпечатка точек на диафрагме", "При остановке агрегата преждевременно закрылся кран N ". В графе 6 должно быть указано место возникновения отказа или обнаружения неисправности: наименование отказавшего (неисправного) блока, субблока, узла и др. Исключение составляют случаи, когда неисправным оказывается прибор, который должен быть заменен целиком. В графе 7 необходимо указать работы, которые проводились для устранения отказа или неисправности (регулировка, ремонт, замена блока, субблока, узла и др.). Если при устранении отказа или неисправности были заменены какие-либо части устройства, то их названия должны быть даны в графе 8. При замене всего устройства (прибора) в графе 8 указывают серийный (заводской) номер нового устройства (прибора). Если отказ устройства приводит к отказам (авариям) или вынужденным остановкам основного оборудования, в графе 9 следует указывать последствия отказа. Например, вследствие короткого замыкания в цепи прибора может произойти ложное срабатывание защиты, а в результате этого - аварийная остановка газоперекачивающего агрегата. В этом случае в графе 9 следует записать: "Аварийная остановка агрегата из-за ложного срабатывания защиты". Графы 1-5, 9, 10, как правило, заполняет сменный инженер или диспетчер объекта, а графы 6-8, 11 - лицо, устраняющее отказ или неисправность устройства.

Инструкция по заполнению журнала учета технического обслуживания и ремонта устройства.

Журнал (табл.2) предназначен для внесения в него информации по плановым видам технического обслуживания и ремонта средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники, а также для контроля за выполнением графиков ППР. Журнал ведется в том случае, если на устройство нет формуляра или технического паспорта.

Квалификационные группы персонала по технике безопасности  (извлечение из "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей")

| Квалификационная группа | Профессия, должность | Стаж работы на электроустановках | Возраст (не моложе), лет | Характеристика квалифи- кационной группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Практиканты институтов, техникумов, професионально- технических училищ | Не нормируется | Не нормируется | Лица, которым присвоена II квалификационная группа, должны иметь: |
|  | Электромонтеры: электрослесари, связисты, мотористы электродвигателей | Не менее 1 мес | 18 | элементарное техническое знакомство с электроустановками; |
|  | Машинисты электротранспорта, кранов, электросварщики | То же | 18 | отчетливое представление об опасностях при работах на электроустановках; |
|  | Практики-электрики | Не менее 6 мес | 18 | знания основных мер предосторожности при работах на электроустановках; |
|  |  |  |  | практическое знакомство с правилами оказания первой помощи |
| III | Электромонтеры, электрослесари, связисты; оперативный персонал электростанций; оперативно-ремонтный персонал электроустановок | Не менее 6 мес. Для лиц с образованием 8 классов и выше, прошедших специальное обучение, а также для лиц, окончивших профессионально- техническое училище, стаж работы не менее 3 мес | 18 | Лица, которым присвоена III квалификационная группа, должны иметь: элементарные познания в электротехнике, знакомство с устройством и обслуживанием электроустановок; отчетливое представление об опасностях при работах на электроустановках; |
|  |  |  |  | знание общих правил техники безопасности и правил допуска к работам на электроустановках; знание специальных правил техники безопасности по тем видам работ, которые входят в обязанности данного лица; навыки ведения надзора за работающими на электроустановках; знания правил оказания первой помощи и практические навыки оказания первой помощи пострадавшему |
| IV | Электромонтеры, электрослесари, связисты; оперативный персонал электроподстанций; оперативно-ремонтный персонал цеховых электроустановок | Общий стаж работы в предыдущей группе не менее 1 года. Для лиц с образованием 8 классов и выше, прошедших специальное обучение, а также для лиц, окончивших профессионально-техническое училище, стаж работы не менее 6 мес | 18 | Лица, которым присвоена IV квалификационная группа, должны иметь: познания в электротехнике в объеме специализиро- ванного профессионально- технического училища; полное представление об опасностях при работах на электроустановках; знания полностью настоящих Правил, а также "Правил пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках"; знание установки, позволяющее свободно разбираться в том, какие именно элементы должны быть отключены для проведения работ, навыки нахождения в натуре всех этих элементов и возможность выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности; |
|  | Начинающие инженеры и техники | Стаж работы в предыдущей группе не менее 2 мес | 18 | навыки организации безопасного проведения работ и ведения надзора за ними на электроустановках напряжением до 1000 В; |
|  | Инженеры по технике безопасности | Общий производственный стаж не менее 3 лет | 20 | знания правил оказания первой помощи и практические навыки оказания первой помощи пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.п.) |
| V | Электромонтеры, электрослесари, мастера, техники и инженеры-практиканты | Общий стаж работы не менее 5 лет. Для лиц с образованием 8 классов и выше, прошедших специальное обучение, а также для лиц, окончивших профессионально-техническое училище, стаж работы не менее 3 лет | - | Лица, которым присвоена V квалификационная группа, должны иметь: знания схем и оборудования своего участка; твердые знания "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" как в общей, так и специальной частях, а также "Правил пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках"; ясное представление о том, чем вызвано требование того или иного пункта; навыки организации безопасного проведения работ и ведения за ними надзора на электроустановках любого напряжения; |
|  | Мастера, техники, инженеры (с законченным средним или высшим техническим образованием) | Общий стаж работы не менее 6 мес |  | знания правил оказания первой помощи и практические навыки оказания первой помощи пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т. п.); |
|  |  |  |  | навыки обучения персонала других групп правилам техники безопасности и оказания первой помощи |

Примечание. Для работающих на установках напряжением выше 1000 В стаж работы учитывается только в этих условиях (по удостоверениям о проверке знаний).

Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

Основные условия успеха при оказании первой помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях - быстрота действий, находчивость и умение лица, оказывающего помощь. Эти качества могут быть выработаны только при выполнении тренировочных упражнений и приобретении навыков. Спасение человека, пострадавшего от электрического тока, в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от действия тока, а также от быстроты и правильности оказания первой помощи. Промедление и длительная подготовка могут повлечь за собой гибель пострадавшего.Никогда не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за отсутствия дыхания, сердцебиения, пульса. При поражении электрическим током смерть часто бывает кажущейся, поэтому решить вопрос о целесообразности или бесполезности дальнейших мероприятий по оживлению пострадавшего и сделать заключение о его смерти имеет право только врач.
Весь персонал, обслуживающий электроустановки, должен периодически проходить инструктаж об опасности поражения электрическим током и способах оказания первой помощи пострадавшему, а также практическое обучение приемам искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца. Занятия должны проводить компетентные лица из числа медицинского персонала совместно с техническим персоналом. За организацию обучения отвечает начальник соответствующего цеха, предприятия.

В местах постоянного дежурства необходимо иметь набор необходимых приспособлений и средств для оказания первой помощи; вывешивать на видных местах плакаты о правилах оказания первой помощи, проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. На каждом предприятии - в цехе, на участке (в каждой смене) должны быть выделены лица, отвечающие за систематическое пополнение и исправное состояние приспособлений и средств, необходимых для оказания первой помощи и хранящихся в аптечках (сумках) первой помощи. В каждой смене должны быть выделены лица, обученные способам оказания первой помощи. На них целесообразно возложить ответственность за состояние (в их смене) аптечек и сумок. Медицинский персонал, обслуживающий предприятие, должен периодически контролировать правильность оказания первой помощи, своевременно и в обязательном порядке направлять пострадавшего в медицинский пункт, а также следить за состоянием и своевременным пополнением аптечки и сумок приспособлениями и средствами, необходимыми для оказания первой помощи. Неспециалист должен оказывать помощь пострадавшему лишь до прибытия врача. Она заключается во временной остановке кровотечения, перевязке раны, иммобилизации перелома и т.п. В аптечке, находящейся в цехе, или в сумке первой помощи, находящейся у бригадира при работе вне территории предприятия, должны содержаться медицинские средства и медикаменты, перечисленные в табл.3

Контрольные вопросы:

- Ответственность за нарушение настоящих правил?

- Каким образом заполняют Журнал учета наработок, неисправностей  и отказов устройства?

- Квалификационные группы персонала по технике безопасности ?

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

- Юсупбеков Н.Р., Мухиддинов Б.И, Гуломов Ш.М.  Технологик жараёнларни назорат килиш ва автоматлаштириш. М.: Укитувчи.- 2011.-576 б

- Гулямова Б.Х.,  Салиева А.Г., Ташпулатова Б.Т., Тешабаева

Б.М.Правилаустройства электроустановок. Ташкент 2007.-732 с.

- «Электр ускуналарида фойдалиниладиган химоя воситаларини қўллаш ва        синаш қоидалари» Тошкент – «Мехнат» -2002г.

- «Электр ускуналарини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидалари «Тошкент 1995г.

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» г. Ташкент 2007г.

- Қодиров Т.М., Алимов Х.А. «Саноат корхоналарининг электр таъминоти» ўқув қўлланма, Тошкент, 2006 й.

- Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана. Аналитический обзор.-Т. Издательство «Молия» 2007. 388 с.

- Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира.-Т. «Фан ва технология», 2009.-464 с.

Дополнительная литература:

- Клюев А.С. наладка средств измерений и систем технологического контроля. М.: Энергоатомиздат, 1990 . – 400с

- Бекишев Р.Ф.  Основы электропривода.  Учебное пособие. – Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 171  с.

- Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Издательский центр «Академия» 2007. – 368 с .

- Инженеринг электроприводов и систем автоматизации. Под. Ред. В.А. Новикова, Л.М. Чернигова М.: Издательский центр «Академия» 2006 – 368 с

- Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Под. ред. А.В. Калиниченко.  М.: Инфра-Инженерия ,  2008 – 576 с

Тест по предмету ПБ

| 1) Какое из перечисленных направлений деятельности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации? | Федеральное устройство и территория Узбекистана. Безопасность и оборона. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Метрологическая служба, стандарты, эталоны. Ядерная энергетика. |
| --- | --- |
| 2) К функциям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору относятся: | Осуществление специальных разрешительных, контрольных и надзорных функций в области промышленной безопасности. Материальное и финансовое обеспечение функционирования систем управления промышленной безопасностью на территории Российской Федерации. Координация деятельности органов государственного управления по вопросам промышленной безопасности и контроль за соблюдением соответствующего законодательства. Нормативное регулирование области промышленной безопасности и смежных с ней областей права. |
| 3) В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие лицензированию в области промышленной безопасности? | Только в Федеральном законе "О лицензировании отдельных видов деятельности". Только в Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О лицензировании отдельных видов деятельности". В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
| 4) Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте? | Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем федерального органа исполнительной власти в области охраны труда. Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем Ростехнадзора или его территориального органа. Комиссией по расследованию, возглавляемой либо представителем федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области охраны труда либо представителем федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности. Комиссией по расследованию, возглавляемой руководителем эксплуатирующей организации, на которой произошла авария, с обязательным участием представителей федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности. |
| 5) Для каких категорий работников проводится аттестация в области промышленной безопасности? | Для всех работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для рабочих основных профессий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. |
| 6) Какие условия должны устанавливаться законом при установлении в нем нормы обязательного страхования гражданской ответственности? | Наличие договора страхования гражданской ответственности. Установление перечня объектов, подлежащих обязательному страхованию. Установление объектов, подлежащих обязательному страхованию, минимальных размеров страховых сумм и рисков, от которых объекты должны быть застрахованы. Установление минимальных размеров страховых сумм. |
| 7) К опасным производственным объектам не относятся предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых: | Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества. Используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С. Используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры. Используется оборудование, работающее под давлением менее 0,07 МПа или при температуре нагрева воды менее 115°С. Получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов. Ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также в подземных условиях. |
| 8) В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит: | Проведение расследования несчастных случаев на опасных производственных объектах. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями. Страхование работников. |
| 9) В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте? | В федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. В технических регламентах. В соответствующих нормативных правовых актах, утверждаемым Правительством Российской Федерации. В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". |
| 10) Каким документом устанавливается перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности и порядок ее оформления? | Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Правилами, утвержденными постановлением Правительства Узбекистана. Документом, утверждаемым Федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности. Положением, утвержденным совместным Приказом Ростехнадзора и МЧС Узбекистана. |

Глоссарий

AТK — Автоматизированный технологический комплекс

АТП — Автоматизированное технологическое предприятие

АСУ(ТП) — Автоматизированная система управления (технологическим процессом)

ЕСУОТ ГП — Единая система управления охраной труда в газовой промышленности

ИЭ — Инструкция по эксплуатации

КИП — Контрольно-измерительный прибор

НТД — Нормативно-технический документ

ПТЭ и ПТБ — Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

ПУЭ — Правила устройства электроустановок

СА — Система автоматизации

СВЧ — Сверхвысокочастотный

СИ — Средство измерения

СИЗ — Средство индивидуальной защиты

СКЗ — Средство коллективной защиты

ЭВМ — Электронная вычислительная машина

ЭД — Эксплуатационная документация

Общие вопросы

- Правила ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Общие положения. Назначение и область применения ППиНИ

Порядок пользования содержания средств защиты.

Контроль за состоянием средств защиты и их учет

Общие правила пользования средствами защиты

Требования к отдельным видам средств защиты и правила пользования ими

Электрозащитные средства.Общие положения

Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ 110 кВ и выше с непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям

Изолирующие и электроизмерительные клещи

Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа

Указатели напряжения для фазировки

Указатели напряжения до 1000 В и резиновые диэлектрические перчатки

Диэлектрические резиновые ковры и изолирующие подставки,изолирующие накладки

Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

Индивидуальные экранирующие комплекты

Переносные заземления, оградительные устройства и диэлектрические колпаки

Плакаты и знаки безопасности

Средства индивидуальной защиты

Защитные очки,рукавицы

Противогазы, респираторы,каски

Предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты

Испытания средств защиты

Электрические испытания.Общие положения

Электрические испытания изолирующие штанги

Электрические испытания изолирующие устройства и приспособления для работ на Электрические испытания ВЛ ПО кВ и выше с непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям

Электрические испытания изолирующие и электроизмерительные клещи

Электрические испытания указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой.

Электрические испытания указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа

Электрические испытания указатели напряжения для фазировки

Электрические испытания указатели напряжения до 1000 В

Электрические испытания диэлектрические перчатки, боты и галоши

Электрические испытания диэлектрические колпаки

Электрические испытания изолирующие подставки и диэлектрические ковры

Электрические испытания изолирующие накладки и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

Индивидуальные экранирующие комплекты

Механические испытания

Механические испытания изолирующие штанги

Механические испытания  изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ 110 кВ и выше с непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям

Механические испытания предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты

Механические испытания изолирующие подставки и противогазы

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Предисловие. Основные понятия и термины.

Область и порядок применения правил.

Основные требования безопасности при

обслуживании электроустановок.

Оперативное обслуживание и производство работ.

Оперативное обслуживание.

Производство работ.

Организационные мероприятия, обеспечивающие

безопасность работ.

Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация.

Лица, ответственные за безопасность работ, их права

и обязанности .

Порядок выдачи и оформления наряда.

Допуск бригады к работе по наряду.

Надзор во время работы, изменение состава бригады.

Оформление перерывов в работе.

Перевод бригады на новое рабочее место.

Окончание работы, сдача-приемка рабочего места.

Закрытие наряда и включение оборудования в работу.

Выполнение работ по распоряжению и в порядке

текущей эксплуатации.

Производство работ по предотвращению аварий

и ликвидации их последствий.

Работа командированного персонала.

Группы по электробезопасности персонала,

обслуживающего электроустановки.

Журнал проверки знаний по технике

безопасности у персонала с группой по

электробезопасности.

Журнал проверки знаний

«ПТЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при

эксплуатации электроустановок потребителей».

Форма удостоверения о проверке знаний.

Форма удостоверения о проверке знаний

для инженеров по технике безопасности,контролирующих электроустановки.

Форма наряда-допуска и указания по его заполнению.

Указания по заполнению наряда-допуска.

Организационные мероприятия, обеспечивающий  безопасность работ в электроустановках электростанций, подстанций и на кабельных линиях электропередачи (КЛ).

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на воздушных линиях электропередачи(ВЛ).

Технические мероприятия, обеспечивающие

безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения.

Производство отключений .

Вывешивание плакатов, ограждение рабочего места .

Проверка отсутствия напряжения .

Заземление токоведущих частей. Общие требования .

Заземление токоведущих частей в электроустановках подстанций и в

распределительных устройствах .

Заземление воздушных линий электропередачи. Хранение и учет заземлений

Правила техники безопасности при производстве отдельных работ.

Обслуживание электродвигателей.

Работы на коммутационных аппаратах (выключателях, выключателях нагрузки, отделителях, короткозамыкателях, разъединителях) с автоматическими приводами и дистанционным управлением.

Обслуживание комплектных распределительных устройств.

Ремонтные работы на кабельных линиях электропередачи.

Земляные работы.

Подвеска и укрепление кабелей и муфт .

Вскрытие муфт, разрезание кабеля .

Разогрев кабельной массы и заливка муфт.

Прокладка, перекладка кабелей и переноска муфт .

Работы в подземных сооружениях.

Работа с паяльной лампой .

Монтаж и эксплуатация измерительных приборов,

устройств релейной защиты, вторичных цепей, устройств

автоматики, телемеханики и связи.

Работы с электросчетчиками.чистка изоляции в распределительных устройствах без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них .

Проведение испытаний оборудования и измерений.

Испытания с подачей повышенного напряжения от постороннего источника тока.

Работа с электроизмерительными клещами и измерительными штангами.

Электроинструмент, ручные электрические машины и ручные электрические светильники.

Работа с применением механизмов и грузоподъемных машин.

Работы в электроустановках, связанные с подъемом на высоту.

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства .

Воздушные линии электропередачи.

Работа на опорах.

Работа без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

Разные работы.

Расчистка трассы от деревьев.

Электродные котлы. Электрофильтры .

3. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Основные определения и термины.

Основные требования при эксплуатации электроустановок.

Область и порядок применения правил.

Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением правил.

Требование к персоналу.

Оперативное управление электрохозяйством.

Автоматизированные системы управления.

Ремонт электроустановок.

Введение технической документации.

Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность.

Требования к эксплуатацию электроустановок.

Воздушные линии электропередачи напряжением до 1000В.

Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1000В.

Кабельные линии.

Силовые трансформаторы и реакторы.

Электродвигатели.

Защита от перенапряжений.

Конденсаторные установки.

Аккумуляторные установки.

Распределительные устройства напряжением до 1000В.

Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1000В.

Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи.

Средства электрических измерений.

Заземляющие устройства.

Технические требования при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В.

Технические требования при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000 В.

Технические требования при эксплуатации кабельных линий.

Технические требования при эксплуатации силовых трансформаторов и реакторов.

Технические требования при эксплуатации электродвигателей.

Технические требования при эксплуатации устройств защиты от перенапряжений.

Технические требования при эксплуатации

конденсаторных установок.

Технические требования при эксплуатации

аккумуляторних установок.

Технические требования при эксплуатации

распределительних устройств напряжением до 1000В.

Технические требования при эксплуатации

распределительных устройств и подстанций напряжением выше 1000В.

Технические требования при эксплуатации

релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики ивторичных цепей.

Технические требования при эксплуатации средств электрических измерений.

Технические требования при эксплуатации заземляющих устройств.

4. Правила Пожарной безопасности для энергетических

предприятий

Общие положения. Организационные требования пожарной безопасности .

Основные требования к организации подготовки персонала

Основная документация по пожарной безопасности.

Ремонт и реконструкция оборудования по пожарной безопасности

Пожарная безопасность при ремонте и реконструкции технологического оборудования.

Пожарная безопасность при проведении сварочных и других огнеопасных работ.

Особенности организации тушения пожаров на оборудовании энергетических объектов под напряжением до 0,4 кВ.

Общие положения и требования безопасности при выполнении работ по тушению пожара .

Действия персонала при возникновении пожара

Противопожарное водоснабжение и средства пожаротушения

Противопожарное водоснабжение

Установки обнаружения и тушения пожара

Средства пожаротушения

Нормы первичных средств пожаротушения

для энергетических предприятий .

Темы самостоятельных работ